## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Frecuencia
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | Frecuencia

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | Definir | 60 | 59.99 | 44.8835 | 44.892 | 45 | 45 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | Definir | 59.99 | 59.98 | 44.8883 | 44.8787 | 45 | 45 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | Definir | 59.98 | 59.97 | 44.8822 | 44.8889 | 45 | 45 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | Definir | 59.97 | 59.96 | 44.8902 | 45.2406 | 45 | 45 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | Definir | 59.96 | 59.95 | 45.231 | 45.6184 | 45 | 45 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | Definir | 59.95 | 59.8 | 45.6127 | 51.2349 | 45 | 45 | 59.95 | 59.8
Escalón dentro de BM | 7 | Definir | 60 | 60.01 | 44.8851 | 44.8783 | 45 | 45 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 8 | Definir | 60.01 | 60.02 | 44.8873 | 44.8872 | 45 | 45 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 9 | Definir | 60.02 | 60.03 | 44.8913 | 44.8893 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 10 | Definir | 60.03 | 60.04 | 44.8876 | 44.5154 | 45 | 45 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 11 | Definir | 60.04 | 60.05 | 44.517 | 44.1408 | 45 | 45 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 12 | Definir | 60.05 | 60.2 | 44.1455 | 38.5177 | 45 | 45 | 60.05 | 60.2
[11 empty] | 0.03 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.008331 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.016662 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.024993 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.033324 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.041655 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.049986 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.058317 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.066648 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.074979 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.08331 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.091641 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.099972 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.1083 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.11663 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.12496 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.1333 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14163 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14996 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15829 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.16662 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.17495 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.18328 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19161 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19994 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20828 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.21661 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.22494 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.23327 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.2416 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.24993 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25826 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.2666 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.27493 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.28326 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29159 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29992 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30825 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.31659 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.32492 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.33325 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34158 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34991 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35824 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.36658 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.37491 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.38324 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39157 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3999 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40824 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.41657 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.4249 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.43323 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.44156 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.44989 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45823 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.46656 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.47489 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.48322 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49155 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49989 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50822 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.51655 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.52488 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.53321 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54154 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54988 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55821 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.56654 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.57487 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.5832 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.59153 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.59987 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6082 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.61653 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.62486 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.63319 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64153 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64986 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65819 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.66652 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.67485 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.68318 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69152 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69985 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70818 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.71651 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.72484 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.73318 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.74151 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.74984 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75817 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7665 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.77483 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.78317 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7915 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79983 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80816 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.81649 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.82482 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.83316 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84149 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84982 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85815 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.86648 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.87482 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.88315 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89148 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89981 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90814 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.91647 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.92481 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.93314 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.94147 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9498 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95813 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.96647 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9748 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.98313 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99146 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99979 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0081 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0165 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0248 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0331 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0415 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0498 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0581 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0664 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0748 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0831 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0914 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0998 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1081 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1164 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1248 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1331 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1414 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1498 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1581 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1664 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1748 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1831 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1914 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1998 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2081 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2164 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2248 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2331 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2414 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2497 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2581 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2664 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2747 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2831 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2914 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2997 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3081 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3164 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3247 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3331 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3414 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3497 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3581 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3664 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3747 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3831 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3914 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3997 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.408 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4164 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4247 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.433 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4414 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4497 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.458 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4664 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4747 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.483 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4914 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4997 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.508 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5164 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5247 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.533 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5414 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5497 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.558 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5664 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5747 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.583 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5913 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5997 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.608 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6163 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6247 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.633 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6413 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6497 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.658 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6663 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6747 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.683 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6913 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6997 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.708 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7163 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7247 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.733 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7413 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7497 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.758 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7663 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7746 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.783 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7913 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7996 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.808 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8163 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8246 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.833 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8413 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8496 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.858 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8663 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8746 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.883 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8913 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8996 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.908 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9163 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9246 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.933 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9413 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9496 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9579 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9663 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9746 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9829 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9913 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9996 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0079 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0163 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0246 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0329 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0413 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0496 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0579 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0663 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0746 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0829 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0913 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0996 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1079 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1163 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1246 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1329 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1412 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1496 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1579 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1662 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1746 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1829 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1912 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1996 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2079 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2162 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2246 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2329 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2412 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2496 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2579 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2662 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2746 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2829 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2912 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2996 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3079 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3162 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3245 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3329 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3412 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3495 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3579 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3662 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3745 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3829 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3912 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3995 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4079 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4162 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4245 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4329 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4412 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4495 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4579 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4662 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4745 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4829 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4912 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4995 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5079 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5162 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5245 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5329 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5412 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5495 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5579 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5662 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5745 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5828 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5912 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5995 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6078 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6162 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6245 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6328 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6412 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6495 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6578 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6662 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6745 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6828 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6912 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6995 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7078 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7162 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7245 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7328 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7412 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7495 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7578 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7662 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7745 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7828 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7912 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7995 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8078 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8162 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8245 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8328 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8412 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8495 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8578 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8662 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8745 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8828 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8912 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8995 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9078 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9162 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9245 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9328 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9412 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9495 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9578 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9661 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9745 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9828 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9911 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9995 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0078 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0161 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0245 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0328 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0411 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0495 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0578 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0661 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0745 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0828 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0911 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0995 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1078 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1161 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1245 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1328 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1411 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1495 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1578 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1661 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1745 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1828 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1911 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1995 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2078 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2161 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2245 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2328 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2411 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2495 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2578 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2661 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2745 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2828 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2911 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2995 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3078 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3161 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3245 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3328 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3411 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3494 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3578 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3661 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3744 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3828 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3911 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3994 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4078 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4161 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4244 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4328 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4411 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4494 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4578 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4661 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4744 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4828 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4911 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4994 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5078 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5161 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5244 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5328 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5411 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5494 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5578 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5661 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5744 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5828 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5911 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5994 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6078 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6161 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6244 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6328 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6411 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6494 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6578 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6661 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6744 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6828 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6911 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6994 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7077 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7161 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7244 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7327 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7411 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7494 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7577 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7661 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7744 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7827 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7911 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7994 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8077 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8161 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8244 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8327 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8411 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8494 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8577 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8661 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8744 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8827 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8911 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8994 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9077 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9161 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9244 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9327 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9411 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9494 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9577 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9661 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9744 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9827 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9911 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9994 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0077 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0161 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0244 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0327 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0411 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0494 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0577 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0661 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0744 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0827 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.091 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0994 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1077 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.116 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1244 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1327 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.141 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1494 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1577 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.166 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1744 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1827 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.191 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1994 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2077 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.216 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2244 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2327 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.241 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2494 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2577 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.266 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2744 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2827 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.291 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2994 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3077 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.316 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3244 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3327 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.341 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3494 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3577 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.366 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3744 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3827 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.391 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3994 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4077 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.416 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4244 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4327 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.441 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4493 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4577 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.466 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4743 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4827 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.491 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4993 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5077 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.516 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5243 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5327 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.541 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5493 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5577 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.566 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5743 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5827 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.591 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5993 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6077 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.616 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6243 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6327 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.641 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6493 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6577 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.666 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6743 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6827 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.691 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6993 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7077 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.716 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7243 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7327 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.741 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7493 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7577 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.766 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7743 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7827 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.791 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7993 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8077 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.816 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8243 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8326 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.841 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8493 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8576 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.866 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8743 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8826 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.891 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8993 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9076 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.916 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9243 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9326 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.941 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9493 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9576 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.966 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9743 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9826 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.991 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9993 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0076 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.016 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0243 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0326 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.041 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0493 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0576 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.066 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0743 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0826 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.091 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0993 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1076 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.116 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1243 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1326 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.141 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1493 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1576 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.166 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1743 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1826 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1909 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1993 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2076 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2159 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2243 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2326 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2409 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2493 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2576 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2659 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2743 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2826 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2909 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2993 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3076 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3159 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3243 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3326 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3409 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3493 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3576 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3659 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3743 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3826 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3909 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3993 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4076 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4159 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4243 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4326 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4409 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4493 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4576 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4659 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4743 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4826 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4909 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4993 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5076 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5159 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5243 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5326 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5409 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5493 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5576 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5659 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5742 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5826 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5909 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5992 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6076 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6159 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6242 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6326 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6409 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6492 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6576 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6659 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6742 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6826 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6909 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6992 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7076 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7159 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7242 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7326 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7409 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7492 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7576 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7659 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7742 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7826 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7909 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7992 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8076 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8159 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8242 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8326 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8409 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8492 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8576 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8659 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8742 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8826 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8909 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8992 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9076 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9159 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9242 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9325 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9409 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9492 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9575 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9659 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9742 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9825 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9909 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9992 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0075 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0159 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0242 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0325 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0409 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0492 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0575 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0659 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0742 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0825 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0909 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0992 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1075 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1159 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1242 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1325 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1409 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1492 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1575 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1659 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1742 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1825 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1909 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1992 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2075 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2159 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2242 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2325 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2409 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2492 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2575 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2659 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2742 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2825 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2909 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2992 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3075 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3158 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3242 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3325 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3408 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3492 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3575 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3658 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3742 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3825 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3908 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3992 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4075 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4158 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4242 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4325 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4408 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4492 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4575 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4658 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4742 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4825 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4908 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4992 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5075 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5158 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5242 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5325 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5408 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5492 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5575 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5658 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5742 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5825 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5908 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5992 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6075 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6158 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6242 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6325 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6408 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6492 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6575 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6658 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6741 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6825 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6908 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6991 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7075 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7158 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7241 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7325 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7408 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7491 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7575 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7658 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7741 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7825 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7908 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7991 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8075 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8158 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8241 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8325 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8408 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8491 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8575 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8658 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8741 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8825 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8908 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8991 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9075 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9158 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9241 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9325 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9408 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9491 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9575 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9658 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9741 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9825 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9908 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9991 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0075 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0158 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0241 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0325 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0408 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0491 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0574 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0658 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0741 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0824 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0908 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0991 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1074 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1158 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1241 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1324 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1408 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1491 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1574 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1658 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1741 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1824 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1908 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1991 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2074 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2158 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2241 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2324 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2407 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2491 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2574 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2657 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2741 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2824 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2907 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2991 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3074 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3157 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3241 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3324 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3407 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3491 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3574 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3657 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3741 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3824 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3907 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3991 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4074 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4157 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.424 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4324 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4407 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.449 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4574 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4657 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.474 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4824 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4907 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.499 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5074 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5157 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.524 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5324 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5407 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.549 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5574 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5657 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.574 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5824 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5907 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.599 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6073 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6157 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.624 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6323 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6407 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.649 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6573 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6657 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.674 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6823 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6907 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.699 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7073 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7157 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.724 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7323 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7407 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.749 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7573 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7657 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.774 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7823 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7907 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.799 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8073 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8156 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.824 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8323 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8406 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.849 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8573 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8656 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.874 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8823 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8906 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.899 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9073 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9156 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.924 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9323 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9406 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.949 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9573 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9656 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.974 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9823 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9906 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.999 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0073 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0156 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.024 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0323 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0406 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.049 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0573 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0656 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.074 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0823 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0906 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.099 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1073 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1156 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.124 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1323 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1406 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.149 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1573 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1656 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.174 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1823 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1906 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1989 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2073 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2156 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2239 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2323 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2406 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2489 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2573 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2656 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2739 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2823 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2906 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2989 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3073 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3156 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3239 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3323 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3406 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3489 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3573 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3656 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3739 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3823 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3906 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3989 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4073 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4156 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4239 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4323 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4406 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4489 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4573 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4656 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4739 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4823 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4906 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4989 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5073 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5156 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5239 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5323 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5406 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5489 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5573 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5656 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5739 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5822 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5906 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5989 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6072 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6156 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6239 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6322 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6406 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6489 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6572 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6656 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6739 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6822 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6906 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6989 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7072 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7156 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7239 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7322 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7406 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7489 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7572 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7656 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7739 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7822 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7906 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7989 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8072 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8156 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8239 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8322 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8406 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8489 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8572 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8656 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8739 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8822 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8906 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8989 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9072 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9156 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9239 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9322 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9405 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9489 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9572 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9655 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9739 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9822 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9905 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9989 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0072 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0155 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0239 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0322 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0405 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0489 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0572 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0655 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0739 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0822 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0905 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0989 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1072 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1155 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1239 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1322 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1405 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1489 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1572 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1655 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1739 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1822 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1905 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1989 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2072 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2155 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2239 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2322 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2405 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2489 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2572 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2655 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2738 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2822 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2905 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2988 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3072 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3155 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3238 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3322 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3405 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3488 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3572 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3655 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3738 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3822 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3905 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3988 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4072 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4155 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4238 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4322 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4405 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4488 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4571 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4655 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4738 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4821 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4905 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4988 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5071 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5155 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5238 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5321 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5405 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5488 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5571 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5655 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5738 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5821 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5905 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5988 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6071 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6155 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6238 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6321 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6404 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6488 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6571 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6654 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6738 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6821 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6904 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6988 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7071 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7154 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7238 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7321 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7404 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7488 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7571 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7654 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7738 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7821 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7904 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7987 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8071 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8154 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8237 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8321 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8404 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8487 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8571 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8654 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8737 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8821 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8904 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8987 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9071 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9154 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9237 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9321 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9404 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9487 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9571 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9654 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9737 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.982 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9904 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9987 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.007 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0154 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0237 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.032 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0404 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0487 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.057 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0654 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0737 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.082 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0904 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0987 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.107 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1154 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1237 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.132 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1404 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1487 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.157 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1653 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1737 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.182 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1903 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1987 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.207 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2153 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2237 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.232 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2403 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2487 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.257 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2653 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2737 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.282 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2903 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2987 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.307 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3153 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3237 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.332 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3403 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3487 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.357 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3653 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3737 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.382 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3903 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3987 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.407 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4153 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4237 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.432 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4403 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4487 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.457 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4653 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4736 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.482 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4903 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4986 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.507 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5153 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5236 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.532 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5403 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5486 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.557 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5653 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5736 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.582 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5903 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5986 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.607 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6153 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6236 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.632 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6403 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6486 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.657 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6653 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6736 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.682 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6903 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6986 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.707 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7153 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7236 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.732 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7403 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7486 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.757 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7653 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7736 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.782 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7903 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7986 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.807 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8153 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8236 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.832 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8403 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8486 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8569 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8653 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8736 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8819 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8903 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8986 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9069 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9153 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9236 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9319 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9403 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9486 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9569 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9653 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9736 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9819 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9903 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9986 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0069 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0153 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0236 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0319 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0403 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0486 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0569 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0653 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0736 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0819 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0903 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0986 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1069 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1153 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1236 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1319 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1403 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1486 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1569 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1653 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1736 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1819 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1903 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1986 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2069 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2152 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2236 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2319 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2402 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2486 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2569 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2652 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2736 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2819 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2902 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2986 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3069 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3152 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3236 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3319 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3402 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3486 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3569 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3652 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3736 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3819 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3902 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3986 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4069 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4152 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4236 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4319 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4402 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4486 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4569 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4652 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4736 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4819 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4902 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4986 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5069 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5152 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5236 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5319 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5402 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5486 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5569 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5652 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5736 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5819 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5902 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5985 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6069 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6152 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6235 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6319 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6402 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6485 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6569 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6652 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6735 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6819 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6902 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6985 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7069 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7152 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7235 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7319 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7402 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7485 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7569 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7652 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7735 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7819 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7902 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7985 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8069 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8152 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8235 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8319 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8402 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8485 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8569 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8652 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8735 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8819 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8902 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8985 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9069 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9152 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9235 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9319 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9402 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9485 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9568 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9652 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9735 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9818 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9902 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9985 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0068 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0152 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0235 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0318 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0402 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0485 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0568 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0652 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0735 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0818 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0902 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0985 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1068 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1152 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1235 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1318 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1402 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1485 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1568 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1652 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1735 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1818 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1902 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1985 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2068 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2152 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2235 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2318 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2402 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2485 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2568 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2652 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2735 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2818 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2902 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2985 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3068 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3152 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3235 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3318 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3401 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3485 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3568 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3651 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3735 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3818 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3901 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3985 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4068 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4151 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4235 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4318 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4401 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4485 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4568 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4651 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4735 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4818 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4901 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4985 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5068 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5151 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5235 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5318 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5401 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5485 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5568 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5651 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5735 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5818 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5901 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5985 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6068 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6151 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6235 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6318 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6401 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6485 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6568 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6651 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6735 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6818 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6901 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6985 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7068 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7151 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7235 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7318 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7401 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7485 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7568 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7651 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7735 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7818 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7901 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7985 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8068 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8151 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8235 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8318 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8401 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8485 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8568 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8651 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8735 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8818 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8901 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8985 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9068 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9151 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9235 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9318 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9401 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9485 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9568 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9651 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9735 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9818 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9901 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9985 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0068 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0151 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0235 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0318 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0401 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0485 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0568 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0651 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0735 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0818 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0901 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0985 | 44.9972 | 45 | 59.9999 | 60.03 | 59.97
| 13.1068 | 44.9972 | 45 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 13.1151 | 44.9973 | 45 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 13.1235 | 44.9973 | 45 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 13.1318 | 44.9974 | 45 | 59.9996 | 60.03 | 59.97
| 13.1401 | 44.9975 | 45 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 13.1485 | 44.9977 | 45 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 13.1568 | 44.9978 | 45 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 13.1651 | 44.998 | 45 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 13.1735 | 44.9981 | 45 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 13.1818 | 44.9982 | 45 | 59.9991 | 60.03 | 59.97
| 13.1901 | 44.9984 | 45 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 13.1985 | 44.9985 | 45 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 13.2068 | 44.9987 | 45 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 13.2151 | 44.9988 | 45 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 13.2235 | 44.9989 | 45 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 13.2318 | 44.9991 | 45 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 13.2401 | 44.9992 | 45 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 13.2485 | 44.9994 | 45 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 13.2568 | 44.9995 | 45 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 13.2651 | 44.9996 | 45 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 13.2735 | 44.9997 | 45 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 13.2818 | 44.9999 | 45 | 59.9981 | 60.03 | 59.97
| 13.2901 | 45 | 45 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 13.2985 | 45.0001 | 45 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 13.3068 | 45.0002 | 45 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 13.3151 | 45.0004 | 45 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 13.3235 | 45.0005 | 45 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 13.3318 | 45.0006 | 45 | 59.9976 | 60.03 | 59.97
| 13.3401 | 45.0008 | 45 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 13.3485 | 45.0009 | 45 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 13.3568 | 45.0011 | 45 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 13.3651 | 45.0012 | 45 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 13.3735 | 45.0013 | 45 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 13.3818 | 45.0015 | 45 | 59.9971 | 60.03 | 59.97
| 13.3901 | 45.0016 | 45 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 13.3985 | 45.0017 | 45 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 13.4068 | 45.0018 | 45 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 13.4151 | 45.0018 | 45 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 13.4235 | 45.0019 | 45 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 13.4318 | 45.0019 | 45 | 59.9966 | 60.03 | 59.97
| 13.4401 | 45.0019 | 45 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 13.4485 | 45.002 | 45 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 13.4568 | 45.002 | 45 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 13.4651 | 45.0021 | 45 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 13.4735 | 45.0021 | 45 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 13.4818 | 45.0022 | 45 | 59.9961 | 60.03 | 59.97
| 13.4901 | 45.0022 | 45 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 13.4985 | 45.0023 | 45 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 13.5068 | 45.0023 | 45 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 13.5151 | 45.0024 | 45 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 13.5235 | 45.0025 | 45 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 13.5318 | 45.0025 | 45 | 59.9956 | 60.03 | 59.97
| 13.5401 | 45.0026 | 45 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 13.5485 | 45.0026 | 45 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 13.5568 | 45.0027 | 45 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 13.5651 | 45.0027 | 45 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 13.5735 | 45.0028 | 45 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 13.5818 | 45.0028 | 45 | 59.9951 | 60.03 | 59.97
| 13.5901 | 45.0029 | 45 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 13.5985 | 45.003 | 45 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 13.6068 | 45.003 | 45 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 13.6151 | 45.0031 | 45 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 13.6235 | 45.0032 | 45 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 13.6318 | 45.0033 | 45 | 59.9946 | 60.03 | 59.97
| 13.6401 | 45.0033 | 45 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 13.6485 | 45.0034 | 45 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 13.6568 | 45.0035 | 45 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 13.6651 | 45.0035 | 45 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 13.6735 | 45.0036 | 45 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 13.6818 | 45.0037 | 45 | 59.9941 | 60.03 | 59.97
| 13.6901 | 45.0038 | 45 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 13.6985 | 45.0038 | 45 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 13.7068 | 45.0039 | 45 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 13.7151 | 45.004 | 45 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 13.7235 | 45.004 | 45 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 13.7318 | 45.0041 | 45 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 13.7401 | 45.0042 | 45 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 13.7485 | 45.0043 | 45 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 13.7568 | 45.0044 | 45 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 13.7651 | 45.0045 | 45 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 13.7735 | 45.0046 | 45 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 13.7818 | 45.0047 | 45 | 59.9931 | 60.03 | 59.97
| 13.7901 | 45.0047 | 45 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 13.7985 | 45.0048 | 45 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 13.8068 | 45.0049 | 45 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 13.8151 | 45.0049 | 45 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 13.8235 | 45.005 | 45 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 13.8318 | 45.0051 | 45 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 13.8401 | 45.0052 | 45 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 13.8485 | 45.0053 | 45 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 13.8568 | 45.0054 | 45 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 13.8651 | 45.0054 | 45 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 13.8735 | 45.0055 | 45 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 13.8818 | 45.0056 | 45 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 13.8901 | 45.0057 | 45 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 13.8985 | 45.0058 | 45 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 13.9068 | 45.0059 | 45 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 13.9151 | 45.006 | 45 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 13.9235 | 45.0061 | 45 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 13.9318 | 45.0061 | 45 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 13.9401 | 45.0062 | 45 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 13.9485 | 45.0063 | 45 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 13.9568 | 45.0064 | 45 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 13.9651 | 45.0065 | 45 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 13.9735 | 45.0066 | 45 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 13.9818 | 45.0067 | 45 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 13.9901 | 45.0067 | 45 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 13.9985 | 45.0068 | 45 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 14.0068 | 45.0069 | 45 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 14.0151 | 45.007 | 45 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 14.0235 | 45.0071 | 45 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 14.0318 | 45.0072 | 45 | 59.9906 | 60.03 | 59.97
| 14.0401 | 45.0073 | 45 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 14.0485 | 45.0073 | 45 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 14.0568 | 45.0074 | 45 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 14.0651 | 45.0075 | 45 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 14.0735 | 45.0075 | 45 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 14.0818 | 45.0076 | 45 | 59.9901 | 60.03 | 59.97
| 14.0901 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.0985 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1068 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1151 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1235 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1318 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1401 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1485 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1568 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1651 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1735 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1818 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1901 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.1985 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2068 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2151 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2235 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2318 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2401 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2485 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2568 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2651 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2735 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2818 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2901 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.2985 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3068 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3151 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3235 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3318 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3401 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3485 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3568 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3651 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3735 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3818 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3901 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.3985 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4068 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4151 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4235 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4318 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4401 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4485 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4568 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4651 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4735 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4818 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4901 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.4985 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5068 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5151 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5235 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5318 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5401 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5485 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5568 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5651 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5735 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5818 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5901 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.5985 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6068 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6151 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6235 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6318 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6401 | 45.0092 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6485 | 45.0092 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6568 | 45.0092 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6651 | 45.0093 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6735 | 45.0093 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6818 | 45.0093 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6901 | 45.0094 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.6985 | 45.0094 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7068 | 45.0094 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7151 | 45.0095 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7235 | 45.0095 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7318 | 45.0095 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7401 | 45.0095 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7485 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7568 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7651 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7735 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7818 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7901 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.7985 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8068 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8151 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8235 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8318 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8401 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8485 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8568 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8651 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8735 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8818 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8901 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.8985 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9068 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9151 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9235 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9318 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9401 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9485 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9568 | 45.0097 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9651 | 45.0097 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9735 | 45.0097 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9818 | 45.0098 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9901 | 45.0098 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 14.9985 | 45.0098 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0068 | 45.0099 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0151 | 45.0099 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0235 | 45.0099 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0318 | 45.01 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0401 | 45.01 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0485 | 45.01 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0568 | 45.0101 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0651 | 45.0101 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0735 | 45.0102 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0818 | 45.0102 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0901 | 45.0103 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.0985 | 45.0104 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1068 | 45.0104 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1151 | 45.0105 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1235 | 45.0106 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1318 | 45.0107 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1401 | 45.0107 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1485 | 45.0108 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1568 | 45.0109 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1651 | 45.011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1735 | 45.0111 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1818 | 45.0112 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1901 | 45.0112 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.1985 | 45.0113 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2068 | 45.0114 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2151 | 45.0115 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2235 | 45.0116 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2318 | 45.0117 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2401 | 45.0118 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2485 | 45.0118 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2568 | 45.0119 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2651 | 45.012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2735 | 45.012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2818 | 45.0121 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2901 | 45.0121 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.2985 | 45.0122 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3068 | 45.0122 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3151 | 45.0123 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3235 | 45.0123 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3318 | 45.0124 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3401 | 45.0124 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3485 | 45.0124 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3568 | 45.0125 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3651 | 45.0125 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3735 | 45.0126 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3818 | 45.0126 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3901 | 45.0127 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.3985 | 45.0127 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4068 | 45.0128 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4151 | 45.0128 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4235 | 45.0129 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4318 | 45.0129 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4401 | 45.013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4485 | 45.013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4568 | 45.0131 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4651 | 45.0131 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4735 | 45.013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4818 | 45.013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4901 | 45.0129 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.4985 | 45.0128 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5068 | 45.0128 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5151 | 45.0127 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5235 | 45.0126 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5318 | 45.0126 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5401 | 45.0125 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5485 | 45.0124 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5568 | 45.0124 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5651 | 45.0123 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5735 | 45.0122 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5818 | 45.0122 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5901 | 45.0121 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.5985 | 45.012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6068 | 45.012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6151 | 45.0119 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6235 | 45.0118 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6318 | 45.0118 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6401 | 45.0117 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6485 | 45.0116 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6568 | 45.0115 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6651 | 45.0115 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6735 | 45.0114 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6818 | 45.0113 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6901 | 45.0113 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.6985 | 45.0112 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7068 | 45.0111 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7151 | 45.0111 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7235 | 45.011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7318 | 45.0109 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7401 | 45.0109 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7485 | 45.0108 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7568 | 45.0108 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7651 | 45.0107 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7735 | 45.0106 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7818 | 45.0106 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7901 | 45.0105 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.7985 | 45.0105 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8068 | 45.0104 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8151 | 45.0103 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8235 | 45.0103 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8318 | 45.0102 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8401 | 45.0101 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8485 | 45.0101 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8568 | 45.01 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8651 | 45.01 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8735 | 45.0099 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8818 | 45.0098 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8901 | 45.0097 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.8985 | 45.0096 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9068 | 45.0095 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9151 | 45.0094 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9235 | 45.0093 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9318 | 45.0092 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9402 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9485 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9568 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9651 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9735 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9818 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9902 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 15.9985 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0068 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0152 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0235 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0318 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0401 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0485 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0568 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0652 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0735 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0818 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0902 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.0985 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1068 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1152 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1235 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1318 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1402 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1485 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1568 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1652 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1735 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1818 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1902 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.1985 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2068 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2152 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2235 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2318 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2402 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2485 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2568 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2652 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2735 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2818 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2902 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.2985 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3068 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3152 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3235 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3318 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3402 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3485 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3568 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3652 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3735 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3818 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3902 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.3985 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4068 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4152 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4235 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4318 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4402 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4485 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4568 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4652 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4735 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4818 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4902 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.4985 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5068 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5152 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5235 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5318 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5402 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5485 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5568 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5652 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5735 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5818 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5902 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.5985 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6068 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6152 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6235 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6318 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6402 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6485 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6568 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6652 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6735 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6818 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6902 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.6985 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7068 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7152 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7235 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7318 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7402 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7485 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7568 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7652 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7735 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7818 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7902 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.7985 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8068 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8152 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8235 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8318 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8402 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8485 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8568 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8652 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8735 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8818 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8902 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.8985 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9068 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9152 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9235 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9318 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9402 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9485 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9568 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9652 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9735 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9818 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9902 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 16.9985 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0068 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0152 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0235 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0318 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0402 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0485 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0568 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0652 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0735 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0818 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0902 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.0985 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1068 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1152 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1235 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1318 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1402 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1485 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1568 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1652 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1735 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1818 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1902 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.1985 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2068 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2152 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2235 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2318 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2402 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2485 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2568 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2652 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2735 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2818 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2902 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.2985 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3068 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3152 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3235 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3318 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3402 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3485 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3568 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3652 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3735 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3818 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3902 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.3985 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4068 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4152 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4235 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4318 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4402 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4485 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4568 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4652 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4735 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4818 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4902 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.4985 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5068 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5152 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5235 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5318 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5402 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5485 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5568 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5652 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5735 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5818 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5902 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.5985 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6068 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6152 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6235 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6318 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6402 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6485 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6568 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6652 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6735 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6818 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6902 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.6985 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7068 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7152 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7235 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7318 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7402 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7485 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7568 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7652 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7735 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7818 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7902 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.7985 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8068 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8152 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8235 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8318 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8402 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8485 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8568 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8652 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8735 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8818 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8902 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.8985 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9068 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9152 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9235 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9318 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9402 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9485 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9568 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9652 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9735 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9818 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9902 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 17.9985 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0068 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0152 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0235 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0318 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0402 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0485 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0568 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0652 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0735 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0818 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0902 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.0985 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1068 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1152 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1235 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1318 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1402 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1485 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1568 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1652 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1735 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1818 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1902 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.1985 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2068 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2152 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2235 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2318 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2402 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2485 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2568 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2652 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2735 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2818 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2902 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.2985 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3068 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3152 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3235 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3318 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3402 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3485 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3568 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3652 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3735 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3818 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3902 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.3985 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4068 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4152 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4235 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4318 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4402 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4485 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4568 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4652 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4735 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4818 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4902 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.4985 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5068 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5152 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5235 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5318 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5402 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5485 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5568 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5652 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5735 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5818 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5902 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.5985 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6068 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6152 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6235 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6318 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6402 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6485 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6568 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6652 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6735 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6818 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6902 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.6985 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7068 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7152 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7235 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7318 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7402 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7485 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7568 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7652 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7735 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7818 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7902 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.7985 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8068 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8152 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8235 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8318 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8402 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8485 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8568 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8652 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8735 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8818 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8902 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.8985 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9068 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9152 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9235 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9318 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9402 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9485 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9568 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9652 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9735 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9818 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9902 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 18.9985 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0068 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0152 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0235 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0318 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0402 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0485 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0568 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0652 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0735 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0818 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0902 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.0985 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1068 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1152 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1235 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1318 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1402 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1485 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1568 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1652 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1735 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1818 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1902 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.1985 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2068 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2152 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2235 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2318 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2402 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2485 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2568 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2652 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2735 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2818 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2902 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.2985 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3068 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3152 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3235 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3318 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3402 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3485 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3568 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3652 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3735 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3818 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3902 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.3985 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4068 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4152 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4235 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4318 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4402 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4485 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4568 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4652 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4735 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4818 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4902 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.4985 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5068 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5152 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5235 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5318 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5402 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5485 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5568 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5652 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5735 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5818 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5902 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.5985 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6068 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6152 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6235 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6318 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6402 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6485 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6568 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6652 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6735 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6818 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6902 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.6985 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7068 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7152 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7235 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7318 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7402 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7485 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7568 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7652 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7735 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7818 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7902 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.7985 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8068 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8152 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8235 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8318 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8402 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8485 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8568 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8652 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8735 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8818 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8902 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.8985 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9068 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9152 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9235 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9318 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9402 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9485 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9568 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9652 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9735 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9818 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9902 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 19.9985 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0068 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0152 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0235 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0318 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0402 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0485 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0568 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0652 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0735 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0818 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0902 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.0985 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1068 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1152 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1235 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1318 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1402 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1485 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1568 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1652 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1735 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1818 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1902 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.1985 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2068 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2152 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2235 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2318 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2402 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2485 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2568 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2652 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2735 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2818 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2902 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.2985 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3068 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3152 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3235 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3318 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3402 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3485 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3568 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3652 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3735 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3818 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3902 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.3985 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4068 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4152 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4235 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4318 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4402 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4485 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4568 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4652 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4735 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4818 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4902 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.4985 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5068 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5152 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5235 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5318 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5402 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5485 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5568 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5652 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5735 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5818 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5902 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.5985 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6068 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6152 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6235 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6318 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6402 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6485 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6568 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6652 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6735 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6818 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6902 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.6985 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7068 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7152 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7235 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7318 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7402 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7485 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7568 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7652 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7735 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7818 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7902 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.7985 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8068 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8152 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8235 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8318 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8402 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8485 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8568 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8652 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8735 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8818 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8902 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.8985 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9068 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9152 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9235 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9318 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9402 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9485 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9568 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9652 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9735 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9818 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9902 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 20.9985 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0068 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0152 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0235 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0318 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0402 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0485 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0568 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0652 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0735 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0818 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0902 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.0985 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1068 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1152 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1235 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1318 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1402 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1485 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1568 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1652 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1735 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1818 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1902 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.1985 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2068 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2152 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2235 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2318 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2402 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2485 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2568 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2652 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2735 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2819 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2902 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.2985 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3069 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3152 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3235 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3319 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3402 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3485 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3568 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3652 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3735 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3819 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3902 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.3985 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4069 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4152 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4235 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4319 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4402 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4485 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4569 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4652 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4735 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4819 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4902 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.4985 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5069 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5152 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5235 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5319 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5402 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5485 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5569 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5652 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5735 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5819 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5902 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.5985 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6069 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6152 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6235 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6319 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6402 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6485 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6569 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6652 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6735 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6819 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6902 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.6985 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7069 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7152 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7235 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7319 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7402 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7485 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7569 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7652 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7735 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7819 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7902 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.7985 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8069 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8152 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8235 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8319 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8402 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8485 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8569 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8652 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8735 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8819 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8902 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.8985 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9069 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9152 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9235 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9319 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9402 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9485 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9569 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9652 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9735 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9819 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9902 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 21.9985 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0069 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0152 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0235 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0319 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0402 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0485 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0569 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0652 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0735 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0819 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0902 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.0985 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1069 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1152 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1235 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1319 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1402 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1485 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1569 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1652 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1735 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1819 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1902 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.1985 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2069 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2152 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2235 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2319 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2402 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2485 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2569 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2652 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2735 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2819 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2902 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.2985 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3069 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3152 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3235 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3319 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3402 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3485 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3569 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3652 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3735 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3819 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3902 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.3985 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4069 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4152 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4235 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4319 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4402 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4485 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4569 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4652 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4735 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4819 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4902 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.4985 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5069 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5152 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5235 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5319 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5402 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5485 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5569 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5652 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5735 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5819 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5902 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.5985 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6069 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6152 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6235 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6319 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6402 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6485 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6569 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6652 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6735 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6819 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6902 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.6985 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7069 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7152 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7235 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7319 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7402 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7485 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7569 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7652 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7735 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7819 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7902 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.7985 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8069 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8152 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8235 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8319 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8402 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8485 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8569 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8652 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8735 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8819 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8902 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.8985 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9069 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9152 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9235 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9319 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9402 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9485 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9569 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9652 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9735 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9819 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9902 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 22.9985 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0069 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0152 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0235 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0319 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0402 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0485 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0569 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0652 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0735 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0819 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0902 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.0985 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1069 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1152 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1235 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1319 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1402 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1485 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1569 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1652 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1735 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1819 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1902 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.1985 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2069 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2152 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2235 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2319 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2402 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2485 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2569 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2652 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2735 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2819 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2902 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.2985 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3069 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3152 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3235 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3319 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3402 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3485 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3569 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3652 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3735 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3819 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3902 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.3985 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4069 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4152 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4235 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4319 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4402 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4485 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4569 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4652 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4735 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4819 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4902 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.4985 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5069 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5152 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5235 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5319 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5402 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5485 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5569 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5652 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5735 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5819 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5902 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.5985 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6069 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6152 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6235 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6319 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6402 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6485 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6569 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6652 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6735 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6819 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6902 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.6985 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7069 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7152 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7235 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7319 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7402 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7485 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7569 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7652 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7735 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7819 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7902 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.7985 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8069 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8152 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8235 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8319 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8402 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8485 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8569 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8652 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8735 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8819 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8902 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.8985 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9069 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9152 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9235 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9319 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9402 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9485 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9569 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9652 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9735 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9819 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9902 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 23.9985 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0069 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0152 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0235 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0319 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0402 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0485 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0569 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0652 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0735 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0819 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0902 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.0985 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1069 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1152 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1235 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1319 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1402 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1485 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1569 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1652 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1735 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1819 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1902 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.1985 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2069 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2152 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2235 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2319 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2402 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2485 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2569 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2652 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2735 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2819 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2902 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.2985 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3069 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3152 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3235 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3319 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3402 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3485 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3569 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3652 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3735 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3819 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3902 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.3985 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4069 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4152 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4235 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4319 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4402 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4485 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4569 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4652 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4735 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4819 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4902 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.4985 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5069 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5152 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5235 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5319 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5402 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5485 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5569 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5652 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5735 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5819 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5902 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.5985 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6069 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6152 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6235 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6319 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6402 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6485 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6569 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6652 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6735 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6819 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6902 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.6985 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7069 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7152 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7235 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7319 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7402 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7485 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7569 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7652 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7735 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7819 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7902 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.7985 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8069 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8152 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8235 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8319 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8402 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8485 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8569 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8652 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8735 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8819 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8902 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.8985 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9069 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9152 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9235 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9319 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9402 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9485 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9569 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9652 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9735 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9819 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9902 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 24.9985 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0069 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0152 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0235 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0319 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0402 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0485 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0569 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0652 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0735 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0819 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0902 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.0985 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1069 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1152 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1235 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1319 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1402 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1485 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1569 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1652 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1735 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1819 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1902 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.1985 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2069 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2152 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2235 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2319 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2402 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2485 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2569 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2652 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2735 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2819 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2902 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.2985 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3069 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3152 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3235 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3319 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3402 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3485 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3569 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3652 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3735 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3819 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3902 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.3985 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4069 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4152 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4235 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4319 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4402 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4485 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4569 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4652 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4735 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4819 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4902 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.4985 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5069 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5152 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5235 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5319 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5402 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5485 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5569 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5652 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5735 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5819 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5902 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.5985 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6069 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6152 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6235 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6319 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6402 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6485 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6569 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6652 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6735 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6819 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6902 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.6985 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7069 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7152 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7235 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7319 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7402 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7485 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7569 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7652 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7735 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7819 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7902 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.7985 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8069 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8152 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8235 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8319 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8402 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8485 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8569 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8652 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8735 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8819 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8902 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.8985 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9069 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9152 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9235 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9319 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9402 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9485 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9569 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9652 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9735 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9819 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9902 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 25.9985 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0069 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0152 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0235 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0319 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0402 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0485 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0569 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0652 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0735 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0819 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0902 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.0985 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1069 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1152 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1235 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1319 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1402 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1485 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1569 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1652 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1735 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1819 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1902 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.1985 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2069 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2152 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2235 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2319 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2402 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2485 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2569 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2652 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2735 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2819 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2902 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.2985 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3069 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3152 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3235 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3319 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3402 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3485 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3569 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3652 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3735 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3819 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3902 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.3985 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4069 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4152 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4235 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4319 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4402 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4485 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4569 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4652 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4735 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4819 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4902 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.4985 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5069 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5152 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5235 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5319 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5402 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5485 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5569 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5652 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5735 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5819 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5902 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.5986 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6069 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6152 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6236 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6319 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6402 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6486 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6569 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6652 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6735 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6819 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6902 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.6985 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7069 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7152 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7236 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7319 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7402 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7486 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7569 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7652 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7736 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7819 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7902 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.7986 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8069 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8152 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8236 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8319 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8402 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8486 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8569 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8652 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8736 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8819 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8902 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.8986 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9069 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9152 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9236 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9319 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9402 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9486 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9569 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9652 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9736 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9819 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9902 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 26.9986 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0069 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0152 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0236 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0319 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0402 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0486 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0569 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0652 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0736 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0819 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0902 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.0986 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1069 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1152 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1236 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1319 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1402 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1486 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1569 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1652 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1736 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1819 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1902 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.1986 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2069 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2152 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2236 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2319 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2402 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2486 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2569 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2652 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2736 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2819 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2902 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.2986 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3069 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3152 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3236 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3319 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3402 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3486 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3569 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3652 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3736 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3819 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3902 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.3986 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4069 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4152 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4236 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4319 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4402 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4486 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4569 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4652 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4736 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4819 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4902 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.4986 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5069 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5152 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5236 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5319 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5402 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5486 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5569 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5652 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5736 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5819 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5902 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.5986 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6069 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6152 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6236 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6319 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6402 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6486 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6569 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6652 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6736 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6819 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6902 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.6986 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7069 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7152 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7236 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7319 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7402 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7486 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7569 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7652 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7736 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7819 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7902 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.7986 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8069 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8152 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8236 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8319 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8402 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8486 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8569 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8652 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8736 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8819 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8902 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.8986 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9069 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9152 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9236 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9319 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9402 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9486 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9569 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9652 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9736 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9819 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9902 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 27.9986 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0069 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0152 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0236 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0319 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0402 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0486 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0569 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0652 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0736 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0819 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0902 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.0986 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1069 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1152 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1236 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1319 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1402 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1486 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1569 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1652 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1736 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1819 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1902 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.1986 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2069 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2152 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2236 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2319 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2402 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2486 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2569 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2652 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2736 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2819 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2902 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.2986 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3069 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3152 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3236 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3319 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3402 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3486 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3569 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3652 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3736 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3819 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3902 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.3986 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4069 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4152 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4236 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4319 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4402 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4485 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4569 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4652 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4735 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4819 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4902 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.4985 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5069 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5152 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5235 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5319 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5402 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5485 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5569 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5652 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5735 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5819 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5902 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.5985 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6069 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6152 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6235 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6318 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6402 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6485 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6568 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6652 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6735 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6818 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6902 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.6985 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7068 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7152 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7235 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7318 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7402 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7485 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7568 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7652 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7735 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7818 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7902 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.7985 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8068 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8151 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8235 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8318 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8401 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8485 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8568 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8651 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8735 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8818 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8901 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.8985 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9068 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9151 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9235 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9318 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9401 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9485 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9568 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9651 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9735 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9818 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9901 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 28.9985 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0068 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0151 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0235 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0318 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0401 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0485 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0568 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0651 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0735 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0818 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0901 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.0984 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1068 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1151 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1234 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1318 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1401 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1484 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1568 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1651 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1734 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1818 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1901 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.1984 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2068 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2151 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2234 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2318 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2401 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2484 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2568 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2651 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2734 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2818 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2901 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.2984 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3068 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3151 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3234 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3318 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3401 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3484 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3567 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3651 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3734 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3817 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3901 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.3984 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4067 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4151 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4234 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4317 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4401 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4484 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4567 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4651 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4734 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4817 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4901 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.4984 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5067 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5151 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5234 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5317 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.54 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5484 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5567 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.565 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5734 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5817 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.59 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.5984 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6067 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.615 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6234 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6317 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.64 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6484 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6567 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.665 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6734 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6817 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.69 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.6984 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7067 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.715 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7233 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7317 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.74 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7483 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7567 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.765 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7733 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7817 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.79 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.7983 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8067 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.815 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8233 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8317 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.84 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8483 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8567 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.865 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8733 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8816 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.89 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.8983 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9066 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.915 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9233 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9316 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.94 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9483 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9566 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.965 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9733 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9816 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.99 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 29.9983 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0066 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.015 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0233 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0316 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.04 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0483 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0566 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0649 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0733 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0816 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0899 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.0983 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1066 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1149 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1233 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1316 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1399 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1483 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1566 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1649 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1733 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1816 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1899 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.1983 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2066 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2149 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2233 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2316 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2399 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2482 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2566 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2649 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2732 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2816 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2899 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.2982 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3066 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3149 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3232 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3316 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3399 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3482 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3566 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3649 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3732 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3816 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3899 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.3982 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4066 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4149 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4232 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4315 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4399 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4482 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4565 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4649 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4732 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4815 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4899 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.4982 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5065 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5149 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5232 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5315 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5399 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5482 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5565 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5649 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5732 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5815 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5899 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.5982 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6065 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6148 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6232 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6315 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6398 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6482 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6565 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6648 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6732 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6815 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6898 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.6982 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7065 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7148 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7232 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7315 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7398 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7482 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7565 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7648 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7731 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7815 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7898 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.7981 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8065 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8148 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8231 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8315 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8398 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8481 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8565 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8648 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8731 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8815 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8898 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.8981 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9065 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9148 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9231 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9314 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9398 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9481 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9564 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9648 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9731 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9814 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9898 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 30.9981 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0064 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0148 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0231 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0314 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0398 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0481 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0564 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0647 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0731 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0814 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0897 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0981 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1064 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1147 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1231 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1314 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1397 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1481 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1564 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1647 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.173 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1814 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1897 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.198 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2064 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2147 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.223 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2314 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2397 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.248 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2564 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2647 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.273 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2814 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2897 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.298 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3063 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3147 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.323 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3313 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3397 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.348 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3563 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3647 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.373 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3813 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3897 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.398 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4063 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4146 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.423 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4313 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4396 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.448 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4563 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4646 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.473 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4813 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4896 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.498 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5063 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5146 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5229 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5313 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5396 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5479 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5563 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5646 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5729 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5813 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5896 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5979 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6063 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6146 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6229 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6313 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6396 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6479 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6562 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6646 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6729 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6812 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6896 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6979 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7062 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7146 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7229 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7312 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7396 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7479 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7562 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7645 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7729 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7812 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7895 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7979 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8062 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8145 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8229 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8312 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8395 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8479 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8562 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8645 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8729 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8812 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8895 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8978 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9062 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9145 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9228 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9312 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9395 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9478 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9562 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9645 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9728 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9812 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9895 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9978 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0061 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0145 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0228 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0311 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0395 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0478 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0561 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0645 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0728 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0811 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0895 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0978 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1061 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1144 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1228 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1311 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1394 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1478 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1561 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1644 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1728 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1811 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1894 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1978 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2061 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2144 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2228 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2311 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2394 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2477 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2561 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2644 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2727 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2811 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2894 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2977 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3061 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3144 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3227 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3311 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3394 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3477 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.356 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3644 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3727 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.381 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3894 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3977 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.406 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4144 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4227 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.431 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4394 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4477 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.456 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4644 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4727 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.481 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4893 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4977 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.506 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5143 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5227 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.531 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5393 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5477 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.556 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5643 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5727 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.581 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5893 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5976 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.606 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6143 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6226 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.631 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6393 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6476 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.656 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6643 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6726 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.681 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6893 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6976 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.706 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7143 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7226 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7309 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7393 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7476 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7559 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7643 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7726 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7809 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7893 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7976 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8059 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8143 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8226 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8309 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8392 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8476 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8559 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8642 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8726 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8809 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8892 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8976 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9059 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9142 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9226 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9309 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9392 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9475 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9559 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9642 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9725 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9809 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9892 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9975 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0059 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0142 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0225 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0309 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0392 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0475 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0559 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0642 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0725 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0808 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0892 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0975 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1058 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1142 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1225 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1308 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1392 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1475 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1558 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1642 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1725 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1808 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1891 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1975 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2058 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2141 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2225 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2308 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2391 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2475 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2558 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2641 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2725 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2808 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2891 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2975 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3058 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3141 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3224 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3308 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3391 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3474 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3558 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3641 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3724 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3808 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3891 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3974 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4058 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4141 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4224 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4307 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4391 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4474 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4557 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4641 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4724 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4807 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4891 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4974 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5057 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5141 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5224 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5307 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.539 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5474 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5557 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.564 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5724 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5807 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.589 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5974 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6057 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.614 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6224 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6307 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.639 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6474 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6557 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.664 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6723 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6807 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.689 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6973 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7057 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.714 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7223 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7307 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.739 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7473 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7556 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.764 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7723 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7806 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.789 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7973 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8056 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.814 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8223 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8306 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.839 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8473 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8556 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8639 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8723 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8806 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8889 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8973 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9056 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9139 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9223 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9306 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9389 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9472 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9556 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9639 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9722 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9806 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9889 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9972 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0056 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0139 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0222 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0305 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0389 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0472 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0555 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0639 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0722 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0805 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0889 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0972 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1055 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1138 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1222 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1305 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1388 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1472 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1555 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1638 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1722 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1805 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1888 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1972 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2055 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2138 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2221 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2305 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2388 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2471 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2555 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2638 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2721 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2805 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2888 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2971 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3054 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3138 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3221 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3304 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3388 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3471 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3554 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3638 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3721 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3804 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3887 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3971 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4054 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4137 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4221 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4304 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4387 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4471 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4554 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4637 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.472 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4804 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4887 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.497 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5054 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5137 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.522 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5304 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5387 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.547 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5553 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5637 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.572 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5803 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5887 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.597 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6053 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6137 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.622 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6303 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6387 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.647 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6553 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6636 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.672 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6803 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6886 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.697 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7053 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7136 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.722 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7303 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7386 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7469 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7553 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7636 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7719 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7803 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7886 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7969 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8053 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8136 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8219 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8302 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8386 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8469 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8552 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8636 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8719 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8802 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8886 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8969 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9052 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9135 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9219 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9302 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9385 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9469 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9552 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9635 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9719 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9802 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9885 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9968 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0052 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0135 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0218 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0302 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0385 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0468 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0552 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0635 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0718 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0801 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0885 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0968 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1051 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1135 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1218 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1301 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1384 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1468 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1551 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1634 | 44.9916 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1718 | 44.9916 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1801 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1884 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1967 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2051 | 44.9914 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2134 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2217 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2301 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2384 | 44.991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2467 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.255 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2634 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2717 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.28 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2884 | 44.991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2967 | 44.9911 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.305 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3133 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3217 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.33 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3383 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3467 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.355 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3633 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3716 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.38 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3883 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3966 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.405 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4133 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4216 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4299 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4383 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4466 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4549 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4633 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4716 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4799 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4882 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4966 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5049 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5132 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5216 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5299 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5382 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5465 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5549 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5632 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5715 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5799 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5882 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5965 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6048 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6132 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6215 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6298 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6382 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6465 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6548 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6631 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6715 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6798 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6881 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6965 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7048 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7131 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7214 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7298 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7381 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7464 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7548 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7631 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7714 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7797 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7881 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7964 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8047 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8131 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8214 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8297 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.838 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8464 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8547 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.863 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8714 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8797 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.888 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8963 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9047 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.913 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9213 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9297 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.938 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9463 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9546 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.963 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9713 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9796 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.988 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9963 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0046 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0129 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0213 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0296 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0379 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0463 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0546 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0629 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0712 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0796 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0879 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0962 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1046 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1129 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1212 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1295 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1379 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1462 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1545 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1629 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1712 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1795 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1878 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1962 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2045 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2128 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2212 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2295 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2378 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2461 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2545 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2628 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2711 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2795 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2878 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2961 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3044 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3128 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3211 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3294 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3378 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3461 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3544 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3627 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3711 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3794 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3877 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3961 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4044 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4127 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.421 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4294 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4377 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.446 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4544 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4627 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.471 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4793 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4877 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.496 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5043 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5127 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.521 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5293 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5376 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.546 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5543 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5626 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.571 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5793 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5876 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5959 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6043 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6126 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6209 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6293 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6376 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6459 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6542 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6626 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6709 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6792 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6876 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6959 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7042 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7125 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7209 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7292 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7375 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7459 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7542 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7625 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7708 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7792 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7875 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7958 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8042 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8125 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8208 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8291 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8375 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8458 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8541 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8625 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8708 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8791 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8874 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8958 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9041 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9124 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9208 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9291 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9374 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9457 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9541 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9624 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9707 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9791 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9874 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9957 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.004 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0124 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0207 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.029 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0374 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0457 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.054 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0623 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0707 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.079 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0873 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0957 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.104 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1123 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1206 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.129 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1373 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1456 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.154 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1623 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1706 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1789 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1873 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1956 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2039 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2123 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2206 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2289 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2373 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2456 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2539 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2622 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2706 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2789 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2872 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2956 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3039 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3122 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3205 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3289 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3372 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3455 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3539 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3622 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3705 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3788 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3872 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3955 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4038 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4122 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4205 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4288 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4371 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4455 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4538 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4621 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4705 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4788 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4871 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4954 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5038 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5121 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5204 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5288 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5371 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5454 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5537 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5621 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5704 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5787 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5871 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5954 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6037 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.612 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6204 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6287 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.637 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6454 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6537 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.662 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6703 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6787 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.687 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6953 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7037 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.712 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7203 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7286 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.737 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7453 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7536 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.762 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7703 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7786 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7869 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7953 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8036 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8119 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8203 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8286 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8369 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8452 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8536 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8619 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8702 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8786 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8869 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8952 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9035 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9119 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9202 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9285 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9369 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9452 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9535 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9618 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9702 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9785 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9868 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9952 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0035 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0118 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0201 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0285 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0368 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0451 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0535 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0618 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0701 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0784 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0868 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0951 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1034 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1118 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1201 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1284 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1367 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1451 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1534 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1617 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1701 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1784 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1867 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.195 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2034 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2117 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.22 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2284 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2367 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.245 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2533 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2617 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.27 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2783 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2867 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.295 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3033 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3116 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.32 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3283 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3366 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.345 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3533 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3616 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3699 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3783 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3866 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3949 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4033 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4116 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4199 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4282 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4366 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4449 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4532 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4616 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4699 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4782 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4865 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4949 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5032 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5115 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5199 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5282 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5365 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5448 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5532 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5615 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5698 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5782 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5865 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5948 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6031 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6115 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6198 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6281 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6365 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6448 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6531 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6614 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6698 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6781 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6864 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6948 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7031 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7114 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7197 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7281 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7364 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7447 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7531 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7614 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7697 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.778 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7864 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7947 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.803 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8114 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8197 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.828 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8363 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8447 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.853 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8613 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8697 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.878 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8863 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8946 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.903 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9113 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9196 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.928 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9363 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9446 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9529 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9613 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9696 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9779 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9863 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9946 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0029 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0112 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0196 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0279 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0362 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0446 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0529 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0612 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0695 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0779 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0862 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0945 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1029 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1112 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1195 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1278 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1362 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1445 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1528 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1612 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1695 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1778 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1861 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1945 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2028 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2111 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2195 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2278 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2361 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2444 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2528 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2611 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2694 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2778 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2861 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2944 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3027 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3111 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3194 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3277 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3361 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3444 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3527 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.361 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3694 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3777 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.386 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3944 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4027 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.411 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4193 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4277 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.436 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4443 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4527 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.461 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4693 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4776 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.486 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4943 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5026 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.511 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5193 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5276 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.536 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5443 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5526 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5609 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5693 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5776 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5859 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5943 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6026 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6109 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6192 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6276 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6359 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6442 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6526 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6609 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6692 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6776 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6859 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6942 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7025 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7109 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7192 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7275 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7359 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7442 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7525 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7608 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7692 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7775 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7858 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7942 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8025 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8108 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8192 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8275 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8358 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8441 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8525 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8608 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8691 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8775 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8858 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8941 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9024 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9108 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9191 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9274 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9358 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9441 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9524 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9608 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9691 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9774 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9857 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9941 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0024 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0107 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0191 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0274 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0357 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.044 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0524 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0607 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.069 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0774 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0857 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.094 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1024 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1107 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.119 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1273 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1357 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.144 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1523 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1607 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.169 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1773 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1856 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.194 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2023 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2106 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.219 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2273 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2356 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2439 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2523 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2606 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2689 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2773 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2856 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2939 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3023 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3106 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3189 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3272 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3356 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3439 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3522 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3606 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3689 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3772 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3856 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3939 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4022 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4105 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4189 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4272 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4355 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4439 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4522 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4605 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4689 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4772 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4855 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4938 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5022 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5105 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5188 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5272 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5355 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5438 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5522 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5605 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5688 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5771 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5855 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5938 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6021 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6105 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6188 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6271 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6355 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6438 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6521 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6604 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6688 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6771 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6854 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6938 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7021 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7104 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7188 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7271 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7354 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7437 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7521 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7604 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7687 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7771 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7854 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7937 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8021 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8104 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8187 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.827 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8354 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8437 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.852 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8604 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8687 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.877 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8854 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8937 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.902 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9104 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9187 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.927 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9353 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9437 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.952 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9603 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9687 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.977 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9853 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9937 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.002 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0103 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0186 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.027 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0353 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0436 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.052 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0603 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0686 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.077 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0853 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0936 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1019 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1103 | 44.9916 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1186 | 44.9914 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1269 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1353 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1436 | 44.991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1519 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1603 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1686 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1769 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1852 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1936 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2019 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2102 | 44.9902 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2186 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2269 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2352 | 44.9899 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2436 | 44.9898 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2519 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2602 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2686 | 44.9896 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2769 | 44.9895 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2852 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2935 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3019 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3102 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3185 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3269 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3352 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3435 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3519 | 44.9892 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3602 | 44.9892 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3685 | 44.9892 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3768 | 44.9892 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3852 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3935 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4018 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4102 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4185 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4268 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4352 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4435 | 44.9892 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4518 | 44.9892 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4601 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4685 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4768 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4851 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4935 | 44.9895 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5018 | 44.9896 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5101 | 44.9896 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5185 | 44.9898 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5268 | 44.9899 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5351 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5434 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5518 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5601 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5684 | 44.9902 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5768 | 44.9902 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5851 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5934 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6018 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6101 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6184 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6268 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6351 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6434 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6517 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6601 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6684 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6767 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6851 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6934 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7017 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7101 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7184 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7267 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7351 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7434 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7517 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7601 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7684 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7767 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.785 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7934 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8017 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.81 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8184 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8267 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.835 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8434 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8517 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.86 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8684 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8767 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.885 | 44.991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8933 | 44.9911 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9017 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.91 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9183 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9267 | 44.9914 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.935 | 44.9916 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9433 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9517 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.96 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9683 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9767 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.985 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9933 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0017 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.01 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0183 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0266 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.035 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0433 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0516 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.06 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0683 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0766 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.085 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0933 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1016 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.11 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1183 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1266 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1349 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1433 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1516 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1599 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1683 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1766 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1849 | 44.9937 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1933 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2016 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2099 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2183 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2266 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2349 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2433 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2516 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2599 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2682 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2766 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2849 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2932 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3016 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3099 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3182 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3266 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3349 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3432 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3516 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3599 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3682 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3765 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3849 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3932 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4015 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4099 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4182 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4265 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4349 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4432 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4515 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4599 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4682 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4765 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4849 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4932 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5015 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5098 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5182 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5265 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5348 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5432 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5515 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5598 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5682 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5765 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5848 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5932 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6015 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6098 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6182 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6265 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6348 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6431 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6515 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6598 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6681 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6765 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6848 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6931 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7015 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7098 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7181 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7265 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7348 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7431 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7515 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7598 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7681 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7765 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7848 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7931 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8015 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8098 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8181 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8264 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8348 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8431 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8514 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8598 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8681 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8764 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8848 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8931 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9014 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9098 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9181 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9264 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9348 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9431 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9514 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9598 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9681 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9764 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9848 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9931 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0014 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0097 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0181 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0264 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0347 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0431 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0514 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0597 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0681 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0764 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0847 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0931 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1014 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1097 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1181 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1264 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1347 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1431 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1514 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1597 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.168 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1764 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1847 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.193 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2014 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2097 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.218 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2264 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2347 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.243 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2514 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2597 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.268 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2764 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2847 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.293 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3014 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3097 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.318 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3264 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3347 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.343 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3513 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3597 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.368 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3763 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3847 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.393 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4013 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4097 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.418 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4263 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4347 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.443 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4513 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4597 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.468 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4763 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4847 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.493 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5013 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5097 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.518 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5263 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5346 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.543 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5513 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5596 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.568 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5763 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5846 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.593 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6013 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6096 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.618 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6263 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6346 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.643 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6513 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6596 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.668 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6763 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6846 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.693 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7013 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7096 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7179 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7263 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7346 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7429 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7513 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7596 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7679 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7763 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7846 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7929 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8013 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8096 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8179 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8263 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8346 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8429 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8513 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8596 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8679 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8763 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8846 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8929 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9013 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9096 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9179 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9263 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9346 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9429 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9513 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9596 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9679 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9763 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9846 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9929 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0013 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0096 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0179 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0263 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0346 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0429 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0513 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0596 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0679 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0762 | 45.0023 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0846 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0929 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1012 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1096 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1179 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1262 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1346 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1429 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1512 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1596 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1679 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1762 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1846 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1929 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2012 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2096 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2179 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2262 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2346 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2429 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2512 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2596 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2679 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2762 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2846 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2929 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3012 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3096 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3179 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3262 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3346 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3429 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3512 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3596 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3679 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3762 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3846 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3929 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4012 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4096 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4179 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4262 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4346 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4429 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4512 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4595 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4679 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4762 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4845 | 45.0044 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4929 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5012 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5095 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5179 | 45.0047 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5262 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5345 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5429 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5512 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5595 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5679 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5762 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5845 | 45.0056 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5929 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6012 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6095 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6179 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6262 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6345 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6429 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6512 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6595 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6679 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6762 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6845 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6929 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7012 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7095 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7179 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7262 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7345 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7429 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7512 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7595 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7679 | 45.0074 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7762 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7845 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7929 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8012 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8095 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8178 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8262 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8345 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8428 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8512 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8595 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8678 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8762 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8845 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8928 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9012 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9095 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9178 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9262 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9345 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9428 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9512 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9595 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9678 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9762 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9845 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9928 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0012 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0095 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0178 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0262 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0345 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0428 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0512 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0595 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0678 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0762 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0845 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0928 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1012 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1095 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1178 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1262 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1345 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1428 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1512 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1595 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1678 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1762 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1845 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1928 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2012 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2095 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2178 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2262 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2345 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2428 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2512 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2595 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2678 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2762 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2845 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2928 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3012 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3095 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3178 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3262 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3345 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3428 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3512 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3595 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3678 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3762 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3845 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3928 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4012 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4095 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4178 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4262 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4345 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4428 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4512 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4595 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4678 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4762 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4845 | 44.9916 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4928 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5012 | 44.9916 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5095 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5178 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5262 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5345 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5428 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5512 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5595 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5678 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5762 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5845 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5928 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6012 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6095 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6178 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6262 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6345 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6428 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6512 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6595 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6678 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6762 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6845 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6928 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7012 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7095 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7178 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7262 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7345 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7428 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7512 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7595 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7678 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7762 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7845 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7928 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8012 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8095 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8178 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8262 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8345 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8428 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8512 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8595 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8678 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8762 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8845 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8928 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9012 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9095 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9178 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9262 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9345 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9428 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9512 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9595 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9678 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9762 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9845 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9928 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0012 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0095 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0178 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0262 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0345 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0428 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0512 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0595 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0678 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0762 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0845 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0928 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1012 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1095 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1178 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1262 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1345 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1428 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1512 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1595 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1678 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1762 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1845 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1928 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2012 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2095 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2179 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2262 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2345 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2429 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2512 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2595 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2679 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2762 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2845 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2929 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3012 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3095 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3179 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3262 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3345 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3429 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3512 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3595 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3679 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3762 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3845 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3929 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4012 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4095 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4179 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4262 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4345 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4429 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4512 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4595 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4679 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4762 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4845 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4929 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5012 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5095 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5179 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5262 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5346 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5429 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5512 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5596 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5679 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5762 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5846 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5929 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6012 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6096 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6179 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6262 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6346 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6429 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6512 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6596 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6679 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6762 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6846 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6929 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7012 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7096 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7179 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7262 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7346 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7429 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7512 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7596 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7679 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7762 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7846 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7929 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8012 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8096 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8179 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8262 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8346 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8429 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8512 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8596 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8679 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8763 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8846 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8929 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9013 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9096 | 45.0046 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9179 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9263 | 45.0051 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9346 | 45.0053 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9429 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9513 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9596 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9679 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9763 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9846 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9929 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0013 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0096 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0179 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0263 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0346 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0429 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0513 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0596 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0679 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0763 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0846 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0929 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1013 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1096 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1179 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1263 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1346 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1429 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1513 | 45.0092 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1596 | 45.0093 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1679 | 45.0092 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1763 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1846 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.193 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2013 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2096 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.218 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2263 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2346 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.243 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2513 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2596 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.268 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2763 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2846 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.293 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3013 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3096 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.318 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3263 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3346 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.343 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3513 | 45.006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3596 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.368 | 45.0057 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3763 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3846 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.393 | 45.005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4013 | 45.0048 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4096 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.418 | 45.0043 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4263 | 45.004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4346 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.443 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4513 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4596 | 45.0027 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.468 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4763 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4846 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.493 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5013 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5097 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.518 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5263 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5347 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.543 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5513 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5597 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.568 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5763 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5847 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.593 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6013 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6097 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.618 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6263 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6347 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.643 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6513 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6597 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.668 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6763 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6847 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.693 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7013 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7097 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.718 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7263 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7347 | 44.9911 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.743 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7513 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7597 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.768 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7763 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7847 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.793 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8013 | 44.9898 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8097 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.818 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8264 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8347 | 44.9898 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.843 | 44.9898 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8514 | 44.9899 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8597 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.868 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8764 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8847 | 44.9902 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.893 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9014 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9097 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.918 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9264 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9347 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.943 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9514 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9597 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.968 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9764 | 44.991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9847 | 44.991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.993 | 44.9911 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0014 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0097 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.018 | 44.9914 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0264 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0347 | 44.9916 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.043 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0514 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0597 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.068 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0764 | 44.9921 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0847 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.093 | 44.9923 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1014 | 44.9925 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1097 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.118 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1264 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1347 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1431 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1514 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1597 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1681 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1764 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1847 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1931 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2014 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2097 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2181 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2264 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2347 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2431 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2514 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2597 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2681 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2764 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2847 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2931 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3014 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3097 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3181 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3264 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3347 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3431 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3514 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3597 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3681 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3764 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3847 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3931 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4014 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4097 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4181 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4264 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4347 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4431 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4514 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4597 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4681 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4764 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4848 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4931 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5014 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5098 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5181 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5264 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5348 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5431 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5514 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5598 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5681 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5764 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5848 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5931 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6014 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6098 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6181 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6264 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6348 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6431 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6514 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6598 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6681 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6764 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6848 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6931 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7014 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7098 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7181 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7264 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7348 | 44.9934 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7431 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7514 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7598 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7681 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7764 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7848 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7931 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8015 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8098 | 44.9914 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8181 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8265 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8348 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8431 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8515 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8598 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8681 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8765 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8848 | 44.9888 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8931 | 44.9885 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9015 | 44.9885 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9098 | 44.9886 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9181 | 44.9886 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9265 | 44.9886 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9348 | 44.9887 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9431 | 44.9887 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9515 | 44.9887 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9598 | 44.9888 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9681 | 44.9888 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9765 | 44.9889 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9848 | 44.989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9931 | 44.9891 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0015 | 44.9892 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0098 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0181 | 44.9896 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0265 | 44.9899 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0348 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0431 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0515 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0598 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0681 | 44.9912 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0765 | 44.9914 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0848 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0931 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1015 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1098 | 44.9927 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1181 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1265 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1348 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1432 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1515 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1598 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1682 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1765 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1848 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1932 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2015 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2098 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2182 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2265 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2348 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2432 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2515 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2598 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2682 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2765 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2848 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2932 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3015 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3098 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3182 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3265 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3348 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3432 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3515 | 45.0042 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3598 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3682 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3765 | 45.0052 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3848 | 45.0055 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3932 | 45.0058 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4015 | 45.0061 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4098 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4182 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4265 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4348 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4432 | 45.0076 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4515 | 45.0079 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4599 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4682 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4765 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4849 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4932 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5015 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5099 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5182 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5265 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5349 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5432 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5515 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5599 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5682 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5765 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5849 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5932 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6015 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6099 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6182 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6265 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6349 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6432 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6515 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6599 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6682 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6765 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6849 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6932 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7015 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7099 | 45.0091 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7182 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7265 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7349 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7432 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7515 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7599 | 45.0089 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7682 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7766 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7849 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7932 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8016 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8099 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8182 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8266 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8349 | 45.0085 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8432 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8516 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8599 | 45.0083 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8682 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8766 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8849 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8932 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9016 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9099 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9182 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9266 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9349 | 45.0071 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9432 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9516 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9599 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9682 | 45.0068 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9766 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9849 | 45.0066 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9932 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0016 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0099 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0182 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0266 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0349 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0432 | 45.0062 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0516 | 45.0063 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0599 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0682 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0766 | 45.0064 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0849 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0933 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1016 | 45.0067 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1099 | 45.0069 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1183 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1266 | 45.0072 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1349 | 45.0073 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1433 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1516 | 45.0077 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1599 | 45.0078 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1683 | 45.008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1766 | 45.0082 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1849 | 45.0084 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1933 | 45.0086 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2016 | 45.0088 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2099 | 45.009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2183 | 45.0093 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2266 | 45.0095 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2349 | 45.0097 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2433 | 45.0099 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2516 | 45.0101 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.26 | 45.0104 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2683 | 45.0106 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2766 | 45.0108 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.285 | 45.011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2933 | 45.0113 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3016 | 45.0115 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.31 | 45.0116 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3183 | 45.0119 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3266 | 45.0122 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.335 | 45.0125 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3433 | 45.0127 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3516 | 45.0129 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.36 | 45.0132 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3683 | 45.0134 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3766 | 45.0137 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.385 | 45.0139 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3933 | 45.0141 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4016 | 45.0143 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.41 | 45.0145 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4183 | 45.0146 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4267 | 45.0147 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.435 | 45.0149 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4433 | 45.015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4517 | 45.015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.46 | 45.0151 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4683 | 45.0152 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4767 | 45.0153 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.485 | 45.0154 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4933 | 45.0156 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5017 | 45.0157 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.51 | 45.0159 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5183 | 45.016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5267 | 45.0162 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.535 | 45.0164 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5433 | 45.0165 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5517 | 45.0167 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.56 | 45.0169 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5683 | 45.0167 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5767 | 45.0164 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.585 | 45.0162 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5934 | 45.0159 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6017 | 45.0157 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.61 | 45.0154 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6184 | 45.0152 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6267 | 45.0149 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.635 | 45.0146 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6434 | 45.0143 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6517 | 45.014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.66 | 45.0136 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6684 | 45.0133 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6767 | 45.013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.685 | 45.0125 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6934 | 45.012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7017 | 45.0116 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.71 | 45.0111 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7184 | 45.0106 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7267 | 45.0101 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.735 | 45.0097 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7434 | 45.0092 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7517 | 45.0087 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7601 | 45.0081 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7684 | 45.0075 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7767 | 45.007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7851 | 45.0065 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7934 | 45.0059 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8017 | 45.0054 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8101 | 45.0049 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8184 | 45.0045 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8267 | 45.0041 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8351 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8434 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8517 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8601 | 45.0025 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8684 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8767 | 45.0018 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8851 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8934 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9017 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9101 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9184 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9268 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9351 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9434 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9518 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9601 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9684 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9768 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9851 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9934 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0018 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0101 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0185 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0268 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0351 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0435 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0518 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0601 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0685 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0768 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0851 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0935 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1018 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1101 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1185 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1268 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1352 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1435 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1518 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1602 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1685 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1768 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1852 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1935 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2018 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2102 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2185 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2268 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2352 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2435 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2519 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2602 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2685 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2769 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2852 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2935 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3019 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3102 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3185 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3269 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3352 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3435 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3519 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3602 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3686 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3769 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3852 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3936 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4019 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4102 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4186 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4269 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4352 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4436 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4519 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4602 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4686 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4769 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4853 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4936 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5019 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5103 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5186 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5269 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5353 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5436 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5519 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5603 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5686 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.577 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5853 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5936 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.602 | 45.0014 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6103 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6186 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.627 | 45.0012 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6353 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6436 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.652 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6603 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6686 | 45.0009 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.677 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6853 | 45.0007 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6936 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.702 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7103 | 45.0003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7187 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.727 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7353 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7437 | 44.9999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.752 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7603 | 44.9997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7687 | 44.9995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.777 | 44.9993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7853 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7937 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.802 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8104 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8187 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.827 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8354 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8437 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.852 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8604 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8687 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.877 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8854 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8937 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.902 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9104 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9187 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9271 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9354 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9437 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9521 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9604 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9687 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9771 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9854 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9937 | 44.9935 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0021 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0104 | 44.9931 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0187 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0271 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0354 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0438 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0521 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0604 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0688 | 44.9919 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0771 | 44.9917 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0854 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0938 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1021 | 44.9911 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1104 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1188 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1271 | 44.9907 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1354 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1438 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1521 | 44.9905 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1605 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1688 | 44.9903 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1771 | 44.9902 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1855 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1938 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2021 | 44.9898 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2105 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2188 | 44.9896 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2271 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2355 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2438 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2521 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2605 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2688 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2772 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2855 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2938 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3022 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3105 | 44.9894 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3188 | 44.9895 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3272 | 44.9896 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3355 | 44.9897 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3438 | 44.9898 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3522 | 44.9899 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3605 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3688 | 44.99 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3772 | 44.9901 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3855 | 44.9904 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3939 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4022 | 44.9908 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4105 | 44.991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4189 | 44.9913 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4272 | 44.9915 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4355 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4439 | 44.992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4522 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4605 | 44.9924 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4689 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4772 | 44.9928 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4855 | 44.9929 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4939 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5022 | 44.9932 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5106 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5189 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5272 | 44.9938 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5356 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5439 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5522 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5606 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5689 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5772 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5856 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5939 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6022 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6106 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6189 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6273 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6356 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6439 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6523 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6606 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6689 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6773 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6856 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6939 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7023 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7106 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.719 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7273 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7356 | 44.9958 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.744 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7523 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7606 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.769 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7773 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7856 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.794 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8023 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8106 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.819 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8273 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8357 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.844 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8523 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8607 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.869 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8773 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8857 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.894 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9023 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9107 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.919 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9273 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9357 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.944 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9524 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9607 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.969 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9774 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9857 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.994 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0024 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0107 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.019 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0274 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0357 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.044 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0524 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0607 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0691 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0774 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0857 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0941 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1024 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1107 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1191 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1274 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1357 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1441 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1524 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1607 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1691 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1774 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1858 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1941 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2024 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2108 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2191 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2274 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2358 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2441 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2524 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2608 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2691 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2775 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2858 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2941 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3025 | 44.999 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3108 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3191 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3275 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3358 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3441 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3525 | 44.9986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3608 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3691 | 44.9984 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3775 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3858 | 44.9983 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3941 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4025 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4108 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4192 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4275 | 44.9979 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4358 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4442 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4525 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4608 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4692 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4775 | 44.9975 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4858 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4942 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5025 | 44.9972 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5109 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5192 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5275 | 44.9969 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5359 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5442 | 44.9967 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5525 | 44.9966 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5609 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5692 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5775 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5859 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5942 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6025 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6109 | 44.9964 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6192 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6276 | 44.9961 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6359 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6442 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6526 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6609 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6692 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6776 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6859 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6942 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7026 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7109 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7192 | 44.9946 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7276 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7359 | 44.9943 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7443 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7526 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7609 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7693 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7776 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7859 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7943 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8026 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8109 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8193 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8276 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8359 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8443 | 44.994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8526 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.861 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8693 | 44.9941 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8776 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.886 | 44.9944 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8943 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9026 | 44.9947 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.911 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9193 | 44.9949 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9276 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.936 | 44.9951 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9443 | 44.9952 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9526 | 44.9954 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.961 | 44.9955 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9693 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9777 | 44.9957 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.986 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9943 | 44.996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0027 | 44.9963 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.011 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0193 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0277 | 44.9971 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.036 | 44.9974 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0443 | 44.9977 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0527 | 44.998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.061 | 44.9982 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0693 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0777 | 44.9988 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.086 | 44.9991 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0944 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1027 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.111 | 45.0001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1194 | 45.0005 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1277 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.136 | 45.0011 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1444 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1527 | 45.0016 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.161 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1694 | 45.002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1777 | 45.0022 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1861 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1944 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2027 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2111 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2194 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2277 | 45.0033 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2361 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2444 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2527 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2611 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2694 | 45.0039 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2777 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2861 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2944 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3027 | 45.0038 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3111 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3194 | 45.0037 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3278 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3361 | 45.0036 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3444 | 45.0035 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3528 | 45.0034 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3611 | 45.0032 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3694 | 45.0031 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3778 | 45.003 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3861 | 45.0029 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3944 | 45.0028 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4028 | 45.0026 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4111 | 45.0024 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4195 | 45.0021 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4278 | 45.0019 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4361 | 45.0017 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4445 | 45.0015 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4528 | 45.0013 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4611 | 45.001 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4695 | 45.0008 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4778 | 45.0006 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4861 | 45.0004 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4945 | 45.0002 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5028 | 45 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5111 | 44.9998 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5195 | 44.9996 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5278 | 44.9994 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5362 | 44.9992 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5445 | 44.9989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5528 | 44.9987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5612 | 44.9985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5695 | 44.9981 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5778 | 44.9978 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5862 | 44.9976 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5945 | 44.9973 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6028 | 44.997 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6112 | 44.9968 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6195 | 44.9965 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6278 | 44.9962 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6362 | 44.9959 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6445 | 44.9956 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6529 | 44.9953 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6612 | 44.995 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6695 | 44.9948 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6779 | 44.9945 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6862 | 44.9942 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6945 | 44.9939 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7029 | 44.9936 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7112 | 44.9933 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7195 | 44.993 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7279 | 44.9926 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7362 | 44.9922 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7445 | 44.9918 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7529 | 44.9914 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7612 | 44.9909 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7696 | 44.9906 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7779 | 44.9902 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7862 | 44.9899 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7946 | 44.9896 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8029 | 44.9893 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8112 | 44.989 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8196 | 44.9888 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8279 | 44.9885 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8362 | 44.9882 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8446 | 44.9878 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8529 | 44.9875 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8612 | 44.9871 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8696 | 44.9867 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8779 | 44.9864 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8863 | 44.9861 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8946 | 44.9858 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9029 | 44.9856 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9113 | 44.9855 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9196 | 44.9853 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9279 | 44.9852 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9363 | 44.9852 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9446 | 44.9851 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9529 | 44.9851 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9613 | 44.985 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9696 | 44.9852 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.978 | 44.9854 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9863 | 44.9856 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9946 | 44.9858 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.003 | 44.986 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0113 | 44.9863 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0196 | 44.9865 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.028 | 44.9867 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0363 | 44.987 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0446 | 44.9872 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.053 | 44.9875 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0613 | 44.9877 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0696 | 44.9881 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.078 | 44.9884 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0863 | 44.9888 | 45 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0947 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.103 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1113 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1197 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.128 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1363 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1447 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.153 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1613 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1697 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.178 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1863 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.1947 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.203 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2114 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2197 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.228 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2364 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2447 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.253 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2614 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2697 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.278 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2864 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.2947 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3031 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3114 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3197 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3281 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3364 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3447 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3531 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3614 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3697 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3781 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3864 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.3948 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4031 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4114 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4198 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4281 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4364 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4448 | 44.9994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4531 | 44.9996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4614 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4698 | 44.9999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4781 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4865 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.4948 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5031 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5115 | 45.0004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5198 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5281 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5365 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5448 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5532 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5615 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5698 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5782 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5865 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.5948 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6032 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6115 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6198 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6282 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6365 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6449 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6532 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6615 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6699 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6782 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6865 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.6949 | 45.0004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7032 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7115 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7199 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7282 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7366 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7449 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7532 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7616 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7699 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7782 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7866 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.7949 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8032 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8116 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8199 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8283 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8366 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8449 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8533 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8616 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8699 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8783 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.8866 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.895 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9033 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9116 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.92 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9283 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9366 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.945 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9533 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9616 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.97 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9783 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.9867 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 55.995 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0033 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0117 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.02 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0283 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0367 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.045 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0533 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0617 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.07 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0784 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.0867 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.095 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1034 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1117 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.12 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1284 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1367 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1451 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1534 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1617 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1701 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1784 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1867 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.1951 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2034 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2117 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2201 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2284 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2368 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2451 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2534 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2618 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2701 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2784 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2868 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.2951 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3034 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3118 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3201 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3285 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3368 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3451 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3535 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3618 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3701 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3785 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3868 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.3951 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4035 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4118 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4202 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4285 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4368 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4452 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4535 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4618 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4702 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4785 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4869 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.4952 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5035 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5119 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5202 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5285 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5369 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5452 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5535 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5619 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5702 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5786 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5869 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.5952 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6036 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6119 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6202 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6286 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6369 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6452 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6536 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6619 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6703 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6786 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6869 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.6953 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7036 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7119 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7203 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7286 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7369 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7453 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7536 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.762 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7703 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7786 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.787 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.7953 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8036 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.812 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8203 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8286 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.837 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8453 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8537 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.862 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8703 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8787 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.887 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.8953 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9037 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.912 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9204 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9287 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.937 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9454 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9537 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.962 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9704 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9787 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.987 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 56.9954 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0037 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0121 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0204 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0287 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0371 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0454 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0537 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0621 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0704 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0787 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0871 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.0954 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1038 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1121 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1204 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1288 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1371 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1454 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1538 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1621 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1704 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1788 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1871 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.1955 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2038 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2121 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2205 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2288 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2371 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2455 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2538 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2622 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2705 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2788 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2872 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.2955 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3038 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3122 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3205 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3288 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3372 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3455 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3539 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3622 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3705 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3789 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3872 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.3955 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4039 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4122 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4205 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4289 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4372 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4456 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4539 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4622 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4706 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4789 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4872 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.4956 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5039 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5122 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5206 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5289 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5373 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5456 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5539 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5623 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5706 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5789 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5873 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.5956 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.604 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6123 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6206 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.629 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6373 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6456 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.654 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6623 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6706 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.679 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6873 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.6957 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.704 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7123 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7207 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.729 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7373 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7457 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.754 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7623 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7707 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.779 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7874 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.7957 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.804 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8124 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8207 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.829 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8374 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8457 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.854 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8624 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8707 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8791 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8874 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.8957 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9041 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9124 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9207 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9291 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9374 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9458 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9541 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9624 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9708 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9791 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9874 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 57.9958 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0041 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0124 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0208 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0291 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0375 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0458 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0541 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0625 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0708 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0791 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0875 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.0958 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1041 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1125 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1208 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1292 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1375 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1458 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1542 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1625 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1708 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1792 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1875 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.1959 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2042 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2125 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2209 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2292 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2375 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2459 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2542 | 44.9818 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2625 | 44.9816 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2709 | 44.9815 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2792 | 44.9813 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2876 | 44.9812 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.2959 | 44.981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3042 | 44.9808 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3126 | 44.9807 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3209 | 44.9805 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3292 | 44.9804 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3376 | 44.9802 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3459 | 44.9801 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3542 | 44.98 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3626 | 44.98 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3709 | 44.98 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3793 | 44.98 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3876 | 44.98 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.3959 | 44.9801 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4043 | 44.9801 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4126 | 44.9801 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4209 | 44.9802 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4293 | 44.9802 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4376 | 44.9802 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4459 | 44.9803 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4543 | 44.9803 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4626 | 44.9803 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.471 | 44.9803 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4793 | 44.9804 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.4876 | 44.9804 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.496 | 44.9805 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5043 | 44.9805 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5126 | 44.9805 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.521 | 44.9805 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5293 | 44.9806 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5377 | 44.9806 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.546 | 44.9807 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5543 | 44.9807 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5627 | 44.9808 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.571 | 44.981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5793 | 44.9812 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.5877 | 44.9814 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.596 | 44.9816 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6043 | 44.9818 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6127 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.621 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6294 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6377 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.646 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6544 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6627 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.671 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6794 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.6877 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.696 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7044 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7127 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7211 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7294 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7377 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7461 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7544 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7627 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7711 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7794 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7877 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.7961 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8044 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8128 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8211 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8294 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8378 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8461 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8544 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8628 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8711 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8795 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8878 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.8961 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9045 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9128 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9211 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9295 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9378 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9461 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9545 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9628 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9712 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9795 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9878 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 58.9962 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0045 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0128 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0212 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0295 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0378 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0462 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0545 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0629 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0712 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0795 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0879 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.0962 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1045 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1129 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1212 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1295 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1379 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1462 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1546 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1629 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1712 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1796 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1879 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.1962 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2046 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2129 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2212 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2296 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2379 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2463 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2546 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2629 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2713 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2796 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2879 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.2963 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3046 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.313 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3213 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3296 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.338 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3463 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3546 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.363 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3713 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3796 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.388 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.3963 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4047 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.413 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4213 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4297 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.438 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4463 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4547 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.463 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4713 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4797 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.488 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.4964 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5047 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.513 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5214 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5297 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.538 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5464 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5547 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.563 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5714 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5797 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5881 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.5964 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6047 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6131 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6214 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6297 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6381 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6464 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6548 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6631 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6714 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6798 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6881 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.6964 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7048 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7131 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7214 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7298 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7381 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7465 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7548 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7631 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7715 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7798 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7881 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.7965 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8048 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8131 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8215 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8298 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8382 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8465 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8548 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8632 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8715 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8798 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8882 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.8965 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9049 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9132 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9215 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9299 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9382 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9465 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9549 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9632 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9715 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9799 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9882 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 59.9966 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0049 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0132 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0216 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0299 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0382 | 45.0011 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0466 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0549 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0632 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0716 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0799 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0883 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.0966 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1049 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1133 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1216 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1299 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1383 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1466 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1549 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1633 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1716 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.18 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1883 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.1966 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.205 | 45.0034 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2133 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2216 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.23 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2383 | 45.0034 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2467 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.255 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2633 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2717 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.28 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2883 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.2967 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.305 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3133 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3217 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.33 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3384 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3467 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.355 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3634 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3717 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.38 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3884 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.3967 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.405 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4134 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4217 | 45.0011 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4301 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4384 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4467 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4551 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4634 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4717 | 45.0004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4801 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4884 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.4967 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5051 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5134 | 44.9999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5218 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5301 | 44.9997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5384 | 44.9996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5468 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5551 | 44.9994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5634 | 44.9993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5718 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5801 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5885 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.5968 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6051 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6135 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6218 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6301 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6385 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6468 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6551 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6635 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6718 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6802 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6885 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.6968 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7052 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7135 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7218 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7302 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7385 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7468 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7552 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7635 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7719 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7802 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7885 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.7969 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8052 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8135 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8219 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8302 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8385 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8469 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8552 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8636 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8719 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8802 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8886 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.8969 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9052 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9136 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9219 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9303 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9386 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9469 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9553 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9636 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9719 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9803 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9886 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 60.9969 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0053 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0136 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.022 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0303 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0386 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.047 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0553 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0636 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.072 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0803 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.0886 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.097 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1053 | 44.9994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1137 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.122 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1303 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1387 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.147 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1553 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1637 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.172 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1803 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.1887 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.197 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2054 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2137 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.222 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2304 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2387 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.247 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2554 | 45.0036 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2637 | 45.0038 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2721 | 45.0039 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2804 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2887 | 45.0043 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.2971 | 45.0044 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3054 | 45.0046 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3137 | 45.0048 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3221 | 45.005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3304 | 45.0052 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3387 | 45.0053 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3471 | 45.0055 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3554 | 45.0056 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3638 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3721 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3804 | 45.0056 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3888 | 45.0056 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.3971 | 45.0056 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4054 | 45.0055 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4138 | 45.0055 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4221 | 45.0054 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4304 | 45.0052 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4388 | 45.005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4471 | 45.0048 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4555 | 45.0047 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4638 | 45.0045 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4721 | 45.0043 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4805 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4888 | 45.0039 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.4971 | 45.0037 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5055 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5138 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5221 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5305 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5388 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5472 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5555 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5638 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5722 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5805 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5888 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.5972 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6055 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6138 | 44.9997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6222 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6305 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6389 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6472 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6555 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6639 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6722 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6805 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6889 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.6972 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7056 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7139 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7222 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7306 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7389 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7472 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7556 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7639 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7722 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7806 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7889 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.7973 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8056 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8139 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8223 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8306 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8389 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8473 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8556 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8639 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8723 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8806 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.889 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.8973 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9056 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.914 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9223 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9306 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.939 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9473 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9557 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.964 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9723 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9807 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.989 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 61.9973 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0057 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.014 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0223 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0307 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.039 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0474 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0557 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.064 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0724 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0807 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.089 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0974 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1057 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.114 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1224 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1307 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1391 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1474 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1557 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1641 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1724 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1807 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1891 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1974 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2057 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2141 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2224 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2308 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2391 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2474 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2558 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2641 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2724 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2808 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2891 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2975 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3058 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3141 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3225 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3308 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3391 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3475 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3558 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3642 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3725 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3808 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3892 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3975 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4058 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4142 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4225 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4309 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4392 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4475 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4559 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4642 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4725 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4809 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4892 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4976 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5059 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5142 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5226 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5309 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5392 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5476 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5559 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5643 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5726 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5809 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5893 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5976 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6059 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6143 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6226 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.631 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6393 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6476 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.656 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6643 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6726 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.681 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6893 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6977 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.706 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7143 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7227 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.731 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7393 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7477 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.756 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7644 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7727 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.781 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7894 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7977 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.806 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8144 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8227 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8311 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8394 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8477 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8561 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8644 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8727 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8811 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8894 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8978 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9061 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9144 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9228 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9311 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9394 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9478 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9561 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9645 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9728 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9811 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9895 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9978 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0061 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0145 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0228 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0311 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0395 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0478 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0562 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0645 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0728 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0812 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0895 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0978 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1062 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1145 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1229 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1312 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1395 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1479 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1562 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1645 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1729 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1812 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1896 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1979 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2062 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2146 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2229 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2312 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2396 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2479 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2563 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2646 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2729 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2813 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2896 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2979 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3063 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3146 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.323 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3313 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3396 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.348 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3563 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3646 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.373 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3813 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3897 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.398 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4063 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4147 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.423 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4313 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4397 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.448 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4564 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4647 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.473 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4814 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4897 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.498 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5064 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5147 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5231 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5314 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5397 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5481 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5564 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5647 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5731 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5814 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5898 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5981 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6064 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6148 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6231 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6314 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6398 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6481 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6565 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6648 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6731 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6815 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6898 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6981 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7065 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7148 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7232 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7315 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7398 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7482 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7565 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7648 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7732 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7815 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7899 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7982 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8065 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8149 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8232 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8315 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8399 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8482 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8565 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8649 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8732 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8816 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8899 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8982 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9066 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9149 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9232 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9316 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9399 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9483 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9566 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9649 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9733 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9816 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9899 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9983 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0066 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.015 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0233 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0316 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.04 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0483 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0566 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.065 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0733 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0817 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.09 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0983 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1067 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.115 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1233 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1317 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.14 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1484 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1567 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.165 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1734 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1817 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.19 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1984 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2067 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2151 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2234 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2317 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2401 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2484 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2567 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2651 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2734 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2818 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2901 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2984 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3068 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3151 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3234 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3318 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3401 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3485 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3568 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3651 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3735 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3818 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3901 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3985 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4068 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4152 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4235 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4318 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4402 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4485 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4568 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4652 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4735 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4819 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4902 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4985 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5069 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5152 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5235 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5319 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5402 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5486 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5569 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5652 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5736 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5819 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5902 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5986 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6069 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6152 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6236 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6319 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6403 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6486 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6569 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6653 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6736 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.682 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6903 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6986 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.707 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7153 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7236 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.732 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7403 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7486 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.757 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7653 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7737 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.782 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7903 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7987 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.807 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8153 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8237 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.832 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8404 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8487 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.857 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8654 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8737 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.882 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8904 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8987 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9071 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9154 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9237 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9321 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9404 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9487 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9571 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9654 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9738 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9821 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9904 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9988 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0071 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0154 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0238 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0321 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0405 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0488 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0571 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0655 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0738 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0821 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0905 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0988 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1072 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1155 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1238 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1322 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1405 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1488 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1572 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1655 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1739 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1822 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1905 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1989 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2072 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2155 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2239 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2322 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2406 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2489 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2572 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2656 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2739 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2822 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2906 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2989 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3073 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3156 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3239 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3323 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3406 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3489 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3573 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3656 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.374 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3823 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3906 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.399 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4073 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4156 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.424 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4323 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4407 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.449 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4573 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4657 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.474 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4823 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4907 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.499 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5074 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5157 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.524 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5324 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5407 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5491 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5574 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5657 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5741 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5824 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5907 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5991 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6074 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6158 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6241 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6324 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6408 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6491 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6574 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6658 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6741 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6825 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6908 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6991 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7075 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7158 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7242 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7325 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7408 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7492 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7575 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7658 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7742 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7825 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7909 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7992 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8075 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8159 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8242 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8326 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8409 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8492 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8576 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8659 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8742 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8826 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8909 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8993 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9076 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9159 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9243 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9326 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9409 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9493 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9576 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.966 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9743 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9826 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.991 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9993 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0077 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.016 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0243 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0327 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.041 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0493 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0577 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.066 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0744 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0827 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.091 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0994 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1077 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1161 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1244 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1327 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1411 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1494 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1577 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1661 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1744 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1828 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1911 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1994 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2078 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2161 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2244 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2328 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2411 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2495 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2578 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2661 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2745 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2828 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2911 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2995 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3078 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3162 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3245 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3328 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3412 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3495 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3578 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3662 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3745 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3829 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3912 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3995 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4079 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4162 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4245 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4329 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4412 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4496 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4579 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4662 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4746 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4829 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4912 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4996 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5079 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5163 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5246 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5329 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5413 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5496 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5579 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5663 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5746 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.583 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5913 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5996 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.608 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6163 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6246 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.633 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6413 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6497 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.658 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6663 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6747 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.683 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6913 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6997 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.708 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7164 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7247 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.733 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7414 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7497 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.758 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7664 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7747 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7831 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7914 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7997 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8081 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8164 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8247 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8331 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8414 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8498 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8581 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8664 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8748 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8831 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8914 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8998 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9081 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9165 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9248 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9331 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9415 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9498 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9581 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9665 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9748 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9832 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9915 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9998 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0082 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0165 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0248 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0332 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0415 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0499 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0582 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0665 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0749 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0832 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0916 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0999 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1082 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1166 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1249 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1332 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1416 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1499 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1583 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1666 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1749 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1833 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1916 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2083 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2166 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.225 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2333 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2416 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.25 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2583 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2667 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.275 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2833 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2917 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3083 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3167 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.325 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3334 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3417 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.35 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3584 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3667 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3751 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3834 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3917 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4001 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4084 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4167 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4251 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4334 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4418 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4501 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4584 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4668 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4751 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4835 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4918 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5001 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5085 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5168 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5251 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5335 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5418 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5502 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5585 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5668 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5752 | 44.9818 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5835 | 44.9817 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5919 | 44.9816 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6002 | 44.9815 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6085 | 44.9813 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6169 | 44.9812 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6252 | 44.9811 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6335 | 44.9809 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6419 | 44.9808 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6502 | 44.9807 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6586 | 44.9806 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6669 | 44.9804 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6752 | 44.9803 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6836 | 44.9802 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6919 | 44.9801 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7002 | 44.9799 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7086 | 44.9798 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7169 | 44.9797 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7253 | 44.9795 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7336 | 44.9794 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7419 | 44.9793 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7503 | 44.9792 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7586 | 44.979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.767 | 44.9789 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7753 | 44.9788 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7836 | 44.9787 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.792 | 44.9786 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8003 | 44.9785 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8086 | 44.9784 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.817 | 44.9784 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8253 | 44.9784 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8337 | 44.9785 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.842 | 44.9786 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8503 | 44.9787 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8587 | 44.9788 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.867 | 44.979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8753 | 44.9791 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8837 | 44.9792 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.892 | 44.9794 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9004 | 44.9795 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9087 | 44.9796 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.917 | 44.9797 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9254 | 44.9799 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9337 | 44.98 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9421 | 44.9801 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9504 | 44.9802 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9587 | 44.9804 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9671 | 44.9805 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9754 | 44.9806 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9837 | 44.9808 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9921 | 44.981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0004 | 44.9812 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0088 | 44.9815 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0171 | 44.9817 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0254 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0338 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0421 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0504 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0588 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0671 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0755 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0838 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0921 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1005 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1088 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1171 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1255 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1338 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1422 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1505 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1588 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1672 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1755 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1839 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1922 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2005 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2089 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2172 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2255 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2339 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2422 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2506 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2589 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2672 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2756 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2839 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2923 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3006 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3089 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3173 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3256 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3339 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3423 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3506 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.359 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3673 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3756 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.384 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3923 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4007 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.409 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4173 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4257 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.434 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4423 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4507 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.459 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4674 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4757 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.484 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4924 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5007 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.509 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5174 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5257 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5341 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5424 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5507 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5591 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5674 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5758 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5841 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5924 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6008 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6091 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6174 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6258 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6341 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6425 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6508 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6591 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6675 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6758 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6842 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6925 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7008 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7092 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7175 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7259 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7342 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7425 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7509 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7592 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7675 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7759 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7842 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7926 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8009 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8092 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8176 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8259 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8343 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8426 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8509 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8593 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8676 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.876 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8843 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8926 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.901 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9093 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9176 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.926 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9343 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9427 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.951 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9593 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9677 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.976 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9844 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9927 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.001 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0094 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0177 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.026 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0344 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0427 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0511 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0594 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0677 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0761 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0844 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0928 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1011 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1094 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1178 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1261 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1344 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1428 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1511 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1595 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1678 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1761 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1845 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1928 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2011 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2095 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2178 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2262 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2345 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2428 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2512 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2595 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2679 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2762 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2845 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2929 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3012 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3095 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3179 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3262 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3346 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3429 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3512 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3596 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3679 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3763 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3846 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3929 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4013 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4096 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4179 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4263 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4346 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.443 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4513 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4596 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.468 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4763 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4846 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.493 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5013 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5097 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.518 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5263 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5347 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.543 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5514 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5597 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.568 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5764 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5847 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.593 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6014 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6097 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6181 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6264 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6347 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6431 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6514 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6598 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6681 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6764 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6848 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6931 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7014 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7098 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7181 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7265 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7348 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7431 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7515 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7598 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7681 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7765 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7848 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7932 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8015 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8098 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8182 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8265 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8349 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8432 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8515 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8599 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8682 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8765 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8849 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8932 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9016 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9099 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9182 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9266 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9349 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9432 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9516 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9599 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9683 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9766 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9849 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9933 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0016 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.01 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0183 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0266 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.035 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0433 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0516 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.06 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0683 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0767 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.085 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0933 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1017 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.11 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1183 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1267 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.135 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1434 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1517 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.16 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1684 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1767 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1851 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1934 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2017 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2101 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2184 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2267 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2351 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2434 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2518 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2601 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2684 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2768 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2851 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2935 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3018 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3101 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3185 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3268 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3352 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3435 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3518 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3602 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3685 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3768 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3852 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3935 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4019 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4102 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4185 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4269 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4352 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4436 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4519 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4602 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4686 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4769 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4853 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4936 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5019 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5103 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5186 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5269 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5353 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5436 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.552 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5603 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5686 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.577 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5853 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5937 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.602 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6103 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6187 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.627 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6354 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6437 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.652 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6604 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6687 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.677 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6854 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6937 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7021 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7104 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7187 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7271 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7354 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7437 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7521 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7604 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7688 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7771 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7854 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7938 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8021 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8104 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8188 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8271 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8355 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8438 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8521 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8605 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8688 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8772 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8855 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8938 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9022 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9105 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9188 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9272 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9355 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9439 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9522 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9605 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9689 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9772 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9855 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9939 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0022 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0106 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0189 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0272 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0356 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0439 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0523 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0606 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0689 | 45.0036 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0773 | 45.0037 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0856 | 45.0038 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0939 | 45.0039 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1023 | 45.0039 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1106 | 45.004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.119 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1273 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1356 | 45.0042 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.144 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1523 | 45.004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1607 | 45.0038 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.169 | 45.0037 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1773 | 45.0036 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1857 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.194 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2023 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2107 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.219 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2274 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2357 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.244 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2524 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2607 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2691 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2774 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2857 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2941 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3024 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3107 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3191 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3274 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3358 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3441 | 45.0004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3524 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3608 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3691 | 44.9999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3774 | 44.9997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3858 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3941 | 44.9993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4025 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4108 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4191 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4275 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4358 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4442 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4525 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4608 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4692 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4775 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4858 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4942 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5025 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5109 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5192 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5275 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5359 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5442 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5526 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5609 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5692 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5776 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5859 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5942 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6026 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6109 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6193 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6276 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6359 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6443 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6526 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6609 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6693 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6776 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.686 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6943 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7026 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.711 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7193 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7277 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.736 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7443 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7527 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.761 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7693 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7777 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.786 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7944 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8027 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.811 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8194 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8277 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8361 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8444 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8527 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8611 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8694 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8777 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8861 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8944 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9028 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9111 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9194 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9278 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9361 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9444 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9528 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9611 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9695 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9778 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9861 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9945 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0028 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0112 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0195 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0278 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0362 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0445 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0528 | 44.9993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0612 | 44.9996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0695 | 44.9999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0779 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0862 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0945 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1029 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1112 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1195 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1279 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1362 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1446 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1529 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1612 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1696 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1779 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1862 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1946 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2029 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2113 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2196 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2279 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2363 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2446 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.253 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2613 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2696 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.278 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2863 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2946 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.303 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3113 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3197 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.328 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3363 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3447 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.353 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3614 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3697 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.378 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3864 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3947 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.403 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4114 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4197 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4281 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4364 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4447 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4531 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4614 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4697 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4781 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4864 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4948 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5031 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5114 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5198 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5281 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5365 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5448 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5531 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5615 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5698 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5781 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5865 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5948 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6032 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6115 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6198 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6282 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6365 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6449 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6532 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6615 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6699 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6782 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6865 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6949 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7032 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7116 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7199 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7282 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7366 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7449 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7533 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7616 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7699 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7783 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7866 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7949 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8033 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8116 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.82 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8283 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8366 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.845 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8533 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8616 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.87 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8783 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8867 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.895 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9033 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9117 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.92 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9284 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9367 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.945 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9534 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9617 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.97 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9784 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9867 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9951 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0034 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0117 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0201 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0284 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0368 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0451 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0534 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0618 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0701 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0784 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0868 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0951 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1035 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1118 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1201 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1285 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1368 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1451 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1535 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1618 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1702 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1785 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1868 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1952 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2035 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2119 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2202 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2285 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2369 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2452 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2535 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2619 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2702 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2786 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2869 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2952 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3036 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3119 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3202 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3286 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3369 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3453 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3536 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3619 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3703 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3786 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.387 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3953 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4036 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.412 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4203 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4286 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.437 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4453 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4537 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.462 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4703 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4787 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.487 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4953 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5037 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.512 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5204 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5287 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.537 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5454 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5537 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.562 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5704 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5787 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5871 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5954 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6037 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6121 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6204 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6288 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6371 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6454 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6538 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6621 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6704 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6788 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6871 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6955 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7038 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7121 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7205 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7288 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7372 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7455 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7538 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7622 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7705 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7788 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7872 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7955 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8039 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8122 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8205 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8289 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8372 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8456 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8539 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8622 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8706 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8789 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8872 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8956 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9039 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9123 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9206 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9289 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9373 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9456 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9539 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9623 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9706 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.979 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9873 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9956 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.004 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0123 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0207 | 44.982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.029 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0373 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0457 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.054 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0623 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0707 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.079 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0874 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0957 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.104 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1124 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1207 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1291 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1374 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1457 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1541 | 44.9822 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1624 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1707 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1791 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1874 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1958 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2041 | 44.9824 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2124 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2208 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2291 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2374 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2458 | 44.9827 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2541 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2625 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2708 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2791 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2875 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2958 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3042 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3125 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3208 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3292 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3375 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3458 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3542 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3625 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3709 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3792 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3875 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3959 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4042 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4125 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4209 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4292 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4376 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4459 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4542 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4626 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4709 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4792 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4876 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4959 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5043 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5126 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5209 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5293 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5376 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5459 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5543 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5626 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.571 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5793 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5876 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.596 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6043 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6126 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.621 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6293 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6377 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.646 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6543 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6627 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.671 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6793 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6877 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.696 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7044 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7127 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.721 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7294 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7377 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.746 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7544 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7627 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7711 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7794 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7877 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7961 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8044 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8128 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8211 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8294 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8378 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8461 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8544 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8628 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8711 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8795 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8878 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8961 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9045 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9128 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9211 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9295 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9378 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9462 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9545 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9628 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9712 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9795 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9879 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9962 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0045 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0129 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0212 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0295 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0379 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0462 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0546 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0629 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0712 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0796 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0879 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0962 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1046 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1129 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1213 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1296 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1379 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1463 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1546 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1629 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1713 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1796 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.188 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1963 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2046 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.213 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2213 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2296 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.238 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2463 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2547 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.263 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2713 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2797 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.288 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2963 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3047 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.313 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3214 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3297 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.338 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3464 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3547 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.363 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3714 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3797 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3881 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3964 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4047 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4131 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4214 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4297 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4381 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4464 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4548 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4631 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4714 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4798 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4881 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4964 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5048 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5131 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5215 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5298 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5381 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5465 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5548 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5631 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5715 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5798 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5882 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5965 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6048 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6132 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6215 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6298 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6382 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6465 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6549 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6632 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6715 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6799 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6882 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6965 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7049 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7132 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7216 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7299 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7382 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7466 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7549 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7633 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7716 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7799 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7883 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7966 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8049 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8133 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8216 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.83 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8383 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8466 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.855 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8633 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8717 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.88 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8883 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8967 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.905 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9133 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9217 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.93 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9384 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9467 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.955 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9634 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9717 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.98 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9884 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9967 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0051 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0134 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0217 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0301 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0384 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0467 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0551 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0634 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0718 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0801 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0884 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0968 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1051 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1134 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1218 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1301 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1385 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1468 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1551 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1635 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1718 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1801 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1885 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1968 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2051 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2135 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2218 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2302 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2385 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2468 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2552 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2635 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2719 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2802 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2885 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2969 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3052 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3135 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3219 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3302 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3386 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3469 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3552 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3636 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3719 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3802 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3886 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3969 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4053 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4136 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4219 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4303 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4386 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.447 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4553 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4636 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.472 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4803 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4886 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.497 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5053 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5137 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.522 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5303 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5387 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.547 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5554 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5637 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.572 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5804 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5887 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.597 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6054 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6137 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.622 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6304 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6387 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6471 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6554 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6637 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6721 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6804 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6888 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6971 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7054 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7138 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7221 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7304 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7388 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7471 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7554 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7638 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7721 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7805 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7888 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7971 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8055 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8138 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8222 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8305 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8388 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8472 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8555 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8638 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8722 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8805 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8888 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8972 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9055 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9139 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9222 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9305 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9389 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9472 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9556 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9639 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9722 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9806 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9889 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9972 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0056 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0139 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0223 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0306 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0389 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0473 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0556 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0639 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0723 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0806 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.089 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0973 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1056 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.114 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1223 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1307 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.139 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1473 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1557 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.164 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1723 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1807 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.189 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1974 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2057 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.214 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2224 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2307 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2391 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2474 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2557 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2641 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2724 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2807 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2891 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2974 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3058 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3141 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3224 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3308 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3391 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3475 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3558 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3641 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3725 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3808 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3891 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3975 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4058 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4142 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4225 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4308 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4392 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4475 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4558 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4642 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4725 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4809 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4892 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4975 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5059 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5142 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5225 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5309 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5392 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5475 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5559 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5642 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5726 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5809 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5892 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5976 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6059 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6143 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6226 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6309 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6393 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6476 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6559 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6643 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6726 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6809 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6893 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6976 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.706 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7143 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7226 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.731 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7393 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7477 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.756 | 44.9875 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7643 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7727 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.781 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7893 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7977 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.806 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8144 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8227 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.831 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8394 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8477 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.856 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8644 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8727 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8811 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8894 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8977 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9061 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9144 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9228 | 44.9856 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9311 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9394 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9478 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9561 | 44.9854 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9644 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9728 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9811 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9895 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9978 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0061 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0145 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0228 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0311 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0395 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0478 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0562 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0645 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0728 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0812 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0895 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0979 | 44.9844 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1062 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1145 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1229 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1312 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1395 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1479 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1562 | 44.984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1646 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1729 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1812 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1896 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1979 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2062 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2146 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2229 | 44.9835 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2313 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2396 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2479 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2563 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2646 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2729 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2813 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2896 | 44.9833 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.298 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3063 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3146 | 44.9838 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.323 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3313 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3396 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.348 | 44.9847 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3563 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3647 | 44.9851 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.373 | 44.9853 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3813 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3897 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.398 | 44.986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4063 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4147 | 44.9863 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.423 | 44.9865 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4314 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4397 | 44.9869 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.448 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4564 | 44.9873 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4647 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4731 | 44.9876 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4814 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4897 | 44.9878 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4981 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5064 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5147 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5231 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5314 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5398 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5481 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5564 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5648 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5731 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5815 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5898 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5981 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6065 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6148 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6231 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6315 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6398 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6482 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6565 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6648 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6732 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6815 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6898 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6982 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7065 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7149 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7232 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7315 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7399 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7482 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7566 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7649 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7732 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7816 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7899 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7982 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8066 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8149 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8232 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8316 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8399 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8483 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8566 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8649 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8733 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8816 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8899 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8983 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9066 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.915 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9233 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9316 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.94 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9483 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9566 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.965 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9733 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9817 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.99 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9983 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0067 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.015 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0233 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0317 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.04 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0484 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0567 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.065 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0734 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0817 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.09 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0984 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1067 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1151 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1234 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1317 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1401 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1484 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1568 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1651 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1734 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1818 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1901 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1984 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2068 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2151 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2235 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2318 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2401 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2485 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2568 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2651 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2735 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2818 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2902 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2985 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3068 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3152 | 44.9881 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3235 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3318 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3402 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3485 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3569 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3652 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3735 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3819 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3902 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3985 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4069 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4152 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4236 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4319 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4402 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4486 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4569 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4652 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4736 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4819 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4903 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4986 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5069 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5153 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5236 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5319 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5403 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5486 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.557 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5653 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5736 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.582 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5903 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5986 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.607 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6153 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6237 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.632 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6403 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6487 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.657 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6653 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6737 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.682 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6904 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6987 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.707 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7154 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7237 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.732 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7404 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7487 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.757 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7654 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7737 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7821 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7904 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7987 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8071 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8154 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8238 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8321 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8404 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8488 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8571 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8654 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8738 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8821 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8904 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8988 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9071 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9155 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9238 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9321 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9405 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9488 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9572 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9655 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9738 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9822 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9905 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9988 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0072 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0155 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0238 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0322 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0405 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0489 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0572 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0655 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0739 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0822 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0905 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0989 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1072 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1156 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1239 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1322 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1406 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1489 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1572 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1656 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1739 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1823 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1906 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1989 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2073 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2156 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2239 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2323 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2406 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.249 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2573 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2656 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.274 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2823 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2906 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.299 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3073 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3157 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.324 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3323 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3407 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.349 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3573 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3657 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.374 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3824 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3907 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.399 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4074 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4157 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.424 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4324 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4407 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4491 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4574 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4657 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4741 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4824 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4907 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4991 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5074 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5157 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5241 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5324 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5408 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5491 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5574 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5658 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5741 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5824 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5908 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5991 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6074 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6158 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6241 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6325 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6408 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6491 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6575 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6658 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6741 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6825 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6908 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6992 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7075 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7158 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7242 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7325 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7408 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7492 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7575 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7658 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7742 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7825 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7908 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7992 | 44.9993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8075 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8159 | 44.9997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8242 | 44.9999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8325 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8409 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8492 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8575 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8659 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8742 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8826 | 45.0011 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8909 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8992 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9076 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9159 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9242 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9326 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9409 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9492 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9576 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9659 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9743 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9826 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9909 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9993 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0076 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0159 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0243 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0326 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0409 | 45.0034 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0493 | 45.0036 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0576 | 45.0037 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.066 | 45.0038 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0743 | 45.004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0826 | 45.0042 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.091 | 45.0043 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0993 | 45.0045 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1076 | 45.0046 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.116 | 45.0047 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1243 | 45.0048 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1327 | 45.0049 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.141 | 45.005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1493 | 45.0051 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1577 | 45.0051 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.166 | 45.0052 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1743 | 45.0053 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1827 | 45.0053 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.191 | 45.0054 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1993 | 45.0054 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2077 | 45.0054 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.216 | 45.0055 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2244 | 45.0056 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2327 | 45.0055 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.241 | 45.0054 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2494 | 45.0054 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2577 | 45.0053 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.266 | 45.0052 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2744 | 45.0052 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2827 | 45.0051 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.291 | 45.005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2994 | 45.005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3077 | 45.0049 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3161 | 45.0048 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3244 | 45.0048 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3327 | 45.0047 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3411 | 45.0046 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3494 | 45.0046 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3577 | 45.0045 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3661 | 45.0044 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3744 | 45.0044 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3828 | 45.0043 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3911 | 45.0042 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3994 | 45.0042 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4078 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4161 | 45.004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4244 | 45.004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4328 | 45.0039 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4411 | 45.0038 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4494 | 45.0037 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4578 | 45.0037 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4661 | 45.0036 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4744 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4828 | 45.0034 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4911 | 45.0034 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4995 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5078 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5161 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5245 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5328 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5411 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5495 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5578 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5662 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5745 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5828 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5912 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5995 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6078 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6162 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6245 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6329 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6412 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6495 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6579 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6662 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6745 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6829 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6912 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6995 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7079 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7162 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7245 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7329 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7412 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7496 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7579 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7662 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7746 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7829 | 45.0011 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7912 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7996 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8079 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8163 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8246 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8329 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8413 | 45.0004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8496 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8579 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8663 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8746 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8829 | 44.9999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8913 | 44.9997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8996 | 44.9996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.908 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9163 | 44.9994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9246 | 44.9993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.933 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9413 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9496 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.958 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9663 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9746 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.983 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9913 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9997 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.008 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0163 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0247 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.033 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0413 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0497 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.058 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0663 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0747 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.083 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0914 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0997 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.108 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1164 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1247 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.133 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1414 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1497 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1581 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1664 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1747 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1831 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1914 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1997 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2081 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2164 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2247 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2331 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2414 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2498 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2581 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2664 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2748 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2831 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2914 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2998 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3081 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3164 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3248 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3331 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3415 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3498 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3581 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3665 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3748 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3831 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3915 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3998 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4081 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4165 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4248 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4332 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4415 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4498 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4582 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4665 | 44.9884 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4748 | 44.9882 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4832 | 44.9879 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4915 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4999 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5082 | 44.9872 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5165 | 44.987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5249 | 44.9868 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5332 | 44.9866 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5415 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5499 | 44.9862 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5582 | 44.9859 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5665 | 44.9857 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5749 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5832 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5916 | 44.985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5999 | 44.9848 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6082 | 44.9846 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6166 | 44.9843 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6249 | 44.9841 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6332 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6416 | 44.9837 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6499 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6582 | 44.9832 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6666 | 44.983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6749 | 44.9828 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6832 | 44.9825 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6916 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6999 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7083 | 44.9818 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7166 | 44.9816 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7249 | 44.9814 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7333 | 44.9811 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7416 | 44.9808 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7499 | 44.9805 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7583 | 44.9802 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7666 | 44.98 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7749 | 44.9797 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7833 | 44.9796 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7916 | 44.9796 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7999 | 44.9795 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8083 | 44.9795 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8166 | 44.9794 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.825 | 44.9794 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8333 | 44.9794 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8416 | 44.9794 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.85 | 44.9795 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8583 | 44.9796 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8666 | 44.9797 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.875 | 44.9797 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8833 | 44.9798 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8916 | 44.9799 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9 | 44.9801 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9083 | 44.9804 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9166 | 44.9806 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.925 | 44.9808 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9333 | 44.981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9417 | 44.9812 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.95 | 44.9814 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9583 | 44.9817 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9667 | 44.9819 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.975 | 44.9821 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9833 | 44.9823 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9917 | 44.9826 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83 | 44.9829 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0083 | 44.9831 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0167 | 44.9834 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.025 | 44.9836 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0333 | 44.9839 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0417 | 44.9842 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.05 | 44.9845 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0584 | 44.9849 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0667 | 44.9852 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.075 | 44.9855 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0834 | 44.9858 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0917 | 44.9861 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1 | 44.9864 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1084 | 44.9867 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1167 | 44.9871 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.125 | 44.9874 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1334 | 44.9877 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1417 | 44.988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.15 | 44.9883 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1584 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1667 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1751 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1834 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1917 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2001 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2084 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2167 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2251 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2334 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2417 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2501 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2584 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2668 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2751 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2834 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2918 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3001 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3084 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3168 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3251 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3334 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3418 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3501 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3584 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3668 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3751 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3835 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3918 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4001 | 44.9937 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4085 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4168 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4251 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4335 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4418 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4501 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4585 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4668 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4751 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4835 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4918 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5002 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5085 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5168 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5252 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5335 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5418 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5502 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5585 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5668 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5752 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5835 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5918 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6002 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6085 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6169 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6252 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6335 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6419 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6502 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6585 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6669 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6752 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6835 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6919 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7002 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7085 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7169 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7252 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7336 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7419 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7502 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7586 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7669 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7752 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7836 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7919 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8002 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8086 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8169 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8252 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8336 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8419 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8503 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8586 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8669 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8753 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8836 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8919 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9003 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9086 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9169 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9253 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9336 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9419 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9503 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9586 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.967 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9753 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9836 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.992 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0003 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0086 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.017 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0253 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0336 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.042 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0503 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0587 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.067 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0753 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0837 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.092 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1003 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1087 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.117 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1253 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1337 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.142 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1503 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1587 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.167 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1754 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1837 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.192 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2004 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2087 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.217 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2254 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2337 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.242 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2504 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2587 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.267 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2754 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2837 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2921 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3004 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3087 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3171 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3254 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3337 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3421 | 44.9948 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3504 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3587 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3671 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3754 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3837 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3921 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4004 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4088 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4171 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4254 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4338 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4421 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4504 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4588 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4671 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4754 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4838 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4921 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5005 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5088 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5171 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5255 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5338 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5421 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5505 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5588 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5671 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5755 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5838 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5921 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6005 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6088 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6171 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6255 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6338 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6422 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6505 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6588 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6672 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6755 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6838 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6922 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7005 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7088 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7172 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7255 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7338 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7422 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7505 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7589 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7672 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7755 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7839 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7922 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8005 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8089 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8172 | 44.9922 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8255 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8339 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8422 | 44.9917 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8505 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8589 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8672 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8756 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8839 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8922 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9006 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9089 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9172 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9256 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9339 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9422 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9506 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9589 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9673 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9756 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9839 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9923 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0006 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0089 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0173 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0256 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0339 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0423 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0506 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0589 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0673 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0756 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.084 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0923 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1006 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.109 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1173 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1256 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.134 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1423 | 44.9905 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1506 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.159 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1673 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1756 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.184 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1923 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2006 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.209 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2173 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2256 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.234 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2423 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2506 | 44.9919 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.259 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2673 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2757 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.284 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2923 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3007 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.309 | 44.993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3173 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3257 | 44.9933 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.334 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3423 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3507 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.359 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3673 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3757 | 44.9944 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.384 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3923 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4007 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.409 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4174 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4257 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.434 | 44.9956 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4424 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4507 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.459 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4674 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4757 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.484 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4924 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5007 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.509 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5174 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5257 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.534 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5424 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5507 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.559 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5674 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5757 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5841 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5924 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6007 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6091 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6174 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6257 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6341 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6424 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6507 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6591 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6674 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6757 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6841 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6924 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7007 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7091 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7174 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7257 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7341 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7424 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7507 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7591 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7674 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7758 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7841 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7924 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8008 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8091 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8174 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8258 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8341 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8424 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8508 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8591 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8674 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8758 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8841 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8924 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9008 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9091 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9174 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9258 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9341 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9425 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9508 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9591 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9675 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9758 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9841 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9925 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0008 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0091 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0175 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0258 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0341 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0425 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0508 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0591 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0675 | 44.9994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0758 | 44.9996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0842 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0925 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1008 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1092 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1175 | 45.0004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1258 | 45.0006 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1342 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1425 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1508 | 45.0011 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1592 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1675 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1758 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1842 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1925 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2008 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2092 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2175 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2258 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2342 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2425 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2508 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2592 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2675 | 45.0038 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2759 | 45.004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2842 | 45.0042 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2925 | 45.0044 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3009 | 45.0046 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3092 | 45.0048 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3175 | 45.005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3259 | 45.0052 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3342 | 45.0055 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3425 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3509 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3592 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3675 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3759 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3842 | 45.0057 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3925 | 45.0056 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4009 | 45.0055 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4092 | 45.0054 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4175 | 45.0053 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4259 | 45.0052 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4342 | 45.0051 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4426 | 45.005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4509 | 45.0049 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4592 | 45.0049 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4676 | 45.0048 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4759 | 45.0047 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4842 | 45.0046 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4926 | 45.0045 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5009 | 45.0044 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5092 | 45.0043 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5176 | 45.0042 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5259 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5342 | 45.0041 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5426 | 45.004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5509 | 45.0038 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5592 | 45.0037 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5676 | 45.0036 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5759 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5843 | 45.0034 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5926 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6009 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6093 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6176 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6259 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6343 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6426 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6509 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6593 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6676 | 45.002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6759 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6843 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6926 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7009 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7093 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7176 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7259 | 45.0011 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7343 | 45.0009 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7426 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7509 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7593 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7676 | 45.0004 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.776 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7843 | 45.0001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7926 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.801 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8093 | 44.9997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8176 | 44.9996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.826 | 44.9995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8343 | 44.9994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8426 | 44.9992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.851 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8593 | 44.999 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8676 | 44.9988 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.876 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8843 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8926 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.901 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9093 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9176 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.926 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9343 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9426 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.951 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9593 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9677 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.976 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9843 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9927 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.001 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0093 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0177 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.026 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0343 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0427 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.051 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0593 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0677 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.076 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0844 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0927 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.101 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1094 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1177 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.126 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1344 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1427 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.151 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1594 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1677 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.176 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1844 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1927 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.201 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2094 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2177 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.226 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2344 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2427 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.251 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2594 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2677 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.276 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2844 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2927 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.301 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3094 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3177 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3261 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3344 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3427 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3511 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3594 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3677 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3761 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3844 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3927 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4011 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4094 | 44.9986 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4177 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4261 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4344 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4427 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4511 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4594 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4677 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4761 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4844 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4927 | 44.9976 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5011 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5094 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5177 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5261 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5344 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5427 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5511 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5594 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5677 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5761 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5844 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5928 | 44.9968 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6011 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6094 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6178 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6261 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6344 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6428 | 44.9964 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6511 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6594 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6678 | 44.996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6761 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6844 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6928 | 44.9952 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7011 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7094 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7178 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7261 | 44.994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7344 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7428 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7511 | 44.9928 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7594 | 44.9925 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7678 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7761 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7844 | 44.9914 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7928 | 44.9911 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8011 | 44.9908 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8094 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8178 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8261 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8344 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8428 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8511 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8594 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8678 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8761 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8844 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8928 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9011 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9094 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9178 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9261 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9344 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9428 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9511 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9594 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9678 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9761 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9845 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9928 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0011 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0095 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0178 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0261 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0345 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0428 | 44.9885 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0511 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0595 | 44.9886 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0678 | 44.9887 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0761 | 44.9888 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0845 | 44.9889 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0928 | 44.989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1011 | 44.9891 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1095 | 44.9892 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1178 | 44.9893 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1261 | 44.9894 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1345 | 44.9895 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1428 | 44.9896 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1511 | 44.9897 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1595 | 44.9898 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1678 | 44.9899 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1761 | 44.99 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1845 | 44.9901 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1928 | 44.9902 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2011 | 44.9903 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2095 | 44.9904 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2178 | 44.9906 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2261 | 44.9907 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2345 | 44.9909 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2428 | 44.991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2512 | 44.9912 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2595 | 44.9913 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2678 | 44.9915 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2762 | 44.9916 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2845 | 44.9918 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2928 | 44.992 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3012 | 44.9921 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3095 | 44.9923 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3178 | 44.9924 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3262 | 44.9926 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3345 | 44.9927 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3428 | 44.9929 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3512 | 44.9931 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3595 | 44.9932 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3678 | 44.9934 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3762 | 44.9935 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3845 | 44.9936 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3928 | 44.9938 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4012 | 44.9939 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4095 | 44.9941 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4178 | 44.9942 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4262 | 44.9943 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4345 | 44.9945 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4428 | 44.9946 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4512 | 44.9947 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4595 | 44.9949 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4678 | 44.995 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4762 | 44.9951 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4845 | 44.9953 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4928 | 44.9954 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5012 | 44.9955 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5095 | 44.9957 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5178 | 44.9958 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5262 | 44.9959 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5345 | 44.9961 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5428 | 44.9962 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5512 | 44.9963 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5595 | 44.9965 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5678 | 44.9966 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5762 | 44.9967 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5845 | 44.9969 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5928 | 44.997 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6012 | 44.9971 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6095 | 44.9972 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6179 | 44.9973 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6262 | 44.9974 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6345 | 44.9975 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6429 | 44.9977 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6512 | 44.9978 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6595 | 44.9979 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6679 | 44.998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6762 | 44.9981 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6845 | 44.9982 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6929 | 44.9983 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7012 | 44.9984 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7095 | 44.9985 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7179 | 44.9987 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7262 | 44.9989 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7345 | 44.9991 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7429 | 44.9993 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7512 | 44.9994 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7595 | 44.9996 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7679 | 44.9998 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7762 | 45 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7845 | 45.0002 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7929 | 45.0003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8012 | 45.0005 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8095 | 45.0007 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8179 | 45.0008 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8262 | 45.001 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8345 | 45.0011 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8429 | 45.0012 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8512 | 45.0013 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8595 | 45.0014 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8679 | 45.0015 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8762 | 45.0016 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8845 | 45.0017 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8929 | 45.0018 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9012 | 45.0019 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9096 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9179 | 45.0021 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9262 | 45.0022 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9346 | 45.0023 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9429 | 45.0024 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9512 | 45.0025 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9596 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9679 | 45.0026 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9762 | 45.0027 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9846 | 45.0028 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9929 | 45.0029 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0012 | 45.003 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0096 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0179 | 45.0031 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0262 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0346 | 45.0032 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0429 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0512 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0596 | 45.0033 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0679 | 45.0034 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0762 | 45.0035 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0846 | 45.0036 | 45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0929 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1012 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1096 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1179 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1262 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1346 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1429 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1512 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1596 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1679 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1762 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1846 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.1929 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2012 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2096 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2179 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2262 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2346 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2429 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2513 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2596 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2679 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2763 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2846 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.2929 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3013 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3096 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3179 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3263 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3346 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3429 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3513 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3596 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3679 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3763 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3846 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.3929 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4013 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4096 | 45.0076 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4179 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4263 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4346 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4429 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4513 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4596 | 45.0085 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4679 | 45.0087 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4763 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4846 | 45.009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.4929 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5013 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5096 | 45.0092 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5179 | 45.009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5263 | 45.0089 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5346 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5429 | 45.0087 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5513 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5596 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5679 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5763 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.5846 | 45.0076 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.593 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6013 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6096 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.618 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6263 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6346 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.643 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6513 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6596 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.668 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6763 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.6846 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.693 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7013 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7096 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.718 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7263 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7346 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.743 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7513 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7596 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.768 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7763 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.7846 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.793 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8013 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8096 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.818 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8263 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8346 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.843 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8513 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8596 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.868 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8763 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.8847 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.893 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9013 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9097 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.918 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9263 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9347 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.943 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9513 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9597 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.968 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9763 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.9847 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 89.993 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0013 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0097 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.018 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0263 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0347 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.043 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0513 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0597 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.068 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0763 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.0847 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.093 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1013 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1097 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.118 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1263 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1347 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.143 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1513 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1597 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.168 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1763 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.1847 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.193 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2013 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2097 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.218 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2263 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2347 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.243 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2514 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2597 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.268 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2764 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.2847 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.293 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3014 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3097 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.318 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3264 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3347 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.343 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3514 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3597 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.368 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3764 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.3847 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.393 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4014 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4097 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.418 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4264 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4347 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.443 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4514 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4597 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.468 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4764 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.4847 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.493 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5014 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5097 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5181 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5264 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5347 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5431 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5514 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5597 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5681 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5764 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5847 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.5931 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6014 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6097 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6181 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6264 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6347 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6431 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6514 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6597 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6681 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6764 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6847 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.6931 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7014 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7097 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7181 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7264 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7347 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7431 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7514 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7597 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7681 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7764 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7847 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.7931 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8014 | 45.0076 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8097 | 45.0076 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8181 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8264 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8347 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8431 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8514 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8597 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8681 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8764 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8848 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.8931 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9014 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9098 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9181 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9264 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9348 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9431 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9514 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9598 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9681 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9764 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9848 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 90.9931 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0014 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0098 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0181 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0264 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0348 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0431 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0514 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0598 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0681 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0764 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0848 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.0931 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1014 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1098 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1181 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1264 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1348 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1431 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1514 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1598 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1681 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1765 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1848 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.1931 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2015 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2098 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2181 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2265 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2348 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2431 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2515 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2598 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2681 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2765 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2848 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.2931 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3015 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3098 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3181 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3265 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3348 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3431 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3515 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3598 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3681 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3765 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3848 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.3931 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4015 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4098 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4181 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4265 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4348 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4431 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4515 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4598 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4681 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4765 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4848 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.4931 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5015 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5098 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5182 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5265 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5348 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5432 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5515 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5598 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5682 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5765 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5848 | 45.0085 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.5932 | 45.0086 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6015 | 45.0086 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6098 | 45.0087 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6182 | 45.0087 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6265 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6348 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6432 | 45.0089 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6515 | 45.0089 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6598 | 45.009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6682 | 45.009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6765 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6848 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.6932 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7015 | 45.0092 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7098 | 45.0092 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7182 | 45.0093 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7265 | 45.0093 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7348 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7432 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7515 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7598 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7682 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7765 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7848 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.7932 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8015 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8098 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8182 | 45.0101 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8265 | 45.0101 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8348 | 45.0102 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8432 | 45.0103 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8515 | 45.0104 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8599 | 45.0105 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8682 | 45.0106 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8765 | 45.0107 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8849 | 45.0108 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.8932 | 45.0108 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9015 | 45.0109 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9099 | 45.011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9182 | 45.0111 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9265 | 45.0112 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9349 | 45.0113 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9432 | 45.0114 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9515 | 45.0115 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9599 | 45.0116 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9682 | 45.0116 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9765 | 45.0117 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9849 | 45.0118 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 91.9932 | 45.0118 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0015 | 45.0119 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0099 | 45.0119 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0182 | 45.012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0265 | 45.0121 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0349 | 45.0121 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0432 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0515 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0599 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0682 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0765 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0849 | 45.0124 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.0932 | 45.0124 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1015 | 45.0124 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1099 | 45.0124 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1182 | 45.0124 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1265 | 45.0124 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1349 | 45.0124 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1432 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1516 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1599 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1682 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1766 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1849 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.1932 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2016 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2099 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2182 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2266 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2349 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2432 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2516 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2599 | 45.0121 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2682 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2766 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2849 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.2932 | 45.0123 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3016 | 45.0122 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3099 | 45.012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3182 | 45.0119 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3266 | 45.0118 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3349 | 45.0117 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3432 | 45.0115 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3516 | 45.0114 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3599 | 45.0113 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3682 | 45.0112 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3766 | 45.011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3849 | 45.0109 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.3932 | 45.0108 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4016 | 45.0107 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4099 | 45.0106 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4182 | 45.0105 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4266 | 45.0104 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4349 | 45.0103 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4432 | 45.0102 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4516 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4599 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4682 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4766 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4849 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.4932 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5016 | 45.0093 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5099 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5182 | 45.009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5266 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5349 | 45.0087 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5433 | 45.0085 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5516 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5599 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5683 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5766 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5849 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.5933 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6016 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6099 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6183 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6266 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6349 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6433 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6516 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6599 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6683 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6766 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6849 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.6933 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7016 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7099 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7183 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7266 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7349 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7433 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7516 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7599 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7683 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7766 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.785 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.7933 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8016 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.81 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8183 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8266 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.835 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8433 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8516 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.86 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8683 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8766 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.885 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.8933 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9016 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.91 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9183 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9266 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.935 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9433 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9516 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.96 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9683 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9766 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.985 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 92.9933 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0016 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.01 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0183 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0266 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.035 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0433 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0516 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.06 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0683 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0766 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.085 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.0933 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1016 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.11 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1183 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1266 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.135 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1433 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1516 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.16 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1683 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1767 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.185 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.1933 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2017 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.21 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2183 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2267 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.235 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2433 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2517 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.26 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2683 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2767 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.285 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.2933 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3017 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.31 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3183 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3267 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.335 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3433 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3517 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.36 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3683 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3767 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.385 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.3933 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4017 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.41 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4183 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4267 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.435 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4434 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4517 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.46 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4684 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4767 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.485 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.4934 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5017 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.51 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5184 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5267 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.535 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5434 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5517 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.56 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5684 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5767 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.585 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.5934 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6017 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.61 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6184 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6267 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.635 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6434 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6517 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.66 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6684 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6767 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.685 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.6934 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7017 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.71 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7184 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7267 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.735 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7434 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7517 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.76 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7684 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7767 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.785 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.7934 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8017 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8101 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8184 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8267 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8351 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8434 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8517 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8601 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8684 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8767 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8851 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.8934 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9017 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9101 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9184 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9267 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9351 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9434 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9517 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9601 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9684 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9767 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9851 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 93.9934 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0017 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0101 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0184 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0267 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0351 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0434 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0517 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0601 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0684 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0767 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0851 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.0934 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1017 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1101 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1184 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1268 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1351 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1434 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1518 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1601 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1684 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1768 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1851 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.1934 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2018 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2101 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2184 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2268 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2351 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2434 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2518 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2601 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2684 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2768 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2851 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.2934 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3018 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3101 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3184 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3268 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3351 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3434 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3518 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3601 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3684 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3768 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3851 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.3934 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4018 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4101 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4184 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4268 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4351 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4435 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4518 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4601 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4685 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4768 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4851 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.4935 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5018 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5101 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5185 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5268 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5351 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5435 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5518 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5601 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5685 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5768 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5851 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.5935 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6018 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6101 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6185 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6268 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6351 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6435 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6518 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6601 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6685 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6768 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6851 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.6935 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7018 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7101 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7185 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7268 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7351 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7435 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7518 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7601 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7685 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7768 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7851 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.7935 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8018 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8102 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8185 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8268 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8352 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8435 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8518 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8602 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8685 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8768 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8852 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.8935 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9018 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9102 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9185 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9268 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9352 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9435 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9518 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9602 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9685 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9768 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9852 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 94.9935 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0018 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0102 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0185 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0268 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0352 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0435 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0518 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0602 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0685 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0769 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0852 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.0935 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1019 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1102 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1185 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1269 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1352 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1435 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1519 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1602 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1685 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1769 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1852 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.1935 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2019 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2102 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2185 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2269 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2352 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2435 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2519 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2602 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2685 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2769 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2852 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.2935 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3019 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3102 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3185 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3269 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3352 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3435 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3519 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3602 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3685 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3769 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3852 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.3935 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4019 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4102 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4185 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4269 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4352 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4436 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4519 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4602 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4686 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4769 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4852 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.4936 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5019 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5102 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5186 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5269 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5352 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5436 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5519 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5602 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5686 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5769 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5852 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5936 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6019 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6102 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6186 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6269 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6352 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6436 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6519 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6602 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6686 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6769 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6852 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6936 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7019 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7102 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7186 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7269 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7353 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7436 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7519 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7603 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7686 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7769 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7853 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7936 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8019 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8103 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8186 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8269 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8353 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8436 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8519 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8603 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8686 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8769 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8853 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8936 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9019 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9103 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9186 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9269 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9353 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9436 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9519 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9603 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9686 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9769 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9853 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9936 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0019 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0103 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0186 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0269 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0353 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0436 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0519 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0603 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0686 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.077 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0853 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0936 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.102 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1103 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1186 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.127 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1353 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1436 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.152 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1603 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1686 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.177 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1853 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1936 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.202 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2103 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2186 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.227 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2353 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2436 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.252 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2603 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2686 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.277 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2853 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2936 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.302 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3103 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3186 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.327 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3353 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3436 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.352 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3603 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3686 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.377 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3853 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3936 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.402 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4103 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4187 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.427 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4353 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4437 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.452 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4603 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4687 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.477 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4853 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4937 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.502 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5103 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5187 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.527 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5353 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5437 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.552 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5603 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5687 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.577 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5853 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5937 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.602 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6103 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6187 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.627 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6353 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6437 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.652 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6603 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6687 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.677 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6853 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6937 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.702 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7104 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7187 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.727 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7354 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7437 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.752 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7604 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7687 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.777 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7854 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7937 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.802 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8104 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8187 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.827 | 45.0076 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8354 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8437 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.852 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8604 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8687 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.877 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8854 | 45.0085 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8937 | 45.0086 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.902 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9104 | 45.0089 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9187 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.927 | 45.0092 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9354 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9437 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.952 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9604 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9687 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.977 | 45.0102 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9854 | 45.0103 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9937 | 45.0105 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.002 | 45.0107 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0104 | 45.0108 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0187 | 45.011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.027 | 45.0112 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0354 | 45.0113 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0437 | 45.0115 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.052 | 45.0116 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0604 | 45.0118 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0687 | 45.0117 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0771 | 45.0117 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0854 | 45.0116 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0937 | 45.0116 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1021 | 45.0115 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1104 | 45.0115 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1187 | 45.0114 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1271 | 45.0114 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1354 | 45.0113 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1437 | 45.0113 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1521 | 45.0112 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1604 | 45.0112 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1687 | 45.0111 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1771 | 45.0111 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1854 | 45.011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1937 | 45.011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2021 | 45.0109 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2104 | 45.0109 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2187 | 45.0108 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2271 | 45.0107 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2354 | 45.0107 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2437 | 45.0106 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2521 | 45.0106 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2604 | 45.0105 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2687 | 45.0105 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2771 | 45.0104 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2854 | 45.0104 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2937 | 45.0103 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3021 | 45.0103 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3104 | 45.0102 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3187 | 45.0102 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3271 | 45.0101 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3354 | 45.0101 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3438 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3521 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3604 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3688 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3771 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3854 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3938 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4021 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4104 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4188 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4271 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4354 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4438 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4521 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4604 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4688 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4771 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4854 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4938 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5021 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5104 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5188 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5271 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5354 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5438 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5521 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5604 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5688 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5771 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5854 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5938 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6021 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6104 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6188 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6271 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6354 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6438 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6521 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6604 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6688 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6771 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6854 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6938 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7021 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7104 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7188 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7271 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7355 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7438 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7521 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7605 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7688 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7771 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7855 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7938 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8021 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8105 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8188 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8271 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8355 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8438 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8521 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8605 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8688 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8771 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8855 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8938 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9021 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9105 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9188 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9271 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9355 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9438 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9521 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9605 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9688 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9771 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9855 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9938 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0022 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0105 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0188 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0272 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0355 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0438 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0522 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0605 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0688 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0772 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0855 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0938 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1022 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1105 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1188 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1272 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1355 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1438 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1522 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1605 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1688 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1772 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1855 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1938 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2022 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2105 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2188 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2272 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2355 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2438 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2522 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2605 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2688 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2772 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2855 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2938 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3022 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3105 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3188 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3272 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3355 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3438 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3522 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3605 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3689 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3772 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3855 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3939 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4022 | 45.0099 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4105 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4189 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4272 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4355 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4439 | 45.01 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4522 | 45.0098 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4605 | 45.0097 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4689 | 45.0096 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4772 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4855 | 45.0093 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4939 | 45.0092 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5022 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5105 | 45.009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5189 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5272 | 45.0087 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5355 | 45.0086 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5439 | 45.0085 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5522 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5605 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5689 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5772 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5855 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5939 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6022 | 45.0076 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6105 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6189 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6272 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6355 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6439 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6522 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6606 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6689 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6772 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6856 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6939 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7022 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7106 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7189 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7272 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7356 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7439 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7522 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7606 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7689 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7772 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7856 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7939 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8022 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8106 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8189 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8272 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8356 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8439 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8522 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8606 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8689 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8772 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8856 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8939 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9022 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9106 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9189 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9272 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9356 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9439 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9522 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9606 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9689 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9772 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9856 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9939 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0023 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0106 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0189 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0273 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0356 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0439 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0523 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0606 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0689 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0773 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0856 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0939 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1023 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1106 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1189 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1273 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1356 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1439 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1523 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1606 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1689 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1773 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1856 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1939 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2023 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2106 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2189 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2273 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2356 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2439 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2523 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2606 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2689 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2773 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2856 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2939 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3023 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3106 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3189 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3273 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3356 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.344 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3523 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3606 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.369 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3773 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3856 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.394 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4023 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4106 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.419 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4273 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4356 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.444 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4523 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4606 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.469 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4773 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4856 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.494 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5023 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5106 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.519 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5273 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5356 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.544 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5523 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5606 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.569 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5773 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5856 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.594 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6023 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6106 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.619 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6273 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6357 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.644 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6523 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6607 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.669 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6773 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6857 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.694 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7023 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7107 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.719 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7273 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7357 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.744 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7523 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7607 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.769 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7773 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7857 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.794 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8023 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8107 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.819 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8273 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8357 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.844 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8523 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8607 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.869 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8773 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8857 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.894 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9023 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9107 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.919 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9273 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9357 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.944 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9523 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9607 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.969 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9773 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9857 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.994 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0024 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0107 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.019 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0274 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0357 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.044 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0524 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0607 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.069 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0774 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0857 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.094 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1024 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1107 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.119 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1274 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1357 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.144 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1524 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1607 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.169 | 44.9845 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1774 | 44.9843 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1857 | 44.9842 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.194 | 44.9841 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2024 | 44.984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2107 | 44.9839 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.219 | 44.9838 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2274 | 44.9836 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2357 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.244 | 44.9834 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2524 | 44.9833 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2607 | 44.9832 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2691 | 44.9831 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2774 | 44.983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2857 | 44.9829 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2941 | 44.9827 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3024 | 44.9826 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3107 | 44.9824 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3191 | 44.9823 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3274 | 44.9823 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3357 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3441 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3524 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3607 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3691 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3774 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3857 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3941 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4024 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4107 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4191 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4274 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4357 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4441 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4524 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4607 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4691 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4774 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4857 | 44.9821 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4941 | 44.9821 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5024 | 44.9821 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5107 | 44.982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5191 | 44.9819 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5274 | 44.9819 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5357 | 44.9819 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5441 | 44.982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5524 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5607 | 44.9823 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5691 | 44.9825 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5774 | 44.9827 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5857 | 44.9828 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5941 | 44.983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6024 | 44.9832 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6107 | 44.9834 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6191 | 44.9837 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6274 | 44.984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6357 | 44.9843 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6441 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6524 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6608 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6691 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6774 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6858 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6941 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7024 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7108 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7191 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7274 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7358 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7441 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7524 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7608 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7691 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7774 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7858 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7941 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8024 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8108 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8191 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8274 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8358 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8441 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8524 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8608 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8691 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8774 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8858 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8941 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9024 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9108 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9191 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9275 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9358 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9441 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9525 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9608 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9691 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9775 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9858 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9941 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0025 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0108 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0191 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0275 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0358 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0441 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0525 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0608 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0691 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0775 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0858 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0941 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1025 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1108 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1191 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1275 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1358 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1441 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1525 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1608 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1691 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1775 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1858 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1941 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2025 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2108 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2191 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2275 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2358 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2441 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2525 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2608 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2691 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2775 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2858 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2942 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3025 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3108 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3192 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3275 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3358 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3442 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3525 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3608 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3692 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3775 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3858 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3942 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4025 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4108 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4192 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4275 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4358 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4442 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4525 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4608 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4692 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4775 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4858 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4942 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5025 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5108 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5192 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5275 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5358 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5442 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5525 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5608 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5692 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5775 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5859 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5942 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6025 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6109 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6192 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6275 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6359 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6442 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6525 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6609 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6692 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6775 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6859 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6942 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7025 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7109 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7192 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7275 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7359 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7442 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7525 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7609 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7692 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7775 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7859 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7942 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8025 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8109 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8192 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8275 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8359 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8442 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8525 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8609 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8692 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8775 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8859 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8942 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9025 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9109 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9192 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9276 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9359 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9442 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9526 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9609 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9692 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9776 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9859 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9942 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0026 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0109 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0192 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0276 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0359 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0442 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0526 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0609 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0692 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0776 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0859 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0942 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1026 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1109 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1192 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1276 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1359 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1442 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1526 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1609 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1693 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1776 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1859 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1943 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2026 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2109 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2193 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2276 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2359 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2443 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2526 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2609 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2693 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2776 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2859 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2943 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3026 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.311 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3193 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3276 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.336 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3443 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3526 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.361 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3693 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3776 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.386 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3943 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4026 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.411 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4193 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4276 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.436 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4443 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4526 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.461 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4693 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4777 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.486 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4943 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5027 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.511 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5193 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5277 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.536 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5443 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5527 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.561 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5693 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5777 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.586 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5943 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6027 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.611 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6193 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6277 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.636 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6443 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6527 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.661 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6694 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6777 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.686 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6944 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7027 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.711 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7194 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7277 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.736 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7444 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7527 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.761 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7694 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7777 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.786 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7944 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8027 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8111 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8194 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8277 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8361 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8444 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8527 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8611 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8694 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8777 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8861 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8944 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9027 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9111 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9194 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9277 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9361 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9444 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9527 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9611 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9694 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9778 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9861 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9944 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0028 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0111 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0194 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0278 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0361 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0444 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0528 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0611 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0694 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0778 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0861 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0944 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1028 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1111 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1194 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1278 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1361 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1444 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1528 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1611 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1695 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1778 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1861 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1945 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2028 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2111 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2195 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2278 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2361 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2445 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2528 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2611 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2695 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2778 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2861 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2945 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3028 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3111 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3195 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3278 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3362 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3445 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3528 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3612 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3695 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3778 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3862 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3945 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4028 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4112 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4195 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4278 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4362 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4445 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4528 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4612 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4695 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4778 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4862 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4945 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5029 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5112 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5195 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5279 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5362 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5445 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5529 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5612 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5695 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5779 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5862 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5945 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6029 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6112 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6195 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6279 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6362 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6445 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6529 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6612 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6696 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6779 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6862 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6946 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7029 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7112 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7196 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7279 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7362 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7446 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7529 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7612 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7696 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7779 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7862 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7946 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8029 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8112 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8196 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8279 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8363 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8446 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8529 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8613 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8696 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8779 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8863 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8946 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9029 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9113 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9196 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9279 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9363 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9446 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9529 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9613 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9696 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.978 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9863 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9946 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.003 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0113 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0196 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.028 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0363 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0446 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.053 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0613 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0696 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.078 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0863 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0946 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.103 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1113 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1196 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.128 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1363 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1446 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.153 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1613 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1697 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.178 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1863 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1947 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.203 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2113 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2197 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.228 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2363 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2447 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.253 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2613 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2697 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.278 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2863 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2947 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.303 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3113 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3197 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.328 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3363 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3447 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.353 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3614 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3697 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.378 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3864 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3947 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.403 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4114 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4197 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.428 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4364 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4447 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.453 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4614 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4697 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4781 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4864 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4947 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5031 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5114 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5197 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5281 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5364 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5447 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5531 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5614 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5697 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5781 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5864 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5947 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6031 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6114 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6197 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6281 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6364 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6447 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6531 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6614 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6698 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6781 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6864 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6948 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7031 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7114 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7198 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7281 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7364 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7448 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7531 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7614 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7698 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7781 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7864 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7948 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8031 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8114 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8198 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8281 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8364 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8448 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8531 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8615 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8698 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8781 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8865 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8948 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9031 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9115 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9198 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9281 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9365 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9448 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9531 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9615 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9698 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9781 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9865 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9948 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0032 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0115 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0198 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0282 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0365 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0448 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0532 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0615 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0698 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0782 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0865 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0948 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1032 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1115 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1198 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1282 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1365 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1448 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1532 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1615 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1699 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1782 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1865 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1949 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2032 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2115 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2199 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2282 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2365 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2449 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2532 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2615 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2699 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2782 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2865 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2949 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3032 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3115 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3199 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3282 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3365 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3449 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3532 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3616 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3699 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3782 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3866 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3949 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4032 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4116 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4199 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4282 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4366 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4449 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4532 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4616 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4699 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4782 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4866 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4949 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5033 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5116 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5199 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5283 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5366 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5449 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5533 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5616 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5699 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5783 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5866 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5949 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6033 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6116 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6199 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6283 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6366 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6449 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6533 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6616 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.67 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6783 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6866 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.695 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7033 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7116 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.72 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7283 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7366 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.745 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7533 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7616 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.77 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7783 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7866 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.795 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8033 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8116 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.82 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8283 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8366 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.845 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8533 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8617 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.87 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8783 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8867 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.895 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9033 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9117 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.92 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9283 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9367 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.945 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9533 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9617 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.97 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9783 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9867 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.995 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0033 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0117 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.02 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0284 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0367 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.045 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0534 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0617 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.07 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0784 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0867 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.095 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1034 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1117 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.12 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1284 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1367 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.145 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1534 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1617 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1701 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1784 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1867 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1951 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2034 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2117 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2201 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2284 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2367 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2451 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2534 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2617 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2701 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2784 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2867 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2951 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3034 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3117 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3201 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3284 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3367 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3451 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3534 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3618 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3701 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3784 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3868 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3951 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4034 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4118 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4201 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4284 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4368 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4451 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4534 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4618 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4701 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4784 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4868 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4951 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5034 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5118 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5201 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5285 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5368 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5451 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5535 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5618 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5701 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5785 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5868 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5951 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6035 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6118 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6201 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6285 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6368 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6451 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6535 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6618 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6702 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6785 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6868 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6952 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7035 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7118 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7202 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7285 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7368 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7452 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7535 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7618 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7702 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7785 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7868 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7952 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8035 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8118 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8202 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8285 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8368 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8452 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8535 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8619 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8702 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8785 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8869 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8952 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9035 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9119 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9202 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9285 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9369 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9452 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9535 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9619 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9702 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9785 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9869 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9952 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0035 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0119 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0202 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0286 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0369 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0452 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0536 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0619 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0702 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0786 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0869 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0952 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1036 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1119 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1202 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1286 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1369 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1452 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1536 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1619 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1702 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1786 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1869 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1952 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2036 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2119 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2202 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2286 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2369 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2452 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2536 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2619 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2702 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2786 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2869 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2952 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3036 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3119 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3203 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3286 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3369 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3453 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3536 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3619 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3703 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3786 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3869 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3953 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4036 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4119 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4203 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4286 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4369 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4453 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4536 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4619 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4703 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4786 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4869 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4953 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5036 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5119 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5203 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5286 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5369 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5453 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5536 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5619 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5703 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5786 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5869 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5953 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6036 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.612 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6203 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6286 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.637 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6453 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6536 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.662 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6703 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6786 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.687 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6953 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7036 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.712 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7203 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7286 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.737 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7453 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7536 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.762 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7703 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7786 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.787 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7953 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8036 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.812 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8203 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8286 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.837 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8453 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8536 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.862 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8703 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8786 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.887 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8953 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9036 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.912 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9203 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9286 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.937 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9453 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9537 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.962 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9703 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9787 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.987 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9953 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0037 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.012 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0203 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0287 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.037 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0453 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0537 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.062 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0703 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0787 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.087 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0953 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1037 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.112 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1203 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1287 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.137 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1453 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1537 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.162 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1703 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1787 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.187 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1953 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2037 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.212 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2203 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2287 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.237 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2453 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2537 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.262 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2704 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2787 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.287 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2954 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3037 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.312 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3204 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3287 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.337 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3454 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3537 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.362 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3704 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3787 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.387 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3954 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4037 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.412 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4204 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4287 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.437 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4454 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4537 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.462 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4704 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4787 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.487 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4954 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5037 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.512 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5204 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5287 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.537 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5454 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5537 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.562 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5704 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5787 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5871 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5954 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6037 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6121 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6204 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6287 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6371 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6454 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6537 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6621 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6704 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6787 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6871 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6954 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7037 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7121 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7204 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7287 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7371 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7454 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7537 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7621 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7704 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7787 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7871 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7954 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8037 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8121 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8204 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8287 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8371 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8454 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8537 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8621 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8704 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8787 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8871 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8954 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9037 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9121 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9204 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9287 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9371 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9454 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9538 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9621 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9704 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9788 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9871 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9954 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0038 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0121 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0204 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0288 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0371 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0454 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0538 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0621 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0704 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0788 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0871 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0954 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1038 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1121 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1204 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1288 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1371 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1454 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1538 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1621 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1704 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1788 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1871 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1954 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2038 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2121 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2205 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2288 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2371 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2455 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2538 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2621 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2705 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2788 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2871 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2955 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3038 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3121 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3205 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3288 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3371 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3455 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3538 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3621 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3705 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3788 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3871 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3955 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4038 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4121 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4205 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4288 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4371 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4455 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4538 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4621 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4705 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4788 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4871 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4955 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5038 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5121 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5205 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5288 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5371 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5455 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5538 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5621 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5705 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5788 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5872 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5955 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6038 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6122 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6205 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6288 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6372 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6455 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6538 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6622 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6705 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6788 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6872 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6955 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7038 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7122 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7205 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7288 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7372 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7455 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7538 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7622 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7705 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7788 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7872 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7955 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8038 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8122 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8205 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8288 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8372 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8455 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8538 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8622 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8705 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8789 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8872 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8955 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9039 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9122 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9205 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9289 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9372 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9455 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9539 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9622 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9705 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9789 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9872 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9955 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0039 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0122 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0205 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0289 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0372 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0455 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0539 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0622 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0705 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0789 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0872 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0955 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1039 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1122 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1205 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1289 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1372 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1455 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1539 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1622 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1705 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1789 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1872 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1955 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2039 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2122 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2206 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2289 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2372 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2456 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2539 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2622 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2706 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2789 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2872 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2956 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3039 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3122 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3206 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3289 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3372 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3456 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3539 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3622 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3706 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3789 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3872 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3956 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4039 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4122 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4206 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4289 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4372 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4456 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4539 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4622 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4706 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4789 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4872 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4956 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5039 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5122 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5206 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5289 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5373 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5456 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5539 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5623 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5706 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5789 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5873 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5956 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6039 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6123 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6206 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6289 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6373 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6456 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6539 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6623 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6706 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6789 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6873 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6956 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7039 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7123 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7206 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7289 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7373 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7456 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7539 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7623 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7706 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7789 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7873 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7956 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8039 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8123 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8206 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8289 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8373 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8456 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.854 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8623 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8706 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.879 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8873 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8956 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.904 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9123 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9206 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.929 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9373 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9456 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.954 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9623 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9706 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.979 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9873 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9956 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.004 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0123 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0206 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.029 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0373 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0456 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.054 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0623 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0706 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.079 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0873 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0956 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.104 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1123 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1206 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.129 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1373 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1456 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.154 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1623 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1706 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.179 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1873 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1956 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.204 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2123 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2207 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.229 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2373 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2457 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.254 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2623 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2707 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.279 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2873 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2957 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.304 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3123 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3207 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.329 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3373 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3457 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.354 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3623 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3707 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.379 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3873 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3957 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.404 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4123 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4207 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.429 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4373 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4457 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.454 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4623 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4707 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.479 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4874 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4957 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.504 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5124 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5207 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.529 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5374 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5457 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.554 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5624 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5707 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.579 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5874 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5957 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.604 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6124 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6207 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.629 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6374 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6457 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.654 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6624 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6707 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.679 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6874 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6957 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.704 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7124 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7207 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.729 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7374 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7457 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.754 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7624 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7707 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.779 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7874 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7957 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.804 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8124 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8207 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.829 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8374 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8457 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.854 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8624 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8707 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8791 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8874 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8957 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9041 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9124 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9207 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9291 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9374 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9457 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9541 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9624 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9707 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9791 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9874 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9957 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0041 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0124 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0207 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0291 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0374 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0457 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0541 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0624 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0707 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0791 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0874 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0957 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1041 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1124 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1207 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1291 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1374 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1457 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1541 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1624 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1707 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1791 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1874 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1957 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2041 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2124 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2207 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2291 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2374 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2457 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2541 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2624 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2707 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2791 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2874 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2957 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3041 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3124 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3207 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3291 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3374 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3457 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3541 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3624 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3707 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3791 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3874 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3957 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4041 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4124 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4207 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4291 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4374 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4457 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4541 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4624 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4707 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4791 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4874 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4957 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5041 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5124 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5207 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5291 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5374 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5457 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5541 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5624 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5707 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5791 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5874 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5957 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6041 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6124 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6207 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6291 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6374 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6457 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6541 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6624 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6707 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6791 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6874 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6957 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7041 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7124 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7207 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7291 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7374 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7457 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7541 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7624 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7707 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7791 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7874 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7957 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8041 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8124 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8207 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8291 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8374 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8457 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8541 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8624 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8707 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8791 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8874 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8957 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9041 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9124 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9207 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9291 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9374 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9457 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9541 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9624 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9707 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9791 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9874 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9957 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0041 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0124 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0207 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0291 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0374 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0457 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0541 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0624 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0707 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0791 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0874 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0957 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1041 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1124 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1207 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1291 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1374 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1457 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1541 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1624 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1707 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1791 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1874 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1957 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2041 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2124 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2207 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2291 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2374 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2457 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2541 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2624 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2707 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2791 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2874 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2957 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3041 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3124 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3207 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3291 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3374 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3457 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3541 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3624 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3707 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3791 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3874 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3957 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4041 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4124 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4207 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4291 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4374 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4457 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4541 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4624 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4707 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4791 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4874 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4957 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5041 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5124 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5207 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5291 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5374 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5457 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5541 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5624 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5707 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5791 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5874 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5957 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6041 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6124 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6207 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6291 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6374 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6457 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6541 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6624 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6707 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6791 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6874 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6957 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7041 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7124 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7207 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7291 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7374 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7457 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7541 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7624 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7707 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7791 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7874 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7957 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8041 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8124 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8207 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8291 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8374 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8457 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8541 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8624 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8707 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8791 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8874 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8957 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9041 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9124 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9207 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9291 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9374 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9457 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9541 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9624 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9707 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9791 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9874 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9957 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0041 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0124 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0207 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0291 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0374 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0457 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0541 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0624 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0707 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0791 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0874 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0957 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1041 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1124 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1207 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1291 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1374 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1457 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1541 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1624 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1707 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1791 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1874 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1957 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2041 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2124 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2207 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2291 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2374 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2457 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2541 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2624 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2707 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2791 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2874 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2957 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3041 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3124 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3207 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3291 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3374 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3457 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3541 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3624 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3707 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3791 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3874 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3957 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4041 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4124 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4207 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4291 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4374 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4457 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4541 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4624 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4707 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4791 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4874 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4957 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5041 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5124 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5207 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5291 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5374 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5457 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5541 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5624 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5707 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5791 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5874 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5957 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6041 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6124 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6208 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6291 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6374 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6458 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6541 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6624 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6708 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6791 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6874 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6958 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7041 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7124 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7208 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7291 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7374 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7458 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7541 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7624 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7708 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7791 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7874 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7958 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8041 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8124 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8208 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8291 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8374 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8458 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8541 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8624 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8708 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8791 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8874 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8958 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9041 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9124 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9208 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9291 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9374 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9458 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9541 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9624 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9708 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9791 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9874 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9958 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0041 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0125 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0208 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0291 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0375 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0458 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0541 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0625 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0708 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0791 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0875 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0958 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1041 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1125 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1208 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1291 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1375 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1458 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1541 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1625 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1708 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1791 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1875 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1958 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2041 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2125 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2208 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2291 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2375 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2458 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2541 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2625 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2708 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2791 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2875 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2958 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3042 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3125 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3208 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3292 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3375 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3458 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3542 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3625 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3708 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3792 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3875 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3958 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4042 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4125 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4208 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4292 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4375 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4458 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4542 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4625 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4708 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4792 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4875 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4958 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5042 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5125 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5209 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5292 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5375 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5459 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5542 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5625 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5709 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5792 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5875 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5959 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6042 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6125 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6209 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6292 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6375 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6459 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6542 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6625 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6709 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6792 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6876 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6959 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7042 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7126 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7209 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7292 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7376 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7459 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7542 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7626 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7709 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7792 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7876 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7959 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8042 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8126 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8209 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8292 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8376 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8459 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8542 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8626 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8709 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8793 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8876 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8959 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9043 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9126 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9209 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9293 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9376 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9459 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9543 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9626 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9709 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9793 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9876 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9959 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0043 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0126 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.021 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0293 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0376 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.046 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0543 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0626 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.071 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0793 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0876 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.096 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1043 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1126 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.121 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1293 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1376 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.146 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1543 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1626 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.171 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1793 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1877 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.196 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2043 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2127 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.221 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2293 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2377 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.246 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2543 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2627 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.271 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2793 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2877 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.296 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3043 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3127 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.321 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3293 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3377 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.346 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3543 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3627 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.371 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3794 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3877 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.396 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4044 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4127 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.421 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4294 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4377 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.446 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4544 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4627 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.471 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4794 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4877 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.496 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5044 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5127 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.521 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5294 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5377 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5461 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5544 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5627 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5711 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5794 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5877 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5961 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6044 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6127 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6211 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6294 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6377 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6461 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6544 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6627 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6711 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6794 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6878 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6961 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7044 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7128 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7211 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7294 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7378 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7461 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7544 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7628 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7711 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7794 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7878 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7961 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8044 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8128 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8211 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8294 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8378 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8461 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8544 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8628 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8711 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8795 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8878 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8961 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9045 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9128 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9211 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9295 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9378 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9461 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9545 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9628 | 44.9844 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9711 | 44.9842 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9795 | 44.984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9878 | 44.9839 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9961 | 44.9837 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0045 | 44.9836 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0128 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0211 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0295 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0378 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0462 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0545 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0628 | 44.9834 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0712 | 44.9836 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0795 | 44.9838 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0878 | 44.984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0962 | 44.9842 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1045 | 44.9844 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1128 | 44.9845 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1212 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1295 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1378 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1462 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1545 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1628 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1712 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1795 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1879 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1962 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2045 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2129 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2212 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2295 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2379 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2462 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2545 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2629 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2712 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2795 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2879 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2962 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3045 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3129 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3212 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3295 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3379 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3462 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3545 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3629 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3712 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3796 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3879 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3962 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4046 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4129 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4212 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4296 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4379 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4462 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4546 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4629 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4712 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4796 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4879 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4962 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5046 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5129 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5212 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5296 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5379 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5462 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5546 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5629 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5713 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5796 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5879 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5963 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6046 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6129 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6213 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6296 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6379 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6463 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6546 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6629 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6713 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6796 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.688 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6963 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7046 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.713 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7213 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7296 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.738 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7463 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7546 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.763 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7713 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7796 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.788 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7963 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8046 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.813 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8213 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8296 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.838 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8463 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8546 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.863 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8713 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8797 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.888 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8963 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9047 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.913 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9213 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9297 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.938 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9463 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9547 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.963 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9713 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9797 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.988 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9963 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0047 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.013 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0213 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0297 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.038 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0463 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0547 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.063 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0714 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0797 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.088 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0964 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1047 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.113 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1214 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1297 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.138 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1464 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1547 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.163 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1714 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1797 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.188 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1964 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2047 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2131 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2214 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2297 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2381 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2464 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2547 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2631 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2714 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2797 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2881 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2964 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3047 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3131 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3214 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3297 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3381 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3464 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3547 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3631 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3714 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3798 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3881 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3964 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4048 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4131 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4214 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4298 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4381 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4464 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4548 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4631 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4714 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4798 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4881 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4965 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5048 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5131 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5215 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5298 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5381 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5465 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5548 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5631 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5715 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5798 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5881 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5965 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6048 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6132 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6215 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6298 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6382 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6465 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6548 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6632 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6715 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6798 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6882 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6965 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7048 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7132 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7215 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7299 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7382 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7465 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7549 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7632 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7715 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7799 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7882 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7965 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8049 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8132 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8215 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8299 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8382 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8465 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8549 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8632 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8716 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8799 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8882 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8966 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9049 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9132 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9216 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9299 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9382 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9466 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9549 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9632 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9716 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9799 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9883 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9966 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0049 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0133 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0216 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0299 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0383 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0466 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0549 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0633 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0716 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0799 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0883 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0966 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1049 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1133 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1216 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.13 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1383 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1466 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.155 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1633 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1716 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.18 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1883 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1966 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.205 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2133 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2216 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.23 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2383 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2466 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.255 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2633 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2716 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.28 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2883 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2966 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.305 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3133 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3217 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.33 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3383 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3467 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.355 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3633 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3717 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.38 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3883 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3967 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.405 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4133 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4217 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.43 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4383 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4467 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.455 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4633 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4717 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.48 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4883 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4967 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.505 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5134 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5217 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.53 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5384 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5467 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.555 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5634 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5717 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.58 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5884 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5967 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.605 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6134 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6217 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6301 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6384 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6467 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6551 | 44.9847 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6634 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6717 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6801 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6884 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6967 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7051 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7134 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7217 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7301 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7384 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7467 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7551 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7634 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7717 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7801 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7884 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7967 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8051 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8134 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8218 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8301 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8384 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8468 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8551 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8634 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8718 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8801 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8884 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8968 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9051 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9134 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9218 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9301 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9384 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9468 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9551 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9634 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9718 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9801 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9884 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9968 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0051 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0135 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0218 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0301 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0385 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0468 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0551 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0635 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0718 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0801 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0885 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0968 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1051 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1135 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1218 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1301 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1385 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1468 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1552 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1635 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1718 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1802 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1885 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1968 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2052 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2135 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2218 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2302 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2385 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2468 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2552 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2635 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2718 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2802 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2885 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2968 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3052 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3135 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3219 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3302 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3385 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3469 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3552 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3635 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3719 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3802 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3885 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3969 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4052 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4135 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4219 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4302 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4385 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4469 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4552 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4635 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4719 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4802 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4885 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4969 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5052 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5136 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5219 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5302 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5386 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5469 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5552 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5636 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5719 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5802 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5886 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5969 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6052 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6136 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6219 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6302 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6386 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6469 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6553 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6636 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6719 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6803 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6886 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6969 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7053 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7136 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7219 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7303 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7386 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.747 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7553 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7636 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.772 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7803 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7886 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.797 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8053 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8136 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.822 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8303 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8386 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.847 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8553 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8637 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.872 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8803 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8887 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.897 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9053 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9137 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.922 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9303 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9387 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.947 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9553 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9637 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.972 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9804 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9887 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.997 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0054 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0137 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.022 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0304 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0387 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.047 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0554 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0637 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.072 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0804 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0887 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0971 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1054 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1137 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1221 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1304 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1387 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1471 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1554 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1637 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1721 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1804 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1888 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1971 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2054 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2138 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2221 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2304 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2388 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2471 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2554 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2638 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2721 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2804 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2888 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2971 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3055 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3138 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3221 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3305 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3388 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3471 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3555 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3638 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3721 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3805 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3888 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3971 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4055 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4138 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4221 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4305 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4388 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4472 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4555 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4638 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4722 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4805 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4888 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4972 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5055 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5138 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5222 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5305 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5389 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5472 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5555 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5639 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5722 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5805 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5889 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5972 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6055 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6139 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6222 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6305 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6389 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6472 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6556 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6639 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6722 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6806 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6889 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6972 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7056 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7139 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7222 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7306 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7389 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7472 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7556 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7639 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7723 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7806 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7889 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7973 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8056 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8139 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8223 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8306 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8389 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8473 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8556 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8639 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8723 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8806 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.889 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8973 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9056 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.914 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9223 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9306 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.939 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9473 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9556 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.964 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9723 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9807 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.989 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9973 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0057 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.014 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0223 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0307 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.039 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0473 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0557 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.064 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0723 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0807 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.089 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0974 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1057 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.114 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1224 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1307 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.139 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1474 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1557 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.164 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1724 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1807 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.189 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1974 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2057 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2141 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2224 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2307 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2391 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2474 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2557 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2641 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2724 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2807 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2891 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2974 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3057 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3141 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3224 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3307 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3391 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3474 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3558 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3641 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3724 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3808 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3891 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3974 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4058 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4141 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4224 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4308 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4391 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4475 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4558 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4641 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4725 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4808 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4891 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4975 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5058 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5141 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5225 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5308 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5391 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5475 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5558 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5642 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5725 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5808 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5892 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5975 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6058 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6142 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6225 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6308 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6392 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6475 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6558 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6642 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6725 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6809 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6892 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6975 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7059 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7142 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7225 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7309 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7392 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7475 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7559 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7642 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7726 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7809 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7892 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7976 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8059 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8142 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8226 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8309 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8392 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8476 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8559 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8642 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8726 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8809 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8893 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8976 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9059 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9143 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9226 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9309 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9393 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9476 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9559 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9643 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9726 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9809 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9893 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9976 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.006 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0143 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0226 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.031 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0393 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0476 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.056 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0643 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0726 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.081 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0893 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0976 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.106 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1143 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1227 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.131 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1393 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1477 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.156 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1643 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1727 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.181 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1893 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1977 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.206 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2143 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2227 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.231 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2393 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2477 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.256 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2644 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2727 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.281 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2894 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2977 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.306 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3144 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3227 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.331 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3394 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3477 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3561 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3644 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3727 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3811 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3894 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3977 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4061 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4144 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4227 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4311 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4394 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4477 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4561 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4644 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4728 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4811 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4894 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4978 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5061 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5144 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5228 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5311 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5394 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5478 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5561 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5644 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5728 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5811 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5895 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5978 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6061 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6145 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6228 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6311 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6395 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6478 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6561 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6645 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6728 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6811 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6895 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6978 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7061 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7145 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7228 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7311 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7395 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7478 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7562 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7645 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7728 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7812 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7895 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7978 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8062 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8145 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8228 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8312 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8395 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8478 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8562 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8645 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8728 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8812 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8895 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8979 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9062 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9145 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9229 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9312 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9395 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9479 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9562 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9645 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9729 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9812 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9895 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9979 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0062 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0145 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0229 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0312 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0395 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0479 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0562 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0646 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0729 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0812 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0896 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0979 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1062 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1146 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1229 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1312 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1396 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1479 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1562 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1646 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1729 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1812 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1896 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1979 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2062 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2146 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2229 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2312 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2396 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2479 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2563 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2646 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2729 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2813 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2896 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2979 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3063 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3146 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3229 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3313 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3396 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3479 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3563 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3646 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3729 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3813 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3896 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3979 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4063 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4146 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.423 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4313 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4396 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.448 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4563 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4646 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.473 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4813 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4896 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.498 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5063 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5146 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.523 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5313 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5396 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.548 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5563 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5647 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.573 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5813 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5897 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.598 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6063 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6147 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.623 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6313 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6397 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.648 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6563 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6647 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.673 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6813 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6897 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.698 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7063 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7147 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.723 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7313 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7397 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.748 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7564 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7647 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.773 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7814 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7897 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.798 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8064 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8147 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.823 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8314 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8397 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.848 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8564 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8647 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.873 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8814 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8897 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.898 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9064 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9147 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.923 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9314 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9397 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9481 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9564 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9647 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9731 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9814 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9897 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9981 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0064 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0147 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0231 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0314 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0397 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0481 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0564 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0648 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0731 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0814 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0898 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0981 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1064 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1148 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1231 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1314 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1398 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1481 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1564 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1648 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1731 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1814 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1898 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1981 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2064 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2148 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2231 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2314 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2398 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2481 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2565 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2648 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2731 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2815 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2898 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2981 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3065 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3148 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3231 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3315 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3398 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3481 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3565 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3648 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3731 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3815 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3898 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3981 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4065 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4148 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4231 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4315 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4398 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4482 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4565 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4648 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4732 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4815 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4898 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4982 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5065 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5148 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5232 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5315 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5398 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5482 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5565 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5648 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5732 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5815 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5899 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5982 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6065 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6149 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6232 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6315 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6399 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6482 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6565 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6649 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6732 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6815 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6899 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6982 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7065 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7149 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7232 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7315 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7399 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7482 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7566 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7649 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7732 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7816 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7899 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7982 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8066 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8149 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8232 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8316 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8399 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8482 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8566 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8649 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8732 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8816 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8899 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8982 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9066 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9149 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9232 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9316 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9399 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9483 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9566 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9649 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9733 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9816 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9899 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9983 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0066 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0149 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0233 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0316 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0399 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0483 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0566 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0649 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0733 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0816 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.09 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0983 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1066 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.115 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1233 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1316 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.14 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1483 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1566 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.165 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1733 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1816 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.19 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1983 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2066 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.215 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2233 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2316 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.24 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2483 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2567 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.265 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2733 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2817 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.29 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2983 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3067 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.315 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3233 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3317 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.34 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3483 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3567 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.365 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3733 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3817 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.39 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3983 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4067 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.415 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4233 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4317 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.44 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4484 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4567 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.465 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4734 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4817 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.49 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4984 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5067 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.515 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5234 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5317 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.54 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5484 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5567 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.565 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5734 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5817 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.59 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5984 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6067 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6151 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6234 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6317 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6401 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6484 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6567 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6651 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6734 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6817 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6901 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6984 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7067 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7151 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7234 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7317 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7401 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7484 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7568 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7651 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7734 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7818 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7901 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7984 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8068 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8151 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8234 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8318 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8401 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8484 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8568 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8651 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8734 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8818 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8901 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8984 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9068 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9151 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9234 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9318 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9401 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9484 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9568 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9651 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9734 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9818 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9901 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9984 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0068 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0151 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0234 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0318 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0401 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0484 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0568 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0651 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0734 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0818 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0901 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0984 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1068 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1151 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1235 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1318 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1401 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1485 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1568 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1651 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1735 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1818 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1901 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1985 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2068 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2151 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2235 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2318 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2401 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2485 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2568 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2651 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2735 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2818 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2901 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2985 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3068 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3151 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3235 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3318 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3401 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3485 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3568 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3651 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3735 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3818 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3901 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3985 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4068 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4152 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4235 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4318 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4402 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4485 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4568 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4652 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4735 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4818 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4902 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4985 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5068 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5152 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5235 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5318 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5402 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5485 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5568 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5652 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5735 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5818 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5902 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5985 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6068 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6152 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6235 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6318 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6402 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6485 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6568 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6652 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6735 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6818 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6902 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6985 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7068 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7152 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7235 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7318 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7402 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7485 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7569 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7652 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7735 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7819 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7902 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7985 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8069 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8152 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8235 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8319 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8402 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8485 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8569 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8652 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8735 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8819 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8902 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8985 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9069 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9152 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9235 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9319 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9402 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9485 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9569 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9652 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9735 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9819 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9902 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9985 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0069 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0152 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0235 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0319 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0402 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0486 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0569 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0652 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0735 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0819 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0902 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0986 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1069 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1152 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1236 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1319 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1402 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1486 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1569 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1652 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1736 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1819 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1902 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1986 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2069 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2152 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2236 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2319 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2402 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2486 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2569 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2652 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2736 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2819 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2902 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2986 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3069 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3152 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3236 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3319 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3402 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3486 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3569 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3652 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3736 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3819 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3902 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3986 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4069 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4153 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4236 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4319 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4403 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4486 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4569 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4653 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4736 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4819 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4903 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4986 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5069 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5153 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5236 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5319 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5403 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5486 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5569 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5653 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5736 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5819 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5903 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5986 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6069 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6153 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6236 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6319 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6403 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6486 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.657 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6653 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6736 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.682 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6903 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6986 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.707 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7153 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7236 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.732 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7403 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7486 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.757 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7653 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7736 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.782 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7903 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7986 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.807 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8153 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8237 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.832 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8403 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8487 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.857 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8653 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8737 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.882 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8903 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8987 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.907 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9153 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9237 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.932 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9403 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9487 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.957 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9653 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9737 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.982 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9904 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9987 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.007 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0154 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0237 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.032 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0404 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0487 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.057 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0654 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0737 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.082 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0904 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0987 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.107 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1154 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1237 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.132 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1404 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1487 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.157 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1654 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1737 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1821 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1904 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1987 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.207 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2154 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2237 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2321 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2404 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2487 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.257 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2654 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2737 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2821 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2904 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2987 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3071 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3154 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3237 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3321 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3404 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3487 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3571 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3654 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3737 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3821 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3904 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3987 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4071 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4154 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4237 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4321 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4404 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4487 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4571 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4654 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4737 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4821 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4904 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4987 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5071 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5154 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5237 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5321 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5404 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5488 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5571 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5654 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5737 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5821 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5904 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5988 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6071 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6154 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6238 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6321 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6404 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6488 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6571 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6654 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6738 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6821 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6904 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6988 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7071 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7154 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7238 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7321 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7404 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7488 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7571 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7654 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7738 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7821 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7904 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7988 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8071 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8154 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8238 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8321 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8404 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8488 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8571 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8654 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8738 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8821 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8905 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8988 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9071 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9155 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9238 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9321 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9405 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9488 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9571 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9655 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9738 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9821 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9905 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9988 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0071 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0155 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0238 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0321 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0405 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0488 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0571 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0655 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0738 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0821 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0905 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0988 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1071 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1155 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1238 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1321 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1405 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1488 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1572 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1655 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1738 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1821 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1905 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1988 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2072 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2155 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2238 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2321 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2405 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2488 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2572 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2655 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2738 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2822 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2905 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2988 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3072 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3155 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3238 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3322 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3405 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3488 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3572 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3655 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3738 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3822 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3905 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3988 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4072 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4155 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4238 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4322 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4405 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4488 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4572 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4655 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4738 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4822 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4905 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4988 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5072 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5155 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5238 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5322 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5405 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5489 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5572 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5655 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5739 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5822 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5905 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5989 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6072 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6155 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6239 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6322 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6405 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6489 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6572 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6655 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6739 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6822 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6905 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6989 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7072 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7155 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7239 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7322 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7405 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7489 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7572 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7655 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7739 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7822 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7905 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7989 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8072 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8156 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8239 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8322 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8405 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8489 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8572 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8656 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8739 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8822 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8905 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8989 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9072 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9156 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9239 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9322 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9406 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9489 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9572 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9656 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9739 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9822 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9906 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9989 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0072 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0156 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0239 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0322 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0406 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0489 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0572 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0656 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0739 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0822 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0906 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0989 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1072 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1156 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1239 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1322 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1406 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1489 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1572 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1656 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1739 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1823 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1906 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1989 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2073 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2156 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2239 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2323 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2406 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2489 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2573 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2656 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2739 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2823 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2906 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2989 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3073 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3156 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3239 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3323 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3406 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3489 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3573 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3656 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3739 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3823 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3906 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3989 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4073 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4156 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4239 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4323 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4406 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4489 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4573 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4656 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.474 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4823 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4906 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4989 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5073 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5156 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.524 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5323 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5406 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.549 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5573 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5656 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.574 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5823 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5906 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.599 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6073 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6156 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.624 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6323 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6406 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.649 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6573 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6656 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.674 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6823 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6906 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.699 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7073 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7156 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.724 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7323 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7406 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.749 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7573 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7656 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.774 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7823 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7906 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.799 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8073 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8156 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.824 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8323 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8407 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.849 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8573 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8657 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.874 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8823 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8907 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.899 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9073 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9157 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.924 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9323 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9407 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.949 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9573 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9657 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.974 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9823 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9907 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.999 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0073 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0157 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.024 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0323 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0407 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.049 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0573 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0657 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.074 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0823 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0907 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.099 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1073 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1157 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.124 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1323 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1407 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.149 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1573 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1657 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.174 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1823 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1907 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.199 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2073 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2157 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.224 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2323 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2407 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.249 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2573 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2657 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.274 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2823 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2907 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.299 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3073 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3157 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.324 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3323 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3407 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.349 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3573 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3657 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.374 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3823 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3907 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.399 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4073 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4157 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.424 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4323 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4407 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.449 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4573 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4657 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.474 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4823 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4907 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.499 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5073 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5157 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.524 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5323 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5407 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.549 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5573 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5657 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.574 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5823 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5907 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.599 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6073 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6157 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.624 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6323 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6407 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.649 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6573 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6657 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.674 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6823 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6907 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.699 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7073 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7157 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.724 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7323 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7407 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.749 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7573 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7657 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.774 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7823 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7907 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.799 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8073 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8157 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.824 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8323 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8407 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.849 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8573 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8657 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.874 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8823 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8907 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.899 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9073 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9157 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.924 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9323 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9407 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.949 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9573 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9657 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.974 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9823 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9907 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.999 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0073 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0157 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.024 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0323 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0407 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.049 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0573 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0657 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.074 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0823 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0907 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.099 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1073 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1157 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.124 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1323 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1407 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.149 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1573 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1657 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.174 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1823 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1907 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.199 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2073 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2157 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.224 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2323 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2407 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.249 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2573 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2657 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.274 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2823 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2907 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.299 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3073 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3157 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.324 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3323 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3407 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.349 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3573 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3657 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.374 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3823 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3907 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.399 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4073 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4157 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.424 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4323 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4407 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.449 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4573 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4657 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.474 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4823 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4907 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.499 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5073 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5157 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.524 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5323 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5407 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.549 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5573 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5657 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.574 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5823 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5907 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.599 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6073 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6157 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.624 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6323 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6407 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.649 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6573 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6657 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.674 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6823 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6907 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.699 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7073 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7157 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.724 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7323 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7407 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.749 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7573 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7657 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.774 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7823 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7907 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.799 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8073 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8157 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.824 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8323 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8407 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.849 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8573 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8657 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.874 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8823 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8907 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.899 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9073 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9157 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.924 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9323 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9407 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.949 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9573 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9657 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.974 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9823 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9907 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.999 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0073 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0157 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.024 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0323 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0407 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.049 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0573 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0657 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.074 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0823 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0907 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.099 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1073 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1157 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.124 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1323 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1407 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.149 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1573 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1657 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.174 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1823 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1907 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.199 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2073 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2157 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.224 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2323 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2407 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.249 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2573 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2657 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.274 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2823 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2907 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.299 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3073 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3157 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.324 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3323 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3407 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.349 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3573 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3657 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.374 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3823 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3907 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.399 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4073 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4157 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.424 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4323 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4407 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.449 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4573 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4657 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.474 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4823 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4907 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.499 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5073 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5157 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.524 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5323 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5407 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.549 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5573 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5657 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.574 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5823 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5907 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.599 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6073 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6157 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.624 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6323 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6407 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.649 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6573 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6657 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.674 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6823 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6907 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.699 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7073 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7157 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.724 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7323 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7407 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.749 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7573 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7657 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.774 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7823 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7907 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.799 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8073 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8157 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.824 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8323 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8407 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.849 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8573 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8657 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.874 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8823 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8907 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.899 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9073 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9157 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.924 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9323 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9407 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.949 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9574 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9657 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.974 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9823 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9907 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.999 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0073 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0157 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.024 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0323 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0407 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.049 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0573 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0657 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.074 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0824 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0907 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.099 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1073 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1157 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.124 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1323 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1407 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.149 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1573 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1657 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.174 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1823 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1907 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.199 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2074 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2157 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.224 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2323 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2407 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.249 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2573 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2657 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.274 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2823 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2907 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.299 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3073 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3157 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.324 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3324 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3407 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.349 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3573 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3657 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.374 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3824 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3907 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.399 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4073 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4157 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.424 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4324 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4407 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.449 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4574 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4657 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.474 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4824 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4907 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.499 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5074 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5157 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.524 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5324 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5407 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.549 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5574 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5657 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.574 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5824 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5907 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.599 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6074 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6157 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.624 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6324 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6407 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.649 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6574 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6657 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.674 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6824 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6907 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6991 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7074 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7157 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.724 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7324 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7407 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7491 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7574 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7657 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.774 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7824 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7907 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7991 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8074 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8157 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8241 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8324 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8407 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8491 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8574 | 45.0083 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8657 | 45.0085 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8741 | 45.0087 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8824 | 45.0089 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8907 | 45.0092 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8991 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9074 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9157 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9241 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9324 | 45.0095 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9407 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9491 | 45.0094 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9574 | 45.0093 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9657 | 45.0092 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9741 | 45.0091 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9824 | 45.009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9907 | 45.0089 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9991 | 45.0088 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0074 | 45.0086 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0157 | 45.0085 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0241 | 45.0084 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0324 | 45.0082 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0407 | 45.0081 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0491 | 45.008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0574 | 45.0079 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0658 | 45.0078 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0741 | 45.0077 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0824 | 45.0076 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0907 | 45.0075 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0991 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1074 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1158 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1241 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1324 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1408 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1491 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1574 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1658 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1741 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1824 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1908 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1991 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2074 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2158 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2241 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2324 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2408 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2491 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2574 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2658 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2741 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2824 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2908 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2991 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3074 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3158 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3241 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3324 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3408 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3491 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3575 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3658 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3741 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3824 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3908 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3991 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4075 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4158 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4241 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4324 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4408 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4491 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4575 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4658 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4741 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4825 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4908 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4991 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5075 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5158 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5241 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5325 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5408 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5491 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5575 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5658 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5741 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5825 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5908 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5991 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6075 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6158 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6241 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6325 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6408 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6491 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6575 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6658 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6741 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6825 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6908 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6991 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7075 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7158 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7242 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7325 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7408 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7491 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7575 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7658 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7742 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7825 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7908 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7992 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8075 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8158 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8242 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8325 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8408 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8492 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8575 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8658 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8742 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8825 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8908 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8992 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9075 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9158 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9242 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9325 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9408 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9492 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9575 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9658 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9742 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9825 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9908 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9992 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0075 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0158 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0242 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0325 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0408 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0492 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0575 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0659 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0742 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0825 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0909 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0992 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1075 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1159 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1242 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1325 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1409 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1492 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1575 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1659 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1742 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1825 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1909 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1992 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2075 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2159 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2242 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2325 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2409 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2492 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2575 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2659 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2742 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2825 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2909 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2992 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3075 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3159 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3242 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3326 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3409 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3492 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3575 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3659 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3742 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3826 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3909 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3992 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4075 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4159 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4242 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4326 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4409 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4492 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4576 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4659 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4742 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4826 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4909 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4992 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5076 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5159 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5242 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5326 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5409 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5492 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5576 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5659 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5742 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5826 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5909 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5992 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6076 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6159 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6242 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6326 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6409 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6492 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6576 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6659 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6742 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6826 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6909 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6992 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7076 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7159 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7243 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7326 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7409 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7493 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7576 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7659 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7743 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7826 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7909 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7993 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8076 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8159 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8243 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8326 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8409 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8493 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8576 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8659 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8743 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8826 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8909 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8993 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9076 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9159 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9243 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9326 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9409 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9493 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9576 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9659 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9743 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9826 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.991 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9993 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0076 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0159 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0243 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0326 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.041 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0493 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0576 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0659 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0743 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0826 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.091 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0993 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1076 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.116 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1243 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1326 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.141 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1493 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1576 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.166 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1743 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1826 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.191 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1993 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2076 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.216 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2243 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2326 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.241 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2493 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2576 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.266 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2743 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2826 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.291 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2993 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3076 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.316 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3243 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3326 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.341 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3493 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3577 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.366 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3743 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3827 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.391 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3993 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4077 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.416 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4243 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4327 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.441 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4493 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4577 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.466 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4743 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4827 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.491 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4993 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5077 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.516 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5243 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5327 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.541 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5493 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5577 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.566 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5743 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5827 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.591 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5993 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6077 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.616 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6243 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6327 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.641 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6494 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6577 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.666 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6743 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6827 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.691 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6994 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7077 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.716 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7243 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7327 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.741 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7494 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7577 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.766 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7744 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7827 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.791 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7994 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8077 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.816 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8244 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8327 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.841 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8494 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8577 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.866 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8744 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8827 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.891 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8994 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9077 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.916 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9244 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9327 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.941 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9494 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9577 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.966 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9744 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9827 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.991 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9994 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0077 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0161 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0244 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0327 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0411 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0494 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0577 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0661 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0744 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0827 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0911 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0994 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1077 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1161 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1244 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1327 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1411 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1494 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1577 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1661 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1744 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1827 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1911 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1994 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2077 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2161 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2244 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2327 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2411 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2494 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2577 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2661 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2744 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2827 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2911 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2994 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3078 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3161 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3244 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3327 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3411 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3494 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3578 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3661 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3744 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3828 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3911 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3994 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4078 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4161 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4244 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4328 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4411 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4494 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4578 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4661 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4744 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4828 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4911 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4994 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5078 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5161 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5244 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5328 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5411 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5494 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5578 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5661 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5744 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5828 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5911 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5994 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6078 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6161 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6245 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6328 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6411 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6495 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6578 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6661 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6745 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6828 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6911 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6995 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7078 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7161 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7245 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7328 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7411 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7495 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7578 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7661 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7745 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7828 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7912 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7995 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8078 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8162 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8245 | 45.005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8328 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8412 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8495 | 45.0052 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8578 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8662 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8745 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8828 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8912 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8995 | 45.0058 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9078 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9162 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9245 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9328 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9412 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9495 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9578 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9662 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9745 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9828 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9912 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9995 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0079 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0162 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0245 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0329 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0412 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0495 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0579 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0662 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0745 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0829 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0912 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0995 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1079 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1162 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1245 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1329 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1412 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1495 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1579 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1662 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1745 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1829 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1912 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1995 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2079 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2162 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2245 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2329 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2412 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2495 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2579 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2662 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2746 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2829 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2912 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2995 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3079 | 45.0047 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3162 | 45.0045 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3246 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3329 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3412 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3495 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3579 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3662 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3746 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3829 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3912 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3996 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4079 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4162 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4246 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4329 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4412 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4496 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4579 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4662 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4746 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4829 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4912 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4996 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5079 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5162 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5246 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5329 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5412 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5496 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5579 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5662 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5746 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5829 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5912 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5996 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6079 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6163 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6246 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6329 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6413 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6496 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6579 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6663 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6746 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6829 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6913 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6996 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7079 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7163 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7246 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7329 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7413 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7496 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7579 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7663 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7746 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7829 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7913 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7996 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.808 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8163 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8246 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.833 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8413 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8496 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.858 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8663 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8746 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.883 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8913 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8996 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.908 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9163 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9247 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.933 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9413 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9496 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.958 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9663 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9747 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.983 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9913 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9997 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.008 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0163 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0247 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.033 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0413 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0497 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.058 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0663 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0747 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.083 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0913 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0997 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.108 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1163 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1247 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.133 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1414 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1497 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.158 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1664 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1747 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.183 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1914 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1997 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.208 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2164 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2247 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.233 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2414 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2497 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.258 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2664 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2747 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2831 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2914 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2997 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3081 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3164 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3247 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3331 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3414 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3497 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3581 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3664 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3747 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3831 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3914 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3997 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4081 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4164 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4247 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4331 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4414 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4498 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4581 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4664 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4748 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4831 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4914 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4998 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5081 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5164 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5248 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5331 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5414 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5498 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5581 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5664 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5748 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5831 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5914 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5998 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6081 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6165 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6248 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6331 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6414 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6498 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6581 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6665 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6748 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6831 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6915 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6998 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7081 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7165 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7248 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7331 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7415 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7498 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7581 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7665 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7748 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7831 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7915 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7998 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8082 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8165 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8248 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8331 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8415 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8498 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8582 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8665 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8748 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8832 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8915 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8998 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9082 | 44.9849 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9165 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9248 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9332 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9415 | 44.9853 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9498 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9582 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9665 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9748 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9832 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9915 | 44.9858 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9998 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0082 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0165 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0248 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0332 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0415 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0498 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0582 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0665 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0748 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0832 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0915 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0998 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1082 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1165 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1248 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1332 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1415 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1499 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1582 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1665 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1749 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1832 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1915 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1999 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2082 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2165 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2249 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2332 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2415 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2499 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2582 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2665 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2749 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2832 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2915 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2999 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3082 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3165 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3249 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3332 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3415 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3499 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3582 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3665 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3749 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3832 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3915 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3999 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4082 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4165 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4249 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4332 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4415 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4499 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4582 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4666 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4749 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4832 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4915 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4999 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5082 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5166 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5249 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5332 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5415 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5499 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5582 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5666 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5749 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5832 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5916 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5999 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6082 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6166 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6249 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6332 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6416 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6499 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6582 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6666 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6749 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6832 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6916 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6999 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7082 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7166 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7249 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7332 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7416 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7499 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7582 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7666 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7749 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7832 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7916 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7999 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8083 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8166 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8249 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8333 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8416 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8499 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8583 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8666 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8749 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8833 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8916 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8999 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9083 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9166 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9249 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9333 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9416 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9499 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9583 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9666 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9749 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9833 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9916 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9999 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0083 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0166 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0249 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0333 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0416 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0499 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0583 | 45.0043 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0666 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.075 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0833 | 45.0048 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0916 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0999 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1083 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1166 | 45.0054 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.125 | 45.0056 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1333 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1416 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1499 | 45.006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1583 | 45.0062 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1666 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.175 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1833 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1916 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2083 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2166 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.225 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2333 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2416 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.25 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2583 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2666 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.275 | 45.0074 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2833 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2916 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3083 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3166 | 45.0073 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.325 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3333 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3416 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.35 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3583 | 45.0072 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3666 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.375 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3833 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3916 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4083 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4166 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.425 | 45.0071 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4333 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4417 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.45 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4583 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4667 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.475 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4833 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4917 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5083 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5167 | 45.007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.525 | 45.0069 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5333 | 45.0068 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5417 | 45.0067 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.55 | 45.0066 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5583 | 45.0065 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5667 | 45.0064 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.575 | 45.0063 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5833 | 45.0061 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5917 | 45.0059 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6 | 45.0057 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6083 | 45.0055 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6167 | 45.0053 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.625 | 45.0051 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6333 | 45.0049 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6417 | 45.0046 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.65 | 45.0044 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6583 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6667 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.675 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6833 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6917 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7083 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7167 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.725 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7334 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7417 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.75 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7583 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7667 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.775 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7834 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7917 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8083 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8167 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.825 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8334 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8417 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.85 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8584 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8667 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.875 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8834 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8917 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9084 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9167 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.925 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9334 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9417 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.95 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9584 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9667 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.975 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9834 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9917 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0084 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0167 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.025 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0334 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0417 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.05 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0584 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0667 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.075 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0834 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0917 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1001 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1084 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1167 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.125 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1334 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1417 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1501 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1584 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1667 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1751 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1834 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1917 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2001 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2084 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2167 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2251 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2334 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2417 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2501 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2584 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2667 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2751 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2834 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2917 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3001 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3084 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3167 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3251 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3334 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3417 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3501 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3584 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3667 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3751 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3834 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3918 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4001 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4084 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4167 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4251 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4334 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4418 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4501 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4584 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4668 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4751 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4834 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4918 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5001 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5084 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5168 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5251 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5334 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5418 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5501 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5584 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5668 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5751 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5834 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5918 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6001 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6084 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6168 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6251 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6334 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6418 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6501 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6584 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6668 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6751 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6834 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6918 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7001 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7085 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7168 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7251 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7334 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7418 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7501 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7585 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7668 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7751 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7834 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7918 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8001 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8085 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8168 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8251 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8335 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8418 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8501 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8585 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8668 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8751 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8835 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8918 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9001 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9085 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9168 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9251 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9335 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9418 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9501 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9585 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9668 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9751 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9835 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9918 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0001 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0085 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0168 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0251 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0335 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0418 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0501 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0585 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0668 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0751 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0835 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0918 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1001 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1085 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1168 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1251 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1335 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1418 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1501 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1585 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1668 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1751 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1835 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1918 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2001 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2085 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2168 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2251 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2335 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2418 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2501 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2585 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2668 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2751 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2835 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2918 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3001 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3085 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3168 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3251 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3335 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3418 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3501 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3585 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3668 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3751 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3835 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3918 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4001 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4085 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4168 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4251 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4335 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4418 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4501 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4585 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4668 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4751 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4835 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4918 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5001 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5085 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5168 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5251 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5335 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5418 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5501 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5585 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5668 | 45.0042 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5751 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5835 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5918 | 45.0041 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6001 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6085 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6168 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6251 | 45.004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6335 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6418 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6501 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6585 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6668 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6751 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6835 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6918 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7001 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7085 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7168 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7251 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7335 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7418 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7501 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7585 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7668 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7751 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7835 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7918 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8001 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8085 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8168 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8251 | 45.0039 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8335 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8418 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8501 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8585 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8668 | 45.0038 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8751 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8835 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8918 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9001 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9085 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9168 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9251 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9335 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9418 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9501 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9585 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9668 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9751 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9835 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9918 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0001 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0085 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0168 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0251 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0335 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0418 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0501 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0585 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0668 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0751 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0835 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0918 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1001 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1085 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1168 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1251 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1335 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1418 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1501 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1585 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1668 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1751 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1835 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1918 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2001 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2085 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2168 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2251 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2335 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2418 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2501 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2585 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2668 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2751 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2835 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2918 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3001 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3085 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3168 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3251 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3335 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3418 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3501 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3585 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3668 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3751 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3835 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3918 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4001 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4085 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4168 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4251 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4335 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4418 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4501 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4585 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4668 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4751 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4835 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4918 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5001 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5085 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5168 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5251 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5335 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5418 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5501 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5585 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5668 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5751 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5835 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5918 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6001 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6085 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6168 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6251 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6335 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6418 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6501 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6585 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6668 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6751 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6835 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6918 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7001 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7085 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7168 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7251 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7334 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7418 | 44.9991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7501 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7584 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7668 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7751 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7834 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7918 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8001 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8084 | 44.9981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8168 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8251 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8334 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8418 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8501 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8584 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8668 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8751 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8834 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8918 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9001 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9084 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9167 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9251 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9334 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9417 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9501 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9584 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9667 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9751 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9834 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9917 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0001 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0084 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0167 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0251 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0334 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0417 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.05 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0584 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0667 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0751 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0834 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0917 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1001 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1084 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1167 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.125 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1334 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1417 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.15 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1584 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1667 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.175 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1834 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1917 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2084 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2167 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.225 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2334 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2417 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.25 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2583 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2667 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.275 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2833 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2917 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3083 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3167 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.325 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3333 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3417 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.35 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3583 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3667 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.375 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3833 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3917 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4083 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4167 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.425 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4333 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4417 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.45 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4583 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4666 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.475 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4833 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4916 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5083 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5166 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.525 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5333 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5416 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.55 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5583 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5666 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.575 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5833 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5916 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6083 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6166 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.625 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6333 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6416 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6499 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6583 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6666 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6749 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6833 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6916 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6999 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7083 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7166 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7249 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7333 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7416 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7499 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7583 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7666 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7749 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7832 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7916 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7999 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8082 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8166 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8249 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8332 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8416 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8499 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8582 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8666 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8749 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8832 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8916 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8999 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9082 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9166 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9249 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9332 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9416 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9499 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9582 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9666 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9749 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9832 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9915 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9999 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0082 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0165 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0249 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0332 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0415 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0499 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0582 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0665 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0749 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0832 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0915 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0999 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1082 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1165 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1249 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1332 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1415 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1499 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1582 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1665 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1749 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1832 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1915 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1998 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2082 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2165 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2248 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2332 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2415 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2498 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2582 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2665 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2748 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2832 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2915 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2998 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3082 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3165 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3248 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3331 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3415 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3498 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3582 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3665 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3748 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3831 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3915 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3998 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4081 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4165 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4248 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4331 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4415 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4498 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4581 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4665 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4748 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4831 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4914 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4998 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5081 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5164 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5248 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5331 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5414 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5498 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5581 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5664 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5748 | 44.9883 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5831 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5914 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5997 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6081 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6164 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6247 | 44.9888 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6331 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6414 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6497 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6581 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6664 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6747 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6831 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6914 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6997 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7081 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7164 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7247 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.733 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7414 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7497 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.758 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7664 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7747 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.783 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7914 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7997 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.808 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8164 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8247 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.833 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8414 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8497 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.858 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8663 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8747 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.883 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8913 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8997 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.908 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9163 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9247 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.933 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9413 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9496 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.958 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9663 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9746 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.983 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9913 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9996 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.008 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0163 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0246 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.033 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0413 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0496 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.058 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0663 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0746 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0829 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0913 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0996 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1079 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1163 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1246 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1329 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1413 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1496 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1579 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1663 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1746 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1829 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1913 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1996 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2079 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2162 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2246 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2329 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2412 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2496 | 44.9927 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2579 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2662 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2746 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2829 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2912 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2996 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3079 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3162 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3245 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3329 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3412 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3495 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3579 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3662 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3745 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3829 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3912 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3995 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4079 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4162 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4245 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4328 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4412 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4495 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4578 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4662 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4745 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4828 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4912 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4995 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5078 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5162 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5245 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5328 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5412 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5495 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5578 | 44.989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5661 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5745 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5828 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5911 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5995 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6078 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6161 | 44.9892 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6245 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6328 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6411 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6495 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6578 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6661 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6745 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6828 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6911 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6994 | 44.9894 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7078 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7161 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7244 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7328 | 44.9896 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7411 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7494 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7578 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7661 | 44.9898 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7744 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7827 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7911 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7994 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8077 | 44.99 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8161 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8244 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8327 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8411 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8494 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8577 | 44.9902 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8661 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8744 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8827 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8911 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8994 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9077 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.916 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9244 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9327 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.941 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9494 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9577 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.966 | 44.9904 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9744 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9827 | 44.9906 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.991 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9994 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0077 | 44.9908 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.016 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0244 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0327 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.041 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0493 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0577 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.066 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0743 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0827 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.091 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0993 | 44.9916 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1077 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.116 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1243 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1326 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.141 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1493 | 44.9923 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1576 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.166 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1743 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1826 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.191 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1993 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2076 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.216 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2243 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2326 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.241 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2493 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2576 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2659 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2743 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2826 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2909 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2993 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3076 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3159 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3243 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3326 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3409 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3493 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3576 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3659 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3743 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3826 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3909 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3992 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4076 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4159 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4242 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4326 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4409 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4492 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4576 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4659 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4742 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4826 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4909 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4992 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5076 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5159 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5242 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5325 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5409 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5492 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5575 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5659 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5742 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5825 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5909 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5992 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6075 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6158 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6242 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6325 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6408 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6492 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6575 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6658 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6742 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6825 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6908 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6992 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7075 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7158 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7242 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7325 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7408 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7491 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7575 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7658 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7741 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7825 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7908 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7991 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8075 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8158 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8241 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8325 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8408 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8491 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8575 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8658 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8741 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8824 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8908 | 44.9999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8991 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9074 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9158 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9241 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9324 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9408 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9491 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9574 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9657 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9741 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9824 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9907 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9991 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0074 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0157 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0241 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0324 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0407 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0491 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0574 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0657 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0741 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0824 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0907 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.099 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1074 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1157 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.124 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1324 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1407 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.149 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1574 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1657 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.174 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1824 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1907 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.199 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2074 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2157 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.224 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2323 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2407 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.249 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2573 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2657 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.274 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2823 | 45.0005 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2907 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.299 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3073 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3157 | 45.0001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.324 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3323 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3407 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.349 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3573 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3656 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.374 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3823 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3906 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.399 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4073 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4156 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.424 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4323 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4406 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4489 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4573 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4656 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4739 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4823 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4906 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4989 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5073 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5156 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5239 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5323 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5406 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5489 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5573 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5656 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5739 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5822 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5906 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5989 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6072 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6156 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6239 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6322 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6406 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6489 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6572 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6656 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6739 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6822 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6906 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6989 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7072 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7155 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7239 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7322 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7405 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7489 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7572 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7655 | 44.9975 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7738 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7822 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7905 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7988 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8072 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8155 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8238 | 44.9971 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8322 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8405 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8488 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8572 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8655 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8738 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8822 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8905 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8988 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9072 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9155 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9238 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9321 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9405 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9488 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9571 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9655 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9738 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9821 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9905 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9988 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0071 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0155 | 44.9939 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0238 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0321 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0405 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0488 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0571 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0654 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0738 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0821 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0904 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0988 | 44.9919 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1071 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1154 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1238 | 44.9913 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1321 | 44.9911 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1404 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1488 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1571 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1654 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1737 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1821 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1904 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1987 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2071 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2154 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2237 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2321 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2404 | 44.9885 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2487 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.257 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2654 | 44.988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2737 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.282 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2904 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2987 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.307 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3154 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3237 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.332 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3404 | 44.9862 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3487 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.357 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3654 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3737 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.382 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3904 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3987 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.407 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4153 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4237 | 44.9843 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.432 | 44.9841 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4403 | 44.9839 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4487 | 44.9837 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.457 | 44.9835 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4653 | 44.9832 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4737 | 44.983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.482 | 44.9828 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4903 | 44.9826 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4987 | 44.9824 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.507 | 44.9822 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5153 | 44.982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5237 | 44.9818 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.532 | 44.9816 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5403 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5486 | 44.9812 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.557 | 44.981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5653 | 44.9808 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5736 | 44.9806 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.582 | 44.9805 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5903 | 44.9803 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5986 | 44.9801 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6069 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6153 | 44.9797 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6236 | 44.9795 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6319 | 44.9794 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6403 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6486 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6569 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6653 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6736 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6819 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6903 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6986 | 44.9793 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7069 | 44.9794 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7153 | 44.9794 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7236 | 44.9795 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7319 | 44.9796 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7402 | 44.9796 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7486 | 44.9797 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7569 | 44.9798 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7652 | 44.9798 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7736 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7819 | 44.98 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7902 | 44.98 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7986 | 44.9801 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8069 | 44.9801 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8152 | 44.9802 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8236 | 44.9802 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8319 | 44.9803 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8402 | 44.9803 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8486 | 44.9804 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8569 | 44.9804 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8652 | 44.9805 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8736 | 44.9806 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8819 | 44.9806 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8902 | 44.9807 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8985 | 44.9807 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9069 | 44.9808 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9152 | 44.9809 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9235 | 44.9809 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9319 | 44.981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9402 | 44.981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9485 | 44.9811 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9569 | 44.9811 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9652 | 44.9812 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9735 | 44.9812 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9819 | 44.9813 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9902 | 44.9813 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9985 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0068 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0152 | 44.9816 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0235 | 44.9816 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0318 | 44.9816 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0402 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0485 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0568 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0652 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0735 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0818 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0901 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0985 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1068 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1151 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1235 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1318 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1401 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1485 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1568 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1651 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1735 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1818 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1901 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1985 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2068 | 44.9812 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2151 | 44.9811 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2234 | 44.981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2318 | 44.9808 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2401 | 44.9808 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2484 | 44.9807 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2568 | 44.9807 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2651 | 44.9806 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2734 | 44.9805 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2818 | 44.9805 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2901 | 44.9804 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2984 | 44.9803 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3068 | 44.9803 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3151 | 44.9802 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3234 | 44.9802 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3318 | 44.9801 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3401 | 44.9801 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3484 | 44.98 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3568 | 44.98 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3651 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3734 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3817 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3901 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3984 | 44.9798 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4067 | 44.9798 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4151 | 44.9798 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4234 | 44.9798 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4317 | 44.9798 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.44 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4484 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4567 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.465 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4734 | 44.9799 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4817 | 44.98 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.49 | 44.9801 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4984 | 44.9802 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5067 | 44.9802 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.515 | 44.9803 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5234 | 44.9804 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5317 | 44.9805 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.54 | 44.9806 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5484 | 44.9807 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5567 | 44.9809 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.565 | 44.981 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5733 | 44.9811 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5817 | 44.9812 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.59 | 44.9814 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5983 | 44.9815 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6067 | 44.9817 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.615 | 44.9819 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6233 | 44.9821 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6317 | 44.9823 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.64 | 44.9825 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6483 | 44.9827 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6567 | 44.9828 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.665 | 44.983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6733 | 44.9831 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6817 | 44.9832 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.69 | 44.9834 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6983 | 44.9836 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7066 | 44.9838 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.715 | 44.984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7233 | 44.9841 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7316 | 44.9843 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.74 | 44.9845 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7483 | 44.9846 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7566 | 44.9848 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.765 | 44.985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7733 | 44.9851 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7816 | 44.9852 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.79 | 44.9854 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7983 | 44.9855 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8066 | 44.9856 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8149 | 44.9857 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8233 | 44.9859 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8316 | 44.986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8399 | 44.9861 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8483 | 44.9863 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8566 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8649 | 44.9864 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8733 | 44.9865 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8816 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8899 | 44.9866 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8983 | 44.9867 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9066 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9149 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9232 | 44.9868 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9316 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9399 | 44.9869 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9482 | 44.987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9566 | 44.9871 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9649 | 44.9872 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9732 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9816 | 44.9873 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9899 | 44.9874 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9982 | 44.9875 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0066 | 44.9876 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0149 | 44.9877 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0232 | 44.9878 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0316 | 44.9879 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0399 | 44.9881 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0482 | 44.9882 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0565 | 44.9884 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0649 | 44.9886 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0732 | 44.9887 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0815 | 44.9889 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0899 | 44.9891 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0982 | 44.9893 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1065 | 44.9895 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1149 | 44.9897 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1232 | 44.9899 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1315 | 44.9901 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1399 | 44.9903 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1482 | 44.9905 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1565 | 44.9907 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1649 | 44.9909 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1732 | 44.991 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1815 | 44.9912 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1898 | 44.9914 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1982 | 44.9915 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2065 | 44.9917 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2148 | 44.9918 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2232 | 44.992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2315 | 44.9921 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2398 | 44.9922 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2482 | 44.9924 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2565 | 44.9925 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2648 | 44.9926 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2731 | 44.9928 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2815 | 44.9929 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2898 | 44.993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2981 | 44.9931 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3065 | 44.9932 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3148 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3231 | 44.9933 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3315 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3398 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3481 | 44.9934 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3565 | 44.9935 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3648 | 44.9936 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3731 | 44.9937 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3815 | 44.9938 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3898 | 44.994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3981 | 44.9941 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4064 | 44.9942 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4148 | 44.9943 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4231 | 44.9944 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4314 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4398 | 44.9945 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4481 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4564 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4648 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4731 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4814 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4898 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4981 | 44.9946 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5064 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5148 | 44.9947 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5231 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5314 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5397 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5481 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5564 | 44.9952 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5647 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5731 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5814 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5897 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5981 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6064 | 44.9959 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6147 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6231 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6314 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6397 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.648 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6564 | 44.9969 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6647 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.673 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6814 | 44.9973 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6897 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.698 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7064 | 44.9977 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7147 | 44.9979 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.723 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7314 | 44.9982 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7397 | 44.9984 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.748 | 44.9986 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7563 | 44.9988 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7647 | 44.999 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.773 | 44.9993 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7813 | 44.9995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7897 | 44.9997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.798 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8063 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8147 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.823 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8313 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8397 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.848 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8563 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8647 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.873 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8813 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8896 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.898 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9063 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9146 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.923 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9313 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9396 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.948 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9563 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9646 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.973 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9813 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9896 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.998 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0063 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0146 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0229 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0313 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0396 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0479 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0563 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0646 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0729 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0813 | 45.0037 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0896 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0979 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1062 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1146 | 45.0036 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1229 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1312 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1396 | 45.0035 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1479 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1562 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1646 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1729 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1812 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1896 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1979 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2062 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2146 | 45.0034 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2229 | 45.0033 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2312 | 45.0032 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2395 | 45.0031 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2479 | 45.003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2562 | 45.0029 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2645 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2729 | 45.0028 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2812 | 45.0027 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2895 | 45.0026 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2979 | 45.0025 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3062 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3145 | 45.0024 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3229 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3312 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3395 | 45.0023 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3479 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3562 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3645 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3728 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3812 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3895 | 45.0022 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3978 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4062 | 45.0021 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4145 | 45.002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4228 | 45.0019 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4312 | 45.0018 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4395 | 45.0017 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4478 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4562 | 45.0016 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4645 | 45.0015 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4728 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4811 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4895 | 45.0014 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4978 | 45.0013 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5061 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5145 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5228 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5311 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5395 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5478 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5561 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5645 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5728 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5811 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5894 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5978 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6061 | 45.0009 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6144 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6228 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6311 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6394 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6478 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6561 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6644 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6728 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6811 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6894 | 45.0012 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6978 | 45.0011 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7061 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7144 | 45.001 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7227 | 45.0008 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7311 | 45.0007 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7394 | 45.0006 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7477 | 45.0004 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7561 | 45.0003 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7644 | 45.0002 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7727 | 45 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7811 | 44.9998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7894 | 44.9996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7977 | 44.9994 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8061 | 44.9992 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8144 | 44.9989 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8227 | 44.9987 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8311 | 44.9985 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8394 | 44.9983 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8477 | 44.998 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.856 | 44.9978 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8644 | 44.9976 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8727 | 44.9974 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.881 | 44.9972 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8894 | 44.997 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8977 | 44.9968 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.906 | 44.9967 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9144 | 44.9966 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9227 | 44.9965 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.931 | 44.9964 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9393 | 44.9963 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9477 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.956 | 44.9962 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9643 | 44.9961 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9727 | 44.996 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.981 | 44.9958 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9893 | 44.9957 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9977 | 44.9956 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.006 | 44.9955 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0143 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0227 | 44.9954 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.031 | 44.9953 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0393 | 44.9951 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0477 | 44.995 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.056 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0643 | 44.9949 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0726 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.081 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0893 | 44.9948 | 45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0976 | 44.9948 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.106 | 44.9949 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1143 | 44.995 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1226 | 44.9951 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.131 | 44.9952 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1393 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1476 | 44.9954 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.156 | 44.9955 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1643 | 44.9956 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1726 | 44.9957 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.181 | 44.9958 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1893 | 44.9959 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1976 | 44.9959 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2059 | 44.9959 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2143 | 44.996 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2226 | 44.996 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2309 | 44.996 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2393 | 44.996 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2476 | 44.9959 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2559 | 44.9958 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2643 | 44.9957 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2726 | 44.9956 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2809 | 44.9956 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2892 | 44.9954 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2976 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3059 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3142 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3226 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3309 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3392 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3476 | 44.9952 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3559 | 44.9952 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3642 | 44.9953 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3726 | 44.9952 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3809 | 44.9951 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3892 | 44.995 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3976 | 44.9949 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4059 | 44.9947 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4142 | 44.9946 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4225 | 44.9945 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4309 | 44.9943 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4392 | 44.9941 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4475 | 44.9939 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4559 | 44.9937 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4642 | 44.9935 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4725 | 44.9934 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4809 | 44.9932 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4892 | 44.993 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4975 | 44.9928 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5059 | 44.9926 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5142 | 44.9925 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5225 | 44.9923 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5309 | 44.9921 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5392 | 44.992 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5475 | 44.9918 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5559 | 44.9916 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5642 | 44.9915 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5725 | 44.9913 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5809 | 44.9911 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5892 | 44.991 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5975 | 44.9909 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6059 | 44.9908 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6142 | 44.9906 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6225 | 44.9905 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6308 | 44.9904 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6392 | 44.9903 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6475 | 44.9901 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6558 | 44.99 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6642 | 44.9899 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6725 | 44.9897 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6808 | 44.9896 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6892 | 44.9895 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6975 | 44.9893 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7058 | 44.9892 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7142 | 44.9891 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7225 | 44.989 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7308 | 44.9888 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7392 | 44.9888 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7475 | 44.9888 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7558 | 44.9888 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7642 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7725 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7808 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7892 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7975 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8058 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8141 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8225 | 44.9886 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8308 | 44.9886 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8391 | 44.9886 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8475 | 44.9886 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8558 | 44.9885 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8641 | 44.9884 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8725 | 44.9885 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8808 | 44.9886 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8891 | 44.9887 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8975 | 44.9889 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9058 | 44.9891 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9141 | 44.9892 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9225 | 44.9894 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9308 | 44.9895 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9391 | 44.9897 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9474 | 44.9898 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9558 | 44.9899 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9641 | 44.9901 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9724 | 44.9902 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9808 | 44.9904 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9891 | 44.9906 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9974 | 44.9907 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0058 | 44.991 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0141 | 44.9913 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0224 | 44.9916 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0308 | 44.9919 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0391 | 44.9922 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0474 | 44.9925 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0558 | 44.9928 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0641 | 44.9931 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0724 | 44.9935 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0808 | 44.9938 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0891 | 44.9942 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0974 | 44.9946 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1058 | 44.995 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1141 | 44.9954 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1224 | 44.9958 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1308 | 44.9963 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1391 | 44.9968 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1474 | 44.9974 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1557 | 44.998 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1641 | 44.9987 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1724 | 44.9993 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1807 | 45 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1891 | 45.0007 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1974 | 45.0014 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2057 | 45.0021 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2141 | 45.0028 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2224 | 45.0035 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2307 | 45.0042 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2391 | 45.0049 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2474 | 45.0056 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2557 | 45.0064 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2641 | 45.0072 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2724 | 45.0079 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2807 | 45.0086 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2891 | 45.0093 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2974 | 45.0101 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3057 | 45.0108 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3141 | 45.0116 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3224 | 45.0124 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3307 | 45.0132 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3391 | 45.014 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3474 | 45.0148 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3557 | 45.0156 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.364 | 45.0164 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3724 | 45.0171 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3807 | 45.0179 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.389 | 45.0187 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3974 | 45.0195 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4057 | 45.0203 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.414 | 45.0211 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4224 | 45.022 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4307 | 45.0228 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.439 | 45.0239 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4474 | 45.025 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4557 | 45.0261 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.464 | 45.0272 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4724 | 45.0283 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4807 | 45.0293 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.489 | 45.0305 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4973 | 45.0316 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5057 | 45.0327 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.514 | 45.0339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5223 | 45.035 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5307 | 45.0361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.539 | 45.0372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5473 | 45.0383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5557 | 45.0397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.564 | 45.0411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5723 | 45.0424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5807 | 45.0436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.589 | 45.0449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5973 | 45.0462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6057 | 45.0475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.614 | 45.0487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6223 | 45.05 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6307 | 45.0513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.639 | 45.0525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6473 | 45.0538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6557 | 45.0552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.664 | 45.0566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6723 | 45.058 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6806 | 45.0595 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.689 | 45.0609 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6973 | 45.0624 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7056 | 45.0638 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.714 | 45.0652 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7223 | 45.0666 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7306 | 45.068 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.739 | 45.0693 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7473 | 45.0707 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7556 | 45.072 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.764 | 45.0733 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7723 | 45.0745 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7806 | 45.0758 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.789 | 45.0771 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7973 | 45.0784 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8056 | 45.0797 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.814 | 45.0809 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8223 | 45.0821 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8306 | 45.0833 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.839 | 45.0845 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8473 | 45.0857 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8556 | 45.0869 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.864 | 45.0881 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8723 | 45.0893 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8806 | 45.0905 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8889 | 45.0917 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8973 | 45.0928 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9056 | 45.0941 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9139 | 45.0954 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9223 | 45.0966 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9306 | 45.0979 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9389 | 45.0992 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9473 | 45.1004 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9556 | 45.1017 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9639 | 45.103 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9723 | 45.1042 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9806 | 45.1054 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9889 | 45.1066 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9973 | 45.1078 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0056 | 45.1091 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0139 | 45.1103 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0222 | 45.1116 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0306 | 45.1128 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0389 | 45.1141 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0473 | 45.1155 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0556 | 45.117 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0639 | 45.1186 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0723 | 45.1203 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0806 | 45.1221 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0889 | 45.1238 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0972 | 45.1256 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1056 | 45.1273 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1139 | 45.1291 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1222 | 45.1309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1306 | 45.1327 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1389 | 45.1344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1472 | 45.1362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1556 | 45.1379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1639 | 45.1396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1722 | 45.1414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1806 | 45.1431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1889 | 45.1448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1972 | 45.1466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2056 | 45.1483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2139 | 45.1501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2222 | 45.1519 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2305 | 45.1537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2389 | 45.1556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2472 | 45.1575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2555 | 45.1595 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2639 | 45.1614 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2722 | 45.1633 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2805 | 45.1653 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2889 | 45.1672 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2972 | 45.1691 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3055 | 45.1709 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3139 | 45.1728 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3222 | 45.1746 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3305 | 45.1765 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3389 | 45.1783 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3472 | 45.1802 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3555 | 45.1821 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3639 | 45.1839 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3722 | 45.1858 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3805 | 45.1877 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3889 | 45.1896 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3972 | 45.1916 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4055 | 45.1934 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4138 | 45.1952 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4222 | 45.197 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4305 | 45.1988 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4388 | 45.2006 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4472 | 45.2024 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4555 | 45.2042 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4638 | 45.2059 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4722 | 45.2077 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4805 | 45.2095 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4888 | 45.2113 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4972 | 45.2131 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5055 | 45.2148 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5138 | 45.2166 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5222 | 45.2183 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5305 | 45.22 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5388 | 45.2216 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5471 | 45.2232 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5555 | 45.2248 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5638 | 45.2264 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5721 | 45.228 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5805 | 45.2296 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5888 | 45.2312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5972 | 45.2329 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6055 | 45.2345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6138 | 45.2361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6221 | 45.2377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6305 | 45.2393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6388 | 45.2408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6471 | 45.2424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6555 | 45.244 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6638 | 45.2456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6721 | 45.247 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6805 | 45.2485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6888 | 45.2499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6971 | 45.2514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7055 | 45.2528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7138 | 45.2543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7221 | 45.2558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7305 | 45.2573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7388 | 45.2587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7471 | 45.2602 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7554 | 45.2617 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7638 | 45.2632 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7721 | 45.2647 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7805 | 45.2662 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7888 | 45.2677 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7971 | 45.2692 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8055 | 45.2705 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8138 | 45.2718 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8221 | 45.273 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8304 | 45.2742 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8388 | 45.2755 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8471 | 45.2767 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8554 | 45.2778 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8638 | 45.2788 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8721 | 45.2799 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8804 | 45.281 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8888 | 45.2821 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8971 | 45.2832 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9054 | 45.2843 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9138 | 45.2854 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9221 | 45.2864 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9304 | 45.2875 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9388 | 45.2885 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9471 | 45.2895 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9554 | 45.2906 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9638 | 45.2916 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9721 | 45.2926 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9804 | 45.2937 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9888 | 45.2947 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9971 | 45.2958 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0054 | 45.2968 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0138 | 45.2979 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0221 | 45.2989 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0304 | 45.2999 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0388 | 45.3011 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0471 | 45.3022 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0554 | 45.3033 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0638 | 45.3044 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0721 | 45.3055 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0804 | 45.3066 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0888 | 45.3076 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0971 | 45.3086 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1054 | 45.3095 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1138 | 45.3103 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1221 | 45.3112 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1304 | 45.3121 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1387 | 45.313 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1471 | 45.3138 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1554 | 45.3147 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1637 | 45.3156 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1721 | 45.3164 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1804 | 45.3173 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1888 | 45.3181 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1971 | 45.319 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2054 | 45.3198 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2137 | 45.3207 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2221 | 45.3212 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2304 | 45.3218 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2387 | 45.3224 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2471 | 45.323 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2554 | 45.3236 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2637 | 45.3242 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2721 | 45.3248 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2804 | 45.3254 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2887 | 45.326 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2971 | 45.3266 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3054 | 45.3272 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3137 | 45.3277 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3221 | 45.3282 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3304 | 45.3286 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3387 | 45.329 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3471 | 45.3294 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3554 | 45.3297 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3637 | 45.3301 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3721 | 45.3305 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3804 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3887 | 45.3312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3971 | 45.3316 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4054 | 45.3319 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4137 | 45.3323 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4221 | 45.3327 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4304 | 45.3331 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4387 | 45.3334 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4471 | 45.3338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4554 | 45.3342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4637 | 45.3345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4721 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4804 | 45.3354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4887 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4971 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5054 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5137 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.522 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5304 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5387 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.547 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5554 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5637 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5721 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5804 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5887 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.597 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6054 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6137 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.622 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6304 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6387 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.647 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6554 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6637 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.672 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6804 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6887 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.697 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7054 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7137 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.722 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7304 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7387 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.747 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7554 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7637 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.772 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7804 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7887 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.797 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8054 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8137 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.822 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8304 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8387 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.847 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8553 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8637 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.872 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8804 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8887 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.897 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9053 | 45.3446 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9137 | 45.3444 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.922 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9303 | 45.3438 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9387 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.947 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9553 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9637 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.972 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9803 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9887 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.997 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0053 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0137 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.022 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0303 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0387 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.047 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0553 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0637 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.072 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0803 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0887 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.097 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1053 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1137 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.122 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1303 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1387 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.147 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1553 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1637 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.172 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1803 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1887 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.197 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2053 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2137 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.222 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2303 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2386 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.247 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2553 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2637 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.272 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2803 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2887 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.297 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3053 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3136 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.322 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3303 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3386 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.347 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3553 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3636 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.372 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3803 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3886 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.397 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4053 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4136 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.422 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4303 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4386 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.447 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4553 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4636 | 45.341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.472 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4803 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4886 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.497 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5053 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5136 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.522 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5303 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5386 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.547 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5553 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5636 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.572 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5803 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5886 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.597 | 45.3442 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6053 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6136 | 45.3447 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6219 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6303 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6386 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.647 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6553 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6636 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.672 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6803 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6886 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6969 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7053 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7136 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7219 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7303 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7386 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7469 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7553 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7636 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7719 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7803 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7886 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7969 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8053 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8136 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8219 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8303 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8386 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8469 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8553 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8636 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8719 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8803 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8886 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8969 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9053 | 45.3513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9136 | 45.3515 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9219 | 45.3516 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9303 | 45.3518 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9386 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9469 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9553 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9636 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9719 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9803 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9886 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9969 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0052 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0136 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0219 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0302 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0386 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0469 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0553 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0636 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0719 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0802 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0886 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0969 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1052 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1136 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1219 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1302 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1386 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1469 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1552 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1636 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1719 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1802 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1886 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1969 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2052 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2136 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2219 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2302 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2386 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2469 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2552 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2636 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2719 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2802 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2886 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2969 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3052 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3136 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3219 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3302 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3386 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3469 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3552 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3636 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3719 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3802 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3885 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3969 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4052 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4135 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4219 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4302 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4386 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4469 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4552 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4635 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4719 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4802 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4886 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4969 | 45.3591 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5052 | 45.3594 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5135 | 45.3597 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5219 | 45.36 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5302 | 45.3604 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5385 | 45.3608 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5469 | 45.3611 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5552 | 45.3615 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5636 | 45.3619 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5719 | 45.3622 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5802 | 45.3626 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5885 | 45.3629 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5969 | 45.3633 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6052 | 45.3636 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6136 | 45.364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6219 | 45.3643 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6302 | 45.3647 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6385 | 45.365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6469 | 45.3654 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6552 | 45.3657 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6635 | 45.366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6719 | 45.3663 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6802 | 45.3666 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6886 | 45.3669 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6969 | 45.3672 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7052 | 45.3675 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7135 | 45.3677 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7219 | 45.368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7302 | 45.3682 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7386 | 45.3685 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7469 | 45.3687 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7552 | 45.3688 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7635 | 45.3689 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7719 | 45.369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7802 | 45.3691 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7885 | 45.3692 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7969 | 45.3692 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8052 | 45.3693 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8136 | 45.3693 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8219 | 45.3692 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8302 | 45.3691 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8385 | 45.369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8469 | 45.3689 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8552 | 45.3688 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8636 | 45.3687 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8719 | 45.3686 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8802 | 45.3685 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8885 | 45.3684 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8969 | 45.3684 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9052 | 45.3683 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9136 | 45.3682 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9219 | 45.3681 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9302 | 45.3681 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9386 | 45.368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9469 | 45.3679 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9552 | 45.3679 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9635 | 45.3678 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9719 | 45.3677 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9802 | 45.3677 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9886 | 45.3676 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9969 | 45.3675 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0052 | 45.3675 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0135 | 45.3674 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0219 | 45.3673 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0302 | 45.3672 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0386 | 45.3671 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0469 | 45.367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0552 | 45.3669 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0636 | 45.3668 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0719 | 45.3667 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0802 | 45.3665 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0885 | 45.3663 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0969 | 45.3661 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1052 | 45.3659 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1136 | 45.3656 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1219 | 45.3654 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1302 | 45.3651 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1385 | 45.3649 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1469 | 45.3647 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1552 | 45.3645 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1636 | 45.3643 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1719 | 45.3641 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1802 | 45.3639 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1886 | 45.3636 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1969 | 45.3634 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2052 | 45.3632 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2136 | 45.363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2219 | 45.3628 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2302 | 45.3627 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2386 | 45.3625 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2469 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2552 | 45.3621 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2635 | 45.3619 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2719 | 45.3617 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2802 | 45.3614 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2886 | 45.3612 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2969 | 45.361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3052 | 45.3608 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3136 | 45.3606 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3219 | 45.3605 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3302 | 45.3603 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3386 | 45.3602 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3469 | 45.36 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3552 | 45.3599 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3636 | 45.3597 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3719 | 45.3596 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3802 | 45.3594 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3885 | 45.3594 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3969 | 45.3593 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4052 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4136 | 45.3591 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4219 | 45.3591 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4302 | 45.359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4386 | 45.359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4469 | 45.3589 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4552 | 45.3588 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4636 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4719 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4802 | 45.3588 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4886 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4969 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5052 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5136 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5219 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5302 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5386 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5469 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5552 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5636 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5719 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5802 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5886 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5969 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6052 | 45.3574 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6136 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6219 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6302 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6386 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6469 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6552 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6636 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6719 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6802 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6886 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6969 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7052 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7136 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7219 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7302 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7386 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7469 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7552 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7636 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7719 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7802 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7886 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7969 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8052 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8136 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8219 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8302 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8386 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8469 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8552 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8636 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8719 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8802 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8886 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8969 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9052 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9136 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9219 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9302 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9386 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9469 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9552 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9636 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9719 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9802 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9886 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9969 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0052 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0136 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0219 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0302 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0386 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0469 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0552 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0636 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0719 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0802 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0886 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0969 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1052 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1136 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1219 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1302 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1386 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1469 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1552 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1636 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1719 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1802 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1886 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1969 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2052 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2136 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2219 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2302 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2386 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2469 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2552 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2636 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2719 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2802 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2886 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2969 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3052 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3136 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3219 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3302 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3386 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3469 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3552 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3636 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3719 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3802 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3886 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3969 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4052 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4136 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4219 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4302 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4386 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4469 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4552 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4636 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4719 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4802 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4886 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4969 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5052 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5136 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5219 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5302 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5386 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5469 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5552 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5636 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5719 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5802 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5886 | 45.3588 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5969 | 45.3589 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6052 | 45.3589 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6136 | 45.359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6219 | 45.3591 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6302 | 45.3591 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6386 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6469 | 45.3593 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6552 | 45.3593 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6636 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6719 | 45.3593 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6802 | 45.3593 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6886 | 45.3593 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6969 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7052 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7136 | 45.3591 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7219 | 45.3589 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7303 | 45.3588 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7386 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7469 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7552 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7636 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7719 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7803 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7886 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7969 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8053 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8136 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8219 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8303 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8386 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8469 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8553 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8636 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8719 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8803 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8886 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8969 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9053 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9136 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.922 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9303 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9386 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.947 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9553 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9636 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.972 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9803 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9886 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.997 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0053 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0136 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.022 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0303 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0386 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.047 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0553 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0636 | 45.3486 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.072 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0803 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0887 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.097 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1053 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1137 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.122 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1303 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1387 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.147 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1553 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1637 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.172 | 45.3446 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1803 | 45.3444 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1887 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.197 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2053 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2137 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.222 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2303 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2387 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.247 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2554 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2637 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.272 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2803 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2887 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.297 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3054 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3137 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.322 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3304 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3387 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.347 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3554 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3637 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.372 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3804 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3887 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.397 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4054 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4137 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4221 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4304 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4387 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4471 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4554 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4637 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4721 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4804 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4887 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4971 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5054 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5137 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5221 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5304 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5387 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5471 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5554 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5638 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5721 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5804 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5887 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5971 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6054 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6138 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6221 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6304 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6388 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6471 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6554 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6638 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6721 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6804 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6888 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6971 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7054 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7138 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7221 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7305 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7388 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7471 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7554 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7638 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7721 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7805 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7888 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7971 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8055 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8138 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8221 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8305 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8388 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8471 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8555 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8638 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8721 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8805 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8888 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8971 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9055 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9138 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9221 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9305 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9388 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9472 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9555 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9638 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9722 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9805 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9888 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9972 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0055 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0138 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0222 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0305 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0388 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0472 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0555 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0638 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0722 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0805 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0889 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0972 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1055 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1139 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1222 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1305 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1389 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1472 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1555 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1639 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1722 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1805 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1889 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1972 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2055 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2139 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2222 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2305 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2389 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2472 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2556 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2639 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2722 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2805 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2889 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2972 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3056 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3139 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3222 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3306 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3389 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3472 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3556 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3639 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3722 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3806 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3889 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3972 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4056 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4139 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4223 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4306 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4389 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4473 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4556 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4639 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4723 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4806 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4889 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4973 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5056 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5139 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5223 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5306 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5389 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5473 | 45.3447 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5556 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5639 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5723 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5806 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5889 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5973 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6056 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.614 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6223 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6306 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.639 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6473 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6556 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.664 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6723 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6806 | 45.3513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.689 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6973 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7056 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.714 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7223 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7306 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.739 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7473 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7556 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.764 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7723 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7807 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.789 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7973 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8057 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.814 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8223 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8307 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.839 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8473 | 45.3576 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8557 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.864 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8723 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8807 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.889 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8973 | 45.3588 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9057 | 45.359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.914 | 45.3591 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9223 | 45.3593 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9307 | 45.3595 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.939 | 45.3597 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9474 | 45.3599 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9557 | 45.3601 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.964 | 45.3603 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9724 | 45.3605 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9807 | 45.3607 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.989 | 45.3609 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9974 | 45.3611 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0057 | 45.3613 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.014 | 45.3616 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0224 | 45.3618 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0307 | 45.362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.039 | 45.3622 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0474 | 45.3624 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0557 | 45.3626 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.064 | 45.3627 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0724 | 45.3629 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0807 | 45.3631 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0891 | 45.3633 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0974 | 45.3634 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1057 | 45.3635 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1141 | 45.3637 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1224 | 45.3638 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1307 | 45.3639 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1391 | 45.364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1474 | 45.3641 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1557 | 45.3641 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1641 | 45.3641 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1724 | 45.3639 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1807 | 45.3638 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1891 | 45.3637 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1974 | 45.3636 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2057 | 45.3635 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2141 | 45.3634 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2224 | 45.3632 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2307 | 45.3631 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2391 | 45.3629 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2474 | 45.3627 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2558 | 45.3625 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2641 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2724 | 45.3622 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2807 | 45.362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2891 | 45.3618 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2974 | 45.3616 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3058 | 45.3615 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3141 | 45.3613 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3224 | 45.3611 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3308 | 45.361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3391 | 45.3608 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3474 | 45.3606 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3558 | 45.3604 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3641 | 45.3602 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3724 | 45.36 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3808 | 45.3599 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3891 | 45.3597 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3974 | 45.3595 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4058 | 45.3594 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4141 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4225 | 45.359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4308 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4391 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4474 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4558 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4641 | 45.3576 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4725 | 45.3574 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4808 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4891 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4975 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5058 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5141 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5225 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5308 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5391 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5475 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5558 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5641 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5725 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5808 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5892 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5975 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6058 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6142 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6225 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6308 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6392 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6475 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6558 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6642 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6725 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6808 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6892 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6975 | 45.3518 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7059 | 45.3516 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7142 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7225 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7309 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7392 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7475 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7559 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7642 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7725 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7809 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7892 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7975 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8059 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8142 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8226 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8309 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8392 | 45.3486 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8476 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8559 | 45.3482 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8642 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8726 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8809 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8892 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8976 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9059 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9142 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9226 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9309 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9393 | 45.3482 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9476 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9559 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9643 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9726 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9809 | 45.3486 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9893 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9976 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0059 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0143 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0226 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0309 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0393 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0476 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.056 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0643 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0726 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.081 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0893 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0976 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.106 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1143 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1226 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.131 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1393 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1476 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.156 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1643 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1727 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.181 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1893 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1977 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.206 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2143 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2227 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.231 | 45.3486 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2393 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2477 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.256 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2643 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2727 | 45.3482 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.281 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2894 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2977 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.306 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3144 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3227 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.331 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3394 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3477 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.356 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3644 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3727 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.381 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3894 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3977 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4061 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4144 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4227 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4311 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4394 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4477 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4561 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4644 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4727 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4811 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4894 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4978 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5061 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5144 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5228 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5311 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5394 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5478 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5561 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5644 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5728 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5811 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5894 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5978 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6061 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6145 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6228 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6311 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6395 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6478 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6561 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6645 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6728 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6811 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6895 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6978 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7061 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7145 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7228 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7312 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7395 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7478 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7562 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7645 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7728 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7812 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7895 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7978 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8062 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8145 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8228 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8312 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8395 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8479 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8562 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8645 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8729 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8812 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8895 | 45.3513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8979 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9062 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9145 | 45.3519 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9229 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9312 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9395 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9479 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9562 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9646 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9729 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9812 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9896 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9979 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0062 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0146 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0229 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0312 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0396 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0479 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0562 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0646 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0729 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0813 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0896 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0979 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1063 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1146 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1229 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1313 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1396 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1479 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1563 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1646 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1729 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1813 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1896 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.198 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2063 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2146 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.223 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2313 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2396 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.248 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2563 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2646 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.273 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2813 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2897 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.298 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3063 | 45.3588 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3147 | 45.359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.323 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3313 | 45.3594 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3397 | 45.3596 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.348 | 45.3599 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3563 | 45.3601 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3647 | 45.3603 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.373 | 45.3605 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3813 | 45.3608 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3897 | 45.3609 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.398 | 45.3611 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4064 | 45.3613 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4147 | 45.3615 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.423 | 45.3618 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4314 | 45.362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4397 | 45.3621 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.448 | 45.3622 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4564 | 45.3622 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4647 | 45.3622 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.473 | 45.3622 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4814 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4897 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.498 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5064 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5147 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5231 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5314 | 45.3623 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5397 | 45.3624 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5481 | 45.3624 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5564 | 45.3621 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5647 | 45.3618 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5731 | 45.3615 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5814 | 45.3612 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5898 | 45.3609 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5981 | 45.3606 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6064 | 45.3603 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6148 | 45.3601 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6231 | 45.3598 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6314 | 45.3595 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6398 | 45.3592 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6481 | 45.3589 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6564 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6648 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6731 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6815 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6898 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6981 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7065 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7148 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7231 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7315 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7398 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7482 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7565 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7648 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7732 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7815 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7898 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7982 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8065 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8148 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8232 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8315 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8399 | 45.3518 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8482 | 45.3515 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8565 | 45.3513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8649 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8732 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8815 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8899 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8982 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9065 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9149 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9232 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9316 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9399 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9482 | 45.3486 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9566 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9649 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9732 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9816 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9899 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9982 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0066 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0149 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0233 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0316 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0399 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0483 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0566 | 45.3442 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0649 | 45.3438 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0733 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0816 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.09 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0983 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1066 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.115 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1233 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1316 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.14 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1483 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1566 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.165 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1733 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1817 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.19 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1983 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2067 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.215 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2233 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2317 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.24 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2484 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2567 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.265 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2734 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2817 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.29 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2984 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3067 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.315 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3234 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3317 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.34 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3484 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3567 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3651 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3734 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3817 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3901 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3984 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4067 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4151 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4234 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4317 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4401 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4484 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4568 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4651 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4734 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4818 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4901 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4985 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5068 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5151 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5235 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5318 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5401 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5485 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5568 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5652 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5735 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5818 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5902 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5985 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6068 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6152 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6235 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6319 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6402 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6485 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6569 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6652 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6735 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6819 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6902 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6985 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7069 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7152 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7236 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7319 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7402 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7486 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7569 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7652 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7736 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7819 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7903 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7986 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8069 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8153 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8236 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.832 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8403 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8486 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.857 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8653 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8736 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.882 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8903 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8987 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.907 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9153 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9237 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.932 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9403 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9487 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.957 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9653 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9737 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.982 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9904 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9987 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.007 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0154 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0237 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.032 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0404 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0487 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0571 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0654 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0737 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0821 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0904 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0987 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1071 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1154 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1238 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1321 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1404 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1488 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1571 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1655 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1738 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1821 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1905 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1988 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2071 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2155 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2238 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2321 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2405 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2488 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2572 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2655 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2738 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2822 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2905 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2988 | 45.341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3072 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3155 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3239 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3322 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3405 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3489 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3572 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3655 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3739 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3822 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3905 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3989 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4072 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4156 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4239 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4322 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4406 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4489 | 45.3447 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4573 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4656 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4739 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4823 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4906 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4989 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5073 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5156 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.524 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5323 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5406 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.549 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5573 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5656 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.574 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5823 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5907 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.599 | 45.3482 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6073 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6157 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.624 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6323 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6407 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.649 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6573 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6657 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.674 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6824 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6907 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.699 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7074 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7157 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.724 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7324 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7407 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7491 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7574 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7657 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7741 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7824 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7907 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7991 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8074 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8158 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8241 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8324 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8408 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8491 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8575 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8658 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8741 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8825 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8908 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8991 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9075 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9158 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9241 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9325 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9408 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9492 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9575 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9658 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9742 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9825 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9908 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9992 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0075 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0159 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0242 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0325 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0409 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0492 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0575 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0659 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0742 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0826 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0909 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0992 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1076 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1159 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1242 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1326 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1409 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1493 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1576 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1659 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1743 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1826 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1909 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1993 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2076 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.216 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2243 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2326 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.241 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2493 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2576 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.266 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2743 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2827 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.291 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2993 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3077 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.316 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3243 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3327 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.341 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3493 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3577 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.366 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3744 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3827 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.391 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3994 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4077 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.416 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4244 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4327 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4411 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4494 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4577 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4661 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4744 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4828 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4911 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4994 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5078 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5161 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5244 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5328 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5411 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5495 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5578 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5661 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5745 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5828 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5911 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5995 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6078 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6161 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6245 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6328 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6412 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6495 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6578 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6662 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6745 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6828 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6912 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6995 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7079 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7162 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7245 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7329 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7412 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7495 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7579 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7662 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7746 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7829 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7912 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7996 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8079 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8163 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8246 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8329 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8413 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8496 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8579 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8663 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8746 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8829 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8913 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8996 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.908 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9163 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9246 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.933 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9413 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9496 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.958 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9663 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9747 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.983 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9913 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9997 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.008 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0163 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0247 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.033 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0414 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0497 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.058 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0664 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0747 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.083 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0914 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0997 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1081 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1164 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1247 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1331 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1414 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1497 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1581 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1664 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1748 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1831 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1914 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1998 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2081 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2164 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2248 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2331 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2415 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2498 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2581 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2665 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2748 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2831 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2915 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2998 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3082 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3165 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3248 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3332 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3415 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3498 | 45.3519 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3582 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3665 | 45.3516 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3748 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3832 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3915 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3999 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4082 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4165 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4249 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4332 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4415 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4499 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4582 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4666 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4749 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4832 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4916 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4999 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5083 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5166 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5249 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5333 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5416 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5499 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5583 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5666 | 45.3486 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.575 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5833 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5916 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6083 | 45.3482 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6166 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.625 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6333 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6416 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.65 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6583 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6667 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.675 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6833 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6917 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7083 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7167 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.725 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7334 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7417 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.75 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7584 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7667 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.775 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7834 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7917 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8001 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8084 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8167 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8251 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8334 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8418 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8501 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8584 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8668 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8751 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8834 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8918 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9001 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9084 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9168 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9251 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9335 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9418 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9501 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9585 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9668 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9751 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9835 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9918 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0002 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0085 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0168 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0252 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0335 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0418 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0502 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0585 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0668 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0752 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0835 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0919 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1002 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1085 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1169 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1252 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1336 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1419 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1502 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1586 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1669 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1752 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1836 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1919 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2003 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2086 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2169 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2253 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2336 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2419 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2503 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2586 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.267 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2753 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2836 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.292 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3003 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3086 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.317 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3253 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3336 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.342 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3503 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3587 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.367 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3753 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3837 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.392 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4003 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4087 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.417 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4254 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4337 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.442 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4504 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4587 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4671 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4754 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4837 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4921 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5004 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5087 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5171 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5254 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5338 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5421 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5504 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5588 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5671 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5754 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5838 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5921 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6004 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6088 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6171 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6255 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6338 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6421 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6505 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6588 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6671 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6755 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6838 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6922 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7005 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7088 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7172 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7255 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7338 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7422 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7505 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7589 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7672 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7755 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7839 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7922 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8006 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8089 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8172 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8256 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8339 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8422 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8506 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8589 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8672 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8756 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8839 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8923 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9006 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9089 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9173 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9256 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9339 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9423 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9506 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.959 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9673 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9756 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.984 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9923 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0006 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.009 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0173 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0257 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.034 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0423 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0507 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.059 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0673 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0757 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.084 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0924 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1007 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.109 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1174 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1257 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.134 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1424 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1507 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1591 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1674 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1757 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1841 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1924 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2007 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2091 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2174 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2258 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2341 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2424 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2508 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2591 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2674 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2758 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2841 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2924 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3008 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3091 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3175 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3258 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3341 | 45.3513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3425 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3508 | 45.3515 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3591 | 45.3516 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3675 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3758 | 45.3518 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3842 | 45.3518 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3925 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4008 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4092 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4175 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4259 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4342 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4425 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4509 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4592 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4675 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4759 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4842 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4926 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5009 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5092 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5176 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5259 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5342 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5426 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5509 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5592 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5676 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5759 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5843 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5926 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6009 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6093 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6176 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6259 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6343 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6426 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.651 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6593 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6676 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.676 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6843 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6926 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.701 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7093 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7177 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.726 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7343 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7427 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.751 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7593 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7677 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.776 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7844 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7927 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.801 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8094 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8177 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.826 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8344 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8427 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8511 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8594 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8677 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8761 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8844 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8927 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9011 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9094 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9178 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9261 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9344 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9428 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9511 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9594 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9678 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9761 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9845 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9928 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0011 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0095 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0178 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0261 | 45.3574 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0345 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0428 | 45.3576 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0511 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0595 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0678 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0762 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0845 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0928 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1012 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1095 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1179 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1262 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1345 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1429 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1512 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1595 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1679 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1762 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1846 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1929 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2012 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2096 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2179 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2262 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2346 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2429 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2513 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2596 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2679 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2763 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2846 | 45.3587 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2929 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3013 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3096 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3179 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3263 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3346 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.343 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3513 | 45.3586 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3596 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.368 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3763 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3846 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.393 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4013 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4097 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.418 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4263 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4347 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.443 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4514 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4597 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.468 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4764 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4847 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.493 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5014 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5097 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5181 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5264 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5347 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5431 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5514 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5597 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5681 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5764 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5847 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5931 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6014 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6098 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6181 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6264 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6348 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6431 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6514 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6598 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6681 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6765 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6848 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6931 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7015 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7098 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7181 | 45.3585 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7265 | 45.3584 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7348 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7432 | 45.3583 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7515 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7598 | 45.3582 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7682 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7765 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7849 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7932 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8015 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8099 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8182 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8265 | 45.3576 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8349 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8432 | 45.3574 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8515 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8599 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8682 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8766 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8849 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8932 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9016 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9099 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9182 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9266 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9349 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9433 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9516 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9599 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9683 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9766 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9849 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9933 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0016 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0099 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0183 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0266 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.035 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0433 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0516 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.06 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0683 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0766 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.085 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0933 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1017 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.11 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1183 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1267 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.135 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1434 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1517 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.16 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1684 | 45.3519 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1767 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.185 | 45.3515 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1934 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2017 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2101 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2184 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2267 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2351 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2434 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2517 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2601 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2684 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2767 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2851 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2934 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3018 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3101 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3184 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3268 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3351 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3434 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3518 | 45.3482 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3601 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3685 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3768 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3851 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3935 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4018 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4101 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4185 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4268 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4352 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4435 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4518 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4602 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4685 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4769 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4852 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4935 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5019 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5102 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5185 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5269 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5352 | 45.3446 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5435 | 45.3444 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5519 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5602 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5686 | 45.344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5769 | 45.3438 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5852 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5936 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6019 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6102 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6186 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6269 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6353 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6436 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6519 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6603 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6686 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6769 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6853 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6936 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.702 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7103 | 45.341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7186 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.727 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7353 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7436 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.752 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7603 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7687 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.777 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7853 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7937 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.802 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8103 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8187 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.827 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8354 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8437 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.852 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8604 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8687 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.877 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8854 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8937 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9021 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9104 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9187 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9271 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9354 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9437 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9521 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9604 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9688 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9771 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9854 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9938 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0021 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0104 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0188 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0271 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0354 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0438 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0521 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0605 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0688 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0771 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0855 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0938 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1022 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1105 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1188 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1272 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1355 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1438 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1522 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1605 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1689 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1772 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1855 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1939 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2022 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2105 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2189 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2272 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2355 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2439 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2522 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2606 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2689 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2772 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2856 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2939 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3022 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3106 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3189 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3273 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3356 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3439 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3523 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3606 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3689 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3773 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3856 | 45.3355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.394 | 45.3353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4023 | 45.3352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4106 | 45.3351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.419 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4273 | 45.3349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4357 | 45.3347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.444 | 45.3346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4523 | 45.3345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4607 | 45.3344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.469 | 45.3342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4773 | 45.3342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4857 | 45.3341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.494 | 45.334 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5023 | 45.3339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5107 | 45.3339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.519 | 45.3338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5274 | 45.3337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5357 | 45.3336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.544 | 45.3335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5524 | 45.3334 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5607 | 45.3333 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.569 | 45.3333 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5774 | 45.3332 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5857 | 45.3331 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5941 | 45.333 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6024 | 45.333 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6107 | 45.3329 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6191 | 45.3328 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6274 | 45.3327 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6357 | 45.3326 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6441 | 45.3325 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6524 | 45.3324 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6608 | 45.3323 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6691 | 45.3322 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6774 | 45.3321 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6858 | 45.332 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6941 | 45.3319 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7024 | 45.3318 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7108 | 45.3317 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7191 | 45.3316 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7274 | 45.3315 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7358 | 45.3314 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7441 | 45.3314 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7525 | 45.3313 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7608 | 45.3313 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7691 | 45.3313 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7775 | 45.3312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7858 | 45.3312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7942 | 45.3312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8025 | 45.3312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8108 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8192 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8275 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8358 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8442 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8525 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8609 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8692 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8775 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8859 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8942 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9025 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9109 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9192 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9276 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9359 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9442 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9526 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9609 | 45.331 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9692 | 45.331 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9776 | 45.3309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9859 | 45.3309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9942 | 45.3309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0026 | 45.3309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0109 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0193 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0276 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0359 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0443 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0526 | 45.3307 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0609 | 45.3307 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0693 | 45.3306 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0776 | 45.3305 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.086 | 45.3304 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0943 | 45.3304 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1026 | 45.3304 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.111 | 45.3303 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1193 | 45.3303 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1276 | 45.3302 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.136 | 45.3302 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1443 | 45.3301 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1526 | 45.3301 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.161 | 45.33 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1693 | 45.33 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1777 | 45.3299 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.186 | 45.3299 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1943 | 45.3299 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2027 | 45.33 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.211 | 45.3301 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2193 | 45.3301 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2277 | 45.3302 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.236 | 45.3302 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2444 | 45.3303 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2527 | 45.3304 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.261 | 45.3304 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2694 | 45.3305 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2777 | 45.3305 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.286 | 45.3306 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2944 | 45.3306 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3027 | 45.3307 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3111 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3194 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3277 | 45.3309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3361 | 45.3309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3444 | 45.331 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3527 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3611 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3694 | 45.3312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3777 | 45.3312 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3861 | 45.3313 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3944 | 45.3314 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4028 | 45.3314 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4111 | 45.3315 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4194 | 45.3315 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4278 | 45.3315 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4361 | 45.3316 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4444 | 45.3316 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4528 | 45.3317 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4611 | 45.3317 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4695 | 45.3318 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4778 | 45.3318 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4861 | 45.3318 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4945 | 45.332 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5028 | 45.3321 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5111 | 45.3322 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5195 | 45.3323 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5278 | 45.3324 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5361 | 45.3326 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5445 | 45.3327 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5528 | 45.3328 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5611 | 45.3329 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5695 | 45.333 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5778 | 45.3331 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5862 | 45.3333 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5945 | 45.3334 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6028 | 45.3335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6112 | 45.3336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6195 | 45.3337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6278 | 45.3338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6362 | 45.334 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6445 | 45.3341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6528 | 45.3342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6612 | 45.3343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6695 | 45.3344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6779 | 45.3346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6862 | 45.3347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6945 | 45.3349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7029 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7112 | 45.3353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7195 | 45.3355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7279 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7362 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7446 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7529 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7612 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7696 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7779 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7862 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7946 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8029 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8112 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8196 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8279 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8363 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8446 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8529 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8613 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8696 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8779 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8863 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8946 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.903 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9113 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9196 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.928 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9363 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9446 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.953 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9613 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9696 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.978 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9863 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9946 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.003 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0113 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0197 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.028 | 45.3442 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0363 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0447 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.053 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0613 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0697 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.078 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0863 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0947 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.103 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1114 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1197 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.128 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1364 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1447 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.153 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1614 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1697 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1781 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1864 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1947 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2031 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2114 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2197 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2281 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2364 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2448 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2531 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2614 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2698 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2781 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2864 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2948 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3031 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3114 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3198 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3281 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3365 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3448 | 45.3513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3531 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3615 | 45.3515 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3698 | 45.3516 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3781 | 45.3518 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3865 | 45.3519 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3948 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4031 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4115 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4198 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4281 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4365 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4448 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4532 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4615 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4698 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4782 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4865 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4948 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5032 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5115 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5199 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5282 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5365 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5449 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5532 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5615 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5699 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5782 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5865 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5949 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6032 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6116 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6199 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6282 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6366 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6449 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6532 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6616 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6699 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6783 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6866 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6949 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7033 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7116 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7199 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7283 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7366 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7449 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7533 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7616 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7699 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7783 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7866 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.795 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8033 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8116 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.82 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8283 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8366 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.845 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8533 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8616 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.87 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8783 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8866 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.895 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9033 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9116 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.92 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9283 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9366 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.945 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9533 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9617 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.97 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9783 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9867 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.995 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0033 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0117 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.02 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0283 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0367 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.045 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0533 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0617 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.07 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0783 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0867 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.095 | 45.3574 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1033 | 45.3574 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1117 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.12 | 45.3576 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1284 | 45.3576 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1367 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.145 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1534 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1617 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.17 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1784 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1867 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.195 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2034 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2117 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.22 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2284 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2367 | 45.3581 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.245 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2534 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2617 | 45.358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2701 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2784 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2867 | 45.3579 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2951 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3034 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3117 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3201 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3284 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3367 | 45.3578 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3451 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3534 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3617 | 45.3577 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3701 | 45.3576 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3784 | 45.3575 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3867 | 45.3574 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3951 | 45.3573 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4034 | 45.3572 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4117 | 45.3571 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4201 | 45.357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4284 | 45.3569 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4368 | 45.3568 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4451 | 45.3567 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4534 | 45.3566 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4617 | 45.3565 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4701 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4784 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4868 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4951 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5034 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5118 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5201 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5284 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5368 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5451 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5534 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5618 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5701 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5784 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5868 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5951 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6035 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6118 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6201 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6284 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6368 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6451 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6535 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6618 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6701 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6785 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6868 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6951 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7035 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7118 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7201 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7285 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7368 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7451 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7535 | 45.3519 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7618 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7701 | 45.3516 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7785 | 45.3515 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7868 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7952 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8035 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8118 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8202 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8285 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8368 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8452 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8535 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8618 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8702 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8785 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8868 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8952 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9035 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9118 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9202 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9285 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9368 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9452 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9535 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9619 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9702 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9785 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9869 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9952 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0035 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0119 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0202 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0285 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0369 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0452 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0535 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0619 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0702 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0785 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0869 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0952 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1035 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1119 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1202 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1285 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1369 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1452 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1535 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1619 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1702 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1786 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1869 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1952 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2036 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2119 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2202 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2286 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2369 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2452 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2536 | 45.3491 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2619 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2702 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2786 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2869 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2952 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3036 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3119 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3202 | 45.3495 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3286 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3369 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3452 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3536 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3619 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3702 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3786 | 45.3501 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3869 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3952 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4036 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4119 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4202 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4286 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4369 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4453 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4536 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4619 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4702 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4786 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4869 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4953 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5036 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5119 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5202 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5286 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5369 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5453 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5536 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5619 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5703 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5786 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5869 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5953 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6036 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6119 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6203 | 45.3512 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6286 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6369 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6453 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6536 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6619 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6703 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6786 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6869 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6953 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7036 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7119 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7203 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7286 | 45.3508 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7369 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7453 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7536 | 45.3506 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7619 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7703 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7786 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7869 | 45.3503 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7953 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8036 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.812 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8203 | 45.3498 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8286 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8369 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8453 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8536 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.862 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8703 | 45.3485 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8786 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.887 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8953 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9036 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.912 | 45.3479 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9203 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9286 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.937 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9453 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9536 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.962 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9703 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9786 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.987 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9953 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0036 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.012 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0203 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0286 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.037 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0453 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0536 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.062 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0703 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0786 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.087 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0953 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1037 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.112 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1203 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1286 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.137 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1453 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1537 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.162 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1703 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1786 | 45.3447 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.187 | 45.3446 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1953 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2037 | 45.3444 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.212 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2203 | 45.3442 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2287 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.237 | 45.344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2453 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2537 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.262 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2703 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2787 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.287 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2953 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3037 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.312 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3203 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3287 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.337 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3453 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3537 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.362 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3703 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3787 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.387 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3953 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4037 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.412 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4203 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4287 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.437 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4453 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4537 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.462 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4704 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4787 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.487 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4953 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5037 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.512 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5204 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5287 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.537 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5454 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5537 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.562 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5704 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5787 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.587 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5954 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6037 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.612 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6204 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6287 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.637 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6454 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6537 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.662 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6704 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6787 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.687 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6954 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7037 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.712 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7204 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7287 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.737 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7454 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7537 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7621 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7704 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7787 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.787 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7954 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8037 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8121 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8204 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8287 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8371 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8454 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8537 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8621 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8704 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8787 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8871 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8954 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9037 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9121 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9204 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9287 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9371 | 45.341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9454 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9537 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9621 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9704 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9787 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9871 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9954 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0037 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0121 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0204 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0287 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0371 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0454 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0537 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0621 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0704 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0788 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0871 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0954 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1037 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1121 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1204 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1288 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1371 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1454 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1537 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1621 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1704 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1788 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1871 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1954 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2038 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2121 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2204 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2288 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2371 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2454 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2538 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2621 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2704 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2788 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2871 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2954 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3038 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3121 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3204 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3288 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3371 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3454 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3538 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3621 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3704 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3788 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3871 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3954 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4038 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4121 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4204 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4288 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4371 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4454 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4538 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4621 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4704 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4787 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4871 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4954 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5038 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5121 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5204 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5287 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5371 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5454 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5537 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5621 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5704 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5787 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5871 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5954 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6037 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6121 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6204 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6287 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6371 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6454 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6537 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.662 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6704 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6787 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.687 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6954 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7037 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.712 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7204 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7287 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.737 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7454 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7537 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.762 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7704 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7787 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.787 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7954 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8037 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.812 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8204 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8287 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.837 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8454 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8537 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.862 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8703 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8787 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.887 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8953 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9037 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.912 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9203 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9287 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.937 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9453 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9537 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.962 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9703 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9787 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.987 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9953 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0037 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.012 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0203 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0287 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.037 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0453 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0536 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.062 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0703 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0786 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.087 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0953 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1036 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.112 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1203 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1286 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.137 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1453 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1536 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.162 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1703 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1786 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.187 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1953 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2036 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2119 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2203 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2286 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2369 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2453 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2536 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2619 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2703 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2786 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2869 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2953 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3036 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3119 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3203 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3286 | 45.3353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3369 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3453 | 45.3347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3536 | 45.3344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3619 | 45.3341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3703 | 45.3338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3786 | 45.3335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3869 | 45.3332 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3952 | 45.3329 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4036 | 45.3326 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4119 | 45.3323 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4202 | 45.332 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4286 | 45.3317 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4369 | 45.3314 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4452 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4536 | 45.3308 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4619 | 45.3305 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4702 | 45.3301 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4786 | 45.3298 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4869 | 45.3295 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4952 | 45.3298 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5036 | 45.33 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5119 | 45.3303 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5202 | 45.3306 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5286 | 45.3309 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5369 | 45.3311 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5452 | 45.3314 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5536 | 45.3317 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5619 | 45.332 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5702 | 45.3323 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5786 | 45.3325 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5869 | 45.3328 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5952 | 45.3331 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6035 | 45.3333 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6119 | 45.3335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6202 | 45.3338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6285 | 45.3339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6369 | 45.3341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6452 | 45.3343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6535 | 45.3345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6619 | 45.3347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6702 | 45.3349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6785 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6869 | 45.3352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6952 | 45.3354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7035 | 45.3355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7119 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7202 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7285 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7368 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7452 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7535 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7618 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7702 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7785 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7868 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7952 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8035 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8118 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8202 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8285 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8368 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8452 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8535 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8618 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8702 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8785 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8868 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8952 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9035 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9118 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9202 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9285 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9368 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9451 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9535 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9618 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9701 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9785 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9868 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9951 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0035 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0118 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0201 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0285 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0368 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0451 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0535 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0618 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0701 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0784 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0868 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0951 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1034 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1118 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1201 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1284 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1368 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1451 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1534 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1617 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1701 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1784 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1867 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1951 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2034 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2117 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2201 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2284 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2367 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2451 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2534 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2617 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2701 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2784 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2867 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.295 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3034 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3117 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.32 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3284 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3367 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.345 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3534 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3617 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.37 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3784 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3867 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.395 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4034 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4117 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.42 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4283 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4367 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.445 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4533 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4617 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.47 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4783 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4867 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.495 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5033 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5117 | 45.3357 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.52 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5283 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5367 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.545 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5533 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5616 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.57 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5783 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5866 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.595 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6033 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6116 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6199 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6283 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6366 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6449 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6533 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6616 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6699 | 45.3363 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6783 | 45.3362 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6866 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6949 | 45.336 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7033 | 45.3359 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7116 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7199 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7283 | 45.3355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7366 | 45.3354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7449 | 45.3353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7533 | 45.3352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7616 | 45.3351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7699 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7782 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7866 | 45.3349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7949 | 45.3349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8032 | 45.3349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8116 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8199 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8282 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8365 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8449 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8532 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8615 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8699 | 45.335 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8782 | 45.3351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8865 | 45.3351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8949 | 45.3352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9032 | 45.3353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9115 | 45.3356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9198 | 45.3358 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9282 | 45.3361 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9365 | 45.3364 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9448 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9532 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9615 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9698 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9782 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9865 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9948 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0032 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0115 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0198 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0282 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0365 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0448 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0531 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0615 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0698 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0781 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0865 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0948 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1031 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1115 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1198 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1281 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1364 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1448 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1531 | 45.3444 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1614 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1698 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1781 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1864 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1947 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2031 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2114 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2197 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2281 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2364 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2447 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2531 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2614 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2697 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.278 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2864 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2947 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.303 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3114 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3197 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.328 | 45.3403 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3363 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3447 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.353 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3613 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3697 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.378 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3863 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3946 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.403 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4113 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4196 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.428 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4363 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4446 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4529 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4613 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4696 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4779 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4863 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4946 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5029 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5112 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5196 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5279 | 45.3366 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5362 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5445 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5529 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5612 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5695 | 45.3365 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5779 | 45.3367 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5862 | 45.3368 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5945 | 45.3369 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6028 | 45.337 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6112 | 45.3371 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6195 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6278 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6362 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6445 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6528 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6611 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6695 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6778 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6861 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6944 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7028 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7111 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7194 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7278 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7361 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7444 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7527 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7611 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7694 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7777 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7861 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7944 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8027 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.811 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8194 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8277 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.836 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8443 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8527 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.861 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8693 | 45.341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8777 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.886 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8943 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9026 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.911 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9193 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9276 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.936 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9443 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9526 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9609 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9693 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9776 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9859 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9942 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0026 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0109 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0192 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0276 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0359 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0442 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0525 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0609 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0692 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0775 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0858 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0942 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1025 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1108 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1192 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1275 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1358 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1441 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1525 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1608 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1691 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1775 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1858 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1941 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2024 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2108 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2191 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2274 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2357 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2441 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2524 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2607 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2691 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2774 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2857 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2941 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3024 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3107 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.319 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3274 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3357 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.344 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3523 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3607 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.369 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3773 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3857 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.394 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4023 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4106 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.419 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4273 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4356 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.444 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4523 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4606 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4689 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4773 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4856 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4939 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5022 | 45.3438 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5106 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5189 | 45.344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5272 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5356 | 45.3442 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5439 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5522 | 45.3444 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5605 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5689 | 45.3446 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5772 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5855 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5938 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6022 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6105 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6188 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6272 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6355 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6438 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6521 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6605 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6688 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6771 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6855 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6938 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7021 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7104 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7188 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7271 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7354 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7437 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7521 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7604 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7687 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7771 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7854 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7937 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.802 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8104 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8187 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.827 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8354 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8437 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.852 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8603 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8687 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.877 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8853 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8936 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.902 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9103 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9186 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.927 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9353 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9436 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.952 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9603 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9686 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9769 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9853 | 45.3461 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9936 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0019 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0102 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0186 | 45.3459 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0269 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0352 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0435 | 45.3457 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0519 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0602 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0685 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0769 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0852 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0935 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1018 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1102 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1185 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1268 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1351 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1435 | 45.3447 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1518 | 45.3447 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1601 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1685 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1768 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1851 | 45.3442 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1935 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2018 | 45.344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2101 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2184 | 45.3438 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2268 | 45.3438 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2351 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2434 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2517 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2601 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2684 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2767 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.285 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2934 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3017 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.31 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3184 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3267 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.335 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3434 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3517 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.36 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3683 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3767 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.385 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3933 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4016 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.41 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4183 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4266 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.435 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4433 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4516 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4599 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4683 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4766 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4849 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4933 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5016 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5099 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5182 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5266 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5349 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5432 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5515 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5599 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5682 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5765 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5849 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5932 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6015 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6098 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6182 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6265 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6348 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6431 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6515 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6598 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6681 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6765 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6848 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6931 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7014 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7098 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7181 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7264 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7348 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7431 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7514 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7597 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7681 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7764 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7847 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.793 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8014 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8097 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.818 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8264 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8347 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.843 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8513 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8597 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.868 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8763 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8847 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.893 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9013 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9096 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.918 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9263 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9346 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9429 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9513 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9596 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9679 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9763 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9846 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9929 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0013 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0096 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0179 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0262 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0346 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0429 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0512 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0595 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0679 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0762 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0845 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0928 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1012 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1095 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1178 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1262 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1345 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1428 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1511 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1595 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1678 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1761 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1844 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1928 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2011 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2094 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2178 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2261 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2344 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2428 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2511 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2594 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2677 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2761 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2844 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2927 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.301 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3094 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3177 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.326 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3344 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3427 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.351 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3593 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3677 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.376 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3843 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3927 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.401 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4093 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4176 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.426 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4343 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4426 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4509 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4593 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4676 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4759 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4843 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4926 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5009 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5092 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5176 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5259 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5342 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5426 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5509 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5592 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5675 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5759 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5842 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5925 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6008 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6092 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6175 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6258 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6342 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6425 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6508 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6591 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6675 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6758 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6841 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6924 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7008 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7091 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7174 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7258 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7341 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7424 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7507 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7591 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7674 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7757 | 45.3432 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7841 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7924 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8007 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.809 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8174 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8257 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.834 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8423 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8507 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.859 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8673 | 45.3428 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8757 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.884 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8923 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9007 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.909 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9173 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9256 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.934 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9423 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9506 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9589 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9673 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9756 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9839 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9922 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0006 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0089 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0172 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0256 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0339 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0422 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0506 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0589 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0672 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0755 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0839 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0922 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1005 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1088 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1172 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1255 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1338 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1422 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1505 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1588 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1671 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1755 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1838 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1921 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2004 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2088 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2171 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2254 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2337 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2421 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2504 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2587 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2671 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2754 | 45.3418 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2837 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2921 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3004 | 45.3415 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3087 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.317 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3254 | 45.3412 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3337 | 45.3411 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.342 | 45.3409 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3503 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3587 | 45.3407 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.367 | 45.3405 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3753 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3837 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.392 | 45.3401 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4003 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4086 | 45.3399 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.417 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4253 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4336 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.442 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4503 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4586 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4669 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4753 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4836 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4919 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5002 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5086 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5169 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5252 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5336 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5419 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5502 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5585 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5669 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5752 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5835 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5919 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6002 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6085 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6168 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6252 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6335 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6418 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6501 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6585 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6668 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6751 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6835 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6918 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7001 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7084 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7168 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7251 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7334 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7417 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7501 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7584 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7667 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7751 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7834 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7917 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8084 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8167 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.825 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8334 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8417 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.85 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8583 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8667 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.875 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8833 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8916 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9083 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9166 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.925 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9333 | 45.3397 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9416 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.95 | 45.3395 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9583 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9666 | 45.3393 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9749 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9833 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9916 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9999 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0082 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0166 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0249 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0332 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0415 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0499 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0582 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0665 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0749 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0832 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0915 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0999 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1082 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1165 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1248 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1332 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1415 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1498 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1581 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1665 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1748 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1831 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1915 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1998 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2081 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2164 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2248 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2331 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2414 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2497 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2581 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2664 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2747 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2831 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2914 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2997 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.308 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3164 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3247 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.333 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3414 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3497 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.358 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3663 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3747 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.383 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3913 | 45.3372 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3997 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.408 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4163 | 45.3373 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4247 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.433 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4413 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4496 | 45.3374 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.458 | 45.3375 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4663 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4746 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4829 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4913 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4996 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5079 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5163 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5246 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5329 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5412 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5496 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5579 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5662 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5746 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5829 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5912 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5995 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6079 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6162 | 45.3376 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6245 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6329 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6412 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6495 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6579 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6662 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6745 | 45.3377 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6828 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6912 | 45.3378 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6995 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7078 | 45.3379 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7162 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7245 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7328 | 45.338 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7411 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7495 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7578 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7661 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7744 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7828 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7911 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7994 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8078 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8161 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8244 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8327 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8411 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8494 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8577 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8661 | 45.3381 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8744 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8827 | 45.3382 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8911 | 45.3383 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8994 | 45.3384 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9077 | 45.3385 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.916 | 45.3386 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9244 | 45.3387 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9327 | 45.3388 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.941 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9494 | 45.3389 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9577 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.966 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9743 | 45.339 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9827 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.991 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9993 | 45.3391 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0076 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.016 | 45.3392 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0243 | 45.3394 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0326 | 45.3396 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.041 | 45.3398 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0493 | 45.34 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0576 | 45.3402 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0659 | 45.3404 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0743 | 45.3406 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0826 | 45.3408 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0909 | 45.341 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0993 | 45.3413 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1076 | 45.3414 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1159 | 45.3416 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1243 | 45.3417 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1326 | 45.3419 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1409 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1492 | 45.342 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1576 | 45.3421 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1659 | 45.3422 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1742 | 45.3423 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1826 | 45.3424 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1909 | 45.3425 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1992 | 45.3426 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2075 | 45.3427 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2159 | 45.3429 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2242 | 45.343 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2325 | 45.3431 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2408 | 45.3433 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2492 | 45.3434 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2575 | 45.3435 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2658 | 45.3436 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2742 | 45.3437 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2825 | 45.3438 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2908 | 45.3439 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2991 | 45.344 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3075 | 45.3441 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3158 | 45.3442 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3241 | 45.3443 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3325 | 45.3444 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3408 | 45.3445 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3491 | 45.3447 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3575 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3658 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3741 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3824 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3908 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3991 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4074 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4158 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4241 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4324 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4408 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4491 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4574 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4657 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4741 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4824 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4907 | 45.3453 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4991 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5074 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5157 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5241 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5324 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5407 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5491 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5574 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5657 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.574 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5824 | 45.3448 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5907 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.599 | 45.3449 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6074 | 45.345 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6157 | 45.3451 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.624 | 45.3452 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6324 | 45.3454 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6407 | 45.3455 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.649 | 45.3456 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6573 | 45.3458 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6657 | 45.346 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.674 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6823 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6907 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.699 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7073 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7157 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.724 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7323 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7406 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.749 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7573 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7656 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.774 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7823 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7906 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.799 | 45.3475 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8073 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8156 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8239 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8323 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8406 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8489 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8573 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8656 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8739 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8823 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8906 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8989 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9072 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9156 | 45.3462 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9239 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9322 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9406 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9489 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9572 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9656 | 45.3463 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9739 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9822 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9906 | 45.3464 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9989 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0072 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0155 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0239 | 45.3465 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0322 | 45.3466 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0405 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0489 | 45.3467 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0572 | 45.3468 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0655 | 45.3469 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0739 | 45.347 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0822 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0905 | 45.3471 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0988 | 45.3472 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1072 | 45.3473 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1155 | 45.3474 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1238 | 45.3476 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1322 | 45.3477 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1405 | 45.3478 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1488 | 45.348 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1572 | 45.3481 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1655 | 45.3482 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1738 | 45.3483 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1821 | 45.3484 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1905 | 45.3486 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1988 | 45.3487 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2071 | 45.3488 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2155 | 45.3489 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2238 | 45.349 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2321 | 45.3492 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2405 | 45.3493 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2488 | 45.3494 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2571 | 45.3496 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2654 | 45.3497 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2738 | 45.3499 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2821 | 45.35 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2904 | 45.3502 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2988 | 45.3504 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3071 | 45.3505 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3154 | 45.3507 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3238 | 45.3509 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3321 | 45.351 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3404 | 45.3511 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3488 | 45.3513 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3571 | 45.3514 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3654 | 45.3515 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3737 | 45.3517 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3821 | 45.3518 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3904 | 45.3519 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3987 | 45.352 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4071 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4154 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4237 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4321 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4404 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4487 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.457 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4654 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4737 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.482 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4904 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4987 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.507 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5154 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5237 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.532 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5404 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5487 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.557 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5654 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5737 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.582 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5903 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5987 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.607 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6153 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6237 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.632 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6403 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6487 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.657 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6653 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6737 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.682 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6903 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6987 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.707 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7153 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7236 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.732 | 45.355 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7403 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7486 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.757 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7653 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7736 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.782 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7903 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7986 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.807 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8153 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8236 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.832 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8403 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8486 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.857 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8653 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8736 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.882 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8903 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8986 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.907 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9153 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9236 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9319 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9403 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9486 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9569 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9653 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9736 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9819 | 45.3547 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9903 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9986 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0069 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0153 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0236 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0319 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0403 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0486 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0569 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0653 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0736 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0819 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0903 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0986 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1069 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1152 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1236 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1319 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1402 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1486 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1569 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1652 | 45.3537 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1736 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1819 | 45.3535 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1902 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1986 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2069 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2152 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2236 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2319 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2402 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2486 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2569 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2652 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2735 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2819 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2902 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2985 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3069 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3152 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3235 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3319 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3402 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3485 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3569 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3652 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3735 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3819 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3902 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3985 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4069 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4152 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4235 | 45.3521 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4319 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4402 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4485 | 45.3522 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4568 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4652 | 45.3523 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4735 | 45.3524 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4818 | 45.3525 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4902 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4985 | 45.3526 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5068 | 45.3527 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5152 | 45.3528 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5235 | 45.3529 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5318 | 45.353 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5402 | 45.3531 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5485 | 45.3532 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5568 | 45.3533 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5652 | 45.3534 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5735 | 45.3536 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5818 | 45.3538 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5902 | 45.3539 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5985 | 45.354 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6068 | 45.3541 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6152 | 45.3542 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6235 | 45.3543 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6318 | 45.3544 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6402 | 45.3545 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6485 | 45.3546 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6568 | 45.3548 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6651 | 45.3549 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6735 | 45.3551 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6818 | 45.3552 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6901 | 45.3553 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6985 | 45.3554 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7068 | 45.3555 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7151 | 45.3556 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7235 | 45.3557 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7318 | 45.3558 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7401 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7485 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7568 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7651 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7735 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7818 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7901 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7984 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8068 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8151 | 45.3559 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8234 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8318 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8401 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8484 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8568 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8651 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8734 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8818 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8901 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8984 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9068 | 45.3564 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9151 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9234 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9318 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9401 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9484 | 45.3563 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9568 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9651 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9734 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9818 | 45.3562 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9901 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9984 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0067 | 45.3561 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0151 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0234 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0317 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0401 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0484 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0567 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0651 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0734 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0817 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0901 | 45.356 | 45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0984 | 45.3559 | 45 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 195.1067 | 45.3559 | 45 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 195.1151 | 45.3558 | 45 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 195.1234 | 45.3557 | 45 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 195.1317 | 45.3557 | 45 | 59.9596 | 60.03 | 59.97
| 195.1401 | 45.3556 | 45 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 195.1484 | 45.3556 | 45 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 195.1567 | 45.3555 | 45 | 59.9593 | 60.03 | 59.97
| 195.1651 | 45.3555 | 45 | 59.9593 | 60.03 | 59.97
| 195.1734 | 45.3555 | 45 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 195.1817 | 45.3554 | 45 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 195.1901 | 45.3554 | 45 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 195.1984 | 45.3554 | 45 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 195.2067 | 45.3553 | 45 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 195.2151 | 45.3552 | 45 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 195.2234 | 45.3551 | 45 | 59.9587 | 60.03 | 59.97
| 195.2317 | 45.355 | 45 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 195.2401 | 45.3549 | 45 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 195.2484 | 45.3547 | 45 | 59.9584 | 60.03 | 59.97
| 195.2567 | 45.3546 | 45 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 195.2651 | 45.3545 | 45 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 195.2734 | 45.3544 | 45 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 195.2817 | 45.3543 | 45 | 59.9581 | 60.03 | 59.97
| 195.2901 | 45.3542 | 45 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 195.2984 | 45.354 | 45 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 195.3067 | 45.3539 | 45 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 195.315 | 45.3538 | 45 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 195.3234 | 45.3537 | 45 | 59.9577 | 60.03 | 59.97
| 195.3317 | 45.3536 | 45 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 195.3401 | 45.3535 | 45 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 195.3484 | 45.3535 | 45 | 59.9574 | 60.03 | 59.97
| 195.3567 | 45.3534 | 45 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 195.3651 | 45.3533 | 45 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 195.3734 | 45.3533 | 45 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 195.3817 | 45.3532 | 45 | 59.9571 | 60.03 | 59.97
| 195.3901 | 45.3531 | 45 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 195.3984 | 45.353 | 45 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 195.4067 | 45.353 | 45 | 59.9568 | 60.03 | 59.97
| 195.4151 | 45.3529 | 45 | 59.9568 | 60.03 | 59.97
| 195.4234 | 45.3528 | 45 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 195.4317 | 45.3527 | 45 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 195.44 | 45.3526 | 45 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 195.4484 | 45.3525 | 45 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 195.4567 | 45.3525 | 45 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 195.4651 | 45.3525 | 45 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 195.4734 | 45.3525 | 45 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 195.4817 | 45.3525 | 45 | 59.9561 | 60.03 | 59.97
| 195.4901 | 45.3525 | 45 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 195.4984 | 45.3525 | 45 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 195.5067 | 45.3525 | 45 | 59.9558 | 60.03 | 59.97
| 195.5151 | 45.3525 | 45 | 59.9558 | 60.03 | 59.97
| 195.5234 | 45.3524 | 45 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 195.5317 | 45.3524 | 45 | 59.9556 | 60.03 | 59.97
| 195.5401 | 45.3524 | 45 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 195.5484 | 45.3524 | 45 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 195.5567 | 45.3524 | 45 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 195.5651 | 45.3523 | 45 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 195.5734 | 45.3525 | 45 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 195.5817 | 45.3526 | 45 | 59.9551 | 60.03 | 59.97
| 195.5901 | 45.3527 | 45 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 195.5984 | 45.3528 | 45 | 59.9549 | 60.03 | 59.97
| 195.6067 | 45.3529 | 45 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 195.6151 | 45.353 | 45 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 195.6234 | 45.353 | 45 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 195.6317 | 45.3531 | 45 | 59.9546 | 60.03 | 59.97
| 195.6401 | 45.3532 | 45 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 195.6484 | 45.3532 | 45 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 195.6567 | 45.3534 | 45 | 59.9543 | 60.03 | 59.97
| 195.6651 | 45.3535 | 45 | 59.9543 | 60.03 | 59.97
| 195.6734 | 45.3537 | 45 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 195.6817 | 45.3538 | 45 | 59.9541 | 60.03 | 59.97
| 195.6901 | 45.354 | 45 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 195.6984 | 45.3541 | 45 | 59.9539 | 60.03 | 59.97
| 195.7067 | 45.3543 | 45 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 195.7151 | 45.3545 | 45 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 195.7234 | 45.3547 | 45 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 195.7317 | 45.3549 | 45 | 59.9536 | 60.03 | 59.97
| 195.7401 | 45.355 | 45 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 195.7484 | 45.3552 | 45 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 195.7567 | 45.3554 | 45 | 59.9533 | 60.03 | 59.97
| 195.7651 | 45.3556 | 45 | 59.9533 | 60.03 | 59.97
| 195.7734 | 45.3557 | 45 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 195.7817 | 45.3558 | 45 | 59.9531 | 60.03 | 59.97
| 195.7901 | 45.3559 | 45 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 195.7984 | 45.3561 | 45 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 195.8067 | 45.3562 | 45 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 195.8151 | 45.3564 | 45 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 195.8234 | 45.3565 | 45 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 195.8317 | 45.3567 | 45 | 59.9526 | 60.03 | 59.97
| 195.8401 | 45.3569 | 45 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 195.8484 | 45.3572 | 45 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 195.8567 | 45.3574 | 45 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 195.8651 | 45.3577 | 45 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 195.8734 | 45.3579 | 45 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 195.8817 | 45.3581 | 45 | 59.9521 | 60.03 | 59.97
| 195.8901 | 45.3583 | 45 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 195.8984 | 45.3586 | 45 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 195.9067 | 45.3588 | 45 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 195.9151 | 45.359 | 45 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 195.9234 | 45.3593 | 45 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 195.9317 | 45.3595 | 45 | 59.9516 | 60.03 | 59.97
| 195.9401 | 45.3602 | 45 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 195.9484 | 45.3609 | 45 | 59.9514 | 60.03 | 59.97
| 195.9567 | 45.3618 | 45 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 195.9651 | 45.3626 | 45 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 195.9734 | 45.3635 | 45 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 195.9817 | 45.3643 | 45 | 59.9511 | 60.03 | 59.97
| 195.9901 | 45.3651 | 45 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 195.9984 | 45.366 | 45 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 196.0067 | 45.3669 | 45 | 59.9508 | 60.03 | 59.97
| 196.0151 | 45.3677 | 45 | 59.9508 | 60.03 | 59.97
| 196.0234 | 45.3686 | 45 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 196.0317 | 45.3695 | 45 | 59.9506 | 60.03 | 59.97
| 196.0401 | 45.3704 | 45 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 196.0484 | 45.3713 | 45 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 196.0567 | 45.3722 | 45 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 196.0651 | 45.3731 | 45 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 196.0734 | 45.374 | 45 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 196.0817 | 45.3749 | 45 | 59.9501 | 60.03 | 59.97
| 196.0901 | 45.3757 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0984 | 45.3765 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1067 | 45.3775 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1151 | 45.3785 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1234 | 45.3795 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1317 | 45.3805 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1401 | 45.3816 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1484 | 45.3826 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1567 | 45.3836 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1651 | 45.3846 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1734 | 45.3856 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1817 | 45.3866 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1901 | 45.3875 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1984 | 45.3885 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2067 | 45.3894 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2151 | 45.3904 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2234 | 45.3913 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2317 | 45.3922 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2401 | 45.3932 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2484 | 45.3941 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2567 | 45.3952 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2651 | 45.3963 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2734 | 45.3973 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2817 | 45.3984 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2901 | 45.3995 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2984 | 45.4005 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3067 | 45.4016 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3151 | 45.4026 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3234 | 45.4036 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3317 | 45.4046 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3401 | 45.4056 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3484 | 45.4065 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3567 | 45.4075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3651 | 45.4084 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3734 | 45.4093 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3817 | 45.4103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3901 | 45.4112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3984 | 45.4121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4067 | 45.4131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4151 | 45.4141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4234 | 45.415 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4317 | 45.416 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4401 | 45.417 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4484 | 45.4181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4568 | 45.4191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4651 | 45.42 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4734 | 45.4211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4818 | 45.4222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4901 | 45.4234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4984 | 45.4246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5068 | 45.4258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5151 | 45.4271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5234 | 45.4283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5318 | 45.4295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5401 | 45.4308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5484 | 45.432 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5568 | 45.4332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5651 | 45.4344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5734 | 45.4357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5818 | 45.437 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5901 | 45.4383 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5984 | 45.4396 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6068 | 45.4408 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6151 | 45.4421 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6234 | 45.4434 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6318 | 45.4447 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6401 | 45.4459 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6484 | 45.4472 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6568 | 45.4485 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6651 | 45.4498 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6734 | 45.4512 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6818 | 45.4525 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6901 | 45.4538 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6984 | 45.4551 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7068 | 45.4564 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7151 | 45.4577 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7234 | 45.459 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7318 | 45.4603 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7401 | 45.4616 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7484 | 45.463 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7568 | 45.4644 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7651 | 45.4659 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7735 | 45.4673 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7818 | 45.4688 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7901 | 45.4702 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7984 | 45.4717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8068 | 45.4731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8151 | 45.4745 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8235 | 45.4759 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8318 | 45.4773 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8401 | 45.4787 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8484 | 45.4801 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8568 | 45.4816 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8651 | 45.4831 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8735 | 45.4847 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8818 | 45.4862 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8901 | 45.4878 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8985 | 45.4894 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9068 | 45.4909 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9151 | 45.4924 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9235 | 45.4939 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9318 | 45.4954 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9401 | 45.4969 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9485 | 45.4985 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9568 | 45.5 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9651 | 45.5016 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9735 | 45.5031 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9818 | 45.5047 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9901 | 45.5062 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9985 | 45.5078 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0068 | 45.5093 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0151 | 45.5109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0235 | 45.5124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0318 | 45.514 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0401 | 45.5156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0485 | 45.5173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0568 | 45.519 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0651 | 45.5207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0735 | 45.5224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0818 | 45.5241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0901 | 45.5258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0985 | 45.5275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1068 | 45.5292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1151 | 45.5309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1235 | 45.5325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1318 | 45.5341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1402 | 45.5358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1485 | 45.5374 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1568 | 45.539 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1652 | 45.5406 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1735 | 45.5422 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1818 | 45.5438 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1902 | 45.5456 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1985 | 45.5473 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2068 | 45.549 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2152 | 45.5508 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2235 | 45.5525 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2318 | 45.5542 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2402 | 45.5558 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2485 | 45.5574 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2568 | 45.559 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2652 | 45.5606 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2735 | 45.5622 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2818 | 45.5639 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2902 | 45.5655 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2985 | 45.5671 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3068 | 45.5688 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3152 | 45.5704 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3235 | 45.572 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3318 | 45.5737 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3402 | 45.5754 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3485 | 45.5771 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3568 | 45.5787 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3652 | 45.5803 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3735 | 45.582 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3819 | 45.5836 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3902 | 45.5853 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3985 | 45.5869 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4068 | 45.5886 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4152 | 45.5902 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4235 | 45.5919 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4319 | 45.5936 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4402 | 45.5953 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4485 | 45.5971 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4568 | 45.5988 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4652 | 45.6005 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4735 | 45.6022 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4819 | 45.604 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4902 | 45.6057 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4985 | 45.6074 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5069 | 45.6091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5152 | 45.6109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5235 | 45.6126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5319 | 45.6144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5402 | 45.6161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5485 | 45.6178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5569 | 45.6195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5652 | 45.6213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5735 | 45.6231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5819 | 45.6248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5902 | 45.6266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5985 | 45.6283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6069 | 45.6296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6152 | 45.6309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6235 | 45.632 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6319 | 45.6331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6402 | 45.6341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6485 | 45.6351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6569 | 45.6362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6652 | 45.6372 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6735 | 45.6383 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6819 | 45.6393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6902 | 45.6404 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6985 | 45.6414 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7069 | 45.6424 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7152 | 45.6435 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7235 | 45.6445 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7319 | 45.6455 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7402 | 45.6466 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7486 | 45.6476 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7569 | 45.6487 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7652 | 45.6497 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7735 | 45.6506 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7819 | 45.6515 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7902 | 45.6524 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7986 | 45.6532 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8069 | 45.6541 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8152 | 45.655 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8236 | 45.6558 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8319 | 45.6567 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8402 | 45.6576 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8486 | 45.6584 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8569 | 45.6593 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8652 | 45.6603 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8736 | 45.6612 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8819 | 45.6621 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8902 | 45.663 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8986 | 45.6639 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9069 | 45.6647 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9152 | 45.6655 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9236 | 45.6663 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9319 | 45.6671 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9402 | 45.6678 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9486 | 45.6686 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9569 | 45.6694 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9652 | 45.6702 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9736 | 45.671 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9819 | 45.6717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9902 | 45.6725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9986 | 45.6733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0069 | 45.674 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0152 | 45.6748 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0236 | 45.6755 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0319 | 45.6763 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0402 | 45.677 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0486 | 45.6778 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0569 | 45.6785 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0652 | 45.6793 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0736 | 45.68 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0819 | 45.6808 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0903 | 45.6815 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0986 | 45.6822 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1069 | 45.6829 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1152 | 45.6836 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1236 | 45.6843 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1319 | 45.685 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1403 | 45.6856 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1486 | 45.6862 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1569 | 45.6866 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1653 | 45.687 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1736 | 45.6875 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1819 | 45.6879 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1903 | 45.6883 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1986 | 45.6888 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2069 | 45.6892 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2153 | 45.6897 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2236 | 45.6901 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2319 | 45.6906 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2403 | 45.691 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2486 | 45.6915 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2569 | 45.6919 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2653 | 45.6924 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2736 | 45.6928 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2819 | 45.6932 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2903 | 45.6936 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2986 | 45.694 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3069 | 45.6944 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3153 | 45.6947 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3236 | 45.6951 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3319 | 45.6954 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3403 | 45.6958 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3486 | 45.6963 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3569 | 45.6967 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3653 | 45.697 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3736 | 45.6974 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3819 | 45.6978 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3903 | 45.6983 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3986 | 45.6988 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.407 | 45.6993 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4153 | 45.6998 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4236 | 45.7002 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4319 | 45.7007 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4403 | 45.7012 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4486 | 45.7016 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.457 | 45.7021 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4653 | 45.7025 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4736 | 45.703 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.482 | 45.7035 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4903 | 45.704 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4986 | 45.7044 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.507 | 45.705 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5153 | 45.7055 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5236 | 45.7059 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.532 | 45.7063 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5403 | 45.7067 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5486 | 45.7071 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.557 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5653 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5736 | 45.7086 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.582 | 45.7091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5903 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5986 | 45.7102 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.607 | 45.7107 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6153 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6236 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.632 | 45.7122 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6403 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6486 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.657 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6653 | 45.7142 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6736 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.682 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6903 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6986 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.707 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7153 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7236 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.732 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7403 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7487 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.757 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7653 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7737 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.782 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7903 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7987 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.807 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8153 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8237 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.832 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8403 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8487 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.857 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8653 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8737 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.882 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8903 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8987 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.907 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9153 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9237 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.932 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9403 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9487 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.957 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9653 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9737 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.982 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9903 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9987 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.007 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0154 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0237 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.032 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0403 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0487 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.057 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0654 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0737 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.082 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0903 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0987 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.107 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1154 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1237 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.132 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1404 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1487 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.157 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1654 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1737 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.182 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1904 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1987 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.207 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2154 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2237 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.232 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2404 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2487 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.257 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2654 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2737 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.282 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2904 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2987 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.307 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3154 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3237 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.332 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3404 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3487 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.357 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3654 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3737 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.382 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3904 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3987 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4071 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4154 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4237 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4321 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4404 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4487 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4571 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4654 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4737 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4821 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4904 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4987 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5071 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5154 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5237 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5321 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5404 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5487 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5571 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5654 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5737 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5821 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5904 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5987 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6071 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6154 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6237 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6321 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6404 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6487 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6571 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6654 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6738 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6821 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6904 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6987 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7071 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7154 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7238 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7321 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7404 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7487 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7571 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7654 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7738 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7821 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7904 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7988 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8071 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8154 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8238 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8321 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8404 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8488 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8571 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8654 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8738 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8821 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8904 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8988 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9071 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9154 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9238 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9321 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9404 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9488 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9571 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9654 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9738 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9821 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9904 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9988 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0071 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0154 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0238 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0321 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0405 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0488 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0571 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0654 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0738 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0821 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0905 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0988 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1071 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1155 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1238 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1321 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1405 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1488 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1571 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1655 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1738 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1821 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1905 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1988 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2071 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2155 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2238 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2321 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2405 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2488 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2571 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2655 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2738 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2821 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2905 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2988 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3071 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3155 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3238 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3322 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3405 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3488 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3571 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3655 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3738 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3822 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3905 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3988 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4072 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4155 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4238 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4322 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4405 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4488 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4572 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4655 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4738 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4822 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4905 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4988 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5072 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5155 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5238 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5322 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5405 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5488 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5572 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5655 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5738 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5822 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5905 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5988 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6072 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6155 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6238 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6322 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6405 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6488 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6572 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6655 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6738 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6822 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6905 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6989 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7072 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7155 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7238 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7322 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7405 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7489 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7572 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7655 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7739 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7822 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7905 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7989 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8072 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8155 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8239 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8322 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8405 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8489 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8572 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8655 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8739 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8822 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8905 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8989 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9072 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9155 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9239 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9322 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9405 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9489 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9572 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9655 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9739 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9822 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9905 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9989 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0072 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0155 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0239 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0322 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0406 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0489 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0572 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0656 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0739 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0822 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0906 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0989 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1072 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1156 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1239 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1322 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1406 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1489 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1572 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1656 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1739 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1822 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1906 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1989 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2072 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2156 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2239 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2322 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2406 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2489 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2572 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2656 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2739 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2822 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2906 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2989 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3073 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3156 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3239 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3322 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3406 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3489 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3573 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3656 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3739 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3822 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3906 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3989 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4073 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4156 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4239 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4323 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4406 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4489 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4573 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4656 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4739 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4823 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4906 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4989 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5073 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5156 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5239 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5323 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5406 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5489 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5573 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5656 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5739 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5823 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5906 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5989 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6073 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6156 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6239 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6323 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6406 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6489 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6573 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6656 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.674 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6823 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6906 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.699 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7073 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7156 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.724 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7323 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7406 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.749 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7573 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7656 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.774 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7823 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7906 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.799 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8073 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8156 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.824 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8323 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8406 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.849 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8573 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8656 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.874 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8823 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8906 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.899 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9073 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9156 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.924 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9323 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9406 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.949 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9573 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9657 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.974 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9823 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9906 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.999 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0073 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0157 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.024 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0323 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0406 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.049 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0573 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0657 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.074 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0823 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0907 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.099 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1073 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1157 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.124 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1323 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1407 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.149 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1573 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1657 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.174 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1823 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1907 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.199 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2073 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2157 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.224 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2323 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2407 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.249 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2573 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2657 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.274 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2823 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2907 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.299 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3073 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3157 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.324 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3324 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3407 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.349 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3574 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3657 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.374 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3824 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3907 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.399 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4074 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4157 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.424 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4324 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4407 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.449 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4574 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4657 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.474 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4824 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4907 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.499 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5074 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5157 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.524 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5324 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5407 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.549 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5574 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5657 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.574 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5824 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5907 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.599 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6074 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6157 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6241 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6324 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6407 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.649 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6574 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6657 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6741 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6824 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6907 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6991 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7074 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7157 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7241 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7324 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7407 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7491 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7574 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7657 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7741 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7824 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7907 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7991 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8074 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8157 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8241 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8324 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8407 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8491 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8574 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8657 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8741 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8824 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8907 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8991 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9074 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9157 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9241 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9324 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9408 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9491 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9574 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9657 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9741 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9824 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9908 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9991 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0074 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0158 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0241 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0324 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0408 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0491 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0574 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0658 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0741 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0824 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0908 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0991 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1074 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1158 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1241 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1324 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1408 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1491 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1574 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1658 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1741 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1824 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1908 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1991 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2074 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2158 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2241 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2324 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2408 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2491 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2574 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2658 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2741 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2825 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2908 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2991 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3074 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3158 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3241 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3325 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3408 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3491 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3575 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3658 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3741 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3825 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3908 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3991 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4075 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4158 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4241 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4325 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4408 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4491 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4575 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4658 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4741 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4825 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4908 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4991 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5075 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5158 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5241 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5325 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5408 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5491 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5575 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5658 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5741 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5825 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5908 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5992 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6075 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6158 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6241 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6325 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6408 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6492 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6575 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6658 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6741 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6825 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6908 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6992 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7075 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7158 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7242 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7325 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7408 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7492 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7575 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7658 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7742 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7825 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7908 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7992 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8075 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8158 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8242 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8325 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8408 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8492 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8575 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8658 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8742 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8825 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8908 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8992 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9075 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9158 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9242 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9325 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9409 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9492 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9575 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9659 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9742 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9825 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9909 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9992 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0075 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0159 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0242 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0325 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0409 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0492 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0575 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0659 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0742 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0825 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0909 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0992 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1075 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1159 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1242 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1325 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1409 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1492 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1575 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1659 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1742 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1825 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1909 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1992 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2076 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2159 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2242 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2325 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2409 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2492 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2576 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2659 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2742 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2825 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2909 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2992 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3076 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3159 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3242 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3326 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3409 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3492 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3576 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3659 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3742 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3826 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3909 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3992 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4076 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4159 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4242 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4326 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4409 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4492 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4576 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4659 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4742 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4826 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4909 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4992 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5076 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5159 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5242 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5326 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5409 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5492 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5576 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5659 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5742 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5826 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5909 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.5993 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6076 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6159 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6243 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6326 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6409 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6493 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6576 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6659 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6743 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6826 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6909 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.6993 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7076 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7159 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7243 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7326 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7409 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7493 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7576 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7659 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7743 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7826 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7909 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.7993 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8076 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8159 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8243 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8326 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8409 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8493 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8576 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.866 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8743 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8826 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8909 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.8993 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9076 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.916 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9243 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9326 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9409 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9493 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9576 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.966 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9743 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9826 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.991 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.9993 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0076 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.016 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0243 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0326 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.041 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0493 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0576 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.066 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0743 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0826 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.091 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.0993 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1076 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.116 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1243 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1326 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.141 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1493 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1576 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.166 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1743 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1826 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.191 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.1993 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2076 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.216 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2243 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2327 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.241 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2493 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2576 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.266 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2743 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2827 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.291 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.2993 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3077 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.316 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3243 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3327 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.341 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3493 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3577 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.366 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3743 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3827 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.391 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.3993 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4077 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.416 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4243 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4327 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.441 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4493 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4577 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.466 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4743 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4827 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.491 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.4993 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5077 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.516 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5244 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5327 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.541 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5493 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5577 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.566 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5744 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5827 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.591 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.5993 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6077 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.616 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6244 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6327 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.641 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6494 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6577 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.666 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6744 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6827 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.691 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.6994 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7077 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.716 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7244 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7327 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.741 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7494 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7577 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.766 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7744 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7827 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.791 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.7994 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8077 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.816 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8244 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8327 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.841 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8494 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8577 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.866 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8744 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8827 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8911 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.8994 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9077 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.916 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9244 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9327 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9411 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9494 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9577 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9661 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9744 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9827 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9911 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 205.9994 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0077 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0161 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0244 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0327 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0411 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0494 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0577 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0661 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0744 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0827 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0911 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.0994 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1077 | 45.7368 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1161 | 45.7369 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1244 | 45.7371 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1327 | 45.7372 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1411 | 45.7374 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1494 | 45.7375 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1577 | 45.7377 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1661 | 45.7378 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1744 | 45.738 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1827 | 45.7382 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1911 | 45.7383 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.1994 | 45.7385 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2077 | 45.7386 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2161 | 45.7388 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2244 | 45.7389 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2328 | 45.7391 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2411 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2494 | 45.7394 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2578 | 45.7396 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2661 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2744 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2828 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2911 | 45.7402 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2994 | 45.7403 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3078 | 45.7405 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3161 | 45.7406 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3244 | 45.7407 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3328 | 45.7408 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3411 | 45.7409 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3494 | 45.741 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3578 | 45.7411 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3661 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3744 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3828 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3911 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3994 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4078 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4161 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4244 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4328 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4411 | 45.7412 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4494 | 45.7411 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4578 | 45.7411 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4661 | 45.741 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4744 | 45.741 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4828 | 45.741 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4911 | 45.7409 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4995 | 45.7409 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5078 | 45.7408 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5161 | 45.7408 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5244 | 45.7408 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5328 | 45.7408 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5411 | 45.7407 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5495 | 45.7407 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5578 | 45.7407 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5661 | 45.7407 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5744 | 45.7406 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5828 | 45.7406 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5911 | 45.7406 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5995 | 45.7406 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6078 | 45.7406 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6161 | 45.7405 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6245 | 45.7405 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6328 | 45.7405 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6411 | 45.7405 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6495 | 45.7404 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6578 | 45.7404 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6661 | 45.7404 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6745 | 45.7404 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6828 | 45.7404 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6911 | 45.7403 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6994 | 45.7403 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7078 | 45.7403 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7161 | 45.7403 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7245 | 45.7402 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7328 | 45.7402 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7411 | 45.7402 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7495 | 45.7402 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7578 | 45.7402 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7661 | 45.7401 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7745 | 45.7401 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7828 | 45.7401 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7911 | 45.7401 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7995 | 45.7401 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8078 | 45.7401 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8161 | 45.7401 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8244 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8328 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8411 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8495 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8578 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8661 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8745 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8828 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8911 | 45.74 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8995 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9078 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9161 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9245 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9328 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9411 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9495 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9578 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9661 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9745 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9828 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9911 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9995 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0078 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0161 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0245 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0328 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0411 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0495 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0578 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0661 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0745 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0828 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0911 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0995 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1078 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1161 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1245 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1328 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1411 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1495 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1578 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1661 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1745 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1828 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1911 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1995 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2078 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2161 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2245 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2328 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2411 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2495 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2578 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2661 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2745 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2828 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2911 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2995 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3078 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3161 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3245 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3328 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3411 | 45.7399 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3495 | 45.7398 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3578 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3661 | 45.7397 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3745 | 45.7396 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3828 | 45.7396 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3911 | 45.7395 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3995 | 45.7394 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4078 | 45.7394 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4161 | 45.7393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4245 | 45.7393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4328 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4411 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4495 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4578 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4661 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4745 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4828 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4911 | 45.7391 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4995 | 45.7391 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5078 | 45.7391 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5161 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5245 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5328 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5411 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5495 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5578 | 45.7393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5661 | 45.7393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5745 | 45.7393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5828 | 45.7393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5911 | 45.7393 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5995 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6078 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6161 | 45.7392 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6245 | 45.7391 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6328 | 45.739 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6411 | 45.7389 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6495 | 45.7388 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6578 | 45.7388 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6661 | 45.7387 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6745 | 45.7387 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6828 | 45.7387 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6911 | 45.7386 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6995 | 45.7385 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7078 | 45.7383 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7161 | 45.7381 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7245 | 45.7379 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7328 | 45.7377 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7411 | 45.7376 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7495 | 45.7374 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7578 | 45.7372 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7661 | 45.7371 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7745 | 45.7369 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7828 | 45.7368 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7911 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7995 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8078 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8161 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8245 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8328 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8411 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8495 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8578 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8661 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8745 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8828 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8911 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8995 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9078 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9161 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9245 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9328 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9411 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9495 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9578 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9661 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9745 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9828 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9911 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9995 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0078 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0161 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0245 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0328 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0411 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0495 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0578 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0661 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0745 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0828 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0911 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0995 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1078 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1161 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1245 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1328 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1411 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1494 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1578 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1661 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1744 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1828 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1911 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1994 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2078 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2161 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2244 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2328 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2411 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2494 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2578 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2661 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2744 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2828 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2911 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2994 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3078 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3161 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3244 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3327 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3411 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3494 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3577 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3661 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3744 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3827 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3911 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3994 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4077 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4161 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4244 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4327 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4411 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4494 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4577 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4661 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4744 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4827 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4911 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4994 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5077 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5161 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5244 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5327 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.541 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5494 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5577 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.566 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5744 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5827 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.591 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5994 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6077 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.616 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6244 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6327 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.641 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6494 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6577 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.666 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6743 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6827 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.691 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6993 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7077 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.716 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7243 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7327 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.741 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7493 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7577 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.766 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7743 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7827 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.791 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7993 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8077 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.816 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8243 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8327 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.841 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8493 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8577 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.866 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8743 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8826 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.891 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8993 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9076 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.916 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9243 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9326 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.941 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9493 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9576 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.966 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9743 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9826 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.991 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9993 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0076 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.016 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0243 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0326 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.041 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0493 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0576 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0659 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0743 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0826 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0909 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0993 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1076 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1159 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1243 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1326 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1409 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1493 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1576 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1659 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1743 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1826 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1909 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1992 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2076 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2159 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2242 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2326 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2409 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2493 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2576 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2659 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2742 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2826 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2909 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2992 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3076 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3159 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3242 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3326 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3409 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3492 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3576 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3659 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3742 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3826 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3909 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3992 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4075 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4159 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4242 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4325 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4409 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4492 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4575 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4659 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4742 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4825 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4909 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4992 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5075 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5159 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5242 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5325 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5408 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5492 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5575 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5658 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5742 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5825 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5908 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5992 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6075 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6158 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6242 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6325 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6408 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6492 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6575 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6658 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6741 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6825 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6908 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6991 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7075 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7158 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7241 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7325 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7408 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7491 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7574 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7658 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7741 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7824 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7908 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7991 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8074 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8158 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8241 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8324 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8408 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8491 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8574 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8658 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8741 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8824 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8907 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8991 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9074 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9157 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9241 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9324 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9407 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9491 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9574 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9657 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9741 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9824 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9907 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9991 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0074 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0157 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.024 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0324 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0407 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.049 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0574 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0657 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.074 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0824 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0907 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.099 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1073 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1157 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.124 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1323 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1407 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.149 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1573 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1657 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.174 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1823 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1907 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.199 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2073 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2157 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.224 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2323 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2406 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.249 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2573 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2656 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.274 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2823 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2906 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.299 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3073 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3156 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.324 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3323 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3406 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.349 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3573 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3656 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3739 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3823 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3906 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3989 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4073 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4156 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4239 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4323 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4406 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4489 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4573 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4656 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4739 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4823 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4906 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4989 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5072 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5156 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5239 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5322 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5406 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5489 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5572 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5656 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5739 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5822 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5905 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5989 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6072 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6155 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6239 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6322 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6405 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6489 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6572 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6655 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6739 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6822 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6905 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6989 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7072 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7155 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7238 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7322 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7405 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7488 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7572 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7655 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7738 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7822 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7905 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7988 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8071 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8155 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8238 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8321 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8405 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8488 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8571 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8655 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8738 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8821 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8905 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8988 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9071 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9154 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9238 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9321 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9404 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9488 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9571 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9654 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9738 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9821 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9904 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9987 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0071 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0154 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0237 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0321 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0404 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0487 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0571 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0654 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0737 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.082 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0904 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0987 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.107 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1154 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1237 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.132 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1404 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1487 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.157 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1653 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1737 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.182 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1903 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1987 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.207 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2153 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2237 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.232 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2403 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2486 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.257 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2653 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2736 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.282 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2903 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2986 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.307 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3153 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3236 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.332 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3403 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3486 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3569 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3653 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3736 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3819 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3903 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3986 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4069 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4153 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4236 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4319 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4402 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4486 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4569 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4652 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4736 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4819 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4902 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4986 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5069 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5152 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5235 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5319 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5402 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5485 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5569 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5652 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5735 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5819 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5902 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5985 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6068 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6152 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6235 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6318 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6402 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6485 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6568 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6652 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6735 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6818 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6902 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6985 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7068 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7151 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7235 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7318 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7401 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7485 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7568 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7651 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7734 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7818 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7901 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7984 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8068 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8151 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8234 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8317 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8401 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8484 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8567 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8651 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8734 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8817 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.89 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8984 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9067 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.915 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9234 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9317 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.94 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9483 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9567 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.965 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9733 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9817 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.99 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9983 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0066 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.015 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0233 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0316 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.04 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0483 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0566 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0649 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0733 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0816 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0899 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0983 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1066 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1149 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1232 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1316 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1399 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1482 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1566 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1649 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1732 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1815 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1899 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1982 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2065 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2149 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2232 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2315 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2398 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2482 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2565 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2648 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2732 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2815 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2898 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2981 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3065 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3148 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3231 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3315 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3398 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3481 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3564 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3648 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3731 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3814 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3898 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3981 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4064 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4147 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4231 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4314 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4397 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4481 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4564 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4647 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4731 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4814 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4897 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.498 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5064 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5147 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.523 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5313 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5397 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.548 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5563 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5647 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.573 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5813 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5896 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.598 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6063 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6146 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.623 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6313 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6396 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6479 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6563 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6646 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6729 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6813 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6896 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6979 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7063 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7146 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7229 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7312 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7396 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7479 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7562 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7645 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7729 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7812 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7895 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7979 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8062 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8145 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8228 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8312 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8395 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8478 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8562 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8645 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8728 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8811 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8895 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8978 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9061 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9145 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9228 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9311 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9395 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9478 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9561 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9644 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9728 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9811 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9894 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9977 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0061 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0144 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0227 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0311 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0394 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0477 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.056 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0644 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0727 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.081 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0894 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0977 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.106 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1143 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1227 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.131 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1393 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1477 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.156 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1643 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1727 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.181 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1893 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1976 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.206 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2143 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2226 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2309 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2393 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2476 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2559 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2643 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2726 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2809 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2892 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2976 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3059 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3142 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3226 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3309 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3392 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3475 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3559 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3642 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3725 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3809 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3892 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3975 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4059 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4142 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4225 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4308 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4392 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4475 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4558 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4641 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4725 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4808 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4891 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4975 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5058 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5141 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5224 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5308 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5391 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5474 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5558 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5641 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5724 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5807 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5891 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5974 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6057 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.614 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6224 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6307 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.639 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6474 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6557 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.664 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6723 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6807 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.689 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6973 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7056 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.714 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7223 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7306 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.739 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7473 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7556 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7639 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7723 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7806 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7889 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7973 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8056 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8139 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8222 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8306 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8389 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8472 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8555 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8639 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8722 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8805 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8889 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8972 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9055 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9138 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9222 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9305 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9388 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9472 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9555 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9638 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9721 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9805 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9888 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9971 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0054 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0138 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0221 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0304 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0388 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0471 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0554 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0637 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0721 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0804 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0887 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0971 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1054 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1137 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.122 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1304 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1387 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.147 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1553 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1637 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.172 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1803 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1887 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.197 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2053 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2136 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.222 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2303 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2386 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2469 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2553 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2636 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2719 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2803 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2886 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2969 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3053 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3136 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3219 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3302 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3386 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3469 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3552 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3635 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3719 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3802 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3885 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3969 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4052 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4135 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4218 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4302 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4385 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4468 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4552 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4635 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4718 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4801 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4885 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4968 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5051 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5134 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5218 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5301 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5384 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5468 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5551 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5634 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5717 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5801 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5884 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5967 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.605 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6134 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6217 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.63 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6384 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6467 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.655 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6633 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6717 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.68 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6883 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6967 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.705 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7133 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7216 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.73 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7383 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7466 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7549 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7633 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7716 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7799 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7883 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7966 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8049 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8132 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8216 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8299 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8382 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8466 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8549 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8632 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8715 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8799 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8882 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8965 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9048 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9132 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9215 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9298 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9382 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9465 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9548 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9632 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9715 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9798 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9881 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9965 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0048 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0131 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0214 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0298 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0381 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0464 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0547 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0631 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0714 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0797 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0881 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0964 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1047 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.113 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1214 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1297 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.138 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1464 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1547 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.163 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1713 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1797 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.188 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1963 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2047 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.213 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2213 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2296 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.238 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2463 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2546 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2629 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2713 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2796 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2879 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2962 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3046 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3129 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3212 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3296 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3379 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3462 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3546 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3629 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3712 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3795 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3879 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3962 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4045 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4128 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4212 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4295 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4378 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4462 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4545 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4628 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4711 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4795 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4878 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4961 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5045 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5128 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5211 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5294 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5378 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5461 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5544 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5627 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5711 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5794 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5877 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5961 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6044 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6127 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.621 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6294 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6377 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.646 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6544 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6627 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.671 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6793 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6877 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.696 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7043 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7126 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.721 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7293 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7376 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.746 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7543 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7626 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7709 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7793 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7876 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7959 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8042 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8126 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8209 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8292 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8376 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8459 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8542 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8625 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8709 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8792 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8875 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8959 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9042 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9125 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9208 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9292 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9375 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9458 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9541 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9625 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9708 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9791 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9875 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9958 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0041 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0125 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0208 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0291 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0374 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0458 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0541 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0624 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0707 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0791 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0874 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0957 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.104 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1124 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1207 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.129 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1374 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1457 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.154 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1624 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1707 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.179 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1873 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1957 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.204 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2123 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2206 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.229 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2373 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2456 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.254 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2623 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2706 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2789 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2873 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2956 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3039 | 45.7363 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3122 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3206 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3289 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3372 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3456 | 45.7367 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3539 | 45.7367 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3622 | 45.7367 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3705 | 45.7367 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3789 | 45.7367 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3872 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3955 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4039 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4122 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4205 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4288 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4372 | 45.7363 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4455 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4538 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4621 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4705 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4788 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4871 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4955 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5038 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5121 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5204 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5288 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5371 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5454 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5538 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5621 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5704 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5787 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5871 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5954 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6037 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.612 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6204 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6287 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.637 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6454 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6537 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.662 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6703 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6787 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.687 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6953 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7037 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.712 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7203 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7286 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.737 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7453 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7536 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7619 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7703 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7786 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7869 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7953 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8036 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8119 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8202 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8286 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8369 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8452 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8535 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8619 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8702 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8785 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8869 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8952 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9035 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9118 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9202 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9285 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9368 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9452 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9535 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9618 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9701 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9785 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9868 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9951 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0034 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0118 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0201 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0284 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0368 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0451 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0534 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0618 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0701 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0784 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0867 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0951 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1034 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1117 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.12 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1284 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1367 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.145 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1534 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1617 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.17 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1783 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1867 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.195 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2033 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2116 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.22 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2283 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2366 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.245 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2533 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2616 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2699 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2783 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2866 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2949 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3033 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3116 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3199 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3282 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3366 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3449 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3532 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3616 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3699 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3782 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3866 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3949 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4032 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4115 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4199 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4282 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4365 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4448 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4532 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4615 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4698 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4782 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4865 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4948 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5031 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5115 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5198 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5281 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5365 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5448 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5531 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5614 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5698 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5781 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5864 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5948 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6031 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6114 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6198 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6281 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6364 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6447 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6531 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6614 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6697 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.678 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6864 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6947 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.703 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7114 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7197 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.728 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7363 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7447 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.753 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7613 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7697 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.778 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7863 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7946 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.803 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8113 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8196 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.828 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8363 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8446 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.853 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8613 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8696 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8779 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8863 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8946 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9029 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9112 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9196 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9279 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9362 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9446 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9529 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9612 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9695 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9779 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9862 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9945 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0029 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0112 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0195 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0278 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0362 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0445 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0528 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0612 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0695 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0778 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0862 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0945 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1028 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1111 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1195 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1278 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1361 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1444 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1528 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1611 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1694 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1778 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1861 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1944 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2027 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2111 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2194 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2277 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2361 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2444 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2527 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.261 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2694 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2777 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.286 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2944 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3027 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.311 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3194 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3277 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.336 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3443 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3527 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.361 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3693 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3777 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.386 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3943 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4026 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.411 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4193 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4276 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.436 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4443 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4526 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.461 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4693 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4776 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4859 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4943 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5026 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5109 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5193 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5276 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5359 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5443 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5526 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5609 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5692 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5776 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5859 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5942 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6026 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6109 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6192 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6275 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6359 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6442 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6525 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6609 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6692 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6775 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6859 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6942 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7025 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7108 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7192 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7275 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7358 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7442 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7525 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7608 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7691 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7775 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7858 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7941 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8025 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8108 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8191 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8275 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8358 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8441 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8524 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8608 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8691 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8774 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8858 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8941 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9024 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9107 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9191 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9274 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9357 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9441 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9524 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9607 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.969 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9774 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9857 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.994 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0024 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0107 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.019 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0274 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0357 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.044 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0523 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0607 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.069 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0773 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0857 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.094 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1023 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1106 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.119 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1273 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1356 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.144 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1523 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1606 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.169 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1773 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1856 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1939 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2023 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2106 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2189 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2273 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2356 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2439 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2522 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2606 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2689 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2772 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2856 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2939 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3022 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3105 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3189 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3272 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3355 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3439 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3522 | 45.7363 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3605 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3689 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3772 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3855 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3938 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4022 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4105 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4188 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4272 | 45.7363 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4355 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4438 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4522 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4605 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4688 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4771 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4855 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4938 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5021 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5105 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5188 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5271 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5355 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5438 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5521 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5605 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5688 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5771 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5854 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5938 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6021 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6104 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6188 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6271 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6354 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6438 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6521 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6604 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6687 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6771 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6854 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6937 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7021 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7104 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7187 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7271 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7354 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7437 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7521 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7604 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7687 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7771 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7854 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7937 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.802 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8104 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8187 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.827 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8354 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8437 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.852 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8604 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8687 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.877 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8854 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8937 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.902 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9104 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9187 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.927 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9353 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9437 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.952 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9603 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9687 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.977 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9853 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9937 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.002 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0103 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0186 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.027 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0353 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0436 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.052 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0603 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0686 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.077 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0853 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0936 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.102 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1103 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1186 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.127 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1353 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1436 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1519 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1603 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1686 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1769 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1853 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1936 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2019 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2103 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2186 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2269 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2353 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2436 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2519 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2603 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2686 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2769 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2852 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2936 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3019 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3102 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3186 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3269 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3352 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3436 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3519 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3602 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3686 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3769 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3852 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3935 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4019 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4102 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4185 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4269 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4352 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4435 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4519 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4602 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4685 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4769 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4852 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4935 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5018 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5102 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5185 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5268 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5352 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5435 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5518 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5602 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5685 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5768 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5852 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5935 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6018 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6102 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6185 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6268 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6351 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6435 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6518 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6601 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6685 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6768 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6851 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6935 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7018 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7101 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7185 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7268 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7351 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7435 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7518 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7601 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7684 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7768 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7851 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7934 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8018 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8101 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8184 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8268 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8351 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8434 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8517 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8601 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8684 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8767 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8851 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8934 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9017 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9101 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9184 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9267 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9351 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9434 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9517 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9601 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9684 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9767 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.985 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9934 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0017 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.01 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0184 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0267 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.035 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0434 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0517 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.06 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0684 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0767 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.085 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0934 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1017 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.11 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1183 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1267 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.135 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1433 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1517 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.16 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1683 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1767 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.185 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1933 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2017 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.21 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2183 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2266 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.235 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2433 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2516 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.26 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2683 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2766 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.285 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2933 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3016 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.31 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3183 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3266 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3349 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3433 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3516 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3599 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3683 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3766 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3849 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3933 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4016 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4099 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4183 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4266 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4349 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4433 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4516 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4599 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4682 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4766 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4849 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4932 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5016 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5099 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5182 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5266 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5349 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5432 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5516 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5599 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5682 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5766 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5849 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5932 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6015 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6099 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6182 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6265 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6349 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6432 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6515 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6599 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6682 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6765 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6848 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6932 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7015 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7098 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7182 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7265 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7348 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7432 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7515 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7598 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7682 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7765 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7848 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7932 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8015 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8098 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8181 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8265 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8348 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8431 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8515 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8598 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8681 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8765 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8848 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8931 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9015 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9098 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9181 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9265 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9348 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9431 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9514 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9598 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9681 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9764 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9848 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9931 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0014 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0098 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0181 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0264 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0348 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0431 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0514 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0598 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0681 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0764 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0848 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0931 | 45.7109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1014 | 45.7106 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1098 | 45.7102 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1181 | 45.7099 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1264 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1348 | 45.7092 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1431 | 45.7089 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1514 | 45.7085 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1597 | 45.7082 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1681 | 45.7078 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1764 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1847 | 45.7071 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1931 | 45.7067 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2014 | 45.7064 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2097 | 45.706 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2181 | 45.7056 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2264 | 45.7052 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2347 | 45.705 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2431 | 45.7047 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2514 | 45.7044 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2597 | 45.7042 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2681 | 45.7038 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2764 | 45.7034 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2847 | 45.7031 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.293 | 45.7028 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3014 | 45.7027 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3097 | 45.7025 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3181 | 45.7025 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3264 | 45.7024 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3347 | 45.7025 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.343 | 45.7026 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3514 | 45.7026 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3597 | 45.7027 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.368 | 45.7028 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3764 | 45.7029 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3847 | 45.703 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.393 | 45.7031 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4014 | 45.7032 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4097 | 45.7033 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.418 | 45.7033 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4264 | 45.7034 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4347 | 45.7035 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.443 | 45.7035 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4514 | 45.7036 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4597 | 45.7037 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.468 | 45.7038 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4763 | 45.7039 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4847 | 45.7041 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.493 | 45.7042 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5013 | 45.7043 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5097 | 45.7045 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.518 | 45.7046 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5263 | 45.7048 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5347 | 45.705 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.543 | 45.7051 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5513 | 45.7053 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5597 | 45.7055 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.568 | 45.7058 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5763 | 45.706 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5847 | 45.7063 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.593 | 45.7065 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6013 | 45.7068 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6097 | 45.707 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.618 | 45.7073 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6263 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6347 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.643 | 45.7082 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6513 | 45.7084 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6597 | 45.7086 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.668 | 45.7088 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6763 | 45.709 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6846 | 45.7091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.693 | 45.7093 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7013 | 45.7095 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7096 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.718 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7263 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7346 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.743 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7513 | 45.7095 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7596 | 45.7095 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.768 | 45.7094 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7763 | 45.7094 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7846 | 45.7093 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.793 | 45.7093 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8013 | 45.7092 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8096 | 45.7092 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.818 | 45.7091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8263 | 45.7091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8346 | 45.709 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.843 | 45.709 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8513 | 45.709 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8596 | 45.7089 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.868 | 45.7088 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8763 | 45.7088 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8846 | 45.7087 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.893 | 45.7087 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9013 | 45.7086 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9096 | 45.7086 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.918 | 45.7085 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9263 | 45.7085 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9346 | 45.7084 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9429 | 45.7084 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9513 | 45.7083 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9596 | 45.7082 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.968 | 45.7082 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9763 | 45.7081 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9846 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.993 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0013 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0096 | 45.7078 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0179 | 45.7077 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0263 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0346 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0429 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0513 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0596 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0679 | 45.7074 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0763 | 45.7074 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0846 | 45.7074 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0929 | 45.7074 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1013 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1096 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1179 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1263 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1346 | 45.7077 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1429 | 45.7078 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1513 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1596 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1679 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1763 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1846 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1929 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2013 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2096 | 45.7078 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2179 | 45.7077 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2263 | 45.7077 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2346 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2429 | 45.7074 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2513 | 45.7072 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2596 | 45.707 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2679 | 45.7069 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2763 | 45.7067 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2846 | 45.7065 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2929 | 45.7063 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3013 | 45.7061 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3096 | 45.7059 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3179 | 45.7057 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3262 | 45.7055 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3346 | 45.7053 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3429 | 45.7051 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3512 | 45.7051 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3596 | 45.705 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3679 | 45.705 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3763 | 45.705 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3846 | 45.7049 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3929 | 45.7049 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4012 | 45.7048 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4096 | 45.7048 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4179 | 45.7048 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4262 | 45.7049 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4346 | 45.7049 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4429 | 45.7049 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4512 | 45.705 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4596 | 45.7052 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4679 | 45.7053 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4762 | 45.7054 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4846 | 45.7056 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4929 | 45.7058 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5012 | 45.706 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5096 | 45.7063 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5179 | 45.7066 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5262 | 45.7068 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5346 | 45.7071 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5429 | 45.7073 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5512 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5596 | 45.7078 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5679 | 45.7081 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5762 | 45.7083 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5846 | 45.7085 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5929 | 45.7088 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6012 | 45.709 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6096 | 45.7092 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6179 | 45.7094 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6262 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6346 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6429 | 45.71 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6512 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6596 | 45.7106 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6679 | 45.7109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6762 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6846 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6929 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7012 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7095 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7179 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7262 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7345 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7429 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7512 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7596 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7679 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7762 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7845 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7929 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8012 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8095 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8179 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8262 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8345 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8429 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8512 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8595 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8679 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8762 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8845 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8929 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9012 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9095 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9179 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9262 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9345 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9429 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9512 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9595 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9679 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9762 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9845 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9929 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0012 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0095 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0179 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0262 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0345 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0428 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0512 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0595 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0679 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0762 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0845 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0928 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1012 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1095 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1178 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1262 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1345 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1428 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1512 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1595 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1678 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1762 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1845 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1928 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2012 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2095 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2178 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2262 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2345 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2428 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2512 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2595 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2678 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2762 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2845 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2928 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3012 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3095 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3178 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3262 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3345 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3428 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3512 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3595 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3678 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3762 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3845 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3928 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4012 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4095 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4178 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4261 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4345 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4428 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4512 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4595 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4678 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4762 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4845 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4928 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5011 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5095 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5178 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5261 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5345 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5428 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5511 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5595 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5678 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5761 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5845 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5928 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6011 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6095 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6178 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6261 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6345 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6428 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6511 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6595 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6678 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6761 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6845 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6928 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7011 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7095 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7178 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7261 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7345 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7428 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7511 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7595 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7678 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7761 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7845 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7928 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8011 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8094 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8178 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8261 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8344 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8428 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8511 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8595 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8678 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8761 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8844 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8928 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9011 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9094 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9178 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9261 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9344 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9428 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9511 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9594 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9678 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9761 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9844 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9928 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0011 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0094 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0178 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0261 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0344 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0428 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0511 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0594 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0678 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0761 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0844 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0928 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1011 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1094 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1178 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1261 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1344 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1428 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1511 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1594 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1678 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1761 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1844 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1927 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2011 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2094 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2177 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2261 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2344 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2428 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2511 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2594 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2677 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2761 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2844 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2927 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3011 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3094 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3177 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3261 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3344 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3427 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3511 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3594 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3677 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3761 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3844 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3927 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4011 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4094 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4177 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4261 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4344 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4427 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4511 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4594 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4677 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4761 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4844 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4927 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5011 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5094 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5177 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.526 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5344 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5427 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5511 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5594 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5677 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.576 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5844 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5927 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.601 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6094 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6177 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.626 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6344 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6427 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.651 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6594 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6677 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.676 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6844 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6927 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.701 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7094 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7177 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.726 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7344 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7427 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.751 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7594 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7677 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.776 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7844 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7927 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.801 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8094 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8177 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.826 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8344 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8427 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.851 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8594 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8677 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.876 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8844 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8927 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.901 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9093 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9177 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.926 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9344 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9427 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.951 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9594 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9677 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.976 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9843 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9927 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.001 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0093 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0177 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.026 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0343 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0427 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.051 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0593 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0677 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.076 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0843 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0927 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.101 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1093 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1177 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.126 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1343 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1427 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.151 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1593 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1677 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.176 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1843 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1927 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.201 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2093 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2177 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.226 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2343 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2427 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.251 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2593 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2677 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.276 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2843 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2926 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.301 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3093 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3177 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.326 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3343 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3427 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.351 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3593 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3676 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.376 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3843 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3926 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.401 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4093 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4176 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.426 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4343 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4426 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.451 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4593 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4676 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.476 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4843 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4926 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.501 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5093 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5176 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.526 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5343 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5426 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.551 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5593 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5676 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.576 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5843 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5926 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.601 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6093 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6176 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.626 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6343 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6426 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.651 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6593 | 45.7122 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6676 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6759 | 45.712 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6843 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6926 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7009 | 45.7118 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7093 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7176 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.726 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7343 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7426 | 45.7114 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7509 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7593 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7676 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7759 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7843 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7926 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8009 | 45.7111 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8093 | 45.7111 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8176 | 45.7111 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8259 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8343 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8426 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8509 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8593 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8676 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8759 | 45.7114 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8843 | 45.7114 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8926 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9009 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9093 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9176 | 45.7118 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9259 | 45.712 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9343 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9426 | 45.7122 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9509 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9593 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9676 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9759 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9843 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9926 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0009 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0093 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0176 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0259 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0343 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0426 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0509 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0592 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0676 | 45.7142 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0759 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0842 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0926 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1009 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1093 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1176 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1259 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1342 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1426 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1509 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1592 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1676 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1759 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1842 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1926 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2009 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2092 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2176 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2259 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2342 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2426 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2509 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2592 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2676 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2759 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2842 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2926 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3009 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3092 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3176 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3259 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3342 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3426 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3509 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3592 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3676 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3759 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3842 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3925 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4009 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4092 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4176 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4259 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4342 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4426 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4509 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4592 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4675 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4759 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4842 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4925 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5009 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5092 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5175 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5259 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5342 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5425 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5509 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5592 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5675 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5759 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5842 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5925 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6009 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6092 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6175 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6259 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6342 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6425 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6509 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6592 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6675 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6759 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6842 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6925 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7009 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7092 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7175 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7259 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7342 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7425 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7509 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7592 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7675 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7758 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7842 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7925 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8009 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8092 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8175 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8259 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8342 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8425 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8508 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8592 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8675 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8758 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8842 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8925 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9008 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9092 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9175 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9258 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9342 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9425 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9508 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9592 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9675 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9758 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9842 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9925 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0008 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0092 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0175 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0258 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0342 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0425 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0508 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0592 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0675 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0758 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0842 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0925 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1008 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1091 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1175 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1258 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1342 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1425 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1508 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1591 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1675 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1758 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1841 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1925 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2008 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2091 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2175 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2258 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2341 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2425 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2508 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2591 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2675 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2758 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2841 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2924 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3008 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3091 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3174 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3258 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3341 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3424 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3508 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3591 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3674 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3758 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3841 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3924 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4008 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4091 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4174 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4258 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4341 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4424 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4508 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4591 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4674 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4758 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4841 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4924 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5007 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5091 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5174 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5257 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5341 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5424 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5507 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5591 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5674 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5757 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5841 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5924 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6007 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6091 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6174 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6257 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.634 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6424 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6507 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6591 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6674 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6757 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6841 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6924 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7007 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.709 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7174 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7257 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.734 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7424 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7507 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.759 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7674 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7757 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.784 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7924 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8007 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.809 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8174 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8257 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.834 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8423 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8507 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.859 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8673 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8757 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.884 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8923 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9007 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.909 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9173 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9257 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.934 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9423 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9507 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.959 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9673 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9757 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.984 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9923 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0007 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.009 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0173 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0257 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.034 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0423 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0506 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.059 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0673 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0756 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.084 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0923 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1006 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.109 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1173 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1256 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.134 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1423 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1506 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.159 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1673 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1756 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.184 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1923 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2006 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.209 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2173 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2256 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2339 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2423 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2506 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2589 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2673 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2756 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2839 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2923 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3006 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3089 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3173 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3256 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3339 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3423 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3506 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3589 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3673 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3756 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3839 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3923 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4006 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4089 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4173 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4256 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4339 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4423 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4506 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4589 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4673 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4756 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4839 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4922 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5006 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5089 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5173 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5256 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5339 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5423 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5506 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5589 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5672 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5756 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5839 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5922 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6006 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6089 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6172 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6256 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6339 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6422 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6506 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6589 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6672 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6756 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6839 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6922 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7006 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7089 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7172 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7256 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7339 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7422 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7506 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7589 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7672 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7756 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7839 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7922 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8006 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8089 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8172 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8256 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8339 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8422 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8506 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8589 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8672 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8755 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8839 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8922 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9006 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9089 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9172 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9256 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9339 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9422 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9505 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9589 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9672 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9755 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9839 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9922 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0005 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0089 | 45.7142 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0172 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0255 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0339 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0422 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0505 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0589 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0672 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0755 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0839 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0922 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1005 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1089 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1172 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1255 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1339 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1422 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1505 | 45.7114 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1589 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1672 | 45.711 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1755 | 45.7109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1839 | 45.7107 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1922 | 45.7105 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2005 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2088 | 45.7102 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2172 | 45.71 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2255 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2338 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2422 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2505 | 45.7094 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2588 | 45.7092 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2672 | 45.7091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2755 | 45.7089 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2838 | 45.7088 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2922 | 45.7086 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3005 | 45.7085 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3088 | 45.7084 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3172 | 45.7083 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3255 | 45.7082 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3338 | 45.7081 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3421 | 45.7081 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3505 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3588 | 45.7079 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3671 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3755 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3838 | 45.7081 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3921 | 45.7081 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4005 | 45.7082 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4088 | 45.7083 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4171 | 45.7084 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4254 | 45.7085 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4338 | 45.7086 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4421 | 45.7087 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4504 | 45.7088 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4588 | 45.709 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4671 | 45.7091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4754 | 45.7093 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4838 | 45.7095 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4921 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5004 | 45.7099 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5088 | 45.7101 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5171 | 45.7105 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5254 | 45.7108 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5338 | 45.711 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5421 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5504 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5587 | 45.7118 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5671 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5754 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5837 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5921 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6004 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6087 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6171 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6254 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6337 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6421 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6504 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6587 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6671 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6754 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6837 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6921 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7004 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7087 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7171 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7254 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7337 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7421 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7504 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7587 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.767 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7754 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7837 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.792 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8004 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8087 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.817 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8254 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8337 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.842 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8504 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8587 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.867 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8754 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8837 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.892 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9003 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9087 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.917 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9253 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9337 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.942 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9503 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9587 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.967 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9753 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9837 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.992 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0003 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0087 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.017 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0253 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0337 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.042 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0503 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0587 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.067 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0753 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0836 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.092 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1003 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1086 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.117 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1253 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1336 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.142 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1503 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1586 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.167 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1753 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1836 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.192 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2003 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2086 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.217 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2253 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2336 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.242 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2503 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2586 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.267 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2753 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2836 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2919 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3003 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3086 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3169 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3253 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3336 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3419 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3503 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3586 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3669 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3753 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3836 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3919 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4003 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4086 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4169 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4252 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4336 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4419 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4502 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4586 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4669 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4753 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4836 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4919 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5002 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5086 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5169 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5252 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5336 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5419 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5502 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5586 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5669 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5752 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5836 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5919 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6002 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6086 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6169 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6252 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6335 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6419 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6502 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6585 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6669 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6752 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6835 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6919 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7002 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7085 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7169 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7252 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7335 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7419 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7502 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7585 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7669 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7752 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7835 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7919 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8002 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8085 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8168 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8252 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8335 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8418 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8502 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8585 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8668 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8752 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8835 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8918 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9002 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9085 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9168 | 45.7325 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9252 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9335 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9418 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9501 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9585 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9668 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9751 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9835 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9918 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0002 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0085 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0168 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0251 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0335 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0418 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0501 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0585 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0668 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0751 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0835 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0918 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1001 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1085 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1168 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1251 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1335 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1418 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1501 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1584 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1668 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1751 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1834 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1918 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2001 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2084 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2168 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2251 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2334 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2418 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2501 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2584 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2668 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2751 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2834 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2918 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3001 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3084 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3168 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3251 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3334 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3418 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3501 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3584 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3667 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3751 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3834 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3917 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4001 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4084 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4167 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4251 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4334 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4417 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4501 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4584 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4667 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4751 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4834 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4917 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5084 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5167 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5251 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5334 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5417 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.55 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5584 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5667 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.575 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5834 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5917 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6084 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6167 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.625 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6334 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6417 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.65 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6584 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6667 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.675 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6833 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6917 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7083 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7167 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.725 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7333 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7417 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.75 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7583 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7667 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.775 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7833 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7917 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8083 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8167 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.825 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8333 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8417 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.85 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8583 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8667 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.875 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8833 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8916 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9083 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9166 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.925 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9333 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9416 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.95 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9583 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9666 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.975 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9833 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9916 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0083 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0166 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.025 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0333 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0416 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.05 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0583 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0666 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.075 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0833 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0916 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0999 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1083 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1166 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1249 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1333 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1416 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1499 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1583 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1666 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1749 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1833 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1916 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1999 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2083 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2166 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2249 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2332 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2416 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2499 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2582 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2666 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2749 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2832 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2916 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2999 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3082 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3166 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3249 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3332 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3416 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3499 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3582 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3666 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3749 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3832 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3916 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3999 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4082 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4165 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4249 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4332 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4415 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4499 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4582 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4665 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4749 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4832 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4915 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4999 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5082 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5165 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5249 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5332 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5415 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5499 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5582 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5665 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5749 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5832 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5915 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5999 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6082 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6165 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6248 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6332 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6415 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6498 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6582 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6665 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6748 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6832 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6915 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6998 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7082 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7165 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7248 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7332 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7415 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7498 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7581 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7665 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7748 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7831 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7915 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7998 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8082 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8165 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8248 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8331 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8415 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8498 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8581 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8665 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8748 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8831 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8915 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8998 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9081 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9165 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9248 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9331 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9415 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9498 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9581 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9664 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9748 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9831 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9914 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9998 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0081 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0164 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0248 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0331 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0414 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0498 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0581 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0664 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0748 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0831 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0914 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0998 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1081 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1164 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1248 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1331 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1414 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1497 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1581 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1664 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1747 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1831 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1914 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1997 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2081 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2164 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2247 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2331 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2414 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2497 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2581 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2664 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2747 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2831 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2914 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2997 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.308 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3164 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3247 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3331 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3414 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3497 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.358 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3664 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3747 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.383 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3914 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3997 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.408 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4164 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4247 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.433 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4414 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4497 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.458 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4664 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4747 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.483 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4913 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4997 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.508 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5163 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5247 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.533 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5413 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5497 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.558 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5663 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5747 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.583 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5913 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5997 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.608 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6163 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6247 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.633 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6413 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6497 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.658 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6663 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6747 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.683 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6913 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6996 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.708 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7163 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7246 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.733 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7413 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7496 | 45.7323 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.758 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7663 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7746 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.783 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7913 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7996 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.808 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8163 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8246 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8329 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8413 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8496 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.858 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8663 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8746 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8829 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8913 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8996 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9079 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9163 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9246 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9329 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9413 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9496 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9579 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9663 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9746 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9829 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9913 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9996 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0079 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0163 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0246 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0329 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0413 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0496 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0579 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0663 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0746 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0829 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0913 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0996 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1079 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1163 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1246 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1329 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1413 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1496 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1579 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1662 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1746 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1829 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1913 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1996 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2079 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2162 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2246 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2329 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2412 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2496 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2579 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2662 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2746 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2829 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2912 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2996 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3079 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3162 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3246 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3329 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3412 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3496 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3579 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3662 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3746 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3829 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3912 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.3996 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4079 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4162 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4246 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4329 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4412 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4496 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4579 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4662 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4746 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4829 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4912 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.4996 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5079 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5162 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5246 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5329 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5412 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5495 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5579 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5662 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5746 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5829 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5912 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.5995 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6079 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6162 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6245 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6329 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6412 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6495 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6579 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6662 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6745 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6829 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6912 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.6995 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7079 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7162 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7245 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7329 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7412 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7495 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7579 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7662 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7745 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7829 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7912 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.7995 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8079 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8162 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8245 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8329 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8412 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8495 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8578 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8662 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8745 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8829 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8912 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.8995 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9079 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9162 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9245 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9328 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9412 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9495 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9578 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9662 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9745 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9828 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9912 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.9995 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0078 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0162 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0245 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0328 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0412 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0495 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0578 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0662 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0745 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0828 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0912 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.0995 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1078 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1162 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1245 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1328 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1412 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1495 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1578 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1662 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1745 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1828 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1912 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.1995 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2078 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2162 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2245 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2328 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2411 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2495 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2578 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2662 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2745 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2828 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2912 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.2995 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3078 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3161 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3245 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3328 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3411 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3495 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3578 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3661 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3745 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3828 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3911 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.3995 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4078 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4161 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4245 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4328 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4411 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4495 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4578 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4661 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4745 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4828 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4911 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.4995 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5078 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5161 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5245 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5328 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5411 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5495 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5578 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5661 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5745 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5828 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5911 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.5995 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6078 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6161 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6245 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6328 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6411 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6494 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6578 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6661 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6745 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6828 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6911 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.6994 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7078 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7161 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7244 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7328 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7411 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7494 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7578 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7661 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7744 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7828 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7911 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.7994 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8078 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8161 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8244 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8328 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8411 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8494 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8578 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8661 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8744 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8828 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8911 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.8994 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9078 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9161 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9244 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9328 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9411 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9494 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9578 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9661 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9744 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9828 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9911 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 236.9994 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0078 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0161 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0244 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0327 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0411 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0494 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0578 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0661 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0744 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0827 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0911 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.0994 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1077 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1161 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1244 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1327 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1411 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1494 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1577 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1661 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1744 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1827 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1911 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.1994 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2077 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2161 | 45.7315 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2244 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2327 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2411 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2494 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2577 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2661 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2744 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2827 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2911 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.2994 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3077 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3161 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3244 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3327 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.341 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3494 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3577 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3661 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3744 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3827 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3911 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.3994 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4077 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.416 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4244 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4327 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4411 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4494 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4577 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.466 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4744 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4827 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.491 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.4994 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5077 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.516 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5244 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5327 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.541 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5494 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5577 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.566 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5744 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5827 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.591 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.5994 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6077 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.616 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6244 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6327 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.641 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6494 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6577 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.666 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6744 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6827 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.691 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.6994 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7077 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.716 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7243 | 45.7319 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7327 | 45.7321 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.741 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7494 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7577 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.766 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7744 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7827 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.791 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.7993 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8077 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.816 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8243 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8327 | 45.7347 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.841 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8493 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8577 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.866 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8743 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8827 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.891 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.8993 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9077 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.916 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9243 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9327 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.941 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9493 | 45.7363 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9577 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.966 | 45.7365 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9743 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9827 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.991 | 45.7366 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 237.9993 | 45.7364 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0077 | 45.7363 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.016 | 45.7362 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0243 | 45.7361 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0327 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.041 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0493 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0577 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.066 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0743 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0827 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.091 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.0993 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1077 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.116 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1243 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1327 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.141 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1493 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1577 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.166 | 45.7338 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1743 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1827 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.191 | 45.7334 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.1993 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2077 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.216 | 45.733 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2243 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2327 | 45.7326 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.241 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2493 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2577 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.266 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2743 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2827 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.291 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.2993 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3077 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.316 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3243 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3327 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.341 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3493 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3577 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.366 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3743 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3827 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.391 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.3993 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4077 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.416 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4243 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4327 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.441 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4493 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4577 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.466 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4743 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4827 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.491 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.4993 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5077 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.516 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5243 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5327 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.541 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5493 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5577 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.566 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5743 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5827 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.591 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.5993 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6077 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.616 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6243 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6327 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.641 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6493 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6577 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.666 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6743 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6827 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.691 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.6993 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7077 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.716 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7243 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7327 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.741 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7493 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7577 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.766 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7744 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7827 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.791 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.7993 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8077 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.816 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8243 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8327 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.841 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8493 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8577 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.866 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8743 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8827 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.891 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.8994 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9077 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.916 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9243 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9327 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.941 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9493 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9577 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.966 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9743 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9827 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.991 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 238.9993 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0077 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.016 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0244 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0327 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.041 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0493 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0577 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.066 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0743 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0827 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.091 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.0993 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1077 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.116 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1243 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1327 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.141 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1494 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1577 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.166 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1743 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1827 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.191 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.1994 | 45.7142 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2077 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.216 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2243 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2327 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.241 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2493 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2577 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.266 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2744 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2827 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.291 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.2993 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3077 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.316 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3244 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3327 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.341 | 45.7122 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3493 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3577 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.366 | 45.7118 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3743 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3827 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.391 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.3994 | 45.7114 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4077 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.416 | 45.7111 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4243 | 45.7109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4327 | 45.7108 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.441 | 45.7107 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4494 | 45.7106 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4577 | 45.7105 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.466 | 45.7104 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4743 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4827 | 45.7101 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.491 | 45.71 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.4993 | 45.7099 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5077 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.516 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5244 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5327 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.541 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5493 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5577 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.566 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5744 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5827 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.591 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.5993 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6077 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.616 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6243 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6327 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.641 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6494 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6577 | 45.7098 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.666 | 45.71 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6743 | 45.7101 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6827 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.691 | 45.7105 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.6994 | 45.7106 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7077 | 45.7108 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.716 | 45.7109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7243 | 45.711 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7327 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.741 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7494 | 45.7114 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7577 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.766 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7744 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7827 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.791 | 45.712 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.7993 | 45.7122 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8077 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.816 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8244 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8327 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.841 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8493 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8577 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.866 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8744 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8827 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.891 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.8994 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9077 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.916 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9243 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9327 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.941 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9494 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9577 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.966 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9743 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9827 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.991 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 239.9994 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0077 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.016 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0244 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0327 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.041 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0493 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0577 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.066 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0744 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0827 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.091 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.0993 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1077 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.116 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1244 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1327 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.141 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1494 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1577 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.166 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1744 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1827 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.191 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.1994 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2077 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.216 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2243 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2327 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.241 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2494 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2577 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.266 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2744 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2827 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.291 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.2994 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3077 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.316 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3244 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3327 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.341 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3493 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3577 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.366 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3744 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3827 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.391 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.3994 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4077 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.416 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4243 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4327 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.441 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4493 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4577 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.466 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4743 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4827 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.491 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.4993 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5077 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.516 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5243 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5327 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.541 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5493 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5577 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.566 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5743 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5827 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.591 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.5993 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6077 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.616 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6243 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6326 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.641 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6493 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6576 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.666 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6743 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6826 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.691 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.6993 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7076 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.716 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7243 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7326 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.741 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7493 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7576 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.766 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7743 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7826 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.791 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.7993 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8076 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8159 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8243 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8326 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.841 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8493 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8576 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.866 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8743 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8826 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8909 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.8993 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9076 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9159 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9243 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9326 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9409 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9493 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9576 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9659 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9743 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9826 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9909 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 240.9993 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0076 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0159 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0243 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0326 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0409 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0493 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0576 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0659 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0743 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0826 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0909 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.0993 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1076 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1159 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1243 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1326 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1409 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1493 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1576 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1659 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1743 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1826 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1909 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.1992 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2076 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2159 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2243 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2326 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2409 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2493 | 45.7159 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2576 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2659 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2742 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2826 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2909 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.2992 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3076 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3159 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3242 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3326 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3409 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3492 | 45.7142 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3576 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3659 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3742 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3826 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3909 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.3992 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4075 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4159 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4242 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4325 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4409 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4492 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4575 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4659 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4742 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4825 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4909 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.4992 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5075 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5159 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5242 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5325 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5408 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5492 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5575 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5658 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5742 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5825 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5908 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.5992 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6075 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6158 | 45.7139 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6242 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6325 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6408 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6492 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6575 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6658 | 45.7151 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6741 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6825 | 45.7154 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6908 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.6991 | 45.7157 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7075 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7158 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7241 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7325 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7408 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7491 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7575 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7658 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7741 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7825 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7908 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.7991 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8074 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8158 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8241 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8324 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8408 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8491 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8574 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8658 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8741 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8824 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8908 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.8991 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9074 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9158 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9241 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9324 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9408 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9491 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9574 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9657 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9741 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9824 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9907 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 241.9991 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0074 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0157 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0241 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0324 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0407 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0491 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0574 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0657 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0741 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0824 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0907 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.0991 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1074 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1157 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1241 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1324 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1407 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.149 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1574 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1657 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.174 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1824 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.1907 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.199 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2074 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2157 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.224 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2324 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2407 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.249 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2574 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2657 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.274 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2824 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.2907 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.299 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3074 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3157 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.324 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3324 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3407 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.349 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3573 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3657 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.374 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3823 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.3907 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.399 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4073 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4157 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.424 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4323 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4407 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.449 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4573 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4657 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.474 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4823 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.4906 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.499 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5073 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5156 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.524 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5323 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5406 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.549 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5573 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5656 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.574 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5823 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.5906 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.599 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6073 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6156 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.624 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6323 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6406 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.649 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6573 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6656 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.674 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6823 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6906 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.6989 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7073 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7156 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7239 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7323 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7406 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7489 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7573 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7656 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7739 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7823 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7906 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.7989 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8073 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8156 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8239 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8323 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8406 | 45.718 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8489 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8573 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8656 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8739 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8822 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8906 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.8989 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9072 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9156 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9239 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9322 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9406 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9489 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9572 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9656 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9739 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9822 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9906 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 242.9989 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0072 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0155 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0239 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0322 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0405 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0489 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0572 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0656 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0739 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0822 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0905 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.0989 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1072 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1155 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1239 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1322 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1405 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1489 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1572 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1655 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1739 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1822 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1905 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.1989 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2072 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2155 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2238 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2322 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2405 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2488 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2572 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2655 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2738 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2822 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2905 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.2988 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3072 | 45.7204 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3155 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3238 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3322 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3405 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3488 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3572 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3655 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3738 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3822 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3905 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.3988 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4072 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4155 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4238 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4321 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4405 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4488 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4571 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4655 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4738 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4821 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4905 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.4988 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5071 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5155 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5238 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5321 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5405 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5488 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5571 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5654 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5738 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5821 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5905 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.5988 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6071 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6154 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6238 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6321 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6404 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6488 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6571 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6654 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6738 | 45.7161 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6821 | 45.7162 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6904 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.6988 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7071 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7154 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7238 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7321 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7404 | 45.7166 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7487 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7571 | 45.7167 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7654 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7737 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7821 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7904 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.7987 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8071 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8154 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8237 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8321 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8404 | 45.7182 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8487 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8571 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8654 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8737 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8821 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8904 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.8987 | 45.7193 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9071 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9154 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9237 | 45.7197 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9321 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9404 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9487 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.957 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9654 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9737 | 45.7206 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.982 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9904 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 243.9987 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.007 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0154 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0237 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.032 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0404 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0487 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.057 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0654 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0737 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.082 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0904 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.0987 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.107 | 45.7228 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1154 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1237 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.132 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1404 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1487 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.157 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1653 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1737 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.182 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1903 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.1987 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.207 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2153 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2237 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.232 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2403 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2487 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.257 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2653 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2737 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.282 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2903 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.2986 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.307 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3153 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3236 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.332 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3403 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3486 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.357 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3653 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3736 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.382 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3903 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.3986 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.407 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4153 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4236 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.432 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4403 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4486 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.457 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4653 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4736 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4819 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4903 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.4986 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5069 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5153 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5236 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5319 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5403 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5486 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5569 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5653 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5736 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5819 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5903 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.5986 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6069 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6152 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6236 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6319 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6403 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6486 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6569 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6653 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6736 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6819 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6902 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.6986 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7069 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7152 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7236 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7319 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7402 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7486 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7569 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7652 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7736 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7819 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7902 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.7986 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8069 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8152 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8235 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8319 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8402 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8485 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8569 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8652 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8735 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8819 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8902 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.8985 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9069 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9152 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9235 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9318 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9402 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9485 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9568 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9652 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9735 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9818 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9902 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 244.9985 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0068 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0152 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0235 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0318 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0401 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0485 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0568 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0651 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0735 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0818 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0901 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.0985 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1068 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1151 | 45.7297 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1235 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1318 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1401 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1485 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1568 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1651 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1735 | 45.7288 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1818 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1901 | 45.7286 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.1985 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2068 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2151 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2234 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2318 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2401 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2484 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2568 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2651 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2734 | 45.7269 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2818 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2901 | 45.7266 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.2984 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3068 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3151 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3234 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3318 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3401 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3484 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3568 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3651 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3734 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3817 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3901 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.3984 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4067 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4151 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4234 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4317 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4401 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4484 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4567 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4651 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4734 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4817 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4901 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.4984 | 45.7225 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5067 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5151 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5234 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5317 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5401 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5484 | 45.7213 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5567 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.565 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5734 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5817 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.59 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.5984 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6067 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.615 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6234 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6317 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.64 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6484 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6567 | 45.7185 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.665 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6734 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6817 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.69 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.6983 | 45.7177 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7067 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.715 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7233 | 45.7174 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7317 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.74 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7483 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7567 | 45.7169 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.765 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7733 | 45.717 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7817 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.79 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.7983 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8066 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.815 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8233 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8316 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.84 | 45.7183 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8483 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8566 | 45.7186 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.865 | 45.7188 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8733 | 45.719 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8816 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.89 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.8983 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9066 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9149 | 45.72 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9233 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9316 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9399 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9483 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9566 | 45.7209 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9649 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9733 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9816 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9899 | 45.7216 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 245.9983 | 45.7218 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0066 | 45.7219 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0149 | 45.7221 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0233 | 45.7222 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0316 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0399 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0482 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0566 | 45.7229 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0649 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0732 | 45.7232 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0816 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0899 | 45.7234 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.0982 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1066 | 45.7237 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1149 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1232 | 45.7238 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1316 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1399 | 45.724 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1482 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1566 | 45.7241 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1649 | 45.7242 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1732 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1815 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1899 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.1982 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2065 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2149 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2232 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2315 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2399 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2482 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2565 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2648 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2732 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2815 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2898 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.2982 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3065 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3148 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3232 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3315 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3398 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3482 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3565 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3648 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3732 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3815 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3898 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.3981 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4065 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4148 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4231 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4315 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4398 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4481 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4565 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4648 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4731 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4815 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4898 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.4981 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5065 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5148 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5231 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5315 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5398 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5481 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5565 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5648 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5731 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5815 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5898 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.5981 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6064 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6148 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6231 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6314 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6398 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6481 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6564 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6648 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6731 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6814 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6898 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.6981 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7064 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7148 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7231 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7314 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7397 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7481 | 45.7245 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7564 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7647 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7731 | 45.7247 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7814 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7897 | 45.7248 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.7981 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8064 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8147 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8231 | 45.725 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8314 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8397 | 45.7251 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8481 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8564 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8647 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8731 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8814 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8897 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.8981 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9064 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9147 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.923 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9314 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9397 | 45.7252 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.948 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9564 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9647 | 45.7255 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.973 | 45.7256 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9814 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.9897 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 246.998 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0064 | 45.7259 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0147 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.023 | 45.7261 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0314 | 45.7262 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0397 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.048 | 45.7265 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0564 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0647 | 45.7268 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.073 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0814 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.0897 | 45.7272 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.098 | 45.7274 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1064 | 45.7275 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1147 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.123 | 45.7278 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1313 | 45.7279 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1397 | 45.7281 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.148 | 45.7282 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1563 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1647 | 45.7285 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.173 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1813 | 45.7289 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.1897 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.198 | 45.7292 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2063 | 45.7293 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2147 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.223 | 45.7295 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2313 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2397 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.248 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2563 | 45.73 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2646 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.273 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2813 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.2897 | 45.7304 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.298 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3063 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3147 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.323 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3313 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3396 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.348 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3563 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3646 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.373 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3813 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.3896 | 45.7311 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.398 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4063 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4146 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.423 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4313 | 45.7307 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4396 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.448 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4563 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4646 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4729 | 45.7291 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4813 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4896 | 45.7284 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.4979 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5063 | 45.7277 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5146 | 45.7273 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5229 | 45.727 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5313 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5396 | 45.7264 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5479 | 45.726 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5563 | 45.7257 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5646 | 45.7253 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5729 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5813 | 45.7246 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5896 | 45.7243 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.5979 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6063 | 45.7236 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6146 | 45.7233 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6229 | 45.723 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6313 | 45.7226 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6396 | 45.7223 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6479 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6562 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6646 | 45.7215 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6729 | 45.7212 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6812 | 45.721 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6896 | 45.7207 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.6979 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7062 | 45.7202 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7146 | 45.7199 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7229 | 45.7195 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7312 | 45.7192 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7396 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7479 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7562 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7646 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7729 | 45.7178 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7812 | 45.7175 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7896 | 45.7172 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.7979 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8062 | 45.7164 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8145 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8229 | 45.7156 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8312 | 45.7152 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8396 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8479 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8562 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8645 | 45.7137 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8729 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8812 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8895 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.8979 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9062 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9145 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9229 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9312 | 45.7109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9395 | 45.7105 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9479 | 45.7101 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9562 | 45.7096 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9645 | 45.7092 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9729 | 45.7088 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9812 | 45.7084 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9895 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 247.9978 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0062 | 45.7072 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0145 | 45.707 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0228 | 45.7068 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0312 | 45.7065 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0395 | 45.7062 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0478 | 45.706 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0562 | 45.7057 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0645 | 45.7055 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0728 | 45.7053 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0812 | 45.7052 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0895 | 45.7052 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.0978 | 45.7053 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1062 | 45.7054 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1145 | 45.7055 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1228 | 45.7055 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1312 | 45.7056 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1395 | 45.7057 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1478 | 45.7058 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1562 | 45.7059 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1645 | 45.706 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1728 | 45.7061 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1812 | 45.7062 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1895 | 45.7063 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.1978 | 45.7064 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2061 | 45.7065 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2145 | 45.7066 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2228 | 45.7067 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2311 | 45.7068 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2395 | 45.7069 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2478 | 45.707 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2561 | 45.7071 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2645 | 45.7073 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2728 | 45.7075 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2811 | 45.7076 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2895 | 45.7078 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.2978 | 45.708 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3061 | 45.7082 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3145 | 45.7083 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3228 | 45.7085 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3311 | 45.7087 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3395 | 45.7089 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3478 | 45.7091 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3561 | 45.7093 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3645 | 45.7095 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3728 | 45.7097 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3811 | 45.7099 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3895 | 45.7101 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.3978 | 45.7102 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4061 | 45.7104 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4144 | 45.7106 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4228 | 45.7108 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4311 | 45.711 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4394 | 45.7111 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4478 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4561 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4644 | 45.7117 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4728 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4811 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4894 | 45.7122 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.4978 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5061 | 45.7126 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5144 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5228 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5311 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5394 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5477 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5561 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5644 | 45.7142 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5727 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5811 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5894 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.5977 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6061 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6144 | 45.7149 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6227 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6311 | 45.7148 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6394 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6477 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6561 | 45.7146 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6644 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6727 | 45.7145 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6811 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6894 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.6977 | 45.7143 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7061 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7144 | 45.714 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7227 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.731 | 45.7136 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7394 | 45.7135 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7477 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.756 | 45.7133 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7644 | 45.7132 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7727 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.781 | 45.713 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7894 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.7977 | 45.7128 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.806 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8144 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8227 | 45.7124 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.831 | 45.7122 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8394 | 45.712 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8477 | 45.7118 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.856 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8644 | 45.7114 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8727 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.881 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8894 | 45.711 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.8977 | 45.7109 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.906 | 45.7108 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9144 | 45.7106 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9227 | 45.7105 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.931 | 45.7105 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9393 | 45.7104 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9477 | 45.7104 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.956 | 45.7104 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9643 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9727 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.981 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9893 | 45.7102 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 248.9977 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.006 | 45.7103 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0143 | 45.7104 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0227 | 45.7106 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.031 | 45.7107 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0393 | 45.7108 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0477 | 45.711 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.056 | 45.7112 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0643 | 45.7113 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0726 | 45.7115 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.081 | 45.7116 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0893 | 45.7118 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.0976 | 45.7119 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.106 | 45.7121 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1143 | 45.7123 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1227 | 45.7125 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.131 | 45.7127 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1393 | 45.7129 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1476 | 45.7131 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.156 | 45.7134 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1643 | 45.7138 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1726 | 45.7141 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.181 | 45.7144 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1893 | 45.7147 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.1976 | 45.715 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.206 | 45.7153 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2143 | 45.7155 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2226 | 45.7158 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.231 | 45.716 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2393 | 45.7163 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2476 | 45.7165 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.256 | 45.7168 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2643 | 45.7171 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2726 | 45.7173 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2809 | 45.7176 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2893 | 45.7179 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.2976 | 45.7181 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3059 | 45.7184 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3143 | 45.7187 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3226 | 45.7189 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3309 | 45.7191 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3393 | 45.7194 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3476 | 45.7196 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3559 | 45.7198 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3643 | 45.7201 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3726 | 45.7203 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3809 | 45.7205 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3893 | 45.7208 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.3976 | 45.7211 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4059 | 45.7214 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4143 | 45.7217 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4226 | 45.722 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4309 | 45.7224 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4393 | 45.7227 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4476 | 45.7231 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4559 | 45.7235 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4642 | 45.7239 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4726 | 45.7244 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4809 | 45.7249 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4892 | 45.7254 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.4976 | 45.7258 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5059 | 45.7263 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5142 | 45.7267 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5226 | 45.7271 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5309 | 45.7276 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5392 | 45.728 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5476 | 45.7283 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5559 | 45.7287 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5642 | 45.729 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5726 | 45.7294 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5809 | 45.7298 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5892 | 45.7302 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.5975 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6059 | 45.7309 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6142 | 45.7313 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6225 | 45.7317 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6309 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6392 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6476 | 45.7328 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6559 | 45.7332 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6642 | 45.7336 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6725 | 45.734 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6809 | 45.7343 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6892 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.6975 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7059 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7142 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7225 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7309 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7392 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7475 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7559 | 45.736 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7642 | 45.7359 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7725 | 45.7358 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7809 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7892 | 45.7357 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.7975 | 45.7356 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8059 | 45.7355 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8142 | 45.7354 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8225 | 45.7353 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8309 | 45.7352 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8392 | 45.7351 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8475 | 45.735 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8559 | 45.7349 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8642 | 45.7348 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8725 | 45.7346 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8808 | 45.7345 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8892 | 45.7344 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.8975 | 45.7342 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9059 | 45.7341 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9142 | 45.7339 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9225 | 45.7337 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9308 | 45.7335 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9392 | 45.7333 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9475 | 45.7331 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9558 | 45.7329 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9642 | 45.7327 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9725 | 45.7324 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9808 | 45.7322 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9892 | 45.732 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 249.9975 | 45.7318 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0058 | 45.7316 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0142 | 45.7314 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0225 | 45.7312 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0308 | 45.731 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0392 | 45.7308 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0475 | 45.7306 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0558 | 45.7305 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0642 | 45.7303 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0725 | 45.7301 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0808 | 45.7299 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0892 | 45.7296 | 45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 250.0975 | 45.7294 | 45 | 59.9491 | 60.03 | 59.97
| 250.1058 | 45.7292 | 45 | 59.9478 | 60.03 | 59.97
| 250.1142 | 45.729 | 45 | 59.9466 | 60.03 | 59.97
| 250.1225 | 45.7287 | 45 | 59.9453 | 60.03 | 59.97
| 250.1308 | 45.7285 | 45 | 59.944 | 60.03 | 59.97
| 250.1392 | 45.7283 | 45 | 59.9428 | 60.03 | 59.97
| 250.1475 | 45.728 | 45 | 59.9416 | 60.03 | 59.97
| 250.1558 | 45.7278 | 45 | 59.9403 | 60.03 | 59.97
| 250.1642 | 45.7276 | 45 | 59.9391 | 60.03 | 59.97
| 250.1725 | 45.7274 | 45 | 59.9378 | 60.03 | 59.97
| 250.1808 | 45.7271 | 45 | 59.9366 | 60.03 | 59.97
| 250.1892 | 45.7269 | 45 | 59.9353 | 60.03 | 59.97
| 250.1975 | 45.7266 | 45 | 59.9341 | 60.03 | 59.97
| 250.2058 | 45.7264 | 45 | 59.9328 | 60.03 | 59.97
| 250.2142 | 45.7262 | 45 | 59.9316 | 60.03 | 59.97
| 250.2225 | 45.726 | 45 | 59.9303 | 60.03 | 59.97
| 250.2308 | 45.7258 | 45 | 59.9291 | 60.03 | 59.97
| 250.2392 | 45.7255 | 45 | 59.9278 | 60.03 | 59.97
| 250.2475 | 45.7253 | 45 | 59.9266 | 60.03 | 59.97
| 250.2558 | 45.7251 | 45 | 59.9253 | 60.03 | 59.97
| 250.2641 | 45.7251 | 45 | 59.9241 | 60.03 | 59.97
| 250.2725 | 45.7251 | 45 | 59.9228 | 60.03 | 59.97
| 250.2808 | 45.7251 | 45 | 59.9216 | 60.03 | 59.97
| 250.2892 | 45.7251 | 45 | 59.9203 | 60.03 | 59.97
| 250.2975 | 45.7251 | 45 | 59.9191 | 60.03 | 59.97
| 250.3058 | 45.7251 | 45 | 59.9178 | 60.03 | 59.97
| 250.3141 | 45.725 | 45 | 59.9166 | 60.03 | 59.97
| 250.3225 | 45.725 | 45 | 59.9153 | 60.03 | 59.97
| 250.3308 | 45.7249 | 45 | 59.9141 | 60.03 | 59.97
| 250.3391 | 45.7249 | 45 | 59.9128 | 60.03 | 59.97
| 250.3475 | 45.7248 | 45 | 59.9116 | 60.03 | 59.97
| 250.3558 | 45.7248 | 45 | 59.9103 | 60.03 | 59.97
| 250.3641 | 45.7247 | 45 | 59.9091 | 60.03 | 59.97
| 250.3725 | 45.7247 | 45 | 59.9078 | 60.03 | 59.97
| 250.3808 | 45.7247 | 45 | 59.9066 | 60.03 | 59.97
| 250.3891 | 45.7247 | 45 | 59.9053 | 60.03 | 59.97
| 250.3975 | 45.7247 | 45 | 59.9041 | 60.03 | 59.97
| 250.4058 | 45.7247 | 45 | 59.9028 | 60.03 | 59.97
| 250.4141 | 45.7247 | 45 | 59.9016 | 60.03 | 59.97
| 250.4225 | 45.7247 | 45 | 59.9003 | 60.03 | 59.97
| 250.4308 | 45.7247 | 45 | 59.8991 | 60.03 | 59.97
| 250.4391 | 45.7248 | 45 | 59.8978 | 60.03 | 59.97
| 250.4475 | 45.7248 | 45 | 59.8966 | 60.03 | 59.97
| 250.4558 | 45.7248 | 45 | 59.8953 | 60.03 | 59.97
| 250.4641 | 45.7248 | 45 | 59.8941 | 60.03 | 59.97
| 250.4725 | 45.7249 | 45 | 59.8928 | 60.03 | 59.97
| 250.4808 | 45.7249 | 45 | 59.8916 | 60.03 | 59.97
| 250.4891 | 45.725 | 45 | 59.8903 | 60.03 | 59.97
| 250.4975 | 45.7251 | 45 | 59.8891 | 60.03 | 59.97
| 250.5058 | 45.7253 | 45 | 59.8878 | 60.03 | 59.97
| 250.5141 | 45.7255 | 45 | 59.8866 | 60.03 | 59.97
| 250.5225 | 45.7257 | 45 | 59.8853 | 60.03 | 59.97
| 250.5308 | 45.7259 | 45 | 59.8841 | 60.03 | 59.97
| 250.5391 | 45.7261 | 45 | 59.8828 | 60.03 | 59.97
| 250.5475 | 45.7264 | 45 | 59.8816 | 60.03 | 59.97
| 250.5558 | 45.7266 | 45 | 59.8803 | 60.03 | 59.97
| 250.5641 | 45.7268 | 45 | 59.8791 | 60.03 | 59.97
| 250.5724 | 45.727 | 45 | 59.8778 | 60.03 | 59.97
| 250.5808 | 45.7272 | 45 | 59.8766 | 60.03 | 59.97
| 250.5891 | 45.7274 | 45 | 59.8753 | 60.03 | 59.97
| 250.5975 | 45.7275 | 45 | 59.8741 | 60.03 | 59.97
| 250.6058 | 45.7277 | 45 | 59.8728 | 60.03 | 59.97
| 250.6141 | 45.7278 | 45 | 59.8716 | 60.03 | 59.97
| 250.6225 | 45.7279 | 45 | 59.8703 | 60.03 | 59.97
| 250.6308 | 45.728 | 45 | 59.8691 | 60.03 | 59.97
| 250.6391 | 45.7282 | 45 | 59.8678 | 60.03 | 59.97
| 250.6474 | 45.7283 | 45 | 59.8666 | 60.03 | 59.97
| 250.6558 | 45.7284 | 45 | 59.8653 | 60.03 | 59.97
| 250.6641 | 45.7284 | 45 | 59.8641 | 60.03 | 59.97
| 250.6724 | 45.7285 | 45 | 59.8628 | 60.03 | 59.97
| 250.6808 | 45.7285 | 45 | 59.8616 | 60.03 | 59.97
| 250.6891 | 45.7285 | 45 | 59.8603 | 60.03 | 59.97
| 250.6974 | 45.7284 | 45 | 59.8591 | 60.03 | 59.97
| 250.7058 | 45.7284 | 45 | 59.8578 | 60.03 | 59.97
| 250.7141 | 45.7284 | 45 | 59.8566 | 60.03 | 59.97
| 250.7224 | 45.7283 | 45 | 59.8553 | 60.03 | 59.97
| 250.7308 | 45.7283 | 45 | 59.8541 | 60.03 | 59.97
| 250.7391 | 45.7283 | 45 | 59.8528 | 60.03 | 59.97
| 250.7474 | 45.7282 | 45 | 59.8516 | 60.03 | 59.97
| 250.7558 | 45.7282 | 45 | 59.8503 | 60.03 | 59.97
| 250.7641 | 45.7282 | 45 | 59.8491 | 60.03 | 59.97
| 250.7724 | 45.7282 | 45 | 59.8478 | 60.03 | 59.97
| 250.7808 | 45.7283 | 45 | 59.8466 | 60.03 | 59.97
| 250.7891 | 45.7283 | 45 | 59.8453 | 60.03 | 59.97
| 250.7974 | 45.7283 | 45 | 59.8441 | 60.03 | 59.97
| 250.8058 | 45.7283 | 45 | 59.8428 | 60.03 | 59.97
| 250.8141 | 45.7283 | 45 | 59.8416 | 60.03 | 59.97
| 250.8224 | 45.7282 | 45 | 59.8403 | 60.03 | 59.97
| 250.8308 | 45.7281 | 45 | 59.8391 | 60.03 | 59.97
| 250.8391 | 45.728 | 45 | 59.8378 | 60.03 | 59.97
| 250.8474 | 45.7279 | 45 | 59.8366 | 60.03 | 59.97
| 250.8558 | 45.7278 | 45 | 59.8353 | 60.03 | 59.97
| 250.8641 | 45.7277 | 45 | 59.8341 | 60.03 | 59.97
| 250.8724 | 45.7276 | 45 | 59.8328 | 60.03 | 59.97
| 250.8808 | 45.7275 | 45 | 59.8316 | 60.03 | 59.97
| 250.8891 | 45.7275 | 45 | 59.8303 | 60.03 | 59.97
| 250.8974 | 45.7274 | 45 | 59.8291 | 60.03 | 59.97
| 250.9058 | 45.7274 | 45 | 59.8278 | 60.03 | 59.97
| 250.9141 | 45.7273 | 45 | 59.8266 | 60.03 | 59.97
| 250.9224 | 45.7272 | 45 | 59.8253 | 60.03 | 59.97
| 250.9308 | 45.7272 | 45 | 59.8241 | 60.03 | 59.97
| 250.9391 | 45.7272 | 45 | 59.8228 | 60.03 | 59.97
| 250.9474 | 45.7271 | 45 | 59.8216 | 60.03 | 59.97
| 250.9557 | 45.7271 | 45 | 59.8203 | 60.03 | 59.97
| 250.9641 | 45.727 | 45 | 59.8191 | 60.03 | 59.97
| 250.9724 | 45.7269 | 45 | 59.8178 | 60.03 | 59.97
| 250.9808 | 45.7269 | 45 | 59.8166 | 60.03 | 59.97
| 250.9891 | 45.7268 | 45 | 59.8153 | 60.03 | 59.97
| 250.9974 | 45.7267 | 45 | 59.8141 | 60.03 | 59.97
| 251.0058 | 45.7267 | 45 | 59.8128 | 60.03 | 59.97
| 251.0141 | 45.7266 | 45 | 59.8116 | 60.03 | 59.97
| 251.0224 | 45.7265 | 45 | 59.8103 | 60.03 | 59.97
| 251.0307 | 45.7265 | 45 | 59.8091 | 60.03 | 59.97
| 251.0391 | 45.7265 | 45 | 59.8078 | 60.03 | 59.97
| 251.0474 | 45.7265 | 45 | 59.8066 | 60.03 | 59.97
| 251.0557 | 45.7264 | 45 | 59.8053 | 60.03 | 59.97
| 251.0641 | 45.7266 | 45 | 59.8041 | 60.03 | 59.97
| 251.0724 | 45.7268 | 45 | 59.8028 | 60.03 | 59.97
| 251.0807 | 45.7307 | 45 | 59.8016 | 60.03 | 59.97
| 251.0891 | 45.7346 | 45 | 59.8003 | 60.03 | 59.97
| 251.0974 | 45.7436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1057 | 45.7525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1141 | 45.7647 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1224 | 45.7769 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1307 | 45.7891 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1391 | 45.8013 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1474 | 45.8138 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1557 | 45.8263 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1641 | 45.8388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1724 | 45.8513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1807 | 45.8639 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1891 | 45.8765 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1974 | 45.8888 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2057 | 45.901 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2141 | 45.9136 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2224 | 45.9261 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2307 | 45.9386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2391 | 45.951 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2474 | 45.9634 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2557 | 45.9759 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2641 | 45.9883 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2724 | 46.0007 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2807 | 46.0131 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2891 | 46.0255 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2974 | 46.0379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3057 | 46.0503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3141 | 46.0627 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3224 | 46.0752 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3307 | 46.0876 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3391 | 46.1 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3474 | 46.1129 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3557 | 46.1257 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.364 | 46.1394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3724 | 46.153 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3807 | 46.1666 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3891 | 46.1802 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3974 | 46.1939 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4057 | 46.2075 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.414 | 46.2211 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4224 | 46.2348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4307 | 46.2484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.439 | 46.262 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4474 | 46.2757 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4557 | 46.2893 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.464 | 46.3032 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4724 | 46.317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4807 | 46.3308 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.489 | 46.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4974 | 46.3586 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5057 | 46.3725 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.514 | 46.3866 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5224 | 46.4008 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5307 | 46.4149 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.539 | 46.429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5474 | 46.4431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5557 | 46.4572 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.564 | 46.4713 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5724 | 46.4854 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5807 | 46.4995 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.589 | 46.5137 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5974 | 46.531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6057 | 46.5483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.614 | 46.5681 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6224 | 46.588 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6307 | 46.6078 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.639 | 46.6277 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6474 | 46.6483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6557 | 46.669 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.664 | 46.69 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6724 | 46.711 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6807 | 46.732 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.689 | 46.753 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6974 | 46.774 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7057 | 46.795 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.714 | 46.816 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7224 | 46.837 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7307 | 46.8582 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.739 | 46.8794 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7473 | 46.9007 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7557 | 46.922 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.764 | 46.9435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7724 | 46.965 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7807 | 46.9866 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.789 | 47.0081 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7973 | 47.0297 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8057 | 47.0513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.814 | 47.0733 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8223 | 47.0954 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8307 | 47.1174 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.839 | 47.1394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8473 | 47.1615 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8557 | 47.1835 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.864 | 47.2055 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8723 | 47.2275 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8807 | 47.2495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.889 | 47.2715 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8973 | 47.2936 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9057 | 47.3157 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.914 | 47.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9223 | 47.3599 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9307 | 47.3819 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.939 | 47.404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9473 | 47.4261 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9557 | 47.4482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.964 | 47.4703 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9723 | 47.4923 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9807 | 47.5144 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.989 | 47.5365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9973 | 47.5586 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0057 | 47.5807 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.014 | 47.6027 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0223 | 47.6248 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0307 | 47.6469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.039 | 47.669 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0473 | 47.6914 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0556 | 47.7137 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.064 | 47.736 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0723 | 47.7583 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0807 | 47.7806 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.089 | 47.8029 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0973 | 47.8264 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1057 | 47.8499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.114 | 47.8743 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1223 | 47.8987 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1307 | 47.9235 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.139 | 47.9484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1473 | 47.9736 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1557 | 47.9988 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.164 | 48.024 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1723 | 48.0492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1806 | 48.0743 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.189 | 48.0994 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1973 | 48.1246 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2057 | 48.1498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.214 | 48.175 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2223 | 48.2002 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2307 | 48.2253 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.239 | 48.2505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2473 | 48.2757 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2557 | 48.3009 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.264 | 48.3262 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2723 | 48.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2807 | 48.377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.289 | 48.4024 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2973 | 48.4279 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3057 | 48.4534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.314 | 48.4788 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3223 | 48.5043 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3307 | 48.5297 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.339 | 48.5551 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3473 | 48.5805 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3557 | 48.6059 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.364 | 48.6313 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3723 | 48.6567 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3807 | 48.6822 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.389 | 48.7076 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3973 | 48.733 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4057 | 48.7584 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.414 | 48.7838 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4223 | 48.8092 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4307 | 48.8346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.439 | 48.86 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4473 | 48.8853 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4557 | 48.9106 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.464 | 48.936 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4723 | 48.9614 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4807 | 48.9867 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.489 | 49.0121 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4973 | 49.0374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5057 | 49.0628 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.514 | 49.0881 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5223 | 49.1135 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5307 | 49.1388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.539 | 49.1642 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5473 | 49.1895 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5557 | 49.2148 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.564 | 49.2402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5723 | 49.2655 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5807 | 49.2908 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.589 | 49.3162 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5973 | 49.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6057 | 49.3668 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.614 | 49.3921 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6223 | 49.4174 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6307 | 49.4435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.639 | 49.4697 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6473 | 49.4959 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6557 | 49.5221 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.664 | 49.5483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6723 | 49.5745 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6807 | 49.6011 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.689 | 49.6277 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6973 | 49.6543 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7057 | 49.6809 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.714 | 49.7074 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7223 | 49.734 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7307 | 49.7604 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.739 | 49.7868 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7473 | 49.8095 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7557 | 49.8323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.764 | 49.8499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7723 | 49.8675 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7807 | 49.8818 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.789 | 49.8962 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7973 | 49.9105 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8057 | 49.9249 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.814 | 49.939 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8223 | 49.9531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8307 | 49.9672 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.839 | 49.9813 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8473 | 49.9953 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8557 | 50.0093 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.864 | 50.0237 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8723 | 50.0381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8807 | 50.0522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.889 | 50.0663 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8973 | 50.0805 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9057 | 50.0947 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.914 | 50.1091 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9223 | 50.1235 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9307 | 50.138 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.939 | 50.1524 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9473 | 50.1668 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9557 | 50.1813 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.964 | 50.1957 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9723 | 50.2101 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9807 | 50.2245 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.989 | 50.2389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9973 | 50.2533 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0057 | 50.2677 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.014 | 50.2817 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0223 | 50.2957 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0307 | 50.3089 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.039 | 50.3222 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0473 | 50.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0557 | 50.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.064 | 50.3622 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0723 | 50.3755 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0807 | 50.3891 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.089 | 50.4026 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0973 | 50.4164 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1057 | 50.4302 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.114 | 50.4439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1223 | 50.4577 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1307 | 50.4713 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.139 | 50.4849 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1473 | 50.4985 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1557 | 50.512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.164 | 50.5255 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1723 | 50.539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1807 | 50.5523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.189 | 50.5655 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1973 | 50.5789 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2057 | 50.5922 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.214 | 50.6056 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2223 | 50.6189 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2307 | 50.6323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.239 | 50.6456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2473 | 50.659 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2557 | 50.6724 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.264 | 50.6826 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2723 | 50.6928 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2807 | 50.7005 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.289 | 50.7082 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2973 | 50.7159 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3057 | 50.7235 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.314 | 50.7304 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3223 | 50.7373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3307 | 50.744 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.339 | 50.7506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3473 | 50.7573 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3557 | 50.764 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.364 | 50.7707 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3723 | 50.7773 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3807 | 50.784 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.389 | 50.7907 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3973 | 50.7971 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4057 | 50.8035 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.414 | 50.8099 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4223 | 50.8163 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4307 | 50.8226 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.439 | 50.8289 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4473 | 50.8352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4557 | 50.8415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.464 | 50.8479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4723 | 50.8543 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4807 | 50.8602 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.489 | 50.8661 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4973 | 50.8721 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5057 | 50.878 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.514 | 50.8839 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5223 | 50.8898 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5307 | 50.8958 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.539 | 50.9018 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5473 | 50.9078 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5557 | 50.9137 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.564 | 50.9196 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5723 | 50.9255 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5807 | 50.9314 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.589 | 50.9373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5973 | 50.9431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6057 | 50.949 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.614 | 50.9549 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6223 | 50.9608 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6307 | 50.9667 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.639 | 50.9726 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6473 | 50.9785 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6557 | 50.9844 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.664 | 50.9903 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6723 | 50.9962 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6807 | 51.0022 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.689 | 51.0081 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6973 | 51.014 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7057 | 51.0199 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.714 | 51.0256 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7223 | 51.0312 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7307 | 51.0369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.739 | 51.0426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7473 | 51.0483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7557 | 51.0539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.764 | 51.0583 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7723 | 51.0628 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7807 | 51.0663 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.789 | 51.0699 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7973 | 51.0729 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8057 | 51.076 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.814 | 51.0787 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8223 | 51.0814 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8307 | 51.0842 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.839 | 51.0869 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8473 | 51.0896 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8557 | 51.0923 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.864 | 51.095 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8723 | 51.0976 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8807 | 51.1003 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.889 | 51.1029 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8973 | 51.1056 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9057 | 51.1083 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.914 | 51.1109 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9223 | 51.1136 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9307 | 51.1161 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.939 | 51.1186 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9473 | 51.121 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9557 | 51.1235 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.964 | 51.1259 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9723 | 51.1283 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9807 | 51.1307 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.989 | 51.1332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9973 | 51.1356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0057 | 51.1381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.014 | 51.1406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0223 | 51.1431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0307 | 51.1456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.039 | 51.1481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0473 | 51.1506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0557 | 51.1531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.064 | 51.1557 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0723 | 51.1582 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0807 | 51.1607 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.089 | 51.1633 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0973 | 51.1658 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1057 | 51.1683 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.114 | 51.1709 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1223 | 51.1734 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1307 | 51.176 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.139 | 51.1786 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1473 | 51.1811 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1557 | 51.1837 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.164 | 51.1862 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1723 | 51.1888 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1807 | 51.1914 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.189 | 51.1939 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1973 | 51.1966 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2057 | 51.1992 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.214 | 51.2019 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2223 | 51.2045 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2307 | 51.2071 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.239 | 51.2098 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2473 | 51.2124 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2557 | 51.2151 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.264 | 51.2177 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2723 | 51.2204 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2807 | 51.223 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.289 | 51.2256 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2973 | 51.2274 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3057 | 51.2292 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.314 | 51.231 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3223 | 51.2328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3307 | 51.2345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.339 | 51.2363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3473 | 51.2377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3557 | 51.239 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.364 | 51.2403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3723 | 51.2417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3807 | 51.243 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.389 | 51.2443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3973 | 51.2456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4057 | 51.2469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.414 | 51.2482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4223 | 51.2495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4307 | 51.2508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.439 | 51.2521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4473 | 51.2534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4557 | 51.2547 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.464 | 51.256 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4723 | 51.2572 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4807 | 51.2585 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.489 | 51.2598 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4973 | 51.2611 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5057 | 51.2624 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.514 | 51.2637 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5223 | 51.2649 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5307 | 51.2662 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.539 | 51.2675 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5473 | 51.2687 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5557 | 51.27 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.564 | 51.2713 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5723 | 51.2725 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5807 | 51.2736 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.589 | 51.2746 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5973 | 51.2757 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6057 | 51.2768 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.614 | 51.2779 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6223 | 51.2789 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6307 | 51.2801 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.639 | 51.2813 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6473 | 51.2824 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6557 | 51.2836 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.664 | 51.2847 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6723 | 51.2859 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6807 | 51.2871 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.689 | 51.2882 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6973 | 51.2894 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7057 | 51.2906 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.714 | 51.2917 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7223 | 51.2928 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7307 | 51.2939 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.739 | 51.2951 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7473 | 51.296 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7557 | 51.2969 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.764 | 51.2976 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7723 | 51.2983 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7807 | 51.299 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.789 | 51.2997 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7973 | 51.3004 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8057 | 51.3011 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.814 | 51.3018 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8223 | 51.3025 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8307 | 51.3032 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.839 | 51.3039 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8473 | 51.3046 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8557 | 51.3053 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.864 | 51.306 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8723 | 51.3067 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8807 | 51.3074 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.889 | 51.308 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8973 | 51.3086 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9057 | 51.3092 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.914 | 51.3098 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9223 | 51.3104 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9307 | 51.3111 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.939 | 51.3117 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9473 | 51.3123 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9557 | 51.3129 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.964 | 51.3135 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9723 | 51.3142 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9807 | 51.3148 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.989 | 51.3154 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9973 | 51.3158 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0057 | 51.3163 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.014 | 51.3168 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0223 | 51.3172 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0307 | 51.3177 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.039 | 51.3182 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0473 | 51.3187 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0557 | 51.3192 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.064 | 51.3197 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0723 | 51.3202 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0807 | 51.3207 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.089 | 51.3212 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0973 | 51.3215 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1057 | 51.3219 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.114 | 51.3222 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1223 | 51.3226 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1307 | 51.3228 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.139 | 51.323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1473 | 51.3232 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1557 | 51.3233 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.164 | 51.3235 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1723 | 51.3237 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1807 | 51.3238 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.189 | 51.324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1973 | 51.3242 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2057 | 51.3243 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.214 | 51.3245 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2223 | 51.3247 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2307 | 51.3248 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.239 | 51.325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2473 | 51.3251 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2557 | 51.3253 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.264 | 51.3255 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2723 | 51.3256 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2807 | 51.3258 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.289 | 51.326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2973 | 51.3261 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3057 | 51.3263 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.314 | 51.3265 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3223 | 51.3266 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3307 | 51.3268 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.339 | 51.327 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3473 | 51.3271 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3557 | 51.3273 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.364 | 51.3275 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3723 | 51.3277 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3807 | 51.3278 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.389 | 51.328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3973 | 51.3282 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4057 | 51.3284 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.414 | 51.3285 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4223 | 51.3287 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4307 | 51.3289 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.439 | 51.3291 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4473 | 51.3293 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4557 | 51.3295 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.464 | 51.3296 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4724 | 51.3298 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4807 | 51.33 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.489 | 51.3302 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4973 | 51.3304 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5057 | 51.3305 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.514 | 51.3307 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5223 | 51.3309 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5307 | 51.3311 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.539 | 51.3312 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5473 | 51.3314 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5557 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.564 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5723 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5807 | 51.3319 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.589 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5974 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6057 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.614 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6223 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6307 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.639 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6473 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6557 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.664 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6723 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6807 | 51.3327 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.689 | 51.3327 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6973 | 51.3328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7057 | 51.3328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.714 | 51.3328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7224 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7307 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.739 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7473 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7557 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.764 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7723 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7807 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.789 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7973 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8057 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.814 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8223 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8307 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.839 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8474 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8557 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.864 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8723 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8807 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.889 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8974 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9057 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.914 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9223 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9307 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.939 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9473 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9557 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.964 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9724 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9807 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.989 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9973 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0057 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.014 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0223 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0307 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.039 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0473 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0557 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.064 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0724 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0807 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.089 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0974 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1057 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.114 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1223 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1307 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.139 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1473 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1557 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.164 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1724 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1807 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.189 | 51.3341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1974 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2057 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.214 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2224 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2307 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.239 | 51.3347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2473 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2557 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.264 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2723 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2807 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.289 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2974 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3057 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.314 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3224 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3307 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.339 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3474 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3557 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.364 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3723 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3807 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.389 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3973 | 51.3347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4057 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.414 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4224 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4307 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.439 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4474 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4557 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.464 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4724 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4807 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.489 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4973 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5057 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.514 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5223 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5307 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.539 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5474 | 51.3347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5557 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.564 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5724 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5807 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.589 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5974 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6057 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.614 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6223 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6307 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.639 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6474 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6557 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.664 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6724 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6807 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.689 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6974 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7057 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.714 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7224 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7307 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.739 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7474 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7557 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.764 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7724 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7807 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.789 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7974 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8057 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8141 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8224 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8307 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8391 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8474 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8557 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.864 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8724 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8807 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.889 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8974 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9057 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9141 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9224 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9307 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9391 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9474 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9557 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9641 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9724 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9807 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9891 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9974 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0057 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0141 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0224 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0307 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0391 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0474 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0557 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0641 | 51.3532 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0724 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0807 | 51.3538 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0891 | 51.3541 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0974 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1057 | 51.3547 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1141 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1224 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1307 | 51.3556 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1391 | 51.3559 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1474 | 51.3562 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1557 | 51.3564 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1641 | 51.3567 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1724 | 51.357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1808 | 51.3573 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1891 | 51.3576 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1974 | 51.3579 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2057 | 51.3582 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2141 | 51.3585 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2224 | 51.3588 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2307 | 51.3592 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2391 | 51.3596 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2474 | 51.3599 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2558 | 51.3603 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2641 | 51.3607 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2724 | 51.3611 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2808 | 51.3615 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2891 | 51.362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2974 | 51.3625 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3058 | 51.363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3141 | 51.3634 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3224 | 51.3639 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3307 | 51.3643 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3391 | 51.3647 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3474 | 51.3652 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3558 | 51.3656 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3641 | 51.3661 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3724 | 51.3665 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3808 | 51.3671 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3891 | 51.3677 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3974 | 51.3683 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4058 | 51.3689 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4141 | 51.3695 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4225 | 51.3701 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4308 | 51.3707 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4391 | 51.3712 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4474 | 51.3719 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4558 | 51.3726 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4641 | 51.3732 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4724 | 51.3739 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4808 | 51.3745 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4891 | 51.3752 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4974 | 51.3758 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5058 | 51.3765 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5141 | 51.3771 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5225 | 51.3777 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5308 | 51.3783 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5391 | 51.3789 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5475 | 51.3795 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5558 | 51.3801 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5641 | 51.3807 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5724 | 51.3813 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5808 | 51.3819 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5891 | 51.3825 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5974 | 51.3829 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6058 | 51.3834 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6141 | 51.3838 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6225 | 51.3841 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6308 | 51.3845 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6391 | 51.3848 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6475 | 51.3852 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6558 | 51.3855 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6641 | 51.3858 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6725 | 51.386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6808 | 51.3862 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6891 | 51.3865 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6975 | 51.3867 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7058 | 51.3869 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7141 | 51.3872 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7225 | 51.3874 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7308 | 51.3877 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7391 | 51.388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7475 | 51.3883 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7558 | 51.3886 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7641 | 51.3889 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7725 | 51.3892 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7808 | 51.3894 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7892 | 51.3896 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7975 | 51.3897 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8058 | 51.3898 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8141 | 51.39 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8225 | 51.3901 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8308 | 51.3902 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8391 | 51.3903 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8475 | 51.3904 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8558 | 51.3905 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8641 | 51.3907 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8725 | 51.3908 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8808 | 51.3909 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8892 | 51.3911 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8975 | 51.3913 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9058 | 51.3914 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9142 | 51.3916 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9225 | 51.3918 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9308 | 51.392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9391 | 51.3923 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9475 | 51.3925 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9558 | 51.3927 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9642 | 51.3929 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9725 | 51.3931 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9808 | 51.3934 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9892 | 51.3936 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9975 | 51.3939 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0058 | 51.3942 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0142 | 51.3943 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0225 | 51.3945 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0308 | 51.3947 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0392 | 51.3949 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0475 | 51.3951 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0558 | 51.3954 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0642 | 51.3956 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0725 | 51.3958 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0808 | 51.3961 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0892 | 51.3963 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0975 | 51.3966 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1058 | 51.3969 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1142 | 51.3971 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1225 | 51.3974 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1309 | 51.3976 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1392 | 51.3978 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1475 | 51.3979 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1559 | 51.3981 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1642 | 51.3982 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1725 | 51.3984 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1808 | 51.3985 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1892 | 51.3986 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1975 | 51.3987 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2058 | 51.3988 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2142 | 51.3988 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2225 | 51.3988 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2309 | 51.3987 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2392 | 51.3986 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2475 | 51.3985 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2559 | 51.3984 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2642 | 51.3984 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2725 | 51.3983 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2809 | 51.3982 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2892 | 51.3981 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2975 | 51.398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3059 | 51.3979 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3142 | 51.3978 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3225 | 51.3977 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3309 | 51.3976 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3392 | 51.3975 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3475 | 51.3973 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3559 | 51.3972 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3642 | 51.3971 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3725 | 51.397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3809 | 51.3969 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3892 | 51.3968 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3976 | 51.3966 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4059 | 51.3965 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4142 | 51.3963 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4225 | 51.3962 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4309 | 51.396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4392 | 51.3959 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4475 | 51.3958 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4559 | 51.3957 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4642 | 51.3956 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4725 | 51.3955 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4809 | 51.3954 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4892 | 51.3953 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4976 | 51.3951 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5059 | 51.395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5142 | 51.3948 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5226 | 51.3947 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5309 | 51.3946 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5392 | 51.3945 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5475 | 51.3945 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5559 | 51.3944 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5642 | 51.3943 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5726 | 51.3942 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5809 | 51.3941 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5892 | 51.394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5976 | 51.3939 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6059 | 51.3938 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6142 | 51.3937 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6226 | 51.3936 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6309 | 51.3935 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6392 | 51.3934 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6476 | 51.3932 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6559 | 51.393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6642 | 51.3928 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6726 | 51.3926 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6809 | 51.3924 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6892 | 51.3923 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6976 | 51.392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7059 | 51.3918 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7142 | 51.3916 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7226 | 51.3914 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7309 | 51.3912 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7392 | 51.391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7476 | 51.3908 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7559 | 51.3907 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7643 | 51.3905 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7726 | 51.3904 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7809 | 51.3902 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7892 | 51.3901 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7976 | 51.3899 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8059 | 51.3898 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8142 | 51.3896 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8226 | 51.3894 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8309 | 51.3893 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8393 | 51.3891 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8476 | 51.389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8559 | 51.3888 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8643 | 51.3887 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8726 | 51.3885 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8809 | 51.3884 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8893 | 51.3882 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8976 | 51.3881 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9059 | 51.3879 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9142 | 51.3878 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9226 | 51.3877 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9309 | 51.3876 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9393 | 51.3874 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9476 | 51.3872 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9559 | 51.387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9643 | 51.3868 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9726 | 51.3866 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9809 | 51.3864 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9893 | 51.3862 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9976 | 51.3861 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0059 | 51.3859 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0143 | 51.3858 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0226 | 51.3856 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0309 | 51.3855 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0393 | 51.3854 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0476 | 51.385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0559 | 51.3846 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0643 | 51.3842 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0726 | 51.3839 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0809 | 51.3835 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0893 | 51.3831 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0976 | 51.3828 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.106 | 51.3824 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1143 | 51.382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1226 | 51.3815 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.131 | 51.3811 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1393 | 51.3807 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1476 | 51.3803 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1559 | 51.3798 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1643 | 51.3795 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1726 | 51.3791 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1809 | 51.3787 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1893 | 51.3782 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1976 | 51.3778 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.206 | 51.3774 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2143 | 51.377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2226 | 51.3766 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.231 | 51.3761 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2393 | 51.3757 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2476 | 51.3753 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.256 | 51.3749 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2643 | 51.3746 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2726 | 51.3743 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.281 | 51.3741 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2893 | 51.3739 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2976 | 51.3737 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.306 | 51.3736 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3143 | 51.3734 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3226 | 51.3733 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.331 | 51.3732 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3393 | 51.3732 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3477 | 51.3732 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.356 | 51.3731 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3643 | 51.3731 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3727 | 51.373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.381 | 51.3729 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3893 | 51.3729 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3976 | 51.3728 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.406 | 51.3728 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4143 | 51.3727 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4227 | 51.3727 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.431 | 51.3726 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4393 | 51.3725 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4477 | 51.3725 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.456 | 51.3724 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4643 | 51.3724 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4727 | 51.3723 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.481 | 51.3722 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4893 | 51.3722 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4977 | 51.3721 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.506 | 51.372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5143 | 51.3719 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5227 | 51.3718 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.531 | 51.3717 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5394 | 51.3716 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5477 | 51.3715 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.556 | 51.3715 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5644 | 51.3713 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5727 | 51.3712 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.581 | 51.3711 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5894 | 51.371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5977 | 51.3708 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.606 | 51.3706 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6144 | 51.3704 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6227 | 51.3702 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.631 | 51.37 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6394 | 51.3698 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6477 | 51.3696 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.656 | 51.3694 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6644 | 51.3693 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6727 | 51.3691 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6811 | 51.3691 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6894 | 51.369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6977 | 51.3689 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7061 | 51.3688 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7144 | 51.3687 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7227 | 51.3686 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.731 | 51.3685 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7394 | 51.3684 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7477 | 51.3682 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7561 | 51.368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7644 | 51.3678 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7727 | 51.3676 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7811 | 51.3674 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7894 | 51.3672 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7977 | 51.367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8061 | 51.3668 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8144 | 51.3666 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8228 | 51.3664 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8311 | 51.3663 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8394 | 51.3661 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8477 | 51.366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8561 | 51.366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8644 | 51.3658 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8727 | 51.3657 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8811 | 51.3656 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8894 | 51.3655 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8978 | 51.3654 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9061 | 51.3653 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9144 | 51.3652 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9228 | 51.3651 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9311 | 51.3652 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9394 | 51.3652 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9478 | 51.3651 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9561 | 51.365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9644 | 51.3649 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9728 | 51.3648 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9811 | 51.3648 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9894 | 51.3648 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9978 | 51.3647 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0061 | 51.3647 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0144 | 51.3648 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0228 | 51.3648 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0311 | 51.3649 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0395 | 51.3649 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0478 | 51.365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0561 | 51.365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0645 | 51.3651 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0728 | 51.3653 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0811 | 51.3654 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0894 | 51.3655 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0978 | 51.3656 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1061 | 51.3656 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1145 | 51.3656 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1228 | 51.3656 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1311 | 51.3656 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1395 | 51.3655 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1478 | 51.3654 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1561 | 51.3653 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1645 | 51.3652 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1728 | 51.3651 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1812 | 51.365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1895 | 51.365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1978 | 51.3648 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2061 | 51.3647 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2145 | 51.3645 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2228 | 51.3643 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2312 | 51.3641 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2395 | 51.3639 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2478 | 51.3637 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2562 | 51.3635 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2645 | 51.3632 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2728 | 51.3628 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2812 | 51.3625 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2895 | 51.3621 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2979 | 51.3619 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3062 | 51.3616 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3145 | 51.3614 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3228 | 51.3612 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3312 | 51.3611 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3395 | 51.3609 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3478 | 51.3607 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3562 | 51.3606 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3645 | 51.3604 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3729 | 51.3603 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3812 | 51.3602 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3895 | 51.36 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3979 | 51.3599 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4062 | 51.3597 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4145 | 51.3594 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4229 | 51.3592 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4312 | 51.359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4395 | 51.3587 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4479 | 51.3586 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4562 | 51.3584 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4645 | 51.3582 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4729 | 51.3579 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4812 | 51.3577 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4895 | 51.3574 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4979 | 51.3571 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5062 | 51.3569 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5146 | 51.3566 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5229 | 51.3563 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5312 | 51.356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5396 | 51.3557 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5479 | 51.3555 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5562 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5645 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5729 | 51.3548 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5812 | 51.3545 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5896 | 51.3542 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5979 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6062 | 51.3537 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6146 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6229 | 51.3532 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6312 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6396 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6479 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6562 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6646 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6729 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6812 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6896 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6979 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7062 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7146 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7229 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7313 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7396 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7479 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7563 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7646 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7729 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7813 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7896 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7979 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8063 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8146 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8229 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8313 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8396 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8479 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8563 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8646 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.873 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8813 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8896 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8979 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9063 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9146 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.923 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9313 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9396 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.948 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9563 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9646 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.973 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9813 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9897 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.998 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0063 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0146 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.023 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0313 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0397 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.048 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0563 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0647 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.073 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0813 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0897 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.098 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1064 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1147 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.123 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1313 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1397 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.148 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1564 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1647 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.173 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1814 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1897 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1981 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2064 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2147 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2231 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2314 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2397 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.248 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2564 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2647 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2731 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2814 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2897 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2981 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3064 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3148 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3231 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3314 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3398 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3481 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3564 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3647 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3731 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3814 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3898 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3981 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4064 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4148 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4231 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4315 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4398 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4481 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4565 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4648 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4731 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4815 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4898 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4981 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5065 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5148 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5231 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5315 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5398 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5482 | 51.3356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5565 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5648 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5732 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5815 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5898 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5982 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6065 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6148 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6232 | 51.3341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6315 | 51.334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6398 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6482 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6565 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6649 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6732 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6815 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6898 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6982 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7065 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7149 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7232 | 51.3315 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7315 | 51.3312 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7399 | 51.3309 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7482 | 51.3306 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7565 | 51.3303 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7649 | 51.33 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7732 | 51.3298 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7816 | 51.3296 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7899 | 51.3294 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7982 | 51.3292 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8065 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8149 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8232 | 51.3289 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8316 | 51.3288 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8399 | 51.3288 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8482 | 51.3287 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8566 | 51.3286 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8649 | 51.3285 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8732 | 51.3285 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8816 | 51.3284 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8899 | 51.3284 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8983 | 51.3284 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9066 | 51.3284 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9149 | 51.3284 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9232 | 51.3284 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9316 | 51.3285 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9399 | 51.3286 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9483 | 51.3288 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9566 | 51.3289 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9649 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9733 | 51.3291 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9816 | 51.3292 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9899 | 51.3293 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9983 | 51.3294 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0066 | 51.3295 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.015 | 51.3296 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0233 | 51.3297 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0316 | 51.3298 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0399 | 51.3299 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0483 | 51.33 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0566 | 51.3301 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.065 | 51.3302 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0733 | 51.3303 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0816 | 51.3304 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.09 | 51.3305 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0983 | 51.3306 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1067 | 51.3307 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.115 | 51.3308 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1233 | 51.3309 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1317 | 51.331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.14 | 51.3312 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1483 | 51.3313 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1566 | 51.3314 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.165 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1733 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1817 | 51.3319 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.19 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1983 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2067 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.215 | 51.3328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2234 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2317 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.24 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2484 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2567 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.265 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2733 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2817 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.29 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2984 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3067 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.315 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3234 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3317 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3401 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3484 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3567 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3651 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3734 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3817 | 51.3354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3901 | 51.3354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3984 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4067 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4151 | 51.3356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4234 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4317 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4401 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4484 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4568 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4651 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4734 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4818 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4901 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4984 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5068 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5151 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5234 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5318 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5401 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5484 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5568 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5651 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5735 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5818 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5901 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5984 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6068 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6151 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6235 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6318 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6401 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6485 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6568 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6651 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6735 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6818 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6902 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6985 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7068 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7151 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7235 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7318 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7402 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7485 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7568 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7652 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7735 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7818 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7902 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7985 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8069 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8152 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8235 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8318 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8402 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8485 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8569 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8652 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8735 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8819 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8902 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8986 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9069 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9152 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9236 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9319 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9402 | 51.3407 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9485 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9569 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9652 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9736 | 51.3412 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9819 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9902 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9986 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0069 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0153 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0236 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0319 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0403 | 51.3423 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0486 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0569 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0652 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0736 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0819 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0903 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0986 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1069 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1153 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1236 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.132 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1403 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1486 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.157 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1653 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1736 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.182 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1903 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1986 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.207 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2153 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2236 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.232 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2403 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2487 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.257 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2653 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2737 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.282 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2903 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2987 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.307 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3153 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3237 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.332 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3403 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3487 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.357 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3654 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3737 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.382 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3904 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3987 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.407 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4154 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4237 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.432 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4404 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4487 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.457 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4654 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4737 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4821 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4904 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4987 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.507 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5154 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5237 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5321 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5404 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5487 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5571 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5654 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5737 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5821 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5904 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5988 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6071 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6154 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6237 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6321 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6404 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6488 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6571 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6654 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6738 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6821 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6905 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6988 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7071 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7155 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7238 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7321 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7404 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7488 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7571 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7655 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7738 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7821 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7905 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7988 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8072 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8155 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8238 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8322 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8405 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8488 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8571 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8655 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8738 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8822 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8905 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8988 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9072 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9155 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9239 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9322 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9405 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9489 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9572 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9655 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9739 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9822 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9905 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9989 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0072 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0155 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0239 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0322 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0406 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0489 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0572 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0656 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0739 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0822 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0906 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0989 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1072 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1156 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1239 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1322 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1406 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1489 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1573 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1656 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1739 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1823 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1906 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1989 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2073 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2156 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2239 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2323 | 51.3407 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2406 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2489 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2573 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2656 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.274 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2823 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2906 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.299 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3073 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3156 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.324 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3323 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3406 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.349 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3573 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3656 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.374 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3823 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3907 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.399 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4073 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4156 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.424 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4323 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4407 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.449 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4573 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4657 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.474 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4823 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4907 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.499 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5074 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5157 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.524 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5323 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5407 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.549 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5573 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5657 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.574 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5824 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5907 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.599 | 51.3356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6074 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6157 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.624 | 51.3354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6324 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6407 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.649 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6574 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6657 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.674 | 51.3347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6824 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6907 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.699 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7074 | 51.3341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7157 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7241 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7324 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7407 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7491 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7574 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7657 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.774 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7824 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7907 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7991 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8074 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8157 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8241 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8324 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8407 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8491 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8574 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8658 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8741 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8824 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8907 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8991 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9074 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9157 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9241 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9324 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9408 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9491 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9574 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9658 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9741 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9824 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9908 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9991 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0074 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0158 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0241 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0324 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0408 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0491 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0575 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0658 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0741 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0825 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0908 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0991 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1075 | 51.334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1158 | 51.3341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1241 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1325 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1408 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1491 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1575 | 51.3347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1658 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1741 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1825 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1908 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1992 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2075 | 51.3354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2158 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2242 | 51.3356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2325 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2408 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2491 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2575 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2658 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2742 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2825 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2908 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2992 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3075 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3158 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3242 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3325 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3409 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3492 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3575 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3658 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3742 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3825 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3908 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3992 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4075 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4159 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4242 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4325 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4409 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4492 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4575 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4659 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4742 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4825 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4909 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4992 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5075 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5159 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5242 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5325 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5409 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5492 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5576 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5659 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5742 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5826 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5909 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5992 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6076 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6159 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6242 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6326 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6409 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6492 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6576 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6659 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6742 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6826 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6909 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6992 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7076 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7159 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7242 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7326 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7409 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7493 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7576 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7659 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7743 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7826 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7909 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7993 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8076 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8159 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8243 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8326 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8409 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8493 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8576 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8659 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8743 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8826 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.891 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8993 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9076 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.916 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9243 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9326 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9409 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9493 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9576 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.966 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9743 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9826 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.991 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9993 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0076 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.016 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0243 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0327 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.041 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0493 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0576 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.066 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0743 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0826 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.091 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0993 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1077 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.116 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1243 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1327 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.141 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1493 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1577 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.166 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1743 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1827 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.191 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1993 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2077 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.216 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2243 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2327 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.241 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2494 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2577 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.266 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2744 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2827 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.291 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2993 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3077 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.316 | 51.3407 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3244 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3327 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.341 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3494 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3577 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.366 | 51.3412 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3744 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3827 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.391 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3994 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4077 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.416 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4244 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4327 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.441 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4494 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4577 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.466 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4744 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4827 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4911 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4994 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5077 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5161 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5244 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5327 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.541 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5494 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5577 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.566 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5744 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5827 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5911 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5994 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6077 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6161 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6244 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6327 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6411 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6494 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6577 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6661 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6744 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6827 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6911 | 51.3412 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6994 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7077 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7161 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7244 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7327 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7411 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7494 | 51.3407 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7578 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7661 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7744 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7827 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7911 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7994 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8077 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8161 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8244 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8327 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8411 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8494 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8578 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8661 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8744 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8828 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8911 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8994 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9077 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9161 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9244 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9328 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9411 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9494 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9578 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9661 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9744 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9828 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9911 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9994 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0078 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0161 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0244 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0328 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0411 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0494 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0578 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0661 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0744 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0828 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0911 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0994 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1078 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1161 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1245 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1328 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1411 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1494 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1578 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1661 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1744 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1828 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1911 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1995 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2078 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2161 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2245 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2328 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2411 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2495 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2578 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2661 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2744 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2828 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2911 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2995 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3078 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3161 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3245 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3328 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3411 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3495 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3578 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3661 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3745 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3828 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3911 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3995 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4078 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4161 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4245 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4328 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4411 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4495 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4578 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4662 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4745 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4828 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4911 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4995 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5078 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5161 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5245 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5328 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5411 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5495 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5578 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5662 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5745 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5828 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5912 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5995 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6078 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6161 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6245 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6328 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6411 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6495 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6578 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6662 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6745 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6828 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6912 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6995 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7078 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7162 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7245 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7328 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7411 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7495 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7578 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7661 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7745 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7828 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7911 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7995 | 51.3407 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8078 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8161 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8245 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8328 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8411 | 51.3412 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8495 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8578 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8661 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8745 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8828 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8911 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8994 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9078 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9161 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9244 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9328 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9411 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9495 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9578 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9661 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9745 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9828 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9911 | 51.3423 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9995 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0078 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0161 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0244 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0328 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0411 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0494 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0578 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0661 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0744 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0828 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0911 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0994 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1078 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1161 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1244 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1328 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1411 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1494 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1577 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1661 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1744 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1827 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1911 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1994 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2077 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2161 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2244 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2327 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2411 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2494 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2577 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2661 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2744 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2827 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.291 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2994 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3077 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.316 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3244 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3327 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.341 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3494 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3577 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.366 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3744 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3827 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.391 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3994 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4077 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.416 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4243 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4327 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.441 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4493 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4577 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.466 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4744 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4827 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.491 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4994 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5077 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.516 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5244 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5327 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.541 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5493 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5577 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.566 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5743 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5827 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.591 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5993 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6077 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.616 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6243 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6327 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.641 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6493 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6577 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.666 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6743 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6826 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.691 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6993 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7076 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.716 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7243 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7326 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.741 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7493 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7576 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.766 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7743 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7826 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.791 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7993 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8076 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8159 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8243 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8326 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8409 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8493 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8576 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8659 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8743 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8826 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8909 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8993 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9076 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9159 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9243 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9326 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9409 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9492 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9576 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9659 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9742 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9826 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9909 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9992 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0076 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0159 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0242 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0326 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0409 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0492 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0576 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0659 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0742 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0826 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0909 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0992 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1075 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1159 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1242 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1325 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1409 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1492 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1575 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1659 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1742 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1825 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1909 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1992 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2075 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2159 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2242 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2325 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2408 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2492 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2575 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2658 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2742 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2825 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2908 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2992 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3075 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3158 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3242 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3325 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3408 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3492 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3575 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3658 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3741 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3825 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3908 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3991 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4075 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4158 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4241 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4325 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4408 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4491 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4575 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4658 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4741 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4825 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4908 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4991 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5074 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5158 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5241 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5324 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5408 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5491 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5574 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5658 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5741 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5824 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5908 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5991 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6074 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6157 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6241 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6324 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6407 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.649 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6574 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6657 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.674 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6824 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6907 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.699 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7074 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7157 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.724 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7324 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7407 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.749 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7574 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7657 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.774 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7823 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7907 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.799 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8073 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8157 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.824 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8323 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8407 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.849 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8573 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8657 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.874 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8823 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8907 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.899 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9073 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9156 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.924 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9323 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9406 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.949 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9573 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9656 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.974 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9823 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9906 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.999 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0073 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0156 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.024 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0323 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0406 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.049 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0573 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0656 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0739 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0823 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0906 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0989 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1073 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1156 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1239 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1323 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1406 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1489 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1573 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1656 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1739 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1822 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1906 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1989 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2072 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2155 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2239 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2322 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2405 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2489 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2572 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2655 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2739 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2822 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2905 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2989 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3072 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3155 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3239 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3322 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3405 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3488 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3572 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3655 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3738 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3822 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3905 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3988 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4071 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4155 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4238 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4321 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4405 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4488 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4571 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4655 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4738 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4821 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4904 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4988 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5071 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5154 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5238 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5321 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5404 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5488 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5571 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5654 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5738 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5821 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5904 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5988 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6071 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6154 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6237 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.632 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6404 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6487 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.657 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6654 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6737 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.682 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6904 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6987 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.707 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7154 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7237 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.732 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7404 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7487 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.757 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7654 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7737 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.782 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7903 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7987 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.807 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8153 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8237 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.832 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8403 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8487 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.857 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8653 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8736 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.882 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8903 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8986 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.907 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9153 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9236 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9319 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9403 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9486 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9569 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9653 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9736 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9819 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9903 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9986 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0069 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0153 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0236 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0319 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0403 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0486 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0569 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0652 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0736 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0819 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0902 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0985 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1069 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1152 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1235 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1319 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1402 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1485 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1569 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1652 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1735 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1819 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1902 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1985 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2068 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2152 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2235 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2318 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2402 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2485 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2568 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2652 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2735 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2818 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2901 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2985 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3068 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3151 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3235 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3318 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3401 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3484 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3568 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3651 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3734 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3817 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3901 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3984 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4067 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4151 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4234 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4317 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.44 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4484 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4567 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.465 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4734 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4817 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.49 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4984 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5067 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.515 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5233 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5316 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.54 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5483 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5566 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.565 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5733 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5816 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.59 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5983 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6066 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6149 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6233 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6316 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6399 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6483 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6566 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6649 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6732 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6816 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6899 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6982 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7065 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7149 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7232 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7315 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7399 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7482 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7565 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7649 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7732 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7815 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7898 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7982 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8065 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8148 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8232 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8315 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8398 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8481 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8565 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8648 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8731 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8814 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8898 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8981 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9064 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9148 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9231 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9314 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9398 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9481 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9564 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9648 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9731 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9814 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9897 | 51.3423 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.998 | 51.3423 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0064 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0147 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.023 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0314 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0397 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.048 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0564 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0647 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.073 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0813 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0897 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.098 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1063 | 51.3412 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1147 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.123 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1313 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1396 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.148 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1563 | 51.3407 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1646 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1729 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1813 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1896 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1979 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2063 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2146 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2229 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2313 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2396 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2479 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2562 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2646 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2729 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2812 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2896 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2979 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3062 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3145 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3229 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3312 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3395 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3478 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3562 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3645 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3728 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3812 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3895 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3978 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4062 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4145 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4228 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4312 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4395 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4478 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4561 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4644 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4728 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4811 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4894 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4978 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5061 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5144 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5228 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5311 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5394 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5477 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5561 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5644 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5727 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5811 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5894 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5977 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.606 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6144 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6227 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.631 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6393 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6477 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.656 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6643 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6727 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.681 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6893 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6977 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.706 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7143 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7226 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.731 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7393 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7476 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.756 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7643 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7726 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7809 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7893 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7976 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8059 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8142 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8226 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8309 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8392 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8476 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8559 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8642 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8725 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8809 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8892 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8975 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9059 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9142 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9225 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9308 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9391 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9475 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9558 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9641 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9725 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9808 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9891 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9975 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0058 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0141 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0224 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0308 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0391 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0474 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0558 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0641 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0724 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0807 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0891 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0974 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1057 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.114 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1224 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1307 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.139 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1474 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1557 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.164 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1723 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1807 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.189 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1973 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2057 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.214 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2223 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2306 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.239 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2473 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2556 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2639 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2723 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2806 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2889 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2973 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3056 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3139 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3222 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3306 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3389 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3472 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3556 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3639 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3722 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3805 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3889 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3972 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4055 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4138 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4222 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4305 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4388 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4471 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4555 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4638 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4721 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4805 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4888 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4971 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5055 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5138 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5221 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5304 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5388 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5471 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5554 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5638 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5721 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5804 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5887 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.597 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6054 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6137 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.622 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6304 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6387 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.647 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6554 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6637 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.672 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6803 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6887 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.697 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7053 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7137 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.722 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7303 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7386 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7469 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7553 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7636 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7719 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7803 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7886 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7969 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8052 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8136 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8219 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8302 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8386 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8469 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8552 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8636 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8719 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8802 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8885 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8969 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9052 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9135 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9218 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9302 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9385 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9468 | 51.3435 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9551 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9635 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9718 | 51.3439 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9801 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9885 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9968 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0051 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0135 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0218 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0301 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0384 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0468 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0551 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0634 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0717 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0801 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0884 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0967 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.105 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1134 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1217 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.13 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1384 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1467 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.155 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1634 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1717 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.18 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1883 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1967 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.205 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2133 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2216 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.23 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2383 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2466 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2549 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2633 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2716 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2799 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2883 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2966 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3049 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3132 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3216 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3299 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3382 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3466 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3549 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3632 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3716 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3799 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3882 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3965 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4048 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4132 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4215 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4298 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4382 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4465 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4548 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4631 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4715 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4798 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4881 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4965 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5048 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5131 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5215 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5298 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5381 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5464 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5547 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5631 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5714 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5797 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5881 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5964 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6047 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.613 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6214 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6297 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.638 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6464 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6547 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.663 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6714 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6797 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.688 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6963 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7047 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.713 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7213 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7296 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.738 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7463 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7546 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7629 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7713 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7796 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7879 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7963 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8046 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8129 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8212 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8296 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8379 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8462 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8546 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8629 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8712 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8795 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8879 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8962 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9045 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9128 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9212 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9295 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9378 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9462 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9545 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9628 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9711 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9795 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9878 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9961 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0045 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0128 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0211 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0294 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0378 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0461 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0544 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0627 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0711 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0794 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0877 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0961 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1044 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1127 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.121 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1294 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1377 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.146 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1544 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1627 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.171 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1794 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1877 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.196 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2043 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2126 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.221 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2293 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2376 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.246 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2543 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2626 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2709 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2793 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2876 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2959 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3043 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3126 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3209 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3292 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3376 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3459 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3542 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3625 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3709 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3792 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3875 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3959 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4042 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4125 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4208 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4292 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4375 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4458 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4542 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4625 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4708 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4791 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4875 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4958 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5041 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5125 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5208 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5291 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5374 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5457 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5541 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5624 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5707 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5791 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5874 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5957 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6041 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6124 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6207 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.629 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6374 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6457 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.654 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6624 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6707 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.679 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6873 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6956 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.704 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7123 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7206 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.729 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7373 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7456 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.754 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7623 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7706 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7789 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7873 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7956 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8039 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8123 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8206 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8289 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8372 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8456 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8539 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8622 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8705 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8789 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8872 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8955 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9039 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9122 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9205 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9288 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9372 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9455 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9538 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9622 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9705 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9788 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9871 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9955 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0038 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0121 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0204 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0288 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0371 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0454 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0537 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0621 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0704 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0787 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0871 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0954 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1037 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1121 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1204 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1287 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.137 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1454 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1537 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.162 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1703 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1787 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.187 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1953 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2036 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.212 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2203 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2286 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.237 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2453 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2536 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.262 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2703 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2786 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2869 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2953 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3036 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3119 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3203 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3286 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3369 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3452 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3535 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3619 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3702 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3785 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3869 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3952 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4035 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4119 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4202 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4285 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4368 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4452 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4535 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4618 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4702 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4785 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4868 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4951 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5034 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5118 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5201 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5284 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5368 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5451 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5534 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5617 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5701 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5784 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5867 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5951 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6034 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6117 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6201 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6284 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6367 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.645 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6534 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6617 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.67 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6783 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6867 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.695 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7033 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7116 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.72 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7283 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7366 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.745 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7533 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7616 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.77 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7783 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7866 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7949 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8033 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8116 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8199 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8282 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8366 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8449 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8532 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8615 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8699 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8782 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8865 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8949 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9032 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9115 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9198 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9282 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9365 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9448 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9532 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9615 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9698 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9781 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9865 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9948 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0031 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0114 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0198 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0281 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0364 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0448 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0531 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0614 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0697 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0781 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0864 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0947 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1031 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1114 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1197 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1281 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1364 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1447 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.153 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1613 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1697 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.178 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1863 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1947 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.203 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2113 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2196 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.228 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2363 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2446 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.253 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2613 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2696 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.278 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2863 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2946 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3029 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3112 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3196 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3279 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3362 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3446 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3529 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3612 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3695 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3779 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3862 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3945 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4029 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4112 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4195 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4278 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4362 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4445 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4528 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4612 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4695 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4778 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4861 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4945 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5028 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5111 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5194 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5278 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5361 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5444 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5528 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5611 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5694 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5777 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5861 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5944 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6027 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6111 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6194 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6277 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.636 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6443 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6527 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.661 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6693 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6777 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.686 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6943 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7027 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.711 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7193 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7276 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.736 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7443 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7526 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.761 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7693 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7776 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7859 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7943 | 51.3524 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8026 | 51.3524 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8109 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8192 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8276 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8359 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8442 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8526 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8609 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8692 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8775 | 51.3532 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8859 | 51.3533 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8942 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9025 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9109 | 51.3536 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9192 | 51.3537 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9275 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9358 | 51.354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9442 | 51.3542 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9525 | 51.3543 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9608 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9691 | 51.3546 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9775 | 51.3548 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9858 | 51.3549 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9941 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0025 | 51.3551 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0108 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0191 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0274 | 51.3555 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0358 | 51.3557 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0441 | 51.3558 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0524 | 51.3559 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0608 | 51.3561 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0691 | 51.3563 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0774 | 51.3564 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0857 | 51.3566 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0941 | 51.3568 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1024 | 51.357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1107 | 51.3571 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.119 | 51.3573 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1274 | 51.3575 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1357 | 51.3577 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.144 | 51.3579 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1523 | 51.358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1607 | 51.3582 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.169 | 51.3583 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1773 | 51.3585 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1857 | 51.3587 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.194 | 51.3589 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2023 | 51.359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2107 | 51.3592 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.219 | 51.3594 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2273 | 51.3595 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2356 | 51.3596 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.244 | 51.3597 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2523 | 51.3598 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2606 | 51.3598 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.269 | 51.3597 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2773 | 51.3597 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2856 | 51.3596 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2939 | 51.3595 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3022 | 51.3595 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3106 | 51.3594 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3189 | 51.3594 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3272 | 51.3594 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3356 | 51.3593 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3439 | 51.3593 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3522 | 51.3593 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3606 | 51.3593 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3689 | 51.3592 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3772 | 51.3592 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3855 | 51.3592 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3939 | 51.359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4022 | 51.3589 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4105 | 51.3587 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4189 | 51.3585 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4272 | 51.3583 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4355 | 51.358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4438 | 51.3578 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4521 | 51.3576 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4605 | 51.3575 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4688 | 51.3574 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4771 | 51.3572 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4855 | 51.3569 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4938 | 51.3567 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5021 | 51.3565 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5105 | 51.3562 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5188 | 51.356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5271 | 51.3558 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5355 | 51.3555 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5438 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5521 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5604 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5688 | 51.3552 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5771 | 51.3551 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5854 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5938 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6021 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6104 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6187 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6271 | 51.355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6354 | 51.3551 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6437 | 51.3551 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.652 | 51.3552 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6604 | 51.3552 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6687 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.677 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6854 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6937 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.702 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7104 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7187 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.727 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7353 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7437 | 51.3555 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.752 | 51.3556 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7603 | 51.3556 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7686 | 51.3557 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.777 | 51.3558 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7853 | 51.3558 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7936 | 51.3558 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.802 | 51.3557 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8103 | 51.3556 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8186 | 51.3555 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8269 | 51.3554 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8353 | 51.3553 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8436 | 51.3551 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8519 | 51.3549 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8603 | 51.3548 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8686 | 51.3547 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8769 | 51.3546 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8853 | 51.3545 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8936 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9019 | 51.3543 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9102 | 51.3542 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9186 | 51.3541 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9269 | 51.354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9352 | 51.354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9435 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9519 | 51.3538 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9602 | 51.3538 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9685 | 51.3537 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9769 | 51.3536 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9852 | 51.3536 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9935 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0019 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0102 | 51.3533 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0185 | 51.3532 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0268 | 51.3531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0352 | 51.3531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0435 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0518 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0602 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0685 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0768 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0851 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0935 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1018 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1101 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1184 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1268 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1351 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1434 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1518 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1601 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1684 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1768 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1851 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1934 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2017 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2101 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2184 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2267 | 51.3531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.235 | 51.3533 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2434 | 51.3533 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2517 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.26 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2684 | 51.3536 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2767 | 51.3537 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.285 | 51.3538 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2934 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3017 | 51.354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.31 | 51.3541 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3184 | 51.3543 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3267 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.335 | 51.3545 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3433 | 51.3545 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3517 | 51.3545 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.36 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3683 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3766 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.385 | 51.3544 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3933 | 51.3543 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4016 | 51.3543 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.41 | 51.3542 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4183 | 51.3542 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4266 | 51.3542 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.435 | 51.3541 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4433 | 51.3541 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4516 | 51.354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4599 | 51.354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4683 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4766 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4849 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4933 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5016 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5099 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5182 | 51.3539 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5266 | 51.3538 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5349 | 51.3538 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5432 | 51.3537 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5516 | 51.3537 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5599 | 51.3536 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5682 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5766 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5849 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5932 | 51.3533 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6015 | 51.3531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6099 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6182 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6265 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6349 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6432 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6515 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6599 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6682 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6765 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6848 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6932 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7015 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7098 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7182 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7265 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7348 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7431 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7515 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7598 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7681 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7765 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7848 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7931 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8015 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8098 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8181 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8264 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8348 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8431 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8514 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8597 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8681 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8764 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8847 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8931 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9014 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9097 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9181 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9264 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9347 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9431 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9514 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9597 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.968 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9764 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9847 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.993 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0013 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0097 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.018 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0263 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0347 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.043 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0513 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0597 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.068 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0763 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0847 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.093 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1013 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1096 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.118 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1263 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1346 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.143 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1513 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1596 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1679 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1763 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1846 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1929 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2013 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2096 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2179 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2263 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2346 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2429 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2513 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2596 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2679 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2762 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2846 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2929 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3012 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3096 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3179 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3262 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3346 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3429 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3512 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3596 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3679 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3762 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3846 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3929 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4012 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4095 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4178 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4262 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4345 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4428 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4512 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4595 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4678 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4762 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4845 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4928 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5012 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5095 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5178 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5262 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5345 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5428 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5511 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5595 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5678 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5761 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5845 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5928 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6011 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6095 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6178 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6261 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6344 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6428 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6511 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6594 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6678 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6761 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6844 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6927 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7011 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7094 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7177 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7261 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7344 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7427 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7511 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7594 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7677 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7761 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7844 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7927 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8011 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8094 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8177 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.826 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8344 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8427 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.851 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8593 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8677 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.876 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8843 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8927 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.901 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9093 | 51.3478 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9177 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.926 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9343 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9427 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.951 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9593 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9677 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.976 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9843 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9926 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.001 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0093 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0176 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.026 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0343 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0426 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.051 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0593 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0676 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.076 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0843 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0926 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1009 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1093 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1176 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1259 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1342 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1426 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1509 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1592 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1676 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1759 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1842 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1926 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2009 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2092 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2176 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2259 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2342 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2426 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2509 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2592 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2675 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2759 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2842 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2925 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3009 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3092 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3175 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3258 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3342 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3425 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3508 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3592 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3675 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3758 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3842 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3925 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4008 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4091 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4175 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4258 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4341 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4425 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4508 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4591 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4675 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4758 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4841 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4925 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5008 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5091 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5175 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5258 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5341 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5424 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5508 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5591 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5674 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5757 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5841 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5924 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6007 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6091 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6174 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6257 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6341 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6424 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6507 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6591 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6674 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6757 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6841 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6924 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7007 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.709 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7174 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7257 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.734 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7424 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7507 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.759 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7674 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7757 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.784 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7924 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8007 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.809 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8174 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8257 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.834 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8423 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8507 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.859 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8673 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8757 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.884 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8924 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9007 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.909 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9174 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9257 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.934 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9424 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9507 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.959 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9673 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9757 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.984 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9923 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0007 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.009 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0173 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0257 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.034 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0423 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0507 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.059 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0673 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0757 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.084 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0923 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1006 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.109 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1173 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1256 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.134 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1423 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1506 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.159 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1673 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1756 | 51.3443 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.184 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1923 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2006 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.209 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2173 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2256 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2339 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2423 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2506 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2589 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2673 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2756 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2839 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2923 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3006 | 51.3446 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3089 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3173 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3256 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3339 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3423 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3506 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3589 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3672 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3756 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3839 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3923 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4006 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4089 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4173 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4256 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4339 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4423 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4506 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4589 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4673 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4756 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4839 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4922 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5006 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5089 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5172 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5256 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5339 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5422 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5506 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5589 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5672 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5756 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5839 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5922 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6006 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6089 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6172 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6255 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6339 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6422 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6505 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6589 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6672 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6755 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6839 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6922 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7005 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7089 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7172 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7255 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7339 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7422 | 51.3448 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7505 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7589 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7672 | 51.345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7755 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7838 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7922 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8005 | 51.3453 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8089 | 51.3454 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8172 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8255 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8339 | 51.3456 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8422 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8505 | 51.3458 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8589 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8672 | 51.346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8755 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8839 | 51.3462 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8922 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9005 | 51.3463 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9088 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9172 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9255 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9338 | 51.3465 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9422 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9505 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9588 | 51.3467 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9672 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9755 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9839 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9922 | 51.3469 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0005 | 51.347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0089 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0172 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0255 | 51.3472 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0338 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0422 | 51.3474 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0505 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0588 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0672 | 51.3476 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0755 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0838 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0922 | 51.348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1005 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1088 | 51.3482 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1172 | 51.3484 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1255 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1338 | 51.3486 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1422 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1505 | 51.3489 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1588 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1671 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1755 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1838 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1922 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2005 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2088 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2172 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2255 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2338 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2422 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2505 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2588 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2672 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2755 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2838 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2921 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3005 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3088 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3171 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3255 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3338 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3421 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3505 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3588 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3671 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3755 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3838 | 51.3493 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3922 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4005 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4088 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4171 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4255 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4338 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4421 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4505 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4588 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4671 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4755 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4838 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4921 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5005 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5088 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5171 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5255 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5338 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5421 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5504 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5588 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5671 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5754 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5838 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5921 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6005 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6088 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6171 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6255 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6338 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6421 | 51.3501 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6505 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6588 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6671 | 51.3503 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6754 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6838 | 51.3505 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6921 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7004 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7088 | 51.3507 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7171 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7254 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7338 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7421 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7504 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7588 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7671 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7754 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7838 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7921 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8004 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8088 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8171 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8254 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8338 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8421 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8504 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8588 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8671 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8754 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8838 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8921 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9004 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9088 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9171 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9254 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9337 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9421 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9504 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9587 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9671 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9754 | 51.3513 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9838 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9921 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0004 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0088 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0171 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0254 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0338 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0421 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0504 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0587 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0671 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0754 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0837 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0921 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1004 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1087 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1171 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1254 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1337 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1421 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1504 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1587 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1671 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1754 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1837 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1921 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2004 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2087 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2171 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2254 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2337 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2421 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2504 | 51.3524 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2587 | 51.3524 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2671 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2754 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2837 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2921 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3004 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3087 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.317 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3254 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3337 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.342 | 51.3531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3504 | 51.3532 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3587 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.367 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3754 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3837 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3921 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4004 | 51.3535 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4087 | 51.3534 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4171 | 51.3532 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4254 | 51.3531 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4337 | 51.353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.442 | 51.3529 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4504 | 51.3528 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4587 | 51.3527 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.467 | 51.3526 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4754 | 51.3525 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4837 | 51.3524 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.492 | 51.3523 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5004 | 51.3522 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5087 | 51.3521 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.517 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5254 | 51.352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5337 | 51.3519 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.542 | 51.3518 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5504 | 51.3517 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5587 | 51.3516 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.567 | 51.3515 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5754 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5837 | 51.3514 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.592 | 51.3512 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6004 | 51.3511 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6087 | 51.351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.617 | 51.3509 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6254 | 51.3508 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6337 | 51.3506 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.642 | 51.3504 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6504 | 51.3502 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6587 | 51.35 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.667 | 51.3499 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6754 | 51.3498 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6837 | 51.3497 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.692 | 51.3496 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7003 | 51.3495 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7087 | 51.3494 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.717 | 51.3492 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7253 | 51.3491 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7337 | 51.349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.742 | 51.3488 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7504 | 51.3487 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7587 | 51.3485 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.767 | 51.3483 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7754 | 51.3481 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7837 | 51.3479 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.792 | 51.3477 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8004 | 51.3475 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8087 | 51.3473 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.817 | 51.3471 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8253 | 51.3468 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8337 | 51.3466 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.842 | 51.3464 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8503 | 51.3461 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8587 | 51.3459 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.867 | 51.3457 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8754 | 51.3455 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8837 | 51.3452 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.892 | 51.3451 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9004 | 51.3449 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9087 | 51.3447 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.917 | 51.3445 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9254 | 51.3444 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9337 | 51.3442 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.942 | 51.3441 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9503 | 51.344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9587 | 51.3438 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.967 | 51.3437 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9754 | 51.3436 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9837 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.992 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0004 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0087 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.017 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0254 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0337 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.042 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0504 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0587 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.067 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0754 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0837 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.092 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1004 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1087 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.117 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1254 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1337 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1421 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1504 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1587 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1671 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1754 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1837 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.192 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2004 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2087 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.217 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2254 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2337 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2421 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2504 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2587 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2671 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2754 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2837 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2921 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3004 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3087 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3171 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3254 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3337 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3421 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3504 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3587 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3671 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3754 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3837 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3921 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4004 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4088 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4171 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4254 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4337 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4421 | 51.3354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4504 | 51.3353 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4587 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4671 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4754 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4837 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4921 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5004 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5088 | 51.3347 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5171 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5254 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5338 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5421 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5504 | 51.3342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5587 | 51.3341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5671 | 51.334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5754 | 51.334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5838 | 51.334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5921 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6004 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6088 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6171 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6254 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6338 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6421 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6504 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6588 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6671 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6754 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6838 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6921 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7004 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7088 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7171 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7254 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7338 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7421 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7504 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7588 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7671 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7755 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7838 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7921 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8004 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8088 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8171 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8254 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8338 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8421 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8505 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8588 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8671 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8755 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8838 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8921 | 51.3338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9005 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9088 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9171 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9254 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9338 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9421 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9505 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9588 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9671 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9755 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9838 | 51.3328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9921 | 51.3327 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0005 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0088 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0171 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0255 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0338 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0421 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0505 | 51.3319 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0588 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0671 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0755 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0838 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0921 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1005 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1088 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1172 | 51.3315 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1255 | 51.3314 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1338 | 51.3313 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1422 | 51.3312 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1505 | 51.331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1588 | 51.3308 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1671 | 51.3307 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1755 | 51.3305 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1838 | 51.3304 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1921 | 51.3302 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2005 | 51.3299 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2088 | 51.3298 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2172 | 51.3297 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2255 | 51.3296 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2338 | 51.3295 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2422 | 51.3294 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2505 | 51.3294 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2588 | 51.3293 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2672 | 51.3292 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2755 | 51.3291 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2838 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2922 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3005 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3088 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3172 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3255 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3338 | 51.3291 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3422 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3505 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3588 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3672 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3755 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3839 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3922 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4005 | 51.329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4088 | 51.3291 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4172 | 51.3291 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4255 | 51.3292 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4338 | 51.3293 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4422 | 51.3293 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4505 | 51.3294 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4588 | 51.3295 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4672 | 51.3295 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4755 | 51.3297 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4839 | 51.3298 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4922 | 51.33 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5005 | 51.3301 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5089 | 51.3302 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5172 | 51.3303 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5255 | 51.3305 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5338 | 51.3306 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5422 | 51.3307 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5505 | 51.3309 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5589 | 51.331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5672 | 51.3312 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5755 | 51.3313 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5839 | 51.3315 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5922 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6005 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6089 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6172 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6255 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6339 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6422 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6505 | 51.3327 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6589 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6672 | 51.333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6755 | 51.3332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6839 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6922 | 51.3335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7005 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7089 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7172 | 51.3341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7256 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7339 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7422 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7505 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7589 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7672 | 51.3354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7755 | 51.3356 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7839 | 51.3358 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7922 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8005 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8089 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8172 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8256 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8339 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8422 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8506 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8589 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8672 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8755 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8839 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8922 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9006 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9089 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9172 | 51.3387 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9256 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9339 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9422 | 51.3392 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9506 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9589 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9672 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9756 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9839 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9922 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0006 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0089 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0172 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0256 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0339 | 51.3411 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0422 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0506 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0589 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0672 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0756 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0839 | 51.342 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0923 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1006 | 51.3423 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1089 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1172 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1256 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1339 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1422 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1506 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1589 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1673 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1756 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1839 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1923 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2006 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2089 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2173 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2256 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2339 | 51.3434 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2422 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2506 | 51.3433 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2589 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2673 | 51.3432 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2756 | 51.3431 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2839 | 51.343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2923 | 51.3429 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3006 | 51.3428 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3089 | 51.3427 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3173 | 51.3426 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3256 | 51.3425 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3339 | 51.3424 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3423 | 51.3423 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3506 | 51.3422 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3589 | 51.3421 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3673 | 51.3419 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3756 | 51.3418 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3839 | 51.3417 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3923 | 51.3416 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4006 | 51.3415 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4089 | 51.3414 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4173 | 51.3413 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4256 | 51.3412 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.434 | 51.341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4423 | 51.3409 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4506 | 51.3408 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.459 | 51.3407 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4673 | 51.3406 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4756 | 51.3405 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4839 | 51.3404 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4923 | 51.3403 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5006 | 51.3402 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5089 | 51.3401 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5173 | 51.34 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5256 | 51.3399 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.534 | 51.3398 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5423 | 51.3397 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5506 | 51.3396 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.559 | 51.3395 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5673 | 51.3394 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5756 | 51.3393 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.584 | 51.3391 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5923 | 51.339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6006 | 51.3389 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.609 | 51.3388 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6173 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6256 | 51.3386 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.634 | 51.3385 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6423 | 51.3384 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6506 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.659 | 51.3383 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6673 | 51.3382 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6756 | 51.3381 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.684 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6923 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7007 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.709 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7173 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7256 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.734 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7423 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7506 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.759 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7673 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7756 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.784 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7923 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8007 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.809 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8173 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8257 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.834 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8423 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8506 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.859 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8673 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8757 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.884 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8923 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9007 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.909 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9173 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9257 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.934 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9423 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9507 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.959 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9673 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9757 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.984 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9923 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0007 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.009 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0173 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0257 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.034 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0423 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0507 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.059 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0674 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0757 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.084 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0923 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1007 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.109 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1173 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1257 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.134 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1424 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1507 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.159 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1674 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1757 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.184 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1924 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2007 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.209 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2173 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2257 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.234 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2424 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2507 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.259 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2674 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2757 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.284 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2924 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3007 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.309 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3174 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3257 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.334 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3424 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3507 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.359 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3674 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3757 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.384 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3924 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4007 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4091 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4174 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4257 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4341 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4424 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4507 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.459 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4674 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4757 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.484 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4924 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5007 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5091 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5174 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5257 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5341 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5424 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5507 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5591 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5674 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5757 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5841 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5924 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6007 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6091 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6174 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6257 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6341 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6424 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6507 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6591 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6674 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6758 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6841 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6924 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7007 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7091 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7174 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7257 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7341 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7424 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7508 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7591 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7674 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7758 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7841 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7924 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8008 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8091 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8174 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8257 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8341 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8424 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8508 | 51.3361 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8591 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8674 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8758 | 51.3363 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8841 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8924 | 51.3365 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9008 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9091 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9174 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9258 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9341 | 51.3368 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9424 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9508 | 51.337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9591 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9674 | 51.3372 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9758 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9841 | 51.3374 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9924 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0008 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0091 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0175 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0258 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0341 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0424 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0508 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0591 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0674 | 51.338 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0758 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0841 | 51.3379 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0924 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1008 | 51.3378 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1091 | 51.3377 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1175 | 51.3376 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1258 | 51.3375 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1341 | 51.3373 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1425 | 51.3371 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1508 | 51.3369 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1591 | 51.3367 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1674 | 51.3366 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1758 | 51.3364 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1841 | 51.3362 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1925 | 51.336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2008 | 51.3359 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2091 | 51.3357 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2175 | 51.3355 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2258 | 51.3354 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2341 | 51.3352 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2425 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2508 | 51.3351 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2591 | 51.335 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2675 | 51.3349 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2758 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2841 | 51.3348 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2925 | 51.3346 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3008 | 51.3345 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3091 | 51.3344 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3175 | 51.3343 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3258 | 51.3341 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3341 | 51.334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3425 | 51.3339 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3508 | 51.3337 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3591 | 51.3336 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3675 | 51.3334 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3758 | 51.3333 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3842 | 51.3331 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3925 | 51.3329 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4008 | 51.3328 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4091 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4175 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4258 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4341 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4425 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4508 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4592 | 51.3319 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4675 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4758 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4842 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4925 | 51.3319 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5008 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5092 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5175 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5258 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5341 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5425 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5508 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5592 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5675 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5758 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5842 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5925 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6008 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6092 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6175 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6258 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6342 | 51.3327 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6425 | 51.3326 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6508 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6592 | 51.3325 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6675 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6758 | 51.3324 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6842 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6925 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7008 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7092 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7175 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7259 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7342 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7425 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7509 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7592 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7675 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7758 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7842 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7925 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8008 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8092 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8175 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8259 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8342 | 51.3323 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8425 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8509 | 51.3322 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8592 | 51.3321 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8675 | 51.332 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8759 | 51.3319 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8842 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8925 | 51.3318 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9009 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9092 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9175 | 51.3317 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9259 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9342 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9425 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9509 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9592 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9675 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9759 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9842 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9926 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0009 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0092 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0175 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0259 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0342 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0425 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0509 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0592 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0675 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0759 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0842 | 51.3316 | 45 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0926 | 51.3316 | 45 | 59.8003 | 60.03 | 59.97
| 290.1009 | 51.3315 | 45 | 59.8019 | 60.03 | 59.97
| 290.1092 | 51.3315 | 45 | 59.8036 | 60.03 | 59.97
| 290.1176 | 51.3315 | 45 | 59.8053 | 60.03 | 59.97
| 290.1259 | 51.3315 | 45 | 59.8069 | 60.03 | 59.97
| 290.1342 | 51.3315 | 45 | 59.8086 | 60.03 | 59.97
| 290.1425 | 51.3314 | 45 | 59.8103 | 60.03 | 59.97
| 290.1509 | 51.3314 | 45 | 59.8119 | 60.03 | 59.97
| 290.1592 | 51.3313 | 45 | 59.8136 | 60.03 | 59.97
| 290.1676 | 51.3312 | 45 | 59.8153 | 60.03 | 59.97
| 290.1759 | 51.3312 | 45 | 59.8169 | 60.03 | 59.97
| 290.1842 | 51.3311 | 45 | 59.8186 | 60.03 | 59.97
| 290.1926 | 51.331 | 45 | 59.8203 | 60.03 | 59.97
| 290.2009 | 51.331 | 45 | 59.8219 | 60.03 | 59.97
| 290.2092 | 51.3309 | 45 | 59.8236 | 60.03 | 59.97
| 290.2176 | 51.3308 | 45 | 59.8253 | 60.03 | 59.97
| 290.2259 | 51.3308 | 45 | 59.8269 | 60.03 | 59.97
| 290.2342 | 51.3307 | 45 | 59.8286 | 60.03 | 59.97
| 290.2426 | 51.3306 | 45 | 59.8303 | 60.03 | 59.97
| 290.2509 | 51.3305 | 45 | 59.8319 | 60.03 | 59.97
| 290.2592 | 51.3304 | 45 | 59.8336 | 60.03 | 59.97
| 290.2676 | 51.3303 | 45 | 59.8353 | 60.03 | 59.97
| 290.2759 | 51.3302 | 45 | 59.8369 | 60.03 | 59.97
| 290.2842 | 51.3301 | 45 | 59.8386 | 60.03 | 59.97
| 290.2926 | 51.3299 | 45 | 59.8403 | 60.03 | 59.97
| 290.3009 | 51.3298 | 45 | 59.8419 | 60.03 | 59.97
| 290.3092 | 51.3297 | 45 | 59.8436 | 60.03 | 59.97
| 290.3176 | 51.3295 | 45 | 59.8453 | 60.03 | 59.97
| 290.3259 | 51.3293 | 45 | 59.847 | 60.03 | 59.97
| 290.3343 | 51.3292 | 45 | 59.8486 | 60.03 | 59.97
| 290.3426 | 51.329 | 45 | 59.8503 | 60.03 | 59.97
| 290.3509 | 51.3288 | 45 | 59.8519 | 60.03 | 59.97
| 290.3593 | 51.3287 | 45 | 59.8536 | 60.03 | 59.97
| 290.3676 | 51.3285 | 45 | 59.8553 | 60.03 | 59.97
| 290.3759 | 51.3284 | 45 | 59.8569 | 60.03 | 59.97
| 290.3842 | 51.3282 | 45 | 59.8586 | 60.03 | 59.97
| 290.3926 | 51.3281 | 45 | 59.8603 | 60.03 | 59.97
| 290.4009 | 51.3279 | 45 | 59.8619 | 60.03 | 59.97
| 290.4092 | 51.3279 | 45 | 59.8636 | 60.03 | 59.97
| 290.4176 | 51.3279 | 45 | 59.8653 | 60.03 | 59.97
| 290.4259 | 51.328 | 45 | 59.867 | 60.03 | 59.97
| 290.4343 | 51.328 | 45 | 59.8686 | 60.03 | 59.97
| 290.4426 | 51.328 | 45 | 59.8703 | 60.03 | 59.97
| 290.4509 | 51.328 | 45 | 59.872 | 60.03 | 59.97
| 290.4593 | 51.328 | 45 | 59.8736 | 60.03 | 59.97
| 290.4676 | 51.328 | 45 | 59.8753 | 60.03 | 59.97
| 290.4759 | 51.328 | 45 | 59.877 | 60.03 | 59.97
| 290.4843 | 51.328 | 45 | 59.8786 | 60.03 | 59.97
| 290.4926 | 51.3279 | 45 | 59.8803 | 60.03 | 59.97
| 290.5009 | 51.3279 | 45 | 59.882 | 60.03 | 59.97
| 290.5092 | 51.3279 | 45 | 59.8836 | 60.03 | 59.97
| 290.5176 | 51.3278 | 45 | 59.8853 | 60.03 | 59.97
| 290.5259 | 51.3278 | 45 | 59.887 | 60.03 | 59.97
| 290.5343 | 51.3278 | 45 | 59.8886 | 60.03 | 59.97
| 290.5426 | 51.3277 | 45 | 59.8903 | 60.03 | 59.97
| 290.5509 | 51.3277 | 45 | 59.892 | 60.03 | 59.97
| 290.5593 | 51.3277 | 45 | 59.8936 | 60.03 | 59.97
| 290.5676 | 51.3276 | 45 | 59.8953 | 60.03 | 59.97
| 290.5759 | 51.3278 | 45 | 59.897 | 60.03 | 59.97
| 290.5843 | 51.328 | 45 | 59.8986 | 60.03 | 59.97
| 290.5926 | 51.3282 | 45 | 59.9003 | 60.03 | 59.97
| 290.601 | 51.3283 | 45 | 59.902 | 60.03 | 59.97
| 290.6093 | 51.3285 | 45 | 59.9036 | 60.03 | 59.97
| 290.6176 | 51.3287 | 45 | 59.9053 | 60.03 | 59.97
| 290.6259 | 51.3289 | 45 | 59.907 | 60.03 | 59.97
| 290.6343 | 51.3291 | 45 | 59.9086 | 60.03 | 59.97
| 290.6426 | 51.3293 | 45 | 59.9103 | 60.03 | 59.97
| 290.6509 | 51.3295 | 45 | 59.912 | 60.03 | 59.97
| 290.6593 | 51.3298 | 45 | 59.9136 | 60.03 | 59.97
| 290.6676 | 51.33 | 45 | 59.9153 | 60.03 | 59.97
| 290.6759 | 51.3302 | 45 | 59.917 | 60.03 | 59.97
| 290.6843 | 51.3304 | 45 | 59.9186 | 60.03 | 59.97
| 290.6926 | 51.3306 | 45 | 59.9203 | 60.03 | 59.97
| 290.701 | 51.3308 | 45 | 59.922 | 60.03 | 59.97
| 290.7093 | 51.3311 | 45 | 59.9236 | 60.03 | 59.97
| 290.7176 | 51.3314 | 45 | 59.9253 | 60.03 | 59.97
| 290.726 | 51.3316 | 45 | 59.927 | 60.03 | 59.97
| 290.7343 | 51.3319 | 45 | 59.9286 | 60.03 | 59.97
| 290.7426 | 51.3322 | 45 | 59.9303 | 60.03 | 59.97
| 290.7509 | 51.3325 | 45 | 59.932 | 60.03 | 59.97
| 290.7593 | 51.3329 | 45 | 59.9336 | 60.03 | 59.97
| 290.7676 | 51.3332 | 45 | 59.9353 | 60.03 | 59.97
| 290.776 | 51.3335 | 45 | 59.937 | 60.03 | 59.97
| 290.7843 | 51.3338 | 45 | 59.9386 | 60.03 | 59.97
| 290.7926 | 51.3342 | 45 | 59.9403 | 60.03 | 59.97
| 290.801 | 51.3347 | 45 | 59.942 | 60.03 | 59.97
| 290.8093 | 51.3351 | 45 | 59.9436 | 60.03 | 59.97
| 290.8176 | 51.3355 | 45 | 59.9453 | 60.03 | 59.97
| 290.826 | 51.3359 | 45 | 59.947 | 60.03 | 59.97
| 290.8343 | 51.3364 | 45 | 59.9486 | 60.03 | 59.97
| 290.8426 | 51.3368 | 45 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 290.851 | 51.3372 | 45 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 290.8593 | 51.3377 | 45 | 59.9536 | 60.03 | 59.97
| 290.8676 | 51.3381 | 45 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 290.876 | 51.3385 | 45 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 290.8843 | 51.3389 | 45 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 290.8926 | 51.3393 | 45 | 59.9603 | 60.03 | 59.97
| 290.901 | 51.3397 | 45 | 59.962 | 60.03 | 59.97
| 290.9093 | 51.34 | 45 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 290.9176 | 51.3404 | 45 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 290.926 | 51.3407 | 45 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 290.9343 | 51.341 | 45 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 290.9426 | 51.3414 | 45 | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 290.951 | 51.3417 | 45 | 59.972 | 60.03 | 59.97
| 290.9593 | 51.3417 | 45 | 59.9736 | 60.03 | 59.97
| 290.9677 | 51.3417 | 45 | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 290.976 | 51.3371 | 45 | 59.977 | 60.03 | 59.97
| 290.9843 | 51.3324 | 45 | 59.9786 | 60.03 | 59.97
| 290.9926 | 51.324 | 45 | 59.9803 | 60.03 | 59.97
| 291.001 | 51.3155 | 45 | 59.982 | 60.03 | 59.97
| 291.0093 | 51.3049 | 45 | 59.9836 | 60.03 | 59.97
| 291.0176 | 51.2943 | 45 | 59.9853 | 60.03 | 59.97
| 291.026 | 51.2822 | 45 | 59.987 | 60.03 | 59.97
| 291.0343 | 51.2702 | 45 | 59.9886 | 60.03 | 59.97
| 291.0427 | 51.2575 | 45 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 291.051 | 51.2449 | 45 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 291.0593 | 51.2318 | 45 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 291.0677 | 51.2186 | 45 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 291.076 | 51.205 | 45 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 291.0843 | 51.1914 | 45 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 291.0927 | 51.1771 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.101 | 51.1628 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1093 | 51.1486 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1176 | 51.1343 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.126 | 51.12 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1343 | 51.1057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1427 | 51.0908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.151 | 51.0759 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1593 | 51.0606 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1677 | 51.0452 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.176 | 51.0299 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1843 | 51.0146 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1927 | 50.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.201 | 50.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2093 | 50.9687 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2177 | 50.9534 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.226 | 50.9381 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2343 | 50.9228 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2427 | 50.9075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.251 | 50.8922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2593 | 50.8768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2677 | 50.8615 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.276 | 50.8462 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2843 | 50.8309 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2927 | 50.8156 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.301 | 50.8003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3094 | 50.785 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3177 | 50.7697 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.326 | 50.7544 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3344 | 50.7391 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3427 | 50.7237 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.351 | 50.7084 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3593 | 50.6931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3677 | 50.6778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.376 | 50.6624 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3843 | 50.6471 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3927 | 50.6318 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.401 | 50.6165 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4094 | 50.6011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4177 | 50.5857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.426 | 50.5703 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4344 | 50.555 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4427 | 50.5396 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.451 | 50.5242 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4594 | 50.5089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4677 | 50.4935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.476 | 50.4777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4844 | 50.462 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4927 | 50.4431 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.501 | 50.4242 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5094 | 50.4031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5177 | 50.3821 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.526 | 50.3595 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5344 | 50.337 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5427 | 50.3139 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.551 | 50.2909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5594 | 50.2671 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5677 | 50.2434 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.576 | 50.2197 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5844 | 50.196 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5927 | 50.1723 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.601 | 50.1486 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6094 | 50.1244 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6177 | 50.1002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.626 | 50.0755 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6344 | 50.0508 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6427 | 50.0261 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.651 | 50.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6594 | 49.9767 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6677 | 49.952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6761 | 49.9273 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6844 | 49.9026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6927 | 49.8779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.701 | 49.8533 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7094 | 49.8286 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7177 | 49.804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.726 | 49.7793 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7344 | 49.7546 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7427 | 49.73 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7511 | 49.7053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7594 | 49.6807 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7677 | 49.656 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7761 | 49.6314 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7844 | 49.6067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7927 | 49.5821 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8011 | 49.5574 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8094 | 49.5328 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8177 | 49.5081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.826 | 49.4834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8344 | 49.4588 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8427 | 49.4338 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8511 | 49.4089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8594 | 49.3839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8677 | 49.359 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8761 | 49.334 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8844 | 49.309 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8927 | 49.284 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9011 | 49.259 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9094 | 49.2341 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9178 | 49.2091 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9261 | 49.1839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9344 | 49.1586 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9427 | 49.1335 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9511 | 49.1083 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9594 | 49.083 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9677 | 49.0578 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9761 | 49.0326 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9844 | 49.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9927 | 48.9808 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0011 | 48.9543 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0094 | 48.9267 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0178 | 48.8992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0261 | 48.871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0344 | 48.8428 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0428 | 48.814 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0511 | 48.7852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0594 | 48.7565 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0677 | 48.7277 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0761 | 48.6989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0844 | 48.6701 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0927 | 48.6413 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1011 | 48.6124 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1094 | 48.5836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1178 | 48.5548 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1261 | 48.526 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1344 | 48.4972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1428 | 48.4684 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1511 | 48.4396 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1594 | 48.4108 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1678 | 48.382 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1761 | 48.3532 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1844 | 48.3244 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1928 | 48.2956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2011 | 48.2668 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2094 | 48.2381 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2178 | 48.2093 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2261 | 48.1805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2344 | 48.1516 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2428 | 48.1223 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2511 | 48.093 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2594 | 48.0637 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2678 | 48.0345 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2761 | 48.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2845 | 47.9759 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2928 | 47.9465 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3011 | 47.9172 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3094 | 47.8879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3178 | 47.8586 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3261 | 47.8292 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3344 | 47.7999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3428 | 47.7701 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3511 | 47.7404 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3595 | 47.7107 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3678 | 47.681 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3761 | 47.6513 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3845 | 47.6216 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3928 | 47.5919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4011 | 47.5622 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4095 | 47.5326 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4178 | 47.5029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4261 | 47.4733 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4344 | 47.4436 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4428 | 47.414 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4511 | 47.3843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4595 | 47.3547 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4678 | 47.325 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4761 | 47.2954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4845 | 47.2657 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4928 | 47.2356 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5011 | 47.2055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5095 | 47.1754 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5178 | 47.1453 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5261 | 47.1147 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5345 | 47.0842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5428 | 47.0537 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5511 | 47.0232 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5595 | 46.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5678 | 46.9622 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5761 | 46.9318 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5845 | 46.9013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5928 | 46.8708 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6011 | 46.8404 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6095 | 46.8099 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6178 | 46.7795 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6262 | 46.7494 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6345 | 46.7193 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6428 | 46.6938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6512 | 46.6683 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6595 | 46.6467 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6678 | 46.625 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6761 | 46.6055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6845 | 46.586 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6928 | 46.568 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7011 | 46.55 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7095 | 46.5326 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7178 | 46.5152 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7262 | 46.4983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7345 | 46.4813 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7428 | 46.4649 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7512 | 46.4484 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7595 | 46.4326 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7678 | 46.4168 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7762 | 46.401 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7845 | 46.3852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7928 | 46.3692 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8012 | 46.3532 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8095 | 46.3376 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8178 | 46.3221 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8262 | 46.3069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8345 | 46.2917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8428 | 46.2763 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8512 | 46.261 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8595 | 46.2456 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8678 | 46.2303 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8762 | 46.2149 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8845 | 46.1995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8929 | 46.1842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9012 | 46.1688 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9095 | 46.1534 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9178 | 46.1381 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9262 | 46.1227 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9345 | 46.1073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9428 | 46.0918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9512 | 46.0762 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9595 | 46.0607 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9678 | 46.0451 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9762 | 46.0296 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9845 | 46.0141 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9929 | 45.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0012 | 45.983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0095 | 45.9675 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0179 | 45.952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0262 | 45.9365 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0345 | 45.921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0428 | 45.9052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0512 | 45.8895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0595 | 45.8737 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0679 | 45.858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0762 | 45.842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0845 | 45.826 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0929 | 45.81 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1012 | 45.794 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1095 | 45.778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1179 | 45.762 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1262 | 45.746 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1345 | 45.73 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1429 | 45.7144 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1512 | 45.6989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1595 | 45.6864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1679 | 45.6739 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1762 | 45.6636 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1845 | 45.6533 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1929 | 45.6445 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2012 | 45.6356 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2095 | 45.6273 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2179 | 45.619 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2262 | 45.6112 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2345 | 45.6034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2429 | 45.5956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2512 | 45.5878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2596 | 45.5799 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2679 | 45.5721 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2762 | 45.5648 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2845 | 45.5575 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2929 | 45.5507 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3012 | 45.5439 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3095 | 45.5371 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3179 | 45.5303 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3262 | 45.5235 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3346 | 45.5167 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3429 | 45.5098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3512 | 45.503 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3596 | 45.4963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3679 | 45.4895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3762 | 45.4827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3846 | 45.476 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3929 | 45.4692 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4012 | 45.4623 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4095 | 45.4555 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4179 | 45.4487 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4262 | 45.4419 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4346 | 45.435 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4429 | 45.4282 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4512 | 45.4214 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4596 | 45.4146 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4679 | 45.4077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4762 | 45.4009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4846 | 45.394 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4929 | 45.3871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5013 | 45.3803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5096 | 45.3736 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5179 | 45.3669 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5262 | 45.3602 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5346 | 45.3535 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5429 | 45.3468 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5512 | 45.3401 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5596 | 45.3334 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5679 | 45.3267 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5762 | 45.32 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5846 | 45.3132 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5929 | 45.3067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6013 | 45.3002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6096 | 45.2937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6179 | 45.2872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6263 | 45.2807 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6346 | 45.2742 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6429 | 45.2678 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6512 | 45.2613 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6596 | 45.2562 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6679 | 45.251 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6762 | 45.2469 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6846 | 45.2427 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6929 | 45.2392 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7013 | 45.2357 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7096 | 45.2328 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7179 | 45.2298 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7263 | 45.2269 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7346 | 45.2239 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7429 | 45.221 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7513 | 45.218 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7596 | 45.215 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7679 | 45.2121 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7763 | 45.2091 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7846 | 45.2062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7929 | 45.2032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8013 | 45.2003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8096 | 45.1974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8179 | 45.1944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8263 | 45.1915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8346 | 45.1885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8429 | 45.1857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8513 | 45.1829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8596 | 45.18 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.868 | 45.1772 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8763 | 45.1743 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8846 | 45.1715 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8929 | 45.1687 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9013 | 45.1659 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9096 | 45.1635 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9179 | 45.161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9263 | 45.1585 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9346 | 45.156 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.943 | 45.1535 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9513 | 45.151 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9596 | 45.1485 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.968 | 45.146 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9763 | 45.1433 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9846 | 45.1406 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.993 | 45.1379 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0013 | 45.1351 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0096 | 45.1329 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0179 | 45.1306 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0263 | 45.1283 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0346 | 45.126 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.043 | 45.1238 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0513 | 45.1215 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0596 | 45.1192 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.068 | 45.117 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0763 | 45.1147 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0846 | 45.1124 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.093 | 45.1101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1013 | 45.1078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1096 | 45.1056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.118 | 45.1033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1263 | 45.101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1346 | 45.0987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.143 | 45.0965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1513 | 45.0943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1596 | 45.0925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.168 | 45.0907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1763 | 45.089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1847 | 45.0872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.193 | 45.0858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2013 | 45.0844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2097 | 45.083 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.218 | 45.0817 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2263 | 45.0803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2346 | 45.0789 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.243 | 45.0776 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2513 | 45.0763 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2597 | 45.0749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.268 | 45.0736 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2763 | 45.0722 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2847 | 45.0709 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.293 | 45.0695 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3013 | 45.0682 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3097 | 45.0668 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.318 | 45.0654 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3264 | 45.0641 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3347 | 45.0627 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.343 | 45.0613 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3513 | 45.0599 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3597 | 45.0586 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.368 | 45.0572 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3763 | 45.0558 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3847 | 45.0544 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.393 | 45.053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4014 | 45.0516 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4097 | 45.0502 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.418 | 45.0488 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4264 | 45.0473 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4347 | 45.0459 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.443 | 45.0444 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4514 | 45.043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4597 | 45.0417 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.468 | 45.0405 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4764 | 45.0393 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4847 | 45.038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.493 | 45.0368 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5014 | 45.0355 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5097 | 45.0344 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.518 | 45.0333 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5264 | 45.0322 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5347 | 45.0311 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5431 | 45.03 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5514 | 45.0289 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5597 | 45.0278 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5681 | 45.0267 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5764 | 45.0256 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5847 | 45.0245 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5931 | 45.0234 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6014 | 45.0223 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6097 | 45.0214 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6181 | 45.0205 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6264 | 45.0196 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6347 | 45.0186 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6431 | 45.0177 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6514 | 45.0168 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6598 | 45.0158 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6681 | 45.0149 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6764 | 45.0139 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6848 | 45.013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6931 | 45.012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7014 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7098 | 45.0103 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7181 | 45.0096 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7264 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7348 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7431 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7514 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7598 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7681 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7765 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7848 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7931 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8015 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8098 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8181 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8265 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8348 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8431 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8515 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8598 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8682 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8765 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8848 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8932 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9015 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9098 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9182 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9265 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9348 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9432 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9515 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9598 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9682 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9765 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9848 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9932 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0015 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0099 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0182 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0265 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0349 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0432 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0515 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0598 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0682 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0765 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0849 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0932 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1015 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1099 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1182 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1265 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1349 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1432 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1516 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1599 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1682 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1765 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1849 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1932 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2015 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2099 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2182 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2266 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2349 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2432 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2516 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2599 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2682 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2766 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2849 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2932 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3016 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3099 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3182 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3266 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3349 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3432 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3516 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3599 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3683 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3766 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3849 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3932 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4016 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4099 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4183 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4266 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4349 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4433 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4516 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4599 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4683 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4766 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.485 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4933 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5016 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5099 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5183 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5266 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5349 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5433 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5516 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.56 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5683 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5766 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.585 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5933 | 44.9838 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6016 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.61 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6183 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6266 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.635 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6433 | 44.9838 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6516 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.66 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6683 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6766 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.685 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6933 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7017 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.71 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7183 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7267 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.735 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7433 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7516 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.76 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7683 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7767 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.785 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7933 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8017 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.81 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8183 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8267 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.835 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8434 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8517 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.86 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8683 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8767 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.885 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8933 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9017 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.91 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9184 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9267 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.935 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9434 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9517 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.96 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9684 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9767 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.985 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9934 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0017 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.01 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0184 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0267 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0351 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0434 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0517 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0601 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0684 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0767 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0851 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0934 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1017 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1101 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1184 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1267 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1351 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1434 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1517 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1601 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1684 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1768 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1851 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1934 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2018 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2101 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2184 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2267 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2351 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2434 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2518 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2601 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2684 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2768 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2851 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2934 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3018 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3101 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3185 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3268 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3351 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3434 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3518 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3601 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3684 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3768 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3851 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3935 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4018 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4101 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4185 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4268 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4351 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4435 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4518 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4601 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4685 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4768 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4851 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4935 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5018 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5101 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5185 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5268 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5352 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5435 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5518 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5602 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5685 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5768 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5852 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5935 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6018 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6102 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6185 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6268 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6352 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6435 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6518 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6602 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6685 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6768 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6852 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6935 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7018 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7102 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7185 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7269 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7352 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7435 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7519 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7602 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7685 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7769 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7852 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7935 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8019 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8102 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8185 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8269 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8352 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8436 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8519 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8602 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8686 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8769 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8852 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8936 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9019 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9102 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9186 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9269 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9352 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9436 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9519 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9603 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9686 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9769 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9853 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9936 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0019 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0103 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0186 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0269 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0353 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0436 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0519 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0603 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0686 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.077 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0853 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0936 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.102 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1103 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1186 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.127 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1353 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1436 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.152 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1603 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1686 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.177 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1853 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1937 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.202 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2103 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2187 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.227 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2354 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2437 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.252 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2603 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2687 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.277 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2853 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2937 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.302 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3104 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3187 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.327 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3354 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3437 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3521 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3604 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3687 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.377 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3854 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3937 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.402 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4104 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4187 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4271 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4354 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4437 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4521 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4604 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4688 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4771 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4854 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4937 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5021 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5104 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5188 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5271 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5354 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5438 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5521 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5604 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5688 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5771 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5854 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5938 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6021 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6104 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6188 | 44.9842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6271 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6355 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6438 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6521 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6605 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6688 | 44.9835 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6771 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6855 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6938 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7021 | 44.983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7105 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7188 | 44.9827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7271 | 44.9826 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7355 | 44.9824 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7438 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7522 | 44.9822 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7605 | 44.9821 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7688 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7772 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7855 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7938 | 44.9817 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8022 | 44.9816 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8105 | 44.9814 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8188 | 44.9813 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8272 | 44.9811 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8355 | 44.9809 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8438 | 44.9808 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8522 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8605 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8689 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8772 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8855 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8939 | 44.9803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9022 | 44.9803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9105 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9189 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9272 | 44.9801 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9355 | 44.9801 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9439 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9522 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9605 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9689 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9772 | 44.9801 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9856 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9939 | 44.9803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0022 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0106 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0189 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0273 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0356 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0439 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0522 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0606 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0689 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0772 | 44.9807 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0856 | 44.9809 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0939 | 44.981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1023 | 44.9811 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1106 | 44.9812 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1189 | 44.9814 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1273 | 44.9815 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1356 | 44.9816 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.144 | 44.9817 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1523 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1606 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1689 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1773 | 44.9821 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1856 | 44.9822 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1939 | 44.9822 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2023 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2106 | 44.9824 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.219 | 44.9824 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2273 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2356 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.244 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2523 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2607 | 44.9826 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.269 | 44.9826 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2773 | 44.9827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2856 | 44.9827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.294 | 44.9828 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3023 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3107 | 44.983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.319 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3273 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3357 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.344 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3523 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3607 | 44.9838 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.369 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3773 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3857 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.394 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4023 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4107 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.419 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4274 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4357 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.444 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4524 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4607 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.469 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4774 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4857 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.494 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5024 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5107 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.519 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5274 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5357 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5441 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5524 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5607 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5691 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5774 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5857 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5941 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6024 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6107 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6191 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6274 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6357 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6441 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6524 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6608 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6691 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6774 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6858 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6941 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7024 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7108 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7191 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7274 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7358 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7441 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7524 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7608 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7691 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7775 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7858 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7941 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8025 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8108 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8191 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8275 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8358 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8441 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8525 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8608 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8691 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8775 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8858 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8942 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9025 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9108 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9192 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9275 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9359 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9442 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9525 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9608 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9692 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9775 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9858 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9942 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0025 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0109 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0192 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0275 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0359 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0442 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0526 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0609 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0692 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0775 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0859 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0942 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1025 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1109 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1192 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1276 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1359 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1442 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1526 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1609 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1693 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1776 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1859 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1942 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2026 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2109 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2193 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2276 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2359 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2443 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2526 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2609 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2693 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2776 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2859 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2943 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3026 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3109 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3193 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3276 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.336 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3443 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3526 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.361 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3693 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3776 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.386 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3943 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4026 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.411 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4193 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4276 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.436 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4443 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4527 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.461 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4693 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4777 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.486 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4943 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5027 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.511 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5193 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5277 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.536 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5443 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5527 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.561 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5694 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5777 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.586 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5944 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6027 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6111 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6194 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6277 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.636 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6444 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6527 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6611 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6694 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6777 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6861 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6944 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7028 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7111 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7194 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7278 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7361 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7444 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7528 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7611 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7694 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7778 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7861 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7944 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8028 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8111 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8195 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8278 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8361 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8445 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8528 | 44.9842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8611 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8695 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8778 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8861 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8945 | 44.9828 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9028 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9112 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9195 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9278 | 44.9817 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9362 | 44.9814 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9445 | 44.9811 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9528 | 44.9808 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9612 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9695 | 44.9803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9778 | 44.9801 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9862 | 44.9798 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9945 | 44.9795 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0028 | 44.9792 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0112 | 44.979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0195 | 44.9787 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0278 | 44.9786 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0362 | 44.9785 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0445 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0529 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0612 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0695 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0779 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0862 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0945 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1029 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1112 | 44.9785 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1195 | 44.9785 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1279 | 44.9786 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1362 | 44.9788 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1445 | 44.9789 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1529 | 44.9789 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1612 | 44.979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1695 | 44.9791 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1779 | 44.9792 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1862 | 44.9793 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1945 | 44.9793 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2029 | 44.9794 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2112 | 44.9794 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2195 | 44.9794 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2279 | 44.9793 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2362 | 44.9793 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2446 | 44.9795 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2529 | 44.9796 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2612 | 44.9798 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2696 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2779 | 44.9801 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2862 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2946 | 44.9803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3029 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3112 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3196 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3279 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3362 | 44.9807 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3446 | 44.9807 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3529 | 44.9808 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3613 | 44.9808 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3696 | 44.9809 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3779 | 44.981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3863 | 44.9811 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3946 | 44.9811 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4029 | 44.9812 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4113 | 44.9813 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4196 | 44.9814 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4279 | 44.9815 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4363 | 44.9816 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4446 | 44.9817 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4529 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4613 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4696 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.478 | 44.9821 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4863 | 44.9822 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4946 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.503 | 44.9824 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5113 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5196 | 44.9826 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.528 | 44.9827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5363 | 44.9828 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5446 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.553 | 44.983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5613 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5696 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.578 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5863 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5947 | 44.9835 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.603 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6113 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6197 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.628 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6364 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6447 | 44.9842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.653 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6613 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6697 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.678 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6863 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6947 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.703 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7114 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7197 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.728 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7364 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7447 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7531 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7614 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7697 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.778 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7864 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7947 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8031 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8114 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8197 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8281 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8364 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8447 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8531 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8614 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8698 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8781 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8864 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8947 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9031 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9114 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9198 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9281 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9364 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9448 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9531 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9614 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9698 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9781 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9865 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9948 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0031 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0114 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0198 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0281 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0365 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0448 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0531 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0615 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0698 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0781 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0865 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0948 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1031 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1115 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1198 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1281 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1365 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1448 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1532 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1615 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1698 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1782 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1865 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1948 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2032 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2115 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2198 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2282 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2365 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2448 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2532 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2615 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2699 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2782 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2865 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2949 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3032 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3115 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3199 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3282 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3365 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3449 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3532 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3615 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3699 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3782 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3865 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3949 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4032 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4116 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4199 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4282 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4366 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4449 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4532 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4615 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4699 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4782 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4866 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4949 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5032 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5116 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5199 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5282 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5366 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5449 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5533 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5616 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5699 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5782 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5866 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5949 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6032 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6116 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6199 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6283 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6366 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6449 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6533 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6616 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6699 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6783 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6866 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6949 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7033 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7116 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7199 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7283 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7366 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7449 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7533 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7616 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.77 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7783 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7866 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.795 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8033 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8116 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.82 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8283 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8366 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.845 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8533 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8616 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.87 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8783 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8867 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.895 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9033 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9117 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.92 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9283 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9366 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.945 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9533 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9617 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.97 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9783 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9867 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.995 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0033 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0117 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.02 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0284 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0367 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.045 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0533 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0617 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.07 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0783 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0867 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.095 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1034 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1117 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.12 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1284 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1367 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.145 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1534 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1617 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.17 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1784 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1867 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.195 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2034 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2117 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.22 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2284 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2367 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2451 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2534 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2617 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2701 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2784 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2867 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.295 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3034 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3117 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3201 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3284 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3367 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3451 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3534 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3617 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3701 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3784 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3867 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3951 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4034 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4117 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4201 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4284 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4368 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4451 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4534 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4618 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4701 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4784 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4868 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4951 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5034 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5118 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5201 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5284 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5368 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5451 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5534 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5618 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5701 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5785 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5868 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5951 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6035 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6118 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6201 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6284 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6368 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6451 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6535 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6618 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6701 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6785 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6868 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6951 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7035 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7118 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7202 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7285 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7368 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7451 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7535 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7618 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7701 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7785 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7868 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7952 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8035 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8118 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8202 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8285 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8368 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8452 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8535 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8618 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8702 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8785 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8868 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8952 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9035 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9118 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9202 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9285 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9369 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9452 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9535 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9619 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9702 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9785 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9868 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9952 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0035 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0119 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0202 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0285 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0369 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0452 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0535 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0619 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0702 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0786 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0869 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0952 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1035 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1119 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1202 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1286 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1369 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1452 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1536 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1619 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1702 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1786 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1869 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1953 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2036 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2119 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2202 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2286 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2369 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2452 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2536 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2619 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2703 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2786 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2869 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2953 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3036 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3119 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3203 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3286 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3369 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3453 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3536 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3619 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3703 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3786 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3869 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3953 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4036 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.412 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4203 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4286 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.437 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4453 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4536 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4619 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4703 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4786 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4869 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4953 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5036 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.512 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5203 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5286 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.537 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5453 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5536 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.562 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5703 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5786 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.587 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5953 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6036 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.612 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6203 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6286 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.637 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6453 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6536 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.662 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6703 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6786 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.687 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6953 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7036 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.712 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7203 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7286 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.737 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7453 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7537 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.762 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7703 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7787 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.787 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7953 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8036 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.812 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8203 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8286 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.837 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8453 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8537 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.862 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8703 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8787 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.887 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8953 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9037 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.912 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9203 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9286 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.937 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9453 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9537 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.962 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9703 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9787 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.987 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9953 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0037 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.012 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0204 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0287 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.037 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0453 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0537 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.062 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0703 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0787 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.087 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0953 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1037 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.112 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1204 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1287 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.137 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1454 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1537 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.162 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1703 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1787 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.187 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1954 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2037 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.212 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2204 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2287 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.237 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2454 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2537 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.262 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2704 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2787 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.287 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2954 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3037 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.312 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3204 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3287 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.337 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3454 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3537 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.362 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3704 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3787 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3871 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3954 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4037 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.412 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4204 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4287 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.437 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4454 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4537 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4621 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4704 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4787 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4871 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4954 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5037 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5121 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5204 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5287 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.537 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5454 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5537 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5621 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5704 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5787 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5871 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5954 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6037 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6121 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6204 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6287 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6371 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6454 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6537 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6621 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6704 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6787 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6871 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6954 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7037 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7121 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7204 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7288 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7371 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7454 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7538 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7621 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7704 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7787 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7871 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7954 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8037 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8121 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8204 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8288 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8371 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8454 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8538 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8621 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8704 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8788 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8871 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8954 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9038 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9121 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9204 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9288 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9371 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9454 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9538 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9621 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9704 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9788 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9871 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9955 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0038 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0121 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0204 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0288 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0371 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0454 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0538 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0621 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0704 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0788 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0871 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0955 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1038 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1121 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1205 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1288 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1371 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1454 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1538 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1621 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1705 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1788 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1871 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1955 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2038 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2121 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2205 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2288 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2371 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2455 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2538 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2621 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2705 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2788 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2871 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2955 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3038 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3121 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3205 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3288 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3372 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3455 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3538 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3622 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3705 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3788 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3871 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3955 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4038 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4121 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4205 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4288 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4372 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4455 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4538 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4622 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4705 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4788 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4872 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4955 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5038 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5121 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5205 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5288 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5372 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5455 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5538 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5622 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5705 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5788 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5872 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5955 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6039 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6122 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6205 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6288 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6372 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6455 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6538 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6622 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6705 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6788 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6872 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6955 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7039 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7122 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7205 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7289 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7372 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7455 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7538 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7622 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7705 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7788 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7872 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7955 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8039 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8122 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8205 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8289 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8372 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8455 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8539 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8622 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8705 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8789 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8872 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8955 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9039 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9122 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9205 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9289 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9372 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9455 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9539 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9622 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9706 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9789 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9872 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9955 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0039 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0122 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0205 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0289 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0372 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0456 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0539 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0622 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0706 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0789 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0872 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0956 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1039 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1122 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1205 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1289 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1372 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1456 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1539 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1622 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1706 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1789 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1872 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1956 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2039 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2122 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2206 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2289 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2372 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2456 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2539 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2622 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2706 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2789 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2872 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2956 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3039 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3123 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3206 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3289 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3372 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3456 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3539 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3622 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3706 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3789 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3872 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3956 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4039 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4123 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4206 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4289 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4373 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4456 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4539 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4622 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4706 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4789 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4873 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4956 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5039 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5123 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5206 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5289 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5373 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5456 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5539 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5623 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5706 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5789 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5873 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5956 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6039 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6123 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6206 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6289 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6373 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6456 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6539 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6623 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6706 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.679 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6873 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6956 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7039 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7123 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7206 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7289 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7373 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7456 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.754 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7623 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7706 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.779 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7873 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7956 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.804 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8123 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8206 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8289 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8373 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8456 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.854 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8623 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8706 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.879 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8873 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8956 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.904 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9123 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9206 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.929 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9373 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9456 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.954 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9623 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9706 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.979 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9873 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9956 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.004 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0123 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0207 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.029 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0373 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0457 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.054 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0623 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0706 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.079 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0873 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0956 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.104 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1123 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1207 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.129 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1373 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1457 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.154 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1623 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1707 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.179 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1873 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1957 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.204 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2123 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2207 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.229 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2373 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2457 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.254 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2623 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2707 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.279 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2874 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2957 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.304 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3123 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3207 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.329 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3373 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3457 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.354 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3623 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3707 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.379 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3874 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3957 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.404 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4124 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4207 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.429 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4373 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4457 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.454 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4624 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4707 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.479 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4874 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4957 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.504 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5124 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5207 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.529 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5374 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5457 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.554 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5624 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5707 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.579 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5874 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5957 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.604 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6124 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6207 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6291 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6374 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6457 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6541 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6624 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6707 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.679 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6874 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6957 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.704 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7124 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7207 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7291 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7374 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7457 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7541 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7624 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7707 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7791 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7874 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7957 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8041 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8124 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8207 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8291 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8374 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8457 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8541 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8624 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8707 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8791 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8874 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8958 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9041 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9124 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9207 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9291 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9374 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9457 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9541 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9624 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9707 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9791 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9874 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9958 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0041 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0124 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0208 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0291 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0374 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0457 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0541 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0624 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0708 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0791 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0874 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0958 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1041 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1124 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1208 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1291 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1374 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1458 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1541 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1624 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1708 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1791 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1874 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1958 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2041 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2124 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2208 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2291 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2374 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2458 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2541 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2625 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2708 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2791 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2874 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2958 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3041 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3124 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3208 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3291 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3375 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3458 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3541 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3625 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3708 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3791 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3875 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3958 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4041 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4124 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4208 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4291 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4375 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4458 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4541 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4625 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4708 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4791 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4875 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4958 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5041 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5125 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5208 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5291 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5375 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5458 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5541 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5625 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5708 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5791 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5875 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5958 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6042 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6125 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6208 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6292 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6375 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6458 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6541 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6625 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6708 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6791 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6875 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6958 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7042 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7125 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7208 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7292 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7375 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7458 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7542 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7625 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7708 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7792 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7875 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7958 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8042 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8125 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8208 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8292 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8375 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8458 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8542 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8625 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8708 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8792 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8875 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8958 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9042 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9125 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9208 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9292 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9375 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9458 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9542 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9625 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9709 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9792 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9875 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9958 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0042 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0125 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0208 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0292 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0375 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0459 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0542 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0625 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0709 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0792 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0875 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0959 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1042 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1125 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1208 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1292 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1375 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1459 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1542 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1625 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1709 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1792 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1875 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1959 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2042 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2126 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2209 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2292 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2375 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2459 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2542 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2625 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2709 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2792 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2875 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2959 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3042 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3126 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3209 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3292 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3376 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3459 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3542 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3625 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3709 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3792 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3876 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3959 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4042 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4126 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4209 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4292 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4376 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4459 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4542 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4626 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4709 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4792 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4876 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4959 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5042 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5126 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5209 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5292 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5376 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5459 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5542 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5626 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5709 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5793 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5876 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5959 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6042 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6126 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6209 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6292 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6376 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6459 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6543 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6626 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6709 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6793 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6876 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6959 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7043 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7126 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7209 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7292 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7376 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7459 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7543 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7626 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7709 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7793 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7876 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7959 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8043 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8126 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8209 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8293 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8376 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8459 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8543 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8626 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8709 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8793 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8876 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8959 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9043 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9126 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.921 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9293 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9376 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.946 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9543 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9626 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9709 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9793 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9876 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9959 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0043 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0126 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.021 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0293 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0376 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.046 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0543 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0626 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.071 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0793 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0876 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.096 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1043 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1126 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.121 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1293 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1376 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.146 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1543 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1626 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.171 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1793 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1877 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.196 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2043 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2126 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.221 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2293 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2376 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.246 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2543 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2626 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.271 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2793 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2877 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.296 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3043 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3127 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.321 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3293 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3376 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.346 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3543 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3627 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.371 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3793 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3877 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.396 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4043 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4127 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.421 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4293 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4377 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.446 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4543 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4627 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.471 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4793 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4877 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.496 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5043 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5127 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.521 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5293 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5377 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.546 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5544 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5627 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.571 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5793 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5877 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.596 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6043 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6127 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.621 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6294 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6377 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.646 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6544 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6627 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.671 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6794 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6877 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.696 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7043 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7127 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.721 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7294 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7377 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.746 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7544 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7627 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.771 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7794 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7877 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7961 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8044 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8127 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.821 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8294 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8377 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.846 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8544 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8627 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.871 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8794 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8877 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8961 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9044 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9127 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9211 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9294 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9377 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.946 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9544 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9627 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.971 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9794 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9877 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9961 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0044 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0127 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0211 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0294 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0377 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0461 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0544 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0627 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0711 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0794 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0877 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0961 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1044 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1127 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1211 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1294 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1377 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1461 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1544 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1628 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1711 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1794 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1877 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1961 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2044 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2127 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2211 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2294 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2378 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2461 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2544 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2628 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2711 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2794 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2878 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2961 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3044 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3127 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3211 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3294 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3378 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3461 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3544 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3628 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3711 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3794 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3878 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3961 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4044 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4128 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4211 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4294 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4378 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4461 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4544 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4628 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4711 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4794 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4878 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4961 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5045 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5128 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5211 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5294 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5378 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5461 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5544 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5628 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5711 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5794 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5878 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5961 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6045 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6128 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6211 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6295 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6378 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6461 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6544 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6628 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6711 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6795 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6878 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6961 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7045 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7128 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7211 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7295 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7378 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7461 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7545 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7628 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7711 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7795 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7878 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7961 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8045 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8128 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8211 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8295 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8378 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8461 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8545 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8628 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8712 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8795 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8878 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8961 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9045 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9128 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9211 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9295 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9378 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9462 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9545 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9628 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9712 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9795 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9878 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9962 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0045 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0128 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0211 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0295 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0378 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0462 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0545 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0628 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0712 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0795 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0878 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0962 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1045 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1128 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1212 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1295 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1378 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1462 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1545 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1628 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1712 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1795 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1878 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1962 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2045 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2129 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2212 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2295 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2379 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2462 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2545 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2628 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2712 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2795 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2878 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2962 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3045 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3129 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3212 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3295 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3379 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3462 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3545 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3629 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3712 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3795 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3879 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3962 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4045 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4129 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4212 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4295 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4379 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4462 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4545 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4629 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4712 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4796 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4879 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4962 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5045 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5129 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5212 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5295 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5379 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5462 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5545 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5629 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5712 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5796 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5879 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5962 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6046 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6129 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6212 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6295 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6379 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6462 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6546 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6629 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6712 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6796 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6879 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6962 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7046 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7129 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7212 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7296 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7379 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7462 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7546 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7629 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7712 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7796 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7879 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7962 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8046 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8129 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8212 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8296 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8379 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8463 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8546 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8629 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8712 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8796 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8879 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8962 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9046 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9129 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9213 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9296 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9379 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9463 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9546 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9629 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9713 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9796 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9879 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9962 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0046 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0129 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0213 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0296 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0379 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0463 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0546 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0629 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0713 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0796 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.088 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0963 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1046 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1129 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1213 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1296 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1379 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1463 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1546 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1629 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1713 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1796 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.188 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1963 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2046 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.213 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2213 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2296 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2379 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2463 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2546 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.263 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2713 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2796 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.288 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2963 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3046 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.313 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3213 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3296 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.338 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3463 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3546 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.363 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3713 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3796 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.388 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3963 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4046 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.413 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4213 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4296 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.438 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4463 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4547 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.463 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4713 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4796 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.488 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4963 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5046 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.513 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5213 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5297 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.538 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5463 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5547 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.563 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5713 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5797 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.588 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5963 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6046 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.613 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6213 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6297 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.638 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6463 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6547 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.663 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6713 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6797 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.688 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6963 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7047 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.713 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7213 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7297 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.738 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7463 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7547 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.763 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7713 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7797 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.788 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7964 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8047 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.813 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8214 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8297 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.838 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8463 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8547 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.863 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8713 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8797 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.888 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8964 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9047 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.913 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9214 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9297 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.938 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9464 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9547 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.963 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9714 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9797 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.988 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9964 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0047 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.013 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0214 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0297 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.038 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0464 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0547 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.063 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0714 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0797 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.088 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0964 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1047 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.113 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1214 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1297 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.138 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1464 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1547 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1631 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1714 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1797 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.188 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1964 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2047 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.213 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2214 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2297 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2381 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2464 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2547 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2631 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2714 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2797 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2881 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2964 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3047 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.313 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3214 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3297 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3381 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3464 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3547 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3631 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3714 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3797 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3881 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3964 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4048 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4131 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4214 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4297 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4381 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4464 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4547 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4631 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4714 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4798 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4881 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4964 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5048 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5131 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5214 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5298 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5381 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5464 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5548 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5631 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5714 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5798 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5881 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5964 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6048 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6131 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6215 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6298 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6381 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6465 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6548 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6631 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6714 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6798 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6881 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6965 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7048 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7131 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7215 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7298 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7381 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7465 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7548 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7632 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7715 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7798 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7881 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7965 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8048 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8131 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8215 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8298 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8382 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8465 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8548 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8632 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8715 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8798 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8882 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8965 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9048 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9132 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9215 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9298 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9382 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9465 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9548 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9632 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9715 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9799 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9882 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9965 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0049 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0132 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0215 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0299 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0382 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0465 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0549 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0632 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0715 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0799 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0882 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0966 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1049 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1132 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1216 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1299 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1382 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1465 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1549 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1632 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1716 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1799 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1882 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1966 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2049 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2132 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2216 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2299 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2383 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2466 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2549 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2632 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2716 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2799 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2882 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2966 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3049 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3133 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3216 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3299 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3383 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3466 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3549 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3633 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3716 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3799 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3883 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3966 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4049 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4133 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4216 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4299 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4383 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4466 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.455 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4633 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4716 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4799 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4883 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4966 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5049 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5133 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5216 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.53 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5383 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5466 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.555 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5633 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5716 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.58 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5883 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5966 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.605 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6133 | 44.9826 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6216 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.63 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6383 | 44.9817 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6467 | 44.9814 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.655 | 44.9812 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6633 | 44.9809 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6717 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.68 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6883 | 44.9803 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6967 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.705 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7133 | 44.9799 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7217 | 44.9798 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.73 | 44.9796 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7383 | 44.9795 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7467 | 44.9793 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.755 | 44.9792 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7633 | 44.9791 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7717 | 44.9789 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.78 | 44.9788 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7884 | 44.9786 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7967 | 44.9785 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.805 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8134 | 44.9782 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8217 | 44.9781 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.83 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8383 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8467 | 44.9776 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.855 | 44.9774 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8634 | 44.9772 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8717 | 44.9771 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.88 | 44.977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8884 | 44.9769 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8967 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.905 | 44.9767 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9134 | 44.9767 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9217 | 44.9766 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9301 | 44.9765 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9384 | 44.9764 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9467 | 44.9763 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.955 | 44.9762 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9634 | 44.9761 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9717 | 44.9761 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.98 | 44.976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9884 | 44.9759 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9967 | 44.9758 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0051 | 44.9757 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0134 | 44.9755 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0217 | 44.9754 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0301 | 44.9753 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0384 | 44.9752 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0467 | 44.9751 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0551 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0634 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0717 | 44.9748 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0801 | 44.9747 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0884 | 44.9746 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0967 | 44.9747 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1051 | 44.9747 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1134 | 44.9748 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1217 | 44.9748 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1301 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1384 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1468 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1551 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1634 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1718 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1801 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1884 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1967 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2051 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2134 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2217 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2301 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2384 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2468 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2551 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2634 | 44.9749 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2718 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2801 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2884 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2968 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3051 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3134 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3217 | 44.975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3301 | 44.9752 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3384 | 44.9754 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3468 | 44.9755 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3551 | 44.9757 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3634 | 44.9759 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3718 | 44.9761 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3801 | 44.9762 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3884 | 44.9764 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3968 | 44.9766 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4051 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4135 | 44.977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4218 | 44.9772 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4301 | 44.9775 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4384 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4468 | 44.978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4551 | 44.9783 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4634 | 44.9786 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4718 | 44.9789 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4801 | 44.9792 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4884 | 44.9795 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4968 | 44.9797 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5051 | 44.9799 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5135 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5218 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5301 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5385 | 44.9809 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5468 | 44.9812 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5551 | 44.9815 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5634 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5718 | 44.9821 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5801 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5885 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5968 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6051 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6135 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6218 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6301 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6385 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6468 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6551 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6635 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6718 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6801 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6885 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6968 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7051 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7135 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7218 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7301 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7385 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7468 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7551 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7635 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7718 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7802 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7885 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7968 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8051 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8135 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8218 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8301 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8385 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8468 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8552 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8635 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8718 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8802 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8885 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8968 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9052 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9135 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9218 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9301 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9385 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9468 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9552 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9635 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9718 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9802 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9885 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9968 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0052 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0135 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0218 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0302 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0385 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0468 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0552 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0635 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0718 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0802 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0885 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0968 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1052 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1135 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1219 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1302 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1385 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1469 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1552 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1635 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1718 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1802 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1885 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1968 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2052 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2135 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2219 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2302 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2385 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2469 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2552 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2635 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2719 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2802 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2885 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2969 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3052 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3135 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3219 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3302 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3385 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3469 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3552 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3635 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3719 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3802 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3885 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3969 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4052 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4135 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4219 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4302 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4385 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4469 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4552 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4635 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4719 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4802 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4886 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4969 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5052 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5135 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5219 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5302 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5385 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5469 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5552 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5636 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5719 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5802 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5886 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5969 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6052 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6136 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6219 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6302 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6385 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6469 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6552 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6636 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6719 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6802 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6886 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6969 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7052 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7136 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7219 | 45.0085 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7303 | 45.0088 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7386 | 45.009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7469 | 45.0092 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7552 | 45.0095 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7636 | 45.0096 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7719 | 45.0098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7802 | 45.01 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7886 | 45.0101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7969 | 45.0103 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8052 | 45.0105 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8136 | 45.0106 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8219 | 45.0108 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8303 | 45.0109 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8386 | 45.011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8469 | 45.011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8553 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8636 | 45.0112 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8719 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8802 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8886 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8969 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9052 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9136 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9219 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9303 | 45.0112 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9386 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9469 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9553 | 45.011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9636 | 45.0109 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9719 | 45.0109 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9803 | 45.0108 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9886 | 45.0108 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9969 | 45.0106 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0053 | 45.0104 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0136 | 45.0103 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0219 | 45.0101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0303 | 45.01 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0386 | 45.0098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0469 | 45.0097 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0553 | 45.0096 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0636 | 45.0094 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0719 | 45.0093 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0803 | 45.0092 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0886 | 45.0091 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.097 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1053 | 45.0087 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1136 | 45.0085 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1219 | 45.0084 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1303 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1386 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1469 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1553 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1636 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.172 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1803 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1886 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.197 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2053 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2136 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.222 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2303 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2386 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2469 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2553 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2636 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.272 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2803 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2886 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.297 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3053 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3136 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.322 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3303 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3386 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.347 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3553 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3636 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.372 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3803 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3886 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.397 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4053 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4136 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.422 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4303 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4387 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.447 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4553 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4637 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.472 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4803 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4886 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.497 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5053 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5136 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.522 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5303 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5387 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.547 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5553 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5637 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.572 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5803 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5887 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.597 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6053 | 45.0087 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6137 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.622 | 45.0092 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6303 | 45.0095 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6387 | 45.0098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.647 | 45.01 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6553 | 45.0103 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6637 | 45.0106 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.672 | 45.0109 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6803 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6887 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.697 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7054 | 45.0117 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7137 | 45.0119 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.722 | 45.0121 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7303 | 45.0123 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7387 | 45.0125 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.747 | 45.0127 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7553 | 45.0129 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7637 | 45.0132 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.772 | 45.0134 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7803 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7887 | 45.0136 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.797 | 45.0136 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8054 | 45.0137 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8137 | 45.0136 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.822 | 45.0136 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8304 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8387 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.847 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8553 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8637 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.872 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8804 | 45.0135 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8887 | 45.0134 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.897 | 45.0134 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9054 | 45.0134 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9137 | 45.0133 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.922 | 45.0133 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9304 | 45.0132 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9387 | 45.0132 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.947 | 45.0131 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9554 | 45.0131 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9637 | 45.013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.972 | 45.013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9804 | 45.0129 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9887 | 45.0128 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.997 | 45.0126 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0054 | 45.0125 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0137 | 45.0123 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.022 | 45.0121 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0304 | 45.0119 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0387 | 45.0117 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.047 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0554 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0637 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0721 | 45.0109 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0804 | 45.0107 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0887 | 45.0104 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.097 | 45.0101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1054 | 45.0098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1137 | 45.0095 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.122 | 45.0093 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1304 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1387 | 45.0086 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1471 | 45.0083 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1554 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1637 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1721 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1804 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1887 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1971 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2054 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2137 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.222 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2304 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2387 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2471 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2554 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2637 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2721 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2804 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2887 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2971 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3054 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3138 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3221 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3304 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3387 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3471 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3554 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3637 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3721 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3804 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3887 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3971 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4054 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4138 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4221 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4304 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4388 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4471 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4554 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4637 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4721 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4804 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4887 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4971 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5054 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5138 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5221 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5304 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5388 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5471 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5554 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5638 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5721 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5804 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5888 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5971 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6054 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6138 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6221 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6304 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6388 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6471 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6554 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6638 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6721 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6805 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6888 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6971 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7054 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7138 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7221 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7304 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7388 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7471 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7555 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7638 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7721 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7805 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7888 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7971 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8055 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8138 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8221 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8304 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8388 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8471 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8555 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8638 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8721 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8805 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8888 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8971 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9055 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9138 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9221 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9305 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9388 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9471 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9555 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9638 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9721 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9805 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9888 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9971 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0055 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0138 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0222 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0305 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0388 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0471 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0555 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0638 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0721 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0805 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0888 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0971 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1055 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1138 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1222 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1305 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1388 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1472 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1555 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1638 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1721 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1805 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1888 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1972 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2055 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2138 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2222 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2305 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2388 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2472 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2555 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2638 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2722 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2805 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2888 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2972 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3055 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3138 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3222 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3305 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3388 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3472 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3555 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3638 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3722 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3805 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3889 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3972 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4055 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4138 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4222 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4305 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4388 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4472 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4555 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4639 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4722 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4805 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4889 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4972 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5055 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5139 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5222 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5305 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5388 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5472 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5555 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5639 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5722 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5805 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5889 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5972 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6055 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6139 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6222 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6305 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6389 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6472 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6555 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6639 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6722 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6805 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6889 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6972 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7055 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7139 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7222 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7306 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7389 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7472 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7556 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7639 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7722 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7805 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7889 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7972 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8055 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8139 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8222 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8306 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8389 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8472 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8556 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8639 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8722 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8806 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8889 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8972 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9056 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9139 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9222 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9306 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9389 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9472 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9556 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9639 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9722 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9806 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9889 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9973 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0056 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0139 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0222 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0306 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0389 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0472 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0556 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0639 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0722 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0806 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0889 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0973 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1056 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1139 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1223 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1306 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1389 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1472 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1556 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1639 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1723 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1806 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1889 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1973 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2056 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2139 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2223 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2306 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2389 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2473 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2556 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2639 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2723 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2806 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2889 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2973 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3056 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3139 | 44.9842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3223 | 44.9842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3306 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3389 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3473 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3556 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.364 | 44.9838 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3723 | 44.9838 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3806 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3889 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3973 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4056 | 44.9835 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4139 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4223 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4306 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.439 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4473 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4556 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.464 | 44.983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4723 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4806 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.489 | 44.9828 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4973 | 44.9828 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5056 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5139 | 44.983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5223 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5306 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.539 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5473 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5556 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.564 | 44.9835 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5723 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5806 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.589 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5973 | 44.9838 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6057 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.614 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6223 | 44.9842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6306 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.639 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6473 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6556 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.664 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6723 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6806 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.689 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6973 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7057 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.714 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7223 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7307 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.739 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7473 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7556 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.764 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7723 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7807 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.789 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7973 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8057 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.814 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8223 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8307 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.839 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8473 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8557 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.864 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8723 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8807 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.889 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8973 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9057 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.914 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9223 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9307 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.939 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9473 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9557 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.964 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9724 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9807 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.989 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9973 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0057 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.014 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0223 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0307 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.039 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0474 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0557 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.064 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0724 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0807 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.089 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0974 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1057 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.114 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1223 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1307 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.139 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1474 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1557 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.164 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1724 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1807 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.189 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1974 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2057 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.214 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2224 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2307 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.239 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2474 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2557 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.264 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2724 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2807 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.289 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2974 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3057 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3141 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3224 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3307 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3391 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3474 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3557 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.364 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3724 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3807 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.389 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3974 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4057 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4141 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4224 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4307 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4391 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4474 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4557 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4641 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4724 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4807 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4891 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4974 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5057 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5141 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5224 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5307 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5391 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5474 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5557 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5641 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5724 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5807 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5891 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5974 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6057 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6141 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6224 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6307 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6391 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6474 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6557 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6641 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6724 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6808 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6891 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6974 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7057 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7141 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7224 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7307 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7391 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7474 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7558 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7641 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7724 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7808 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7891 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7974 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8058 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8141 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8224 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8307 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8391 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8474 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8558 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8641 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8724 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8808 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8891 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8974 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9058 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9141 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9224 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9308 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9391 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9474 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9558 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9641 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9724 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9808 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9891 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9974 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0058 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0141 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0225 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0308 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0391 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0475 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0558 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0641 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0724 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0808 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0891 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0974 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1058 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1141 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1225 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1308 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1391 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1475 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1558 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1641 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1725 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1808 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1891 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1974 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2058 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2141 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2224 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2308 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2391 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2475 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2558 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2641 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2725 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2808 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2891 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2975 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3058 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3141 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3224 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3308 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3391 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3474 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3558 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3641 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3725 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3808 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3891 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3975 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4058 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4141 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4225 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4308 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4391 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4474 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4558 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4641 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4724 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4808 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4891 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4975 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5058 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5141 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5225 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5308 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5391 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5475 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5558 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5641 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5724 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5808 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5891 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5974 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6058 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6141 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6225 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6308 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6391 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6475 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6558 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6641 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6725 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6808 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6891 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6974 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7058 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7141 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7225 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7308 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7391 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7475 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7558 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7641 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7725 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7808 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7891 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7975 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8058 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8141 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8224 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8308 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8391 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8475 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8558 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8641 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8725 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8808 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8891 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8975 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9058 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9141 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9225 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9308 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9391 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9474 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9558 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9641 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9725 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9808 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9891 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9975 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0058 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0141 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0225 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0308 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0391 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0475 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0558 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0641 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0724 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0808 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0891 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0975 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1058 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1141 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1225 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1308 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1391 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1475 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1558 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1641 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1725 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1808 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1891 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1974 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2058 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2141 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2225 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2308 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2391 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2475 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2558 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2641 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2725 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2808 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2891 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2975 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3058 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3141 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3224 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3308 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3391 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3475 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3558 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3641 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3725 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3808 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3891 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3975 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4058 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4141 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4225 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4308 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4391 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4474 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4558 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4641 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4725 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4808 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4891 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4975 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5058 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5141 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5225 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5308 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5391 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5475 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5558 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5641 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5724 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5808 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5891 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5974 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6058 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6141 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6225 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6308 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6391 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6475 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6558 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6641 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6725 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6808 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6891 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6974 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7058 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7141 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7224 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7308 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7391 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7474 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7558 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7641 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7724 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7808 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7891 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7974 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8058 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8141 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8224 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8307 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8391 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8474 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8557 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8641 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8724 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8807 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8891 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8974 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9057 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9141 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9224 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9307 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9391 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9474 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9557 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9641 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9724 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9807 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.989 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9974 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0057 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.014 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0224 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0307 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.039 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0474 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0557 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.064 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0724 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0807 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.089 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0974 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1057 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.114 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1223 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1307 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.139 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1474 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1557 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.164 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1724 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1807 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.189 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1974 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2057 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.214 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2224 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2307 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.239 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2473 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2557 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.264 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2723 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2807 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.289 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2973 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3057 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.314 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3223 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3307 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.339 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3473 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3557 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.364 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3723 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3806 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.389 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3973 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4056 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.414 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4223 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4306 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.439 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4473 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4556 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.464 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4723 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4806 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.489 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4973 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5056 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5139 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5223 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5306 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5389 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5473 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5556 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5639 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5723 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5806 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5889 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5973 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6056 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6139 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6223 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6306 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6389 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6473 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6556 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6639 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6723 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6806 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6889 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6973 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7056 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7139 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7223 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7306 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7389 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7473 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7556 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7639 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7722 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7806 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7889 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7972 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8056 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8139 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8222 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8306 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8389 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8472 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8556 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8639 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8722 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8806 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8889 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8972 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9055 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9139 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9222 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9305 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9389 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9472 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9555 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9639 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9722 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9805 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9889 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9972 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0055 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0139 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0222 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0305 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0388 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0472 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0555 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0638 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0722 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0805 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0888 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0972 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1055 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1138 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1222 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1305 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1388 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1472 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1555 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1638 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1721 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1805 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1888 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1971 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2055 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2138 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2221 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2305 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2388 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2471 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2555 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2638 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2721 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2805 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2888 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2971 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3055 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3138 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3221 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3304 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3388 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3471 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3554 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3638 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3721 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3804 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3888 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3971 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4054 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4138 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4221 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4304 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4388 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4471 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4554 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4637 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4721 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4804 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4887 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4971 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5054 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5137 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5221 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5304 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5387 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5471 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5554 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5637 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5721 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5804 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5887 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.597 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6054 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6137 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.622 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6304 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6387 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.647 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6554 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6637 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.672 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6804 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6887 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.697 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7054 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7137 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.722 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7303 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7386 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.747 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7553 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7636 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.772 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7803 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7886 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.797 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8053 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8136 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.822 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8303 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8386 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.847 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8553 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8636 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8719 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8803 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8886 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8969 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9053 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9136 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9219 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9303 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9386 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9469 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9553 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9636 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9719 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9803 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9886 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9969 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0052 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0136 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0219 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0302 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0386 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0469 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0552 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0636 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0719 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0802 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0886 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0969 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1052 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1136 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1219 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1302 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1385 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1469 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1552 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1635 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1719 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1802 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1885 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1969 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2052 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2135 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2219 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2302 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2385 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2469 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2552 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2635 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2719 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2802 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2885 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2968 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3052 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3135 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3218 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3302 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3385 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3468 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3552 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3635 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3718 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3802 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3885 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3968 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4052 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4135 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4218 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4301 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4385 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4468 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4551 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4635 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4718 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4801 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4885 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4968 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5051 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5135 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5218 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5301 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5385 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5468 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5551 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5634 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5717 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5801 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5884 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5967 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6051 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6134 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6217 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6301 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6384 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6467 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6551 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6634 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6717 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6801 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6884 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6967 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.705 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7134 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7217 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.73 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7384 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7467 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.755 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7634 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7717 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.78 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7884 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7967 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.805 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8134 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8217 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.83 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8383 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8467 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.855 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8633 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8717 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.88 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8883 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8967 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.905 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9133 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9217 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.93 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9383 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9467 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.955 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9633 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9716 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.98 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9883 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9966 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.005 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0133 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0216 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.03 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0383 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0466 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.055 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0633 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0716 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.08 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0883 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0966 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1049 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1133 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1216 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1299 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1383 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1466 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1549 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1633 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1716 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1799 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1883 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1966 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2049 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2133 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2216 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2299 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2383 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2466 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2549 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2632 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2716 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2799 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2882 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2966 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3049 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3132 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3216 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3299 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3382 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3466 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3549 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3632 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3715 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3799 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3882 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3965 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4048 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4132 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4215 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4298 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4382 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4465 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4548 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4632 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4715 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4798 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4882 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4965 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5048 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5132 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5215 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5298 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5381 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5465 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5548 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5631 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5715 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5798 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5881 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5965 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6048 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6131 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6214 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6298 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6381 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6464 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6548 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6631 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6714 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6797 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6881 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6964 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7047 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7131 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7214 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7297 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7381 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7464 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7547 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7631 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7714 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7797 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7881 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7964 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8047 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.813 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8214 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8297 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.838 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8463 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8547 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.863 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8713 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8797 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.888 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8963 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9047 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.913 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9213 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9297 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.938 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9463 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9547 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.963 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9713 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9796 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.988 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9963 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0046 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.013 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0213 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0296 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.038 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0463 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0546 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.063 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0713 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0796 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0879 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0963 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1046 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1129 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1212 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1296 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1379 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1462 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1546 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1629 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1712 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1796 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1879 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1962 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2046 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2129 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2212 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2296 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2379 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2462 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2545 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2629 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2712 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2795 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2879 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2962 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3045 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3128 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3212 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3295 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3378 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3462 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3545 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3628 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3712 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3795 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3878 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3961 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4045 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4128 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4211 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4295 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4378 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4461 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4545 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4628 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4711 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4795 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4878 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4961 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5045 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5128 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5211 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5294 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5378 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5461 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5544 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5627 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5711 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5794 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5877 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5961 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6044 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6127 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6211 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6294 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6377 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6461 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6544 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6627 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6711 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6794 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6877 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.696 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7044 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7127 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.721 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7294 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7377 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.746 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7544 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7627 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.771 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7793 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7877 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.796 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8043 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8127 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.821 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8293 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8376 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.846 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8543 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8626 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.871 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8793 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8876 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.896 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9043 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9126 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.921 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9293 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9376 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.946 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9543 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9626 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9709 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9793 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9876 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9959 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0042 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0126 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0209 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0292 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0376 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0459 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0542 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0626 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0709 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0792 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0876 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0959 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1042 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1125 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1209 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1292 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1375 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1459 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1542 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1625 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1709 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1792 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1875 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1959 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2042 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2125 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2208 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2292 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2375 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2458 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2542 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2625 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2708 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2791 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2875 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2958 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3041 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3125 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3208 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3291 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3375 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3458 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3541 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3625 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3708 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3791 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3875 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3958 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4041 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4124 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4208 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4291 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4374 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4457 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4541 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4624 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4707 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4791 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4874 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4957 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5041 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5124 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5207 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5291 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5374 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5457 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.554 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5624 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5707 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.579 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5874 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5957 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.604 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6124 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6207 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.629 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6374 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6457 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.654 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6624 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6707 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.679 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6873 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6956 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.704 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7123 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7206 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.729 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7373 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7456 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.754 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7623 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7706 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.779 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7873 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7956 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.804 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8123 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8206 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8289 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8373 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8456 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8539 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8623 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8706 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8789 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8873 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8956 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9039 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9122 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9206 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9289 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9372 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9456 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9539 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9622 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9706 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9789 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9872 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9955 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0039 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0122 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0205 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0289 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0372 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0455 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0539 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0622 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0705 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0789 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0872 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0955 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1039 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1122 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1205 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1288 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1371 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1455 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1538 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1621 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1705 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1788 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1871 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1955 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2038 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2121 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2205 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2288 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2371 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2455 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2538 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2621 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2704 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2788 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2871 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2954 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3037 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3121 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3204 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3287 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3371 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3454 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3537 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3621 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3704 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3787 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.387 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3954 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4037 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.412 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4203 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4287 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.437 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4453 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4537 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.462 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4703 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4786 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.487 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4953 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5036 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.512 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5203 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5286 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.537 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5453 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5536 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.562 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5703 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5786 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5869 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5952 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6036 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6119 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6202 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6286 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6369 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6452 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6536 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6619 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6702 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6786 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6869 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6952 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7035 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7119 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7202 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7285 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7368 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7452 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7535 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7618 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7702 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7785 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7868 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7952 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8035 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8118 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8202 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8285 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8368 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8451 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8535 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8618 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8701 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8784 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8868 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8951 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9034 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9118 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9201 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9284 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9368 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9451 | 44.9858 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9534 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9618 | 44.9855 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9701 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9784 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9867 | 44.985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9951 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0034 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0117 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0201 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0284 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0367 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.045 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0534 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0617 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.07 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0784 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0867 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.095 | 44.9827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1033 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1117 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.12 | 44.9822 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1283 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1367 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.145 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1533 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1617 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.17 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1783 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1866 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1949 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2033 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2116 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2199 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2283 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2366 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2449 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2533 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2616 | 44.9822 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2699 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2782 | 44.9824 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2866 | 44.9826 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2949 | 44.9827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3032 | 44.9828 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3116 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3199 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3282 | 44.9835 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3365 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3449 | 44.9839 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3532 | 44.9841 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3615 | 44.9844 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3699 | 44.9847 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3782 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3865 | 44.9852 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3948 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4032 | 44.9857 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4115 | 44.986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4198 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4282 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4365 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4448 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4532 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4615 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4698 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4781 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4865 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4948 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5031 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5114 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5198 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5281 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5364 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5448 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5531 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5614 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5697 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5781 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5864 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5947 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6031 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6114 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6197 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6281 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6364 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6447 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.653 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6613 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6697 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.678 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6863 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6947 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.703 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7113 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7197 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.728 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7363 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7446 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.753 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7613 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7696 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.778 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7863 | 44.9949 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7946 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8029 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8113 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8196 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8279 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8363 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8446 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8529 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8612 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8696 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8779 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8862 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8946 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9029 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9112 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9196 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9279 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9362 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9445 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9529 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9612 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9695 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9778 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9862 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9945 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0028 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0112 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0195 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0278 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0361 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0445 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0528 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0611 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0695 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0778 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0861 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0945 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1028 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1111 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1194 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1277 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1361 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1444 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1527 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1611 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1694 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1777 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1861 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1944 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2027 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2111 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2194 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2277 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.236 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2444 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2527 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.261 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2693 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2777 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.286 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2943 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3026 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.311 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3193 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3276 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.336 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3443 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3526 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.361 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3693 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3776 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3859 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3943 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4026 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4109 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4193 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4276 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4359 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4442 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4525 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4609 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4692 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4775 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4859 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4942 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5025 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5108 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5192 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5275 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5358 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5442 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5525 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5608 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5692 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5775 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5858 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5941 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6024 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6108 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6191 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6274 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6358 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6441 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6524 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6607 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6691 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6774 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6857 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6941 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7024 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7107 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7191 | 45.0083 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7274 | 45.0084 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7357 | 45.0085 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.744 | 45.0086 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7523 | 45.0087 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7607 | 45.0088 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.769 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7773 | 45.009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7857 | 45.0091 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.794 | 45.0091 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8023 | 45.0092 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8106 | 45.0091 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.819 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8273 | 45.0088 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8356 | 45.0087 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.844 | 45.0085 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8523 | 45.0084 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8606 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8689 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8773 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8856 | 45.0079 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8939 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9023 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9106 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9189 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9272 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9356 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9439 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9522 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9605 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9689 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9772 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9855 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9939 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0022 | 45.0055 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0105 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0188 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0272 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0355 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0438 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0522 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0605 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0688 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0771 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0855 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0938 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1021 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1104 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1188 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1271 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1354 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1438 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1521 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1604 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1687 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1771 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1854 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1937 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2021 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2104 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2187 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2271 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2354 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2437 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.252 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2603 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2687 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.277 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2853 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2937 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.302 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3103 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3186 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.327 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3353 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3436 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.352 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3603 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3686 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3769 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3853 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3936 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4019 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4102 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4186 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4269 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4352 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4436 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4519 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4602 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4685 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4769 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4852 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4935 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5019 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5102 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5185 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5269 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5352 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5435 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5518 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5602 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5685 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5768 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5851 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5935 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6018 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6101 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6185 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6268 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6351 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6434 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6518 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6601 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6684 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6768 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6851 | 44.9901 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6934 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7018 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7101 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7184 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7267 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.735 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7434 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7517 | 44.9882 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.76 | 44.988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7684 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7767 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.785 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7933 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8017 | 44.9872 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.81 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8183 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8267 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.835 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8433 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8516 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.86 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8683 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8766 | 44.9863 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8849 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8933 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9016 | 44.9861 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9099 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9183 | 44.9864 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9266 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9349 | 44.9866 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9432 | 44.9867 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9516 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9599 | 44.9869 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9682 | 44.987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9766 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9849 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9932 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0015 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0099 | 44.9876 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0182 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0265 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0349 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0432 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0515 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0598 | 44.9886 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0681 | 44.9888 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0765 | 44.989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0848 | 44.9892 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0931 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1015 | 44.9895 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1098 | 44.9898 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1181 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1265 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1348 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1431 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1514 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1598 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1681 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1764 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1848 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1931 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2014 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2097 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.218 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2264 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2347 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.243 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2514 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2597 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.268 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2764 | 44.9952 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2847 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.293 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3013 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3097 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.318 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3263 | 44.9965 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3347 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.343 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3513 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3596 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.368 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3763 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3846 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3929 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4013 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4096 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4179 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4263 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4346 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4429 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4512 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4596 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4679 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4762 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4846 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4929 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5012 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5095 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5179 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5262 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5345 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5428 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5512 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5595 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5678 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5761 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5845 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5928 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6011 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6095 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6178 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6261 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6345 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6428 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6511 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6594 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6678 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6761 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6844 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6927 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7011 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7094 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7177 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.726 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7344 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7427 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.751 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7594 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7677 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.776 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7844 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7927 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.801 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8093 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8177 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.826 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8343 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8427 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.851 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8593 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8676 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8759 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8843 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8926 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9009 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9093 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9176 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9259 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9343 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9426 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9509 | 45.0048 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9592 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9676 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9759 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9842 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9926 | 45.0052 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0009 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0092 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0175 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0258 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0342 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0425 | 45.0059 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0508 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0592 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0675 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0758 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0841 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0925 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1008 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1091 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1175 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1258 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1341 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1425 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1508 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1591 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1674 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1758 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1841 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1924 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2007 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2091 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2174 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2257 | 45.0072 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.234 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2424 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2507 | 45.0077 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.259 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2674 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2757 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.284 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2924 | 45.0083 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3007 | 45.0085 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.309 | 45.0086 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3173 | 45.0087 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3257 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.334 | 45.009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3423 | 45.0092 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3506 | 45.0094 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.359 | 45.0095 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3673 | 45.0096 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3756 | 45.0098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3839 | 45.01 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3923 | 45.0102 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4006 | 45.0103 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4089 | 45.0105 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4173 | 45.0106 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4256 | 45.0108 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4339 | 45.011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4422 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4506 | 45.0112 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4589 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4672 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4756 | 45.0114 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4839 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4922 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5005 | 45.0116 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5089 | 45.0116 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5172 | 45.0116 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5255 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5338 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5422 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5505 | 45.0114 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5588 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5672 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5755 | 45.0108 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5838 | 45.0105 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5921 | 45.0101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6005 | 45.0098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6088 | 45.0095 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6171 | 45.0092 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6255 | 45.0088 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6338 | 45.0085 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6421 | 45.0081 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6505 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6588 | 45.0074 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6671 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6754 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6837 | 45.0064 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6921 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7004 | 45.0057 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7087 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7171 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7254 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7337 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.742 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7504 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7587 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.767 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7754 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7837 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.792 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8004 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8087 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.817 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8253 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8336 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.842 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8503 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8586 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.867 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8753 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8836 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8919 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9003 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9086 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9169 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9253 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9336 | 44.9963 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9419 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9502 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9586 | 44.9957 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9669 | 44.9955 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9752 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9836 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9919 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0002 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0085 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0169 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0252 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0335 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0418 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0502 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0585 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0668 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0752 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0835 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0918 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1001 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1085 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1168 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1251 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1335 | 44.99 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1418 | 44.9897 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1501 | 44.9894 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1584 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1667 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1751 | 44.9884 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1834 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1917 | 44.9878 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2001 | 44.9875 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2084 | 44.9873 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2167 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2251 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2334 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2417 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.25 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2584 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2667 | 44.9854 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.275 | 44.9851 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2834 | 44.9848 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2917 | 44.9845 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3 | 44.9842 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3083 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3167 | 44.9838 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.325 | 44.9836 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3333 | 44.9834 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3416 | 44.9832 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.35 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3583 | 44.9829 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3666 | 44.9827 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.375 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3833 | 44.9823 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3916 | 44.9821 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4 | 44.982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4083 | 44.9818 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4166 | 44.9817 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.425 | 44.9816 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4333 | 44.9815 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4416 | 44.9814 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4499 | 44.9812 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4583 | 44.9811 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4666 | 44.981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4749 | 44.9809 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4832 | 44.9808 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4916 | 44.9806 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4999 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5082 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5166 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5249 | 44.9798 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5332 | 44.9795 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5415 | 44.9793 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5499 | 44.979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5582 | 44.9788 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5665 | 44.9786 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5749 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5832 | 44.9783 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5915 | 44.9782 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5999 | 44.9781 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6082 | 44.978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6165 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6248 | 44.9778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6331 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6415 | 44.9776 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6498 | 44.9775 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6581 | 44.9774 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6665 | 44.9773 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6748 | 44.9772 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6831 | 44.9771 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6915 | 44.977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6998 | 44.9769 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7081 | 44.9769 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7164 | 44.9769 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7248 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7331 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7414 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7498 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7581 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7664 | 44.9768 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7747 | 44.9769 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7831 | 44.977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7914 | 44.9771 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7997 | 44.9772 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.808 | 44.9772 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8164 | 44.9773 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8247 | 44.9774 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.833 | 44.9775 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8414 | 44.9775 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8497 | 44.9776 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.858 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8664 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8747 | 44.9778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.883 | 44.9778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8914 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8997 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.908 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9163 | 44.9778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9247 | 44.9778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.933 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9413 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9496 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.958 | 44.9777 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9663 | 44.9778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9746 | 44.9778 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.983 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9913 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9996 | 44.9779 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0079 | 44.978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0163 | 44.978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0246 | 44.978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0329 | 44.9781 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0413 | 44.9781 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0496 | 44.9781 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0579 | 44.9782 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0663 | 44.9783 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0746 | 44.9783 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0829 | 44.9784 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0912 | 44.9785 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0995 | 44.9786 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1079 | 44.9787 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1162 | 44.9788 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1245 | 44.9789 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1329 | 44.979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1412 | 44.9792 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1495 | 44.9794 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1579 | 44.9796 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1662 | 44.9798 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1745 | 44.98 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1828 | 44.9802 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1912 | 44.9804 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1995 | 44.9805 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2078 | 44.9808 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2162 | 44.981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2245 | 44.9813 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2328 | 44.9816 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2411 | 44.9819 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2495 | 44.9822 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2578 | 44.9825 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2661 | 44.9828 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2744 | 44.9831 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2828 | 44.9833 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2911 | 44.9837 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2994 | 44.984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3078 | 44.9843 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3161 | 44.9846 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3244 | 44.9849 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3328 | 44.9853 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3411 | 44.9856 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3494 | 44.9859 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3578 | 44.9862 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3661 | 44.9865 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3744 | 44.9868 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3827 | 44.9871 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3911 | 44.9874 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3994 | 44.9877 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4077 | 44.9879 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.416 | 44.9881 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4244 | 44.9883 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4327 | 44.9885 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.441 | 44.9887 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4494 | 44.9889 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4577 | 44.9891 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.466 | 44.9893 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4743 | 44.9896 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4827 | 44.9899 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.491 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4993 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5077 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.516 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5243 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5327 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.541 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5493 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5576 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5659 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5743 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5826 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5909 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5993 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6076 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6159 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6243 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6326 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6409 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6492 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6576 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6659 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6742 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6826 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6909 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6992 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7076 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7159 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7242 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7325 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7409 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7492 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7575 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7658 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7742 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7825 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7908 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7992 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8075 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8158 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8242 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8325 | 44.9959 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8408 | 44.9961 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8491 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8575 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8658 | 44.9967 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8741 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8824 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8908 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8991 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9074 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9158 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9241 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9324 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9407 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9491 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9574 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9657 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9741 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9824 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9907 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9991 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0074 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0157 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.024 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0323 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0407 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.049 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0573 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0657 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.074 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0823 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0907 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.099 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1073 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1157 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.124 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1323 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1406 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.149 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1573 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1656 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.174 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1823 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1906 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1989 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2073 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2156 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2239 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2323 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2406 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2489 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2573 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2656 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2739 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2822 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2906 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2989 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3072 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3156 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3239 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3322 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3405 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3489 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3572 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3655 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3739 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3822 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3905 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3989 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4072 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4155 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4238 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4322 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4405 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4488 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4572 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4655 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4738 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4821 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4905 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4988 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5071 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5155 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5238 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5321 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5404 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5488 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5571 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5654 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5738 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5821 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5904 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5988 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6071 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6154 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6237 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6321 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6404 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6487 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6571 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6654 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6737 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.682 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6904 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6987 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.707 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7154 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7237 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.732 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7404 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7487 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.757 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7654 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7737 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.782 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7903 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7987 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.807 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8153 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8236 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.832 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8403 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8486 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.857 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8653 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8736 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.882 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8903 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8986 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.907 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9153 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9236 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9319 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9402 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9486 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9569 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9652 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9736 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9819 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9902 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9986 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0069 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0152 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0236 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0319 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0402 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0486 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0569 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0652 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0735 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0818 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0902 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0985 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1068 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1152 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1235 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1318 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1402 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1485 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1568 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1652 | 44.997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1735 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1818 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1902 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1985 | 44.9972 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2068 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2151 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2234 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2318 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2401 | 44.9975 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2484 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2568 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2651 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2734 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2818 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2901 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2984 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3068 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3151 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3234 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3318 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3401 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3484 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3567 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3651 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3734 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3817 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.39 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3984 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4067 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.415 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4234 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4317 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.44 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4484 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4567 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.465 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4733 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4817 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.49 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4983 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5067 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.515 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5233 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5316 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.54 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5483 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5566 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.565 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5733 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5816 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.59 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5983 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6066 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.615 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6233 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6316 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6399 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6483 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6566 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6649 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6732 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6816 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6899 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6982 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7066 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7149 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7232 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7316 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7399 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7482 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7566 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7649 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7732 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7816 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7899 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7982 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8065 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8149 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8232 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8315 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8399 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8482 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8565 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8649 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8732 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8815 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8898 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8982 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9065 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9148 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9232 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9315 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9398 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9482 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9565 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9648 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9731 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9815 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9898 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9981 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0065 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0148 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0231 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0315 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0398 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0481 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0565 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0648 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0731 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0815 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0898 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0981 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1064 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1147 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1231 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1314 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1397 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1481 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1564 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1647 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1731 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1814 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1897 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1981 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2064 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2147 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2231 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2314 | 45.0045 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2397 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.248 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2564 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2647 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.273 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2814 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2897 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.298 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3064 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3147 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.323 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3313 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3397 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.348 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3563 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3647 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.373 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3813 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3896 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.398 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4063 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4146 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.423 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4313 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4396 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.448 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4563 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4646 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.473 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4813 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4896 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.498 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5063 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5146 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5229 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5313 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5396 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5479 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5562 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5646 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5729 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5812 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5896 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5979 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6062 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6146 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6229 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6312 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6396 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6479 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6562 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6646 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6729 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6812 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6895 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6979 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7062 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7145 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7229 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7312 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7395 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7479 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7562 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7645 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7729 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7812 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7895 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7978 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8062 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8145 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8228 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8311 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8395 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8478 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8561 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8645 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8728 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8811 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8895 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8978 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9061 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9145 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9228 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9311 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9395 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9478 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9561 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9644 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9728 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9811 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9894 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9978 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0061 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0144 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0228 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0311 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0394 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0478 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0561 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0644 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0728 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0811 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0894 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0977 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1061 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1144 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1227 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1311 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1394 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1477 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1561 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1644 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1727 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1811 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1894 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1977 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2061 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2144 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2227 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.231 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2394 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2477 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.256 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2644 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2727 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.281 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2894 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2977 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.306 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3144 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3227 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.331 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3394 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3477 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.356 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3643 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3727 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.381 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3893 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3976 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.406 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4143 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4226 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.431 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4393 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4476 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.456 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4643 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4726 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.481 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4893 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4976 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.506 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5143 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5226 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5309 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5393 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5476 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5559 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5643 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5726 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5809 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5893 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5976 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6059 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6143 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6226 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6309 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6393 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6476 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6559 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6642 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6726 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6809 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6892 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6976 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7059 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7142 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7226 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7309 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7392 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7476 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7559 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7642 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7726 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7809 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7892 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7975 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8059 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8142 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8225 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8309 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8392 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8475 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8559 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8642 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8725 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8809 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8892 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8975 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9059 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9142 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9225 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9308 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9392 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9475 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9558 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9642 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9725 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9808 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9892 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9975 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0058 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0142 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0225 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0308 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0392 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0475 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0558 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0641 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0725 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0808 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0891 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0975 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1058 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1141 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1225 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1308 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1391 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1475 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1558 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1641 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1725 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1808 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1891 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1974 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2057 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2141 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2224 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2307 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2391 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2474 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2557 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2641 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2724 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2807 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2891 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2974 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3057 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3141 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3224 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3307 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3391 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3474 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3557 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.364 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3724 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3807 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.389 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3974 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4057 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.414 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4224 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4307 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.439 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4474 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4557 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.464 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4724 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4807 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.489 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4973 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5057 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.514 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5223 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5307 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.539 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5473 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5557 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.564 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5723 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5807 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.589 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5973 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6057 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.614 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6223 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6306 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.639 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6473 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6556 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.664 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6723 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6806 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.689 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6973 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7056 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.714 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7223 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7306 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.739 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7473 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7556 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7639 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7723 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7806 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7889 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7973 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8056 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8139 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8223 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8306 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8389 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8473 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8556 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8639 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8723 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8806 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8889 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8972 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9056 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9139 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9222 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9306 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9389 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9472 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9556 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9639 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9722 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9806 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9889 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9972 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0056 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0139 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0222 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0305 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0389 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0472 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0555 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0639 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0722 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0806 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0889 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0972 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1056 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1139 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1222 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1306 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1389 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1472 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1555 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1639 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1722 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1805 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1889 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1972 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2055 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2139 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2222 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2305 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2389 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2472 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2555 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2639 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2722 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2805 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2888 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2972 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3055 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3138 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3222 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3305 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3388 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3472 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3555 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3638 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3722 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3805 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3888 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3972 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4055 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4138 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4221 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4305 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4388 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4471 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4555 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4638 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4721 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4805 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4888 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4971 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5055 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5138 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5221 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5305 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5388 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5471 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5555 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5638 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5721 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5804 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5888 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5971 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6055 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6138 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6221 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6305 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6388 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6471 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6555 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6638 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6721 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6805 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6888 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6971 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7054 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7138 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7221 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7304 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7388 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7471 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7554 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7638 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7721 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7804 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7888 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7971 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8054 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8138 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8221 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8304 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8387 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8471 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8554 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8637 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8721 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8804 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8887 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8971 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9054 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9137 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9221 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9304 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9387 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9471 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9554 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9637 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.972 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9804 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9887 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.997 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0054 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0137 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.022 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0304 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0387 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.047 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0554 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0637 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.072 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0804 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0887 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.097 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1054 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1137 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.122 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1304 | 45.0026 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1387 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.147 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1554 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1637 | 45.002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.172 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1804 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1887 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.197 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2054 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2137 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.222 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2303 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2387 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.247 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2553 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2637 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.272 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2803 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2887 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.297 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3053 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3137 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.322 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3303 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3387 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.347 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3553 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3636 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.372 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3803 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3886 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.397 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4053 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4136 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.422 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4303 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4386 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.447 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4553 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4636 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.472 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4803 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4886 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4969 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5053 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5136 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5219 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5303 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5386 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5469 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5553 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5636 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5719 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5803 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5886 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5969 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6053 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6136 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6219 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6302 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6386 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6469 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6553 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6636 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6719 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6803 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6886 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6969 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7053 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7136 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7219 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7303 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7386 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7469 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7552 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7636 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7719 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7802 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7886 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7969 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8052 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8136 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8219 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8302 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8386 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8469 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8552 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8636 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8719 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8802 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8885 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8969 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9052 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9135 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9219 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9302 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9385 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9469 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9552 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9635 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9719 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9802 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9885 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9969 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0052 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0135 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0219 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0302 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0385 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0468 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0552 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0635 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0718 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0802 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0885 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0969 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1052 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1135 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1219 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1302 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1385 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1469 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1552 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1635 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1718 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1802 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1885 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1968 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2052 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2135 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2218 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2302 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2385 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2468 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2552 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2635 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2718 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2802 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2885 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2968 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3052 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3135 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3218 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3302 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3385 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3468 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3552 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3635 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3718 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3802 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3885 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3968 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4052 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4135 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4218 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4301 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4385 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4468 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4551 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4635 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4718 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4801 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4885 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4968 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5052 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5135 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5218 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5302 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5385 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5468 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5551 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5635 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5718 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5801 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5885 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5968 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6051 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6135 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6218 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6301 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6385 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6468 | 44.9997 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6551 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6635 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6718 | 45 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6801 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6885 | 45.0002 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6968 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7051 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7135 | 45.0005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7218 | 45.0007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7301 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7385 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7468 | 45.0011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7551 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7635 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7718 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7801 | 45.0016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7885 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7968 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8051 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8134 | 45.0023 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8218 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8301 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8384 | 45.0029 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8468 | 45.0032 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8551 | 45.0034 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8634 | 45.0037 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8718 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8801 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8885 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8968 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9051 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9135 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9218 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9301 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9384 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9468 | 45.006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9551 | 45.0062 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9634 | 45.0065 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9718 | 45.0067 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9801 | 45.0069 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9884 | 45.0071 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9968 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0051 | 45.0076 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0134 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0218 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0301 | 45.0082 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0384 | 45.0084 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0468 | 45.0086 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0551 | 45.0088 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0634 | 45.009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0717 | 45.0092 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0801 | 45.0094 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0884 | 45.0096 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0968 | 45.0098 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1051 | 45.0101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1134 | 45.0103 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1218 | 45.0105 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1301 | 45.0106 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1384 | 45.0108 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1468 | 45.0109 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1551 | 45.011 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1634 | 45.0112 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1718 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1801 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1884 | 45.0116 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1967 | 45.0118 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2051 | 45.0119 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2134 | 45.0121 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2217 | 45.0122 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2301 | 45.0123 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2384 | 45.0125 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2467 | 45.0126 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2551 | 45.0127 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2634 | 45.0129 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2717 | 45.0131 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2801 | 45.0132 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2884 | 45.0134 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2968 | 45.0136 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3051 | 45.0138 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3134 | 45.0139 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3217 | 45.0141 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3301 | 45.0142 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3384 | 45.0144 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3467 | 45.0145 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3551 | 45.0146 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3634 | 45.0148 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3717 | 45.0149 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3801 | 45.015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3884 | 45.0151 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3967 | 45.0152 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4051 | 45.0152 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4134 | 45.0153 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4217 | 45.0153 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4301 | 45.0153 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4384 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4467 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.455 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4634 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4717 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4801 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4884 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4967 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5051 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5134 | 45.0155 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5217 | 45.0156 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5301 | 45.0157 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5384 | 45.0158 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5467 | 45.0159 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5551 | 45.016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5634 | 45.016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5717 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.58 | 45.0162 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5884 | 45.0162 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5967 | 45.0162 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.605 | 45.0162 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6134 | 45.0162 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6217 | 45.0162 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.63 | 45.0162 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6384 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6467 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.655 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6634 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6717 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6801 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6884 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6967 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.705 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7134 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7217 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.73 | 45.0161 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7384 | 45.016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7467 | 45.016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.755 | 45.016 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7634 | 45.0159 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7717 | 45.0158 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.78 | 45.0157 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7884 | 45.0156 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7967 | 45.0154 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.805 | 45.0153 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8134 | 45.0151 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8217 | 45.015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.83 | 45.0148 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8383 | 45.0147 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8467 | 45.0145 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.855 | 45.0144 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8633 | 45.0143 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8717 | 45.0142 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.88 | 45.0141 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8884 | 45.014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8967 | 45.0138 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.905 | 45.0137 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9134 | 45.0136 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9217 | 45.0134 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.93 | 45.0133 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9384 | 45.0132 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9467 | 45.0131 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.955 | 45.013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9633 | 45.0129 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9717 | 45.0128 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.98 | 45.0127 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9883 | 45.0126 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9967 | 45.0125 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.005 | 45.0125 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0133 | 45.0124 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0217 | 45.0123 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.03 | 45.0122 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0383 | 45.0121 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0467 | 45.012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.055 | 45.012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0633 | 45.012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0717 | 45.0119 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.08 | 45.0118 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0883 | 45.0118 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0967 | 45.0117 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.105 | 45.0116 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1133 | 45.0116 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1217 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.13 | 45.0115 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1383 | 45.0113 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1467 | 45.0111 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.155 | 45.0109 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1633 | 45.0107 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1717 | 45.0105 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.18 | 45.0103 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1883 | 45.0101 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1967 | 45.0099 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.205 | 45.0097 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2133 | 45.0095 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2216 | 45.0093 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.23 | 45.0091 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2383 | 45.0089 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2466 | 45.0087 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.255 | 45.0085 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2633 | 45.0083 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2717 | 45.008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.28 | 45.0078 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2883 | 45.0075 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2967 | 45.0073 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.305 | 45.007 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3133 | 45.0068 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3217 | 45.0066 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.33 | 45.0063 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3383 | 45.0061 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3466 | 45.0058 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.355 | 45.0056 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3633 | 45.0054 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3716 | 45.0053 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.38 | 45.0051 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3883 | 45.005 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3966 | 45.0049 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.405 | 45.0047 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4133 | 45.0046 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4216 | 45.0044 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.43 | 45.0043 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4383 | 45.0042 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4466 | 45.0041 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.455 | 45.004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4633 | 45.0039 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4716 | 45.0038 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.48 | 45.0036 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4883 | 45.0035 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4966 | 45.0033 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.505 | 45.0031 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5133 | 45.003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5216 | 45.0028 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.53 | 45.0027 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5383 | 45.0025 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5466 | 45.0024 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.555 | 45.0022 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5633 | 45.0021 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5716 | 45.0019 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.58 | 45.0018 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5883 | 45.0017 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5966 | 45.0015 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6049 | 45.0014 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6133 | 45.0013 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6216 | 45.0012 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6299 | 45.001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6383 | 45.0009 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6466 | 45.0008 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6549 | 45.0006 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6633 | 45.0004 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6716 | 45.0003 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.68 | 45.0001 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6883 | 44.9999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6966 | 44.9998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.705 | 44.9996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7133 | 44.9995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7216 | 44.9994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7299 | 44.9993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7383 | 44.9992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7466 | 44.9991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7549 | 44.999 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7633 | 44.9989 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7716 | 44.9988 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7799 | 44.9987 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7883 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7966 | 44.9986 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8049 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8133 | 44.9985 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8216 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8299 | 44.9984 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8383 | 44.9983 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8466 | 44.9982 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8549 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8633 | 44.9981 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8716 | 44.998 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8799 | 44.9979 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8883 | 44.9978 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8966 | 44.9977 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9049 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9133 | 44.9976 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9216 | 44.9974 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9299 | 44.9973 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9383 | 44.9971 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9466 | 44.9969 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9549 | 44.9968 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9633 | 44.9966 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9716 | 44.9964 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9799 | 44.9962 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9883 | 44.996 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9966 | 44.9958 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0049 | 44.9956 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0132 | 44.9954 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0216 | 44.9953 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0299 | 44.9951 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0382 | 44.995 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0466 | 44.9948 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0549 | 44.9947 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0633 | 44.9946 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0716 | 44.9945 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0799 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0883 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0966 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1049 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1133 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1216 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1299 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1382 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1466 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1549 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1632 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1716 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1799 | 44.993 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1882 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1966 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2049 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2132 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2216 | 44.9924 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2299 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2382 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2466 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2549 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2632 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2716 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2799 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2882 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2966 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3049 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3132 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3216 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3299 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3382 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3466 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3549 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3632 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3716 | 44.9908 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3799 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3882 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3965 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4049 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4132 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4215 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4299 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4382 | 44.9902 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4465 | 44.9903 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4549 | 44.9904 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4632 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4716 | 44.9905 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4799 | 44.9906 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4882 | 44.9907 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4966 | 44.9909 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5049 | 44.991 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5132 | 44.9911 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5215 | 44.9912 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5299 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5382 | 44.9913 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5465 | 44.9914 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5549 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5632 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5715 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5799 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5882 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5965 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6049 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6132 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6215 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6299 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6382 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6465 | 44.9915 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6549 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6632 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6715 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6799 | 44.9916 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6882 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6965 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7049 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7132 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7215 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7299 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7382 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7465 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7549 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7632 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7715 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7798 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7882 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7965 | 44.9917 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8048 | 44.9918 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8132 | 44.9919 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8215 | 44.992 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8298 | 44.9921 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8382 | 44.9922 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8465 | 44.9923 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8549 | 44.9925 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8632 | 44.9926 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8715 | 44.9927 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8799 | 44.9928 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8882 | 44.9929 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8965 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9048 | 44.9931 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9132 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9215 | 44.9932 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9298 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9382 | 44.9933 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9465 | 44.9934 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9548 | 44.9935 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9632 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9715 | 44.9936 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9798 | 44.9937 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9882 | 44.9938 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9965 | 44.9939 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0048 | 44.994 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0132 | 44.9941 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0215 | 44.9942 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0298 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0381 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0465 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0548 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0632 | 44.9944 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0715 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0798 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0882 | 44.9943 | 45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0965 | 44.9942 | 45 | 60.0001 | 60.03 | 59.97
| 350.1048 | 44.9941 | 45 | 60.0001 | 60.03 | 59.97
| 350.1132 | 44.994 | 45 | 60.0002 | 60.03 | 59.97
| 350.1215 | 44.994 | 45 | 60.0003 | 60.03 | 59.97
| 350.1298 | 44.9939 | 45 | 60.0004 | 60.03 | 59.97
| 350.1382 | 44.9938 | 45 | 60.0005 | 60.03 | 59.97
| 350.1465 | 44.9938 | 45 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 350.1548 | 44.9937 | 45 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 350.1631 | 44.9937 | 45 | 60.0007 | 60.03 | 59.97
| 350.1715 | 44.9936 | 45 | 60.0008 | 60.03 | 59.97
| 350.1798 | 44.9935 | 45 | 60.0009 | 60.03 | 59.97
| 350.1881 | 44.9935 | 45 | 60.001 | 60.03 | 59.97
| 350.1965 | 44.9934 | 45 | 60.0011 | 60.03 | 59.97
| 350.2048 | 44.9934 | 45 | 60.0011 | 60.03 | 59.97
| 350.2131 | 44.9933 | 45 | 60.0012 | 60.03 | 59.97
| 350.2215 | 44.9933 | 45 | 60.0013 | 60.03 | 59.97
| 350.2298 | 44.9933 | 45 | 60.0014 | 60.03 | 59.97
| 350.2381 | 44.9932 | 45 | 60.0015 | 60.03 | 59.97
| 350.2465 | 44.9932 | 45 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 350.2548 | 44.9932 | 45 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 350.2632 | 44.9932 | 45 | 60.0017 | 60.03 | 59.97
| 350.2715 | 44.9931 | 45 | 60.0018 | 60.03 | 59.97
| 350.2798 | 44.9931 | 45 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 350.2881 | 44.993 | 45 | 60.002 | 60.03 | 59.97
| 350.2965 | 44.993 | 45 | 60.0021 | 60.03 | 59.97
| 350.3048 | 44.9929 | 45 | 60.0021 | 60.03 | 59.97
| 350.3131 | 44.9929 | 45 | 60.0022 | 60.03 | 59.97
| 350.3215 | 44.9928 | 45 | 60.0023 | 60.03 | 59.97
| 350.3298 | 44.9928 | 45 | 60.0024 | 60.03 | 59.97
| 350.3381 | 44.9928 | 45 | 60.0025 | 60.03 | 59.97
| 350.3465 | 44.9928 | 45 | 60.0026 | 60.03 | 59.97
| 350.3548 | 44.9928 | 45 | 60.0026 | 60.03 | 59.97
| 350.3631 | 44.9929 | 45 | 60.0027 | 60.03 | 59.97
| 350.3715 | 44.993 | 45 | 60.0028 | 60.03 | 59.97
| 350.3798 | 44.9931 | 45 | 60.0029 | 60.03 | 59.97
| 350.3881 | 44.9931 | 45 | 60.003 | 60.03 | 59.97
| 350.3965 | 44.9931 | 45 | 60.0031 | 60.03 | 59.97
| 350.4048 | 44.993 | 45 | 60.0031 | 60.03 | 59.97
| 350.4131 | 44.993 | 45 | 60.0032 | 60.03 | 59.97
| 350.4214 | 44.9929 | 45 | 60.0033 | 60.03 | 59.97
| 350.4298 | 44.9929 | 45 | 60.0034 | 60.03 | 59.97
| 350.4381 | 44.9928 | 45 | 60.0035 | 60.03 | 59.97
| 350.4465 | 44.9928 | 45 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 350.4548 | 44.9927 | 45 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 350.4631 | 44.9927 | 45 | 60.0037 | 60.03 | 59.97
| 350.4715 | 44.9926 | 45 | 60.0038 | 60.03 | 59.97
| 350.4798 | 44.9925 | 45 | 60.0039 | 60.03 | 59.97
| 350.4881 | 44.9925 | 45 | 60.004 | 60.03 | 59.97
| 350.4965 | 44.9924 | 45 | 60.0041 | 60.03 | 59.97
| 350.5048 | 44.9924 | 45 | 60.0041 | 60.03 | 59.97
| 350.5131 | 44.9923 | 45 | 60.0042 | 60.03 | 59.97
| 350.5215 | 44.9922 | 45 | 60.0043 | 60.03 | 59.97
| 350.5298 | 44.9922 | 45 | 60.0044 | 60.03 | 59.97
| 350.5381 | 44.9922 | 45 | 60.0045 | 60.03 | 59.97
| 350.5464 | 44.9921 | 45 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 350.5548 | 44.9921 | 45 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 350.5631 | 44.9921 | 45 | 60.0047 | 60.03 | 59.97
| 350.5714 | 44.9921 | 45 | 60.0048 | 60.03 | 59.97
| 350.5798 | 44.9921 | 45 | 60.0049 | 60.03 | 59.97
| 350.5881 | 44.9922 | 45 | 60.005 | 60.03 | 59.97
| 350.5964 | 44.9923 | 45 | 60.0051 | 60.03 | 59.97
| 350.6048 | 44.9924 | 45 | 60.0051 | 60.03 | 59.97
| 350.6131 | 44.9925 | 45 | 60.0052 | 60.03 | 59.97
| 350.6214 | 44.9926 | 45 | 60.0053 | 60.03 | 59.97
| 350.6298 | 44.9928 | 45 | 60.0054 | 60.03 | 59.97
| 350.6381 | 44.993 | 45 | 60.0055 | 60.03 | 59.97
| 350.6465 | 44.9931 | 45 | 60.0056 | 60.03 | 59.97
| 350.6548 | 44.9933 | 45 | 60.0056 | 60.03 | 59.97
| 350.6631 | 44.9935 | 45 | 60.0057 | 60.03 | 59.97
| 350.6714 | 44.9937 | 45 | 60.0058 | 60.03 | 59.97
| 350.6798 | 44.9938 | 45 | 60.0059 | 60.03 | 59.97
| 350.6881 | 44.9939 | 45 | 60.006 | 60.03 | 59.97
| 350.6964 | 44.9939 | 45 | 60.0061 | 60.03 | 59.97
| 350.7048 | 44.994 | 45 | 60.0061 | 60.03 | 59.97
| 350.7131 | 44.994 | 45 | 60.0062 | 60.03 | 59.97
| 350.7214 | 44.994 | 45 | 60.0063 | 60.03 | 59.97
| 350.7298 | 44.9941 | 45 | 60.0064 | 60.03 | 59.97
| 350.7381 | 44.9941 | 45 | 60.0065 | 60.03 | 59.97
| 350.7464 | 44.9941 | 45 | 60.0065 | 60.03 | 59.97
| 350.7548 | 44.994 | 45 | 60.0066 | 60.03 | 59.97
| 350.7631 | 44.994 | 45 | 60.0067 | 60.03 | 59.97
| 350.7714 | 44.994 | 45 | 60.0068 | 60.03 | 59.97
| 350.7798 | 44.994 | 45 | 60.0069 | 60.03 | 59.97
| 350.7881 | 44.994 | 45 | 60.007 | 60.03 | 59.97
| 350.7964 | 44.994 | 45 | 60.007 | 60.03 | 59.97
| 350.8047 | 44.994 | 45 | 60.0071 | 60.03 | 59.97
| 350.8131 | 44.994 | 45 | 60.0072 | 60.03 | 59.97
| 350.8214 | 44.9939 | 45 | 60.0073 | 60.03 | 59.97
| 350.8297 | 44.9938 | 45 | 60.0074 | 60.03 | 59.97
| 350.8381 | 44.9937 | 45 | 60.0075 | 60.03 | 59.97
| 350.8464 | 44.9936 | 45 | 60.0075 | 60.03 | 59.97
| 350.8548 | 44.9936 | 45 | 60.0076 | 60.03 | 59.97
| 350.8631 | 44.9936 | 45 | 60.0077 | 60.03 | 59.97
| 350.8714 | 44.9936 | 45 | 60.0078 | 60.03 | 59.97
| 350.8798 | 44.9936 | 45 | 60.0079 | 60.03 | 59.97
| 350.8881 | 44.9936 | 45 | 60.008 | 60.03 | 59.97
| 350.8964 | 44.9937 | 45 | 60.0081 | 60.03 | 59.97
| 350.9048 | 44.9937 | 45 | 60.0081 | 60.03 | 59.97
| 350.9131 | 44.9937 | 45 | 60.0082 | 60.03 | 59.97
| 350.9214 | 44.9937 | 45 | 60.0083 | 60.03 | 59.97
| 350.9297 | 44.9938 | 45 | 60.0084 | 60.03 | 59.97
| 350.9381 | 44.9938 | 45 | 60.0085 | 60.03 | 59.97
| 350.9464 | 44.9938 | 45 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 350.9547 | 44.9939 | 45 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 350.9631 | 44.9939 | 45 | 60.0087 | 60.03 | 59.97
| 350.9714 | 44.9939 | 45 | 60.0088 | 60.03 | 59.97
| 350.9797 | 44.9939 | 45 | 60.0089 | 60.03 | 59.97
| 350.9881 | 44.994 | 45 | 60.009 | 60.03 | 59.97
| 350.9964 | 44.994 | 45 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 351.0047 | 44.994 | 45 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 351.0131 | 44.994 | 45 | 60.0092 | 60.03 | 59.97
| 351.0214 | 44.9941 | 45 | 60.0093 | 60.03 | 59.97
| 351.0297 | 44.9942 | 45 | 60.0094 | 60.03 | 59.97
| 351.0381 | 44.9945 | 45 | 60.0095 | 60.03 | 59.97
| 351.0464 | 44.9947 | 45 | 60.0096 | 60.03 | 59.97
| 351.0547 | 44.995 | 45 | 60.0096 | 60.03 | 59.97
| 351.0631 | 44.9953 | 45 | 60.0097 | 60.03 | 59.97
| 351.0714 | 44.9955 | 45 | 60.0098 | 60.03 | 59.97
| 351.0797 | 44.9957 | 45 | 60.0099 | 60.03 | 59.97
| 351.0881 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.0964 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1047 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1131 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1214 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1297 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1381 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1464 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1547 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1631 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1714 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1797 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.188 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.1964 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2047 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.213 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2214 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2297 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2381 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2464 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2547 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2631 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2714 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2797 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2881 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.2964 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3047 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.313 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3214 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3297 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.338 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3464 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3547 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.363 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3714 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3797 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.388 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.3964 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4047 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.413 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4214 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4297 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.438 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4464 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4547 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.463 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4714 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4797 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.488 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.4964 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5047 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.513 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5214 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5297 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.538 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5464 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5547 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.563 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5714 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5797 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.588 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.5963 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6047 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.613 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6213 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6297 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.638 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6464 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6547 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.663 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6714 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6797 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.688 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.6964 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7047 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.713 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7213 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7297 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.738 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7463 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7547 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.763 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7713 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7797 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.788 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.7963 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8047 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.813 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8213 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8297 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.838 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8463 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8547 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.863 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8713 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8797 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.888 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.8963 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9047 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.913 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9213 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9297 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.938 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9463 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9547 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.963 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9713 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9796 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.988 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351.9963 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0046 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.013 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0213 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0297 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.038 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0463 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0547 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.063 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0713 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0797 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.088 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.0963 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1046 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.113 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1213 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1296 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.138 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1463 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1546 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.163 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1713 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1796 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.188 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.1963 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2046 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.213 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2213 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2296 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.238 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2463 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2546 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.263 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2713 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2796 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.288 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.2963 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3046 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.313 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3213 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3296 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.338 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3463 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3546 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3629 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3713 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3796 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3879 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.3963 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4046 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4129 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4213 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4296 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.438 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4463 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4546 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.463 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4713 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4796 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4879 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.4963 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5046 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5129 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5213 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5296 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5379 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5463 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5546 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5629 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5713 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5796 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5879 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.5963 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6046 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6129 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6213 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6296 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6379 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6463 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6546 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6629 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6713 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6796 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6879 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.6963 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7046 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7129 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7213 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7296 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7379 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7462 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7546 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7629 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7712 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7796 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7879 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.7962 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8046 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8129 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8213 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8296 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8379 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8463 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8546 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8629 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8712 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8796 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8879 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.8962 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9046 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9129 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9212 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9296 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9379 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9462 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9546 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9629 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9712 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9796 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9879 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352.9962 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0045 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0129 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0212 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0296 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0379 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0462 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0546 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0629 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0712 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0796 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0879 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.0962 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1046 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1129 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1212 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1295 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1379 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1462 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1545 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1629 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1712 | 44.9877 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1795 | 44.9874 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1879 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.1962 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2045 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2129 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2212 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2296 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2379 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2462 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2545 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2629 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2712 | 44.9853 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2795 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2879 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.2962 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3045 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3129 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3212 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3295 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3379 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3462 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3546 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3629 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3712 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3795 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3879 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.3962 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4045 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4129 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4212 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4295 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4379 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4462 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4545 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4629 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4712 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4796 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4879 | 44.9839 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.4962 | 44.9839 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5045 | 44.9839 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5129 | 44.9838 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5212 | 44.9838 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5295 | 44.9838 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5379 | 44.9837 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5462 | 44.9837 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5545 | 44.9836 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5629 | 44.9835 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5712 | 44.9835 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5795 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5879 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.5962 | 44.9832 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6046 | 44.9831 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6129 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6212 | 44.9829 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6295 | 44.9827 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6379 | 44.9825 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6462 | 44.9823 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6545 | 44.9822 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6629 | 44.982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6712 | 44.9818 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6795 | 44.9817 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6879 | 44.9815 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.6962 | 44.9813 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7045 | 44.9811 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7129 | 44.981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7212 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7296 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7379 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7462 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7545 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7629 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7712 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7795 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7879 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.7962 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8045 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8129 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8212 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8296 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8379 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8462 | 44.9773 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8546 | 44.9771 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8629 | 44.9768 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8712 | 44.9766 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8795 | 44.9763 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8879 | 44.976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.8962 | 44.9757 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9045 | 44.9755 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9129 | 44.9753 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9212 | 44.9751 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9295 | 44.9749 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9379 | 44.9746 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9462 | 44.9744 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9546 | 44.9742 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9629 | 44.9739 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9712 | 44.9737 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9796 | 44.9734 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9879 | 44.9732 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353.9962 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0045 | 44.9728 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0129 | 44.9726 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0212 | 44.9724 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0295 | 44.9722 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0379 | 44.972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0462 | 44.9718 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0545 | 44.9716 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0629 | 44.9715 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0712 | 44.9713 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0796 | 44.9711 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0879 | 44.971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.0962 | 44.9708 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1046 | 44.9708 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1129 | 44.9708 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1212 | 44.9708 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1295 | 44.9707 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1379 | 44.9707 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1462 | 44.9707 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1545 | 44.9708 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1629 | 44.9709 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1712 | 44.971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1795 | 44.9711 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1879 | 44.9712 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.1962 | 44.9714 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2046 | 44.9715 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2129 | 44.9716 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2212 | 44.9716 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2296 | 44.9717 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2379 | 44.9718 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2462 | 44.9719 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2545 | 44.972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2629 | 44.9721 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2712 | 44.9723 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2795 | 44.9725 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2879 | 44.9727 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.2962 | 44.9729 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3045 | 44.9731 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3129 | 44.9733 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3212 | 44.9735 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3296 | 44.9736 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3379 | 44.9738 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3462 | 44.974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3546 | 44.9741 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3629 | 44.9743 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3712 | 44.9744 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3795 | 44.9745 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3879 | 44.9747 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.3962 | 44.9749 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4045 | 44.9751 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4129 | 44.9752 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4212 | 44.9754 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4295 | 44.9756 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4379 | 44.9759 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4462 | 44.9762 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4546 | 44.9765 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4629 | 44.9768 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4712 | 44.977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4796 | 44.9773 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4879 | 44.9774 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.4962 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5045 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5129 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5212 | 44.9779 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5295 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5379 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5462 | 44.9782 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5545 | 44.9784 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5629 | 44.9785 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5712 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5796 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5879 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.5962 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6046 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6129 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6212 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6295 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6379 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6462 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6545 | 44.9797 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6629 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6712 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6795 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6879 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.6962 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7046 | 44.9808 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7129 | 44.9808 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7212 | 44.9808 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7296 | 44.9809 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7379 | 44.9808 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7462 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7545 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7629 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7712 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7795 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7879 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.7962 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8046 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8129 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8212 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8296 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8379 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8462 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8546 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8629 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8712 | 44.9804 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8795 | 44.9804 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8879 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.8962 | 44.9802 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9045 | 44.9802 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9129 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9212 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9296 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9379 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9462 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9546 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9629 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9712 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9796 | 44.9798 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9879 | 44.9798 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354.9962 | 44.9797 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0045 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0129 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0212 | 44.9795 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0295 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0379 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0462 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0546 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0629 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0712 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0796 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0879 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.0962 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1046 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1129 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1212 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1295 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1379 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1462 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1545 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1629 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1712 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1796 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1879 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.1962 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2046 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2129 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2212 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2296 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2379 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2462 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2545 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2629 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2712 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2795 | 44.9809 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2879 | 44.9812 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.2962 | 44.9816 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3046 | 44.9819 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3129 | 44.9822 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3212 | 44.9826 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3296 | 44.9829 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3379 | 44.9832 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3462 | 44.9836 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3546 | 44.9839 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3629 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3712 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3795 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3879 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.3962 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4045 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4129 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4212 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4296 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4379 | 44.9879 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4462 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4546 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4629 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4712 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4796 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4879 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.4962 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5045 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5129 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5212 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5295 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5379 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5462 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5546 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5629 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5712 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5796 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5879 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.5962 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6046 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6129 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6212 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6295 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6379 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6462 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6545 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6629 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6712 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6796 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6879 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.6962 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7046 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7129 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7212 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7296 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7379 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7462 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7545 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7629 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7712 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7796 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7879 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.7962 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8046 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8129 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8212 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8296 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8379 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8462 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8546 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8629 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8712 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8795 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8879 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.8962 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9046 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9129 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9212 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9296 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9379 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9462 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9546 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9629 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9712 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9796 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9879 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355.9962 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0045 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0129 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0212 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0296 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0379 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0462 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0546 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0629 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0712 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0796 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0879 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.0962 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1046 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1129 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1212 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1296 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1379 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1462 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1546 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1629 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1712 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1796 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1879 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.1962 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2046 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2129 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2213 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2296 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2379 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2462 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2546 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2629 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2712 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2796 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2879 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.2963 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3046 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3129 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3213 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3296 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3379 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3463 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3546 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3629 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3712 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3796 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3879 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.3963 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4046 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4129 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4213 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4296 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4379 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4463 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4546 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4629 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4713 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4796 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4879 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.4963 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5046 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5129 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5213 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5296 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5379 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5463 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5546 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.563 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5713 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5796 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.588 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.5963 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6046 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6129 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6213 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6296 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6379 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6463 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6546 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.663 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6713 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6796 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.688 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.6963 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7046 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.713 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7213 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7296 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.738 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7463 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7546 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.763 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7713 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7796 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.788 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.7963 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8046 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.813 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8213 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8297 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.838 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8463 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8546 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.863 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8713 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8796 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.888 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.8963 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9046 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.913 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9213 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9297 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.938 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9463 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9547 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.963 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9713 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9796 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.988 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356.9963 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0047 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.013 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0213 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0297 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.038 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0463 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0547 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.063 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0713 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0797 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.088 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.0963 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1047 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.113 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1213 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1297 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.138 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1463 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1547 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.163 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1713 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1797 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.188 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.1964 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2047 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.213 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2213 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2297 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.238 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2463 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2547 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.263 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2714 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2797 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.288 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.2964 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3047 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.313 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3214 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3297 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.338 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3463 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3547 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.363 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3714 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3797 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.388 | 44.9881 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.3964 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4047 | 44.9879 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.413 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4214 | 44.9877 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4297 | 44.9876 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.438 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4464 | 44.9874 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4547 | 44.9873 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.463 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4714 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4797 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.488 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.4964 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5047 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.513 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5214 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5297 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5381 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5464 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5547 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.563 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5714 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5797 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.588 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.5964 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6047 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.613 | 44.9861 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6214 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6297 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6381 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6464 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6547 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6631 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6714 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6797 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.688 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.6964 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7047 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7131 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7214 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7297 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7381 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7464 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7547 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7631 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7714 | 44.9861 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7797 | 44.9861 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7881 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.7964 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8047 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8131 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8214 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8297 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8381 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8464 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8547 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8631 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8714 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8797 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8881 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.8964 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9048 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9131 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9214 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9297 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9381 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9464 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9547 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9631 | 44.9861 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9714 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9798 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9881 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357.9964 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0048 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0131 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0214 | 44.9855 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0298 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0381 | 44.9853 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0464 | 44.9852 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0547 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0631 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0714 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0798 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0881 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.0964 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1048 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1131 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1214 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1298 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1381 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1465 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1548 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1631 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1714 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1798 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1881 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.1964 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2048 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2131 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2214 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2298 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2381 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2465 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2548 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2631 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2715 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2798 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2881 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.2964 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3048 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3131 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3215 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3298 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3381 | 44.9852 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3465 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3548 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3631 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3715 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3798 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3881 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.3965 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4048 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4131 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4215 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4298 | 44.9877 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4381 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4465 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4548 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4631 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4715 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4798 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4881 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.4965 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5048 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5132 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5215 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5298 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5381 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5465 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5548 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5631 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5715 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5798 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5882 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.5965 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6048 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6132 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6215 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6298 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6382 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6465 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6548 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6631 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6715 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6798 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6882 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.6965 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7048 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7132 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7215 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7298 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7382 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7465 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7548 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7632 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7715 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7798 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7882 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.7965 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8048 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8132 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8215 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8298 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8382 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8465 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8549 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8632 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8715 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8799 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8882 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.8965 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9048 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9132 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9215 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9298 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9382 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9465 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9549 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9632 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9715 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9799 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9882 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358.9965 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0049 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0132 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0215 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0299 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0382 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0465 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0549 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0632 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0715 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0799 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0882 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.0965 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1049 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1132 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1216 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1299 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1382 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1465 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1549 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1632 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1715 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1799 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1882 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.1965 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2049 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2132 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2216 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2299 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2382 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2466 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2549 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2632 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2715 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2799 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2882 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.2966 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3049 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3132 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3216 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3299 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3382 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3466 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3549 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3632 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3716 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3799 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3882 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.3966 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4049 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4132 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4216 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4299 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4382 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4466 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4549 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4632 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4716 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4799 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4883 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.4966 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5049 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5132 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5216 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5299 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5382 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5466 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5549 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5633 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5716 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5799 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5883 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.5966 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6049 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6133 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6216 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6299 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6382 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6466 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6549 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6633 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6716 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6799 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6883 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.6966 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7049 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7133 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7216 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7299 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7383 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7466 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7549 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7633 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7716 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7799 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7883 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.7966 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8049 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8133 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8216 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.83 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8383 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8466 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8549 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8633 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8716 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8799 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8883 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.8966 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9049 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9133 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9216 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.93 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9383 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9466 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.955 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9633 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9716 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9799 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9883 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359.9966 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.005 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0133 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0216 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.03 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0383 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0466 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.055 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0633 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0716 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.08 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0883 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.0966 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.105 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1133 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1216 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.13 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1383 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1466 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.155 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1633 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1716 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.18 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1883 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.1967 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.205 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2133 | 44.9876 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2216 | 44.9874 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.23 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2383 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2466 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.255 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2633 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2717 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.28 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2883 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.2967 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.305 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3133 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3217 | 44.9853 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.33 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3383 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3466 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.355 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3633 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3717 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.38 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3883 | 44.9838 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.3967 | 44.9836 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.405 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4133 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4217 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.43 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4384 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4467 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.455 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4633 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4717 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.48 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4883 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.4967 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.505 | 44.9832 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5133 | 44.9832 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5217 | 44.9832 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.53 | 44.9831 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5384 | 44.9831 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5467 | 44.9831 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.555 | 44.9831 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5634 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5717 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.58 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5883 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.5967 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.605 | 44.9829 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6133 | 44.9829 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6217 | 44.9829 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.63 | 44.9828 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6384 | 44.9828 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6467 | 44.9827 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.655 | 44.9826 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6634 | 44.9826 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6717 | 44.9825 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.68 | 44.9825 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6884 | 44.9824 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.6967 | 44.9824 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.705 | 44.9823 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7134 | 44.9822 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7217 | 44.9822 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.73 | 44.9821 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7384 | 44.9821 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7467 | 44.982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.755 | 44.982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7634 | 44.9819 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7717 | 44.9818 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.78 | 44.9818 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7884 | 44.9817 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.7967 | 44.9817 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8051 | 44.9816 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8134 | 44.9816 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8217 | 44.9815 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.83 | 44.9814 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8384 | 44.9814 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8467 | 44.9814 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.855 | 44.9813 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8634 | 44.9813 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8717 | 44.9812 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8801 | 44.9811 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8884 | 44.981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.8967 | 44.9809 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9051 | 44.9809 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9134 | 44.9808 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9217 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9301 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9384 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9467 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.955 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9634 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9717 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9801 | 44.9804 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9884 | 44.9804 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360.9967 | 44.9804 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0051 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0134 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0217 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0301 | 44.9802 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0384 | 44.9802 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0467 | 44.9802 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0551 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0634 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0717 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0801 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0884 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.0967 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1051 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1134 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1217 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1301 | 44.9798 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1384 | 44.9798 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1468 | 44.9798 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1551 | 44.9797 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1634 | 44.9797 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1718 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1801 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1884 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.1967 | 44.9795 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2051 | 44.9795 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2134 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2217 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2301 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2384 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2468 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2551 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2634 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2718 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2801 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2884 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.2968 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3051 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3134 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3218 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3301 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3384 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3468 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3551 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3634 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3718 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3801 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3884 | 44.9787 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.3968 | 44.9787 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4051 | 44.9787 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4135 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4218 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4301 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4384 | 44.9785 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4468 | 44.9785 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4551 | 44.9785 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4634 | 44.9784 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4718 | 44.9784 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4801 | 44.9784 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4884 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.4968 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5051 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5135 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5218 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5301 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5385 | 44.9782 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5468 | 44.9782 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5551 | 44.9782 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5634 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5718 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5801 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5885 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.5968 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6051 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6135 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6218 | 44.9779 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6301 | 44.9779 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6385 | 44.9779 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6468 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6551 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6635 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6718 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6801 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6885 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.6968 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7051 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7135 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7218 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7301 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7385 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7468 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7551 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7635 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7718 | 44.9775 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7802 | 44.9775 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7885 | 44.9775 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.7968 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8051 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8135 | 44.9777 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8218 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8301 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8385 | 44.9779 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8468 | 44.9779 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8552 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8635 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8718 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8802 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8885 | 44.9782 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.8968 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9052 | 44.9784 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9135 | 44.9785 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9218 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9301 | 44.9787 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9385 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9468 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9552 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9635 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9718 | 44.9792 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9802 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9885 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361.9968 | 44.9795 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0052 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0135 | 44.9797 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0218 | 44.9798 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0302 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0385 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0468 | 44.9801 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0552 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0635 | 44.9804 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0718 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0802 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0885 | 44.9808 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.0968 | 44.9809 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1052 | 44.9811 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1135 | 44.9812 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1219 | 44.9813 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1302 | 44.9815 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1385 | 44.9816 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1469 | 44.9818 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1552 | 44.982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1635 | 44.9821 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1718 | 44.9823 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1802 | 44.9825 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1885 | 44.9826 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.1968 | 44.9828 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2052 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2135 | 44.9831 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2219 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2302 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2385 | 44.9836 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2469 | 44.9838 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2552 | 44.9839 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2635 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2719 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2802 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2885 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.2969 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3052 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3135 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3219 | 44.9852 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3302 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3385 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3469 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3552 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3635 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3719 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3802 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3885 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.3969 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4052 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4135 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4219 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4302 | 44.9873 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4385 | 44.9874 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4469 | 44.9876 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4552 | 44.9877 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4635 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4719 | 44.9879 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4802 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4886 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.4969 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5052 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5135 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5219 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5302 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5385 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5469 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5552 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5636 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5719 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5802 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5886 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.5969 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6052 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6136 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6219 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6302 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6385 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6469 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6552 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6636 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6719 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6802 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6886 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.6969 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7052 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7136 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7219 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7303 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7386 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7469 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7552 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7636 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7719 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7802 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7886 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.7969 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8052 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8136 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8219 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8303 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8386 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8469 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8553 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8636 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8719 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8802 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8886 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.8969 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9052 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9136 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9219 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9303 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9386 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9469 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9553 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9636 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9719 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9803 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9886 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362.9969 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0053 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0136 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0219 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0303 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0386 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0469 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0553 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0636 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0719 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0803 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.0886 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.097 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1053 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1136 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1219 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1303 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1386 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1469 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1553 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1636 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.172 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1803 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.1886 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.197 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2053 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2136 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.222 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2303 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2386 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2469 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2553 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2636 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.272 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2803 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.2886 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.297 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3053 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3136 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.322 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3303 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3386 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.347 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3553 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3636 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.372 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3803 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.3886 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.397 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4053 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4136 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.422 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4303 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4387 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.447 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4553 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4637 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.472 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4803 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.4886 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.497 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5053 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5136 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.522 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5303 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5387 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.547 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5553 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5637 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.572 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5803 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.5887 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.597 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6053 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6137 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.622 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6303 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6387 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.647 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6553 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6637 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.672 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6803 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.6887 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.697 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7054 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7137 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.722 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7303 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7387 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.747 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7553 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7637 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.772 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7803 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.7887 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.797 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8054 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8137 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.822 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8304 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8387 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.847 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8553 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8637 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.872 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8804 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.8887 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.897 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9054 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9137 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.922 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9304 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9387 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.947 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9554 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9637 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.972 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9803 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.9887 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363.997 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0054 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0137 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.022 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0304 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0387 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.047 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0554 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0637 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.072 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0804 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.0887 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.097 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1053 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1137 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.122 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1304 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1387 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.147 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1554 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1637 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.172 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1804 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.1887 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.197 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2054 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2137 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.222 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2303 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2387 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.247 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2554 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2637 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.272 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2804 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.2887 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.297 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3054 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3137 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.322 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3304 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3387 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.347 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3554 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3637 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.372 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3804 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.3887 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.397 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4054 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4137 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.422 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4304 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4387 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.447 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4554 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4637 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.472 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4804 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.4887 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.497 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5054 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5137 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.522 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5304 | 44.9881 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5387 | 44.9879 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.547 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5554 | 44.9877 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5637 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.572 | 44.9874 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5804 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.5887 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.597 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6054 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6137 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.622 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6304 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6387 | 44.9861 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.647 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6554 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6637 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.672 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6804 | 44.9855 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.6887 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.697 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7054 | 44.9853 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7137 | 44.9852 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.722 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7304 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7387 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.747 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7554 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7637 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.772 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7804 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.7887 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.797 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8054 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8137 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.822 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8304 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8387 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.847 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8554 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8637 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.872 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8804 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.8887 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.897 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9054 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9137 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.922 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9304 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9387 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.947 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9554 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9637 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.972 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9804 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.9887 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364.997 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0054 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0137 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.022 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0304 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0387 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.047 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0554 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0637 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.072 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0804 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.0887 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.097 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1054 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1137 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.122 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1304 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1387 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.147 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1554 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1637 | 44.9844 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.172 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1804 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.1887 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.197 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2054 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2137 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.222 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2304 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2387 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.247 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2554 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2637 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.272 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2804 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.2887 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.297 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3054 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3137 | 44.9846 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.322 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3304 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3387 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.347 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3554 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3637 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.372 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3804 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.3887 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.397 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4054 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4137 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.422 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4304 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4387 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.447 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4554 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4637 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.472 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4804 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.4887 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.497 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5054 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5137 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.522 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5304 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5387 | 44.9852 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.547 | 44.9852 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5554 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5637 | 44.9855 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.572 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5804 | 44.9857 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.5887 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.597 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6054 | 44.986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6137 | 44.9861 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.622 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6304 | 44.9864 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6387 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.647 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6554 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6637 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.672 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6804 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.6887 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.697 | 44.9873 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7054 | 44.9874 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7137 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.722 | 44.9876 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7304 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7387 | 44.9879 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.747 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7554 | 44.9881 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7637 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.772 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7804 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.7887 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.797 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8054 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8137 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8221 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8304 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8387 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.847 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8554 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8637 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.872 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8804 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.8887 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.897 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9054 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9137 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.922 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9304 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9387 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9471 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9554 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9637 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.972 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9804 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.9887 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365.997 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0054 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0137 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.022 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0304 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0387 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.047 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0554 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0637 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0721 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0804 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.0887 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.097 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1054 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1137 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.122 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1304 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1387 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.147 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1554 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1637 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.172 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1804 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1887 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.1971 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2054 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2137 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.222 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2304 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2387 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.247 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2554 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2637 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.272 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2804 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.2887 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.297 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3054 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3137 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3221 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3304 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3387 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.347 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3554 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3637 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.372 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3804 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.3887 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.397 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4054 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4137 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.422 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4304 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4387 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4471 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4554 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4637 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.472 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4804 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.4887 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.497 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5054 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5137 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.522 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5304 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5387 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.547 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5554 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5637 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5721 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5804 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.5887 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.597 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6054 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6137 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.622 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6304 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6387 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.647 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6554 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6637 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.672 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6804 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6887 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.6971 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7054 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7137 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.722 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7304 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7387 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.747 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7554 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7637 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.772 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7804 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7887 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.7971 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8054 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8137 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8221 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8304 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8387 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.847 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8554 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8637 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.872 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8804 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.8887 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.897 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9054 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9137 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9221 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9304 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9387 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9471 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9554 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9637 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.972 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9804 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.9887 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366.997 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0054 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0137 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.022 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0304 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0387 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0471 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0554 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0637 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0721 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0804 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.0887 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.097 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1054 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1137 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.122 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1304 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1387 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.147 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1554 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1637 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1721 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1804 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1887 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.1971 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2054 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2137 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.222 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2304 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2387 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.247 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2554 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2637 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.272 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2804 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2887 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.2971 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3054 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3137 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3221 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3304 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3387 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.347 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3554 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3637 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.372 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3804 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.3887 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.397 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4054 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4137 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4221 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4304 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4387 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4471 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4554 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4637 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.472 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4804 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.4887 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.497 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5054 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5137 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.522 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5304 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5387 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5471 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5554 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5637 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5721 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5804 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.5887 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.597 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6054 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6137 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.622 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6304 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6387 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.647 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6554 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6637 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6721 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6804 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6887 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.6971 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7054 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7137 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.722 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7304 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7387 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.747 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7554 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7637 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.772 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7804 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.7887 | 45.0017 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.797 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8054 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8137 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.822 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8304 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8387 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.847 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8553 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8637 | 45.0022 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.872 | 45.0023 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8803 | 45.0023 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.8887 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.897 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9053 | 45.0025 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9137 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.922 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9303 | 45.0027 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9387 | 45.0028 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.947 | 45.0028 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9554 | 45.0029 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9637 | 45.003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.972 | 45.0031 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9803 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.9887 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367.997 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0053 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0137 | 45.0035 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.022 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0303 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0387 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.047 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0553 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0637 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.072 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0803 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.0887 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.097 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1053 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1136 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.122 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1303 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1386 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.147 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1553 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1636 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.172 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1803 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.1886 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.197 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2053 | 45.0035 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2136 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.222 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2303 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2386 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2469 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2553 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2636 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2719 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2803 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2886 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.2969 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3053 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3136 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3219 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3303 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3386 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3469 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3553 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3636 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3719 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3802 | 45.0031 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3886 | 45.003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.3969 | 45.003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4052 | 45.0029 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4136 | 45.0028 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4219 | 45.0028 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4303 | 45.0027 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4386 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4469 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4553 | 45.0025 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4636 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4719 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4803 | 45.0023 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4886 | 45.0022 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.4969 | 45.0022 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5052 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5136 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5219 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5302 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5386 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5469 | 45.0017 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5552 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5636 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5719 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5802 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5886 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.5969 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6052 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6136 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6219 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6302 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6386 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6469 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6552 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6636 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6719 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6802 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6886 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.6969 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7052 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7136 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7219 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7302 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7386 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7469 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7552 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7635 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7719 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7802 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7885 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.7969 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8052 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8136 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8219 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8302 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8386 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8469 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8552 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8636 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8719 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8802 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8885 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.8969 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9052 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9135 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9219 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9302 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9385 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9469 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9552 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9635 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9719 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9802 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9885 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368.9969 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0052 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0135 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0219 | 44.9879 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0302 | 44.9876 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0385 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0469 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0552 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0635 | 44.9862 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0719 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0802 | 44.9855 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0885 | 44.9851 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.0969 | 44.9848 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1052 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1135 | 44.9842 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1219 | 44.984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1302 | 44.9837 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1385 | 44.9835 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1469 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1552 | 44.9833 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1635 | 44.9831 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1718 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1802 | 44.9829 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1885 | 44.9828 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.1968 | 44.9827 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2052 | 44.9827 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2135 | 44.9826 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2219 | 44.9825 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2302 | 44.9825 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2385 | 44.9824 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2469 | 44.9823 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2552 | 44.9823 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2635 | 44.9822 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2719 | 44.9822 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2802 | 44.9821 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2885 | 44.9821 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.2968 | 44.982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3052 | 44.9819 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3135 | 44.9819 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3218 | 44.9818 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3302 | 44.9818 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3385 | 44.9816 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3468 | 44.9815 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3552 | 44.9813 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3635 | 44.9812 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3718 | 44.981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3802 | 44.9809 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3885 | 44.9808 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.3968 | 44.9806 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4052 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4135 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4218 | 44.9802 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4302 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4385 | 44.9799 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4468 | 44.9797 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4552 | 44.9796 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4635 | 44.9794 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4718 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4802 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4885 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.4968 | 44.9789 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5052 | 44.9787 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5135 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5218 | 44.9785 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5302 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5385 | 44.9782 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5468 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5551 | 44.9779 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5635 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5718 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5801 | 44.9775 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5885 | 44.9773 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.5968 | 44.9772 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6052 | 44.977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6135 | 44.9769 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6218 | 44.9767 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6302 | 44.9765 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6385 | 44.9763 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6468 | 44.9762 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6552 | 44.976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6635 | 44.9759 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6718 | 44.9757 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6801 | 44.9756 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6885 | 44.9754 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.6968 | 44.9753 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7051 | 44.9752 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7135 | 44.975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7218 | 44.9749 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7301 | 44.9748 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7385 | 44.9747 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7468 | 44.9746 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7551 | 44.9745 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7635 | 44.9744 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7718 | 44.9742 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7801 | 44.9741 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7885 | 44.9739 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.7968 | 44.9738 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8051 | 44.9737 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8135 | 44.9735 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8218 | 44.9734 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8301 | 44.9733 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8385 | 44.9732 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8468 | 44.9731 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8551 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8635 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8718 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8801 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8885 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.8968 | 44.9729 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9051 | 44.9729 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9135 | 44.9729 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9218 | 44.9729 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9301 | 44.9728 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9384 | 44.9729 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9468 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9551 | 44.973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9634 | 44.9731 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9718 | 44.9732 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9801 | 44.9733 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9884 | 44.9733 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369.9968 | 44.9734 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0051 | 44.9735 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0135 | 44.9736 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0218 | 44.9737 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0301 | 44.9738 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0385 | 44.9739 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0468 | 44.9741 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0551 | 44.9742 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0634 | 44.9743 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0718 | 44.9744 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0801 | 44.9746 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0884 | 44.9747 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.0968 | 44.9748 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1051 | 44.9749 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1134 | 44.9751 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1218 | 44.9752 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1301 | 44.9753 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1384 | 44.9754 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1468 | 44.9755 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1551 | 44.9757 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1634 | 44.9758 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1718 | 44.9759 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1801 | 44.976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1884 | 44.9761 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.1967 | 44.9763 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2051 | 44.9763 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2134 | 44.9764 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2217 | 44.9765 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2301 | 44.9766 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2384 | 44.9766 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2467 | 44.9767 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2551 | 44.9767 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2634 | 44.9767 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2717 | 44.9768 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2801 | 44.9768 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2884 | 44.9768 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.2967 | 44.9768 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3051 | 44.9768 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3134 | 44.9769 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3217 | 44.9769 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.33 | 44.9769 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3384 | 44.977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3467 | 44.9771 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.355 | 44.9773 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3634 | 44.9774 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3717 | 44.9775 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.38 | 44.9776 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3884 | 44.9778 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.3967 | 44.978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.405 | 44.9781 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4134 | 44.9783 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4217 | 44.9785 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4301 | 44.9786 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4384 | 44.9788 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4467 | 44.979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.455 | 44.9791 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4634 | 44.9793 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4717 | 44.9795 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.48 | 44.9797 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4884 | 44.9798 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.4967 | 44.98 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.505 | 44.9802 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5134 | 44.9803 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5217 | 44.9805 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.53 | 44.9807 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5384 | 44.9809 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5467 | 44.981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.555 | 44.9812 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5634 | 44.9814 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5717 | 44.9816 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.58 | 44.9818 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5883 | 44.9819 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.5967 | 44.9821 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.605 | 44.9823 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6133 | 44.9825 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6217 | 44.9827 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.63 | 44.9828 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6383 | 44.983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6467 | 44.9832 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.655 | 44.9834 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6633 | 44.9836 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6717 | 44.9838 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.68 | 44.9839 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6883 | 44.9841 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.6967 | 44.9843 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.705 | 44.9845 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7133 | 44.9847 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7216 | 44.9849 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.73 | 44.985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7383 | 44.9852 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7466 | 44.9854 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.755 | 44.9856 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7633 | 44.9858 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7716 | 44.9859 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.78 | 44.9861 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7883 | 44.9863 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.7966 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.805 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8133 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8216 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.83 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8383 | 44.9873 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8466 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8549 | 44.9877 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8633 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8716 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8799 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8883 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.8966 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9049 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9133 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9216 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9299 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9383 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9466 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.955 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9633 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9716 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9799 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9883 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370.9966 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0049 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0133 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0216 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0299 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0383 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0466 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0549 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0633 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0716 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0799 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0883 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.0966 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1049 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1133 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1216 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1299 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1382 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1466 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1549 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1632 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1716 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1799 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1882 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.1966 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2049 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2132 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2216 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2299 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2382 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2466 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2549 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2632 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2715 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2799 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2882 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.2965 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3049 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3132 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3215 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3299 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3382 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3465 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3549 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3632 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3715 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3799 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3882 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.3965 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4048 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4132 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4215 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4298 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4382 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4465 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4548 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4632 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4715 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4799 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4882 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.4965 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5049 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5132 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5215 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5298 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5382 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5465 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5548 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5632 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5715 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5798 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5882 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.5965 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6048 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6132 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6215 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6298 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6382 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6465 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6548 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6631 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6715 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6798 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6881 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.6965 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7048 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7131 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7215 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7298 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7381 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7465 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7548 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7631 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7715 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7798 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7881 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.7964 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8048 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8131 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8214 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8298 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8381 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8464 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8548 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8631 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8714 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8798 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8881 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.8964 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9048 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9131 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9214 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9297 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9381 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9464 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9547 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9631 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9714 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9797 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9881 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371.9964 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0048 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0131 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0214 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0298 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0381 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0464 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0547 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0631 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0714 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0797 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0881 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.0964 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1047 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1131 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1214 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1297 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1381 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1464 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1547 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1631 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1714 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1797 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.188 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.1964 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2047 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.213 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2214 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2297 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.238 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2464 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2547 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.263 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2714 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2797 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.288 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.2964 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3047 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.313 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3214 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3297 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.338 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3463 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3547 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.363 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3713 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3797 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.388 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.3963 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4047 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.413 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4213 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4297 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.438 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4463 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4547 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.463 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4713 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4796 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.488 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.4963 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5046 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.513 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5213 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5297 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.538 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5463 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5547 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.563 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5713 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5797 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.588 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.5963 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6046 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.613 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6213 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6296 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.638 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6463 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6546 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.663 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6713 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6796 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.688 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.6963 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7046 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.713 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7213 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7296 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7379 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7463 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7546 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7629 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7713 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7796 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7879 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.7963 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8046 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8129 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8213 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8296 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8379 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8463 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8546 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8629 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8712 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8796 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8879 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.8962 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9046 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9129 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9212 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9296 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9379 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9462 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9546 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9629 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9712 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9796 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9879 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372.9962 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0045 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0129 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0212 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0295 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0379 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0462 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0546 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0629 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0712 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0796 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0879 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.0962 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1046 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1129 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1212 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1295 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1379 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1462 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1545 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1629 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1712 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1795 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1879 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.1962 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2045 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2129 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2212 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2295 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2379 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2462 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2545 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2628 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2712 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2795 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2878 | 44.9882 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.2962 | 44.9881 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3045 | 44.9881 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3128 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3212 | 44.9879 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3295 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3378 | 44.9877 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3462 | 44.9876 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3545 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3628 | 44.9874 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3712 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3795 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3878 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.3961 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4045 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4128 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4211 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4295 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4378 | 44.9865 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4461 | 44.9866 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4545 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4628 | 44.9867 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4711 | 44.9868 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4795 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4878 | 44.9869 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.4961 | 44.987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5045 | 44.9871 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5128 | 44.9872 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5211 | 44.9873 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5294 | 44.9875 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5378 | 44.9876 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5461 | 44.9878 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5544 | 44.988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5628 | 44.9881 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5711 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5795 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5878 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.5961 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6045 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6128 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6211 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6295 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6378 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6461 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6544 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6628 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6711 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6794 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6878 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.6961 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7044 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7128 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7211 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7294 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7378 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7461 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7544 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7628 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7711 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7794 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7878 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.7961 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8044 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8127 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8211 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8294 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8377 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8461 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8544 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8627 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8711 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8794 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8877 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.8961 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9044 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9127 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9211 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9294 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9377 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.946 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9544 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9627 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.971 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9794 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.9877 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373.996 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0044 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0127 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.021 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0294 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0377 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.046 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0544 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0627 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.071 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0793 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.0877 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.096 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1044 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1127 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.121 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1294 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1377 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.146 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1544 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1627 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.171 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1794 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.1877 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.196 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2043 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2127 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.221 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2293 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2377 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.246 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2543 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2627 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.271 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2793 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.2877 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.296 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3043 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3127 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.321 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3293 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3376 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.346 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3543 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3626 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.371 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3793 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.3876 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.396 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4043 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4126 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.421 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4293 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4376 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.446 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4543 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4626 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4709 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4793 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4876 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.4959 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5043 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5126 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5209 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5293 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5376 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5459 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5543 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5626 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5709 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5793 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5876 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.5959 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6042 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6126 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6209 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6293 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6376 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6459 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6543 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6626 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6709 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6793 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6876 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.6959 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7043 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7126 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7209 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7292 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7376 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7459 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7542 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7626 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7709 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7792 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7876 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.7959 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8042 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8126 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8209 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8292 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8376 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8459 | 45.0017 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8542 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8625 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8709 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8792 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8875 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.8959 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9042 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9125 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9209 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9292 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9375 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9459 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9542 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9625 | 45.0023 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9709 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9792 | 45.0025 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9875 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374.9958 | 45.0027 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0042 | 45.0029 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0125 | 45.003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0208 | 45.0031 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0292 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0375 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0458 | 45.0035 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0542 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0625 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0708 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0792 | 45.0041 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0875 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.0958 | 45.0044 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1042 | 45.0044 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1125 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1208 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1292 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1375 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1458 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1542 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1625 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1708 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1792 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1875 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.1958 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2042 | 45.0041 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2125 | 45.0041 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2208 | 45.004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2292 | 45.004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2375 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2458 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2542 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2625 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2708 | 45.0035 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2791 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2875 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.2958 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3041 | 45.0031 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3125 | 45.003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3208 | 45.0029 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3291 | 45.0028 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3375 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3458 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3541 | 45.0023 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3625 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3708 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3791 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3875 | 45.0017 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.3958 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4041 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4124 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4208 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4291 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4374 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4458 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4541 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4624 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4708 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4791 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4874 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.4958 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5041 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5124 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5208 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5291 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5374 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5457 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5541 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5624 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5707 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5791 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5874 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.5957 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6041 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6124 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6207 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6291 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6374 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6457 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6541 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6624 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6707 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6791 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6874 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.6957 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7041 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7124 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7207 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7291 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7374 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7457 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7541 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7624 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7707 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7791 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7874 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.7957 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.804 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8124 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8207 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.829 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8374 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8457 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.854 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8624 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8707 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.879 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8874 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.8957 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.904 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9124 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9207 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.929 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9373 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9457 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.954 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9623 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9707 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.979 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9873 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375.9957 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.004 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0124 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0207 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.029 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0374 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0457 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.054 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0623 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0707 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.079 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0873 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.0957 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.104 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1123 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1207 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.129 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1373 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1457 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.154 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1623 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1707 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.179 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1873 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.1956 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.204 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2123 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2206 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.229 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2373 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2456 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.254 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2623 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2706 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.279 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2873 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.2956 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.304 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3123 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3206 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3289 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3373 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3456 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3539 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3623 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3706 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3789 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3873 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.3956 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4039 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4123 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4206 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4289 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4373 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4456 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4539 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4622 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4706 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4789 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4872 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.4956 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5039 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5122 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5206 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5289 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5372 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5456 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5539 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5622 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5706 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5789 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5872 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.5956 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6039 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6122 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6205 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6289 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6372 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6455 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6539 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6622 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6705 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6789 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6872 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.6955 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7039 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7122 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7205 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7289 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7372 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7455 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7538 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7622 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7705 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7788 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7872 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.7955 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8038 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8122 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8205 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8288 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8372 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8455 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8538 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8622 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8705 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8788 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8871 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.8955 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9038 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9121 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9205 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9288 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9371 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9455 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9538 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9621 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9705 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9788 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9872 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376.9955 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0038 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0121 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0205 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0288 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0371 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0455 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0538 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0621 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0705 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0788 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0871 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.0955 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1038 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1121 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1205 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1288 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1371 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1454 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1538 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1621 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1704 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1788 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1871 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.1954 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2038 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2121 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2204 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2288 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2371 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2454 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2538 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2621 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2704 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2787 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2871 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.2954 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3037 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3121 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3204 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3287 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3371 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3454 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3537 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3621 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3704 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3787 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3871 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.3954 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4037 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.412 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4204 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4287 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.437 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4454 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4537 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.462 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4704 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4787 | 45.0019 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.487 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.4954 | 45.0017 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5037 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5121 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5204 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5287 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.537 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5454 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5537 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.562 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5704 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5787 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.587 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.5954 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6037 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.612 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6204 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6287 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.637 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6454 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6537 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.662 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6703 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6787 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.687 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.6953 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7037 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.712 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7203 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7287 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.737 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7453 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7537 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.762 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7703 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7787 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.787 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.7953 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8036 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.812 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8203 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8286 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.837 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8453 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8536 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.862 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8703 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8786 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.887 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.8953 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9036 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.912 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9203 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9286 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.937 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9453 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9536 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.962 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9703 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9786 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.987 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377.9953 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0036 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.012 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0203 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0286 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.037 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0453 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0536 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.062 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0703 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0786 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0869 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.0953 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1036 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1119 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1203 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1286 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1369 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1453 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1536 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.162 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1703 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1786 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.187 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.1953 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2036 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2119 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2203 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2286 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2369 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2453 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2536 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2619 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2703 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2786 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2869 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.2953 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3036 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3119 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3203 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3286 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3369 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3452 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3536 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3619 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3702 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3786 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3869 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.3952 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4036 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4119 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4202 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4286 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4369 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4452 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4536 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4619 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4702 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4785 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4869 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.4952 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5035 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5119 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5202 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5285 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5369 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5452 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5535 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5619 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5702 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5785 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5869 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.5952 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6035 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6118 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6202 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6285 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6368 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6452 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6535 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6618 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6702 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6785 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6868 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.6952 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7035 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7118 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7202 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7285 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7368 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7451 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7535 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7618 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7701 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7785 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7868 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.7951 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8035 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8118 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8201 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8285 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8368 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8451 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8535 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8618 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8701 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8784 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8868 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.8951 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9034 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9118 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9201 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9284 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9368 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9451 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9534 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9618 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9701 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9784 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9868 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378.9951 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0034 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0117 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0201 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0284 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0367 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0451 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0534 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0617 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0701 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0784 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0867 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.0951 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1034 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1117 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1201 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1284 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1367 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1451 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1534 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1617 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.17 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1784 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.1867 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.195 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2034 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2117 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.22 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2284 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2367 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.245 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2534 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2617 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.27 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2784 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.2867 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.295 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3033 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3117 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.32 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3283 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3367 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.345 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3534 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3617 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.37 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3784 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.3867 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.395 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4034 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4117 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.42 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4283 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4367 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.445 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4533 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4617 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.47 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4783 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.4867 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.495 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5033 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5117 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.52 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5283 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5367 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.545 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5533 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5616 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.57 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5783 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.5866 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.595 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6033 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6116 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.62 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6283 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6366 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.645 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6533 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6616 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.67 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6783 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6866 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.6949 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7033 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7116 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7199 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7283 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7366 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7449 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7533 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7616 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7699 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7783 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7866 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.7949 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8033 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8116 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8199 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8282 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8366 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8449 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8532 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8616 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8699 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8782 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8866 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.8949 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9033 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9116 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9199 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9283 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9366 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9449 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9532 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9616 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9699 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9782 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9866 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379.9949 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0032 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0116 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0199 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0282 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0366 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0449 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0532 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0616 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0699 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0782 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0865 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.0949 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1032 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1115 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1199 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1282 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1365 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1449 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1532 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1615 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1699 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1782 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1865 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.1949 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2032 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2115 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2198 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2282 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2365 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2448 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2532 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2615 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2698 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2782 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2865 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.2948 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3032 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3115 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3198 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3282 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3365 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3448 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3531 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3615 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3698 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3781 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3865 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.3948 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4031 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4115 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4198 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4281 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4365 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4448 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4531 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4615 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4698 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4781 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4865 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.4948 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5031 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5114 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5198 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5281 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5364 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5448 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5531 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5614 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5698 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5781 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5864 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.5948 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6031 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6114 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6198 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6281 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6364 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6447 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6531 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6614 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6697 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6781 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6864 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.6947 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7031 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7114 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7197 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7281 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7364 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7447 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7531 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7614 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7697 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.778 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7864 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.7947 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.803 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8114 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8197 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.828 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8364 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8447 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.853 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8614 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8697 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.878 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8864 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.8947 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.903 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9113 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9197 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.928 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9363 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9447 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.953 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9613 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9697 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.978 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9863 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380.9947 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.003 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0113 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0197 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.028 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0363 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0446 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.053 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0613 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0696 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.078 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0863 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.0946 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.103 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1113 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1196 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.128 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1363 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1446 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.153 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1613 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1696 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1779 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1862 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.1946 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2029 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2112 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2196 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2279 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2362 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2446 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2529 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2612 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2696 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2779 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2862 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.2946 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3029 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3112 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3195 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3279 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3362 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3445 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3529 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3612 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3695 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3779 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3862 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.3945 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4029 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4112 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4195 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4279 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4362 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4445 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4529 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4612 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4695 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4778 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4862 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.4945 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5028 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5112 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5195 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5278 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5362 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5445 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5528 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5612 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5695 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5778 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5862 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.5945 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6028 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6111 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6195 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6278 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6361 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6445 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6528 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6611 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6695 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6778 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6861 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.6945 | 45.0022 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7028 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7111 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7195 | 45.0028 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7278 | 45.003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7361 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7444 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7528 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7611 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7694 | 45.004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7778 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7861 | 45.0044 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.7944 | 45.0046 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8028 | 45.0048 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8111 | 45.005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8194 | 45.0052 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8278 | 45.0054 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8361 | 45.0056 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8444 | 45.0058 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8528 | 45.0061 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8611 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8694 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8777 | 45.0068 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8861 | 45.0071 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.8944 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9027 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9111 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9194 | 45.0082 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9277 | 45.0085 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9361 | 45.0086 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9444 | 45.0087 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9527 | 45.0087 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9611 | 45.0087 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9694 | 45.0086 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9777 | 45.0085 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.986 | 45.0084 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381.9944 | 45.0083 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0027 | 45.0083 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.011 | 45.0082 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0193 | 45.0081 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0277 | 45.0081 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.036 | 45.008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0443 | 45.008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0527 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.061 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0693 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0777 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.086 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.0943 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1027 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.111 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1193 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1277 | 45.0071 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.136 | 45.007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1443 | 45.007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1526 | 45.0069 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.161 | 45.0068 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1693 | 45.0067 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1776 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.186 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.1943 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2026 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.211 | 45.0062 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2193 | 45.0061 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2276 | 45.0059 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.236 | 45.0058 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2443 | 45.0056 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2526 | 45.0055 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.261 | 45.0053 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2693 | 45.0051 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2776 | 45.005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2859 | 45.0048 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.2943 | 45.0046 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3026 | 45.0044 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3109 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3193 | 45.004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3276 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3359 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3443 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3526 | 45.0031 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3609 | 45.0029 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3693 | 45.0027 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3776 | 45.0025 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3859 | 45.0023 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.3943 | 45.0022 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4026 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4109 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4193 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4276 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4359 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4442 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4526 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4609 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4692 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4776 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4859 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.4942 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5026 | 45 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5109 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5192 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5276 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5359 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5442 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5526 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5609 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5692 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5775 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5859 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.5942 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6025 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6109 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6192 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6275 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6359 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6442 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6525 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6609 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6692 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6775 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6859 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.6942 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7025 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7108 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7192 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7275 | 44.9993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7358 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7442 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7525 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7608 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7692 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7775 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7858 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.7942 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8025 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8108 | 44.9986 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8191 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8275 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8358 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8441 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8524 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8608 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8691 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8774 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8858 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.8941 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9024 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9108 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9191 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9274 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9358 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9441 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9524 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9608 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9691 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9774 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9857 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382.9941 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0024 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0107 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0191 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0274 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0357 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0441 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0524 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0607 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0691 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0774 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0857 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.0941 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1024 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1107 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.119 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1274 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1357 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.144 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1524 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1607 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.169 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1774 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.1857 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.194 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2024 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2107 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.219 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2274 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2357 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.244 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2523 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2607 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.269 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2773 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.2857 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.294 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3023 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3107 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.319 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3273 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3357 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.344 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3523 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3607 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.369 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3773 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.3857 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.394 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4023 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4106 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.419 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4273 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4356 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.444 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4523 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4606 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.469 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4773 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.4856 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.494 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5023 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5106 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.519 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5273 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5356 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5439 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5523 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5606 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5689 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5773 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5856 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.5939 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6023 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6106 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6189 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6272 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6356 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6439 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6522 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6606 | 44.9893 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6689 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6772 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6855 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.6939 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7022 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7105 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7189 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7272 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7355 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7439 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7522 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7605 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7689 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7772 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7855 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.7939 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8022 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8105 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8188 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8272 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8355 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8438 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8522 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8605 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8688 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8772 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8855 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.8938 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9022 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9105 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9188 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9272 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9355 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9438 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9521 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9605 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9688 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9771 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9855 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383.9938 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0021 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0105 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0188 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0271 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0355 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0438 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0521 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0605 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0688 | 44.9958 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0771 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0854 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.0938 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1021 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1104 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1188 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1271 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1354 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1438 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1521 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1604 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1688 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1771 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1854 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.1938 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2021 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2104 | 44.9987 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2188 | 44.9989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2271 | 44.999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2354 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2437 | 44.9992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2521 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2604 | 44.9995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2687 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2771 | 44.9997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2854 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.2937 | 44.9999 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3021 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3104 | 45.0002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3187 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3271 | 45.0004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3354 | 45.0005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3437 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3521 | 45.0007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3604 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3687 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.377 | 45.0009 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3854 | 45.001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.3937 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.402 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4104 | 45.0012 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4187 | 45.0014 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.427 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4353 | 45.0016 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4437 | 45.0017 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.452 | 45.0018 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4603 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4687 | 45.0021 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.477 | 45.0022 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4853 | 45.0023 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.4937 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.502 | 45.0025 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5103 | 45.0026 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5186 | 45.0027 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.527 | 45.0028 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5353 | 45.003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5436 | 45.0031 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.552 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5603 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5686 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.577 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5853 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.5936 | 45.0038 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.602 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6103 | 45.004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6186 | 45.0041 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.627 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6353 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6436 | 45.0044 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6519 | 45.0045 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6603 | 45.0046 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6686 | 45.0048 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6769 | 45.0049 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6853 | 45.005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.6936 | 45.0051 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7019 | 45.0052 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7103 | 45.0053 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7186 | 45.0054 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7269 | 45.0055 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7353 | 45.0055 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7436 | 45.0056 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7519 | 45.0057 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7603 | 45.0058 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7686 | 45.0059 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7769 | 45.0059 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7852 | 45.006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.7936 | 45.006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8019 | 45.0061 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8102 | 45.0062 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8186 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8269 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8352 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8436 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8519 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8602 | 45.0067 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8686 | 45.0068 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8769 | 45.0068 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8852 | 45.0069 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.8936 | 45.007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9019 | 45.007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9102 | 45.0071 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9185 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9269 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9352 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9435 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9519 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9602 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9685 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9769 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9852 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384.9935 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0019 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0102 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0185 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0269 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0352 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0435 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0518 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0602 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0685 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0768 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0852 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.0935 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1018 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1102 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1185 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1268 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1352 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1435 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1518 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1602 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1685 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1768 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1852 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.1935 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2018 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2101 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2185 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2268 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2351 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2435 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2518 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2601 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2684 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2768 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2851 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.2934 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3018 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3101 | 45.008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3184 | 45.008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3268 | 45.0081 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3351 | 45.0081 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3434 | 45.0081 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3517 | 45.008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3601 | 45.008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3684 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3767 | 45.0079 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3851 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.3934 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4017 | 45.0078 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4101 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4184 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4267 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4351 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4434 | 45.0077 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4517 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4601 | 45.0076 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4684 | 45.0075 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4767 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.485 | 45.0074 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.4934 | 45.0073 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5017 | 45.0072 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.51 | 45.0071 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5184 | 45.007 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5267 | 45.0069 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.535 | 45.0068 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5434 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5517 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.56 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5684 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5767 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.585 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.5934 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6017 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.61 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6183 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6267 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.635 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6433 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6517 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.66 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6683 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6767 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.685 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.6933 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7017 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.71 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7183 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7267 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.735 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7433 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7516 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.76 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7683 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7766 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.785 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.7933 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8016 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.81 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8183 | 45.0066 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8266 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.835 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8433 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8516 | 45.0065 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.86 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8683 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8766 | 45.0064 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8849 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.8933 | 45.0063 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9016 | 45.0062 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9099 | 45.0061 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9183 | 45.006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9266 | 45.0059 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9349 | 45.0058 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9433 | 45.0057 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9516 | 45.0056 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9599 | 45.0054 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9683 | 45.0053 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9766 | 45.0051 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9849 | 45.005 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385.9933 | 45.0048 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0016 | 45.0046 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0099 | 45.0045 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0182 | 45.0044 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0266 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0349 | 45.0043 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0432 | 45.0042 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0515 | 45.0041 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0599 | 45.004 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0682 | 45.0039 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0765 | 45.0037 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0849 | 45.0036 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.0932 | 45.0035 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1015 | 45.0034 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1099 | 45.0033 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1182 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1265 | 45.0032 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1349 | 45.0029 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1432 | 45.0027 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1515 | 45.0024 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1599 | 45.0022 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1682 | 45.002 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1765 | 45.0017 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1848 | 45.0015 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.1932 | 45.0013 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2015 | 45.0011 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2098 | 45.0008 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2182 | 45.0006 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2265 | 45.0003 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2348 | 45.0001 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2432 | 44.9998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2515 | 44.9996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2598 | 44.9994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2682 | 44.9991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2765 | 44.9988 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2848 | 44.9985 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.2932 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3015 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3098 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3181 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3265 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3348 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3431 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3515 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3598 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3681 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3765 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3848 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.3931 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4015 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4098 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4181 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4265 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4348 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4431 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4514 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4598 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4681 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4764 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4848 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.4931 | 44.9922 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5014 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5098 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5181 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5264 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5348 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5431 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5514 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5598 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5681 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5764 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5847 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.5931 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6014 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6097 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6181 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6264 | 44.9907 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6347 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6431 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6514 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6597 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6681 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6764 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6847 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.6931 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7014 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7097 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.718 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7264 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7347 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.743 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7514 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7597 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.768 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7764 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.7847 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.793 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8014 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8097 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.818 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8264 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8347 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.843 | 44.9895 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8513 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8597 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.868 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8763 | 44.989 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.8847 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.893 | 44.9887 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9014 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9097 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.918 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9263 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9347 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.943 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9513 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9597 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.968 | 44.9883 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9763 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.9846 | 44.9884 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386.993 | 44.9885 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0013 | 44.9886 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0096 | 44.9888 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.018 | 44.9889 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0263 | 44.9891 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0346 | 44.9892 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.043 | 44.9894 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0513 | 44.9896 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0596 | 44.9897 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.068 | 44.9898 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0763 | 44.9899 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.0846 | 44.99 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.093 | 44.9901 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1013 | 44.9902 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1096 | 44.9903 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.118 | 44.9904 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1263 | 44.9905 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1346 | 44.9906 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1429 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1513 | 44.9908 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1596 | 44.9909 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1679 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1763 | 44.991 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1846 | 44.9911 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.1929 | 44.9912 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2013 | 44.9913 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2096 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2179 | 44.9914 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2263 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2346 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2429 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2513 | 44.9915 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2596 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2679 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2762 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2846 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.2929 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3012 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3096 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3179 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3262 | 44.9916 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3346 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3429 | 44.9917 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3512 | 44.9918 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3596 | 44.9919 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3679 | 44.992 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3762 | 44.9921 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3846 | 44.9923 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.3929 | 44.9924 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4012 | 44.9925 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4095 | 44.9926 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4179 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4262 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4345 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4429 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4512 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4595 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4679 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4762 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4845 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.4929 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5012 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5095 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5179 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5262 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5345 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5428 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5512 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5595 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5678 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5762 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5845 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.5928 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6012 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6095 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6178 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6262 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6345 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6428 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6512 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6595 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6678 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6761 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6845 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.6928 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7011 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7094 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7178 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7261 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7345 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7428 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7511 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7595 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7678 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7761 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7845 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.7928 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8011 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8094 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8178 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8261 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8344 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8428 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8511 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8594 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8678 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8761 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8844 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.8928 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9011 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9094 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9178 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9261 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9344 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9427 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9511 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9594 | 44.996 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9677 | 44.9962 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9761 | 44.9964 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9844 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387.9927 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0011 | 44.9968 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0094 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0177 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0261 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0344 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0427 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0511 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0594 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0677 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.076 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0844 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.0927 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.101 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1094 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1177 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.126 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1344 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1427 | 44.9984 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.151 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1594 | 44.9983 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1677 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.176 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1844 | 44.9982 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.1927 | 44.9981 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.201 | 44.998 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2094 | 44.9979 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2177 | 44.9978 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.226 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2343 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2427 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.251 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2594 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2677 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.276 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2844 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.2927 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.301 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3094 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3177 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.326 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3344 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3427 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.351 | 44.9972 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3593 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3677 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.376 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3843 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.3927 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.401 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4093 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4177 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.426 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4343 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4427 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.451 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4593 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4677 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.476 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4843 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.4926 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.501 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5093 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5176 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.526 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5343 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5426 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.551 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5593 | 44.9977 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5676 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.576 | 44.9976 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5843 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.5926 | 44.9975 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.601 | 44.9974 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6093 | 44.9973 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6176 | 44.9971 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6259 | 44.997 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6343 | 44.9969 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6426 | 44.9967 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6509 | 44.9966 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6593 | 44.9965 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6676 | 44.9963 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6759 | 44.9961 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6843 | 44.9959 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.6926 | 44.9957 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7009 | 44.9956 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7093 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7176 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7259 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7343 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7426 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7509 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7592 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7676 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7759 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7843 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.7926 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8009 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8093 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8176 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8259 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8343 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8426 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8509 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8593 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8676 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8759 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8842 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.8926 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9009 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9092 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9176 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9259 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9342 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9426 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9509 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9592 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9676 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9759 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9842 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388.9926 | 44.9955 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0009 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0092 | 44.9954 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0175 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0259 | 44.9953 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0342 | 44.9952 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0425 | 44.9951 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0509 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0592 | 44.995 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0675 | 44.9949 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0759 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0842 | 44.9948 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.0925 | 44.9947 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1009 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1092 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1175 | 44.9946 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1259 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1342 | 44.9945 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1425 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1508 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1592 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1675 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1758 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1842 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.1925 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2008 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2092 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2175 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2258 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2342 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2425 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2508 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2592 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2675 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2758 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2841 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.2925 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3008 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3092 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3175 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3258 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3342 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3425 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3508 | 44.9927 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3592 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3675 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3758 | 44.9928 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3842 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.3925 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4008 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4091 | 44.9929 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4175 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4258 | 44.993 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4341 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4425 | 44.9931 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4508 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4591 | 44.9932 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4675 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4758 | 44.9933 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4841 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.4925 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5008 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5091 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5175 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5258 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5341 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5424 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5508 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5591 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5674 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5758 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5841 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.5924 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6008 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6091 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6174 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6258 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6341 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6424 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6508 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6591 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6674 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6758 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6841 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.6924 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7007 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7091 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7174 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7257 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7341 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7424 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7507 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7591 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7674 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7757 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7841 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.7924 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8007 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8091 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8174 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8257 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8341 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8424 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8507 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8591 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8674 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8757 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8841 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.8924 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9007 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9091 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9174 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9257 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9341 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9424 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9507 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.959 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9674 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9757 | 44.9944 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.984 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389.9924 | 44.9943 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0007 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.009 | 44.9942 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0174 | 44.9941 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0257 | 44.994 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.034 | 44.9939 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0424 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0507 | 44.9938 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.059 | 44.9937 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0674 | 44.9936 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0757 | 44.9935 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.084 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.0923 | 44.9934 | 45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.1007 | 44.9933 | 45 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 390.109 | 44.9932 | 45 | 60.0102 | 60.03 | 59.97
| 390.1173 | 44.9931 | 45 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 390.1257 | 44.9931 | 45 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 390.134 | 44.993 | 45 | 60.0104 | 60.03 | 59.97
| 390.1423 | 44.9929 | 45 | 60.0105 | 60.03 | 59.97
| 390.1507 | 44.9928 | 45 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 390.159 | 44.9928 | 45 | 60.0107 | 60.03 | 59.97
| 390.1673 | 44.9927 | 45 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 390.1757 | 44.9926 | 45 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 390.184 | 44.9925 | 45 | 60.0109 | 60.03 | 59.97
| 390.1923 | 44.9925 | 45 | 60.011 | 60.03 | 59.97
| 390.2007 | 44.9924 | 45 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 390.209 | 44.9923 | 45 | 60.0112 | 60.03 | 59.97
| 390.2173 | 44.9922 | 45 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 390.2256 | 44.9922 | 45 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 390.234 | 44.9921 | 45 | 60.0114 | 60.03 | 59.97
| 390.2423 | 44.992 | 45 | 60.0115 | 60.03 | 59.97
| 390.2506 | 44.9919 | 45 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 390.259 | 44.9919 | 45 | 60.0117 | 60.03 | 59.97
| 390.2673 | 44.9918 | 45 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 390.2756 | 44.9917 | 45 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 390.284 | 44.9916 | 45 | 60.0119 | 60.03 | 59.97
| 390.2923 | 44.9915 | 45 | 60.012 | 60.03 | 59.97
| 390.3006 | 44.9915 | 45 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 390.309 | 44.9914 | 45 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 390.3173 | 44.9913 | 45 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 390.3256 | 44.9912 | 45 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 390.334 | 44.9912 | 45 | 60.0124 | 60.03 | 59.97
| 390.3423 | 44.9911 | 45 | 60.0125 | 60.03 | 59.97
| 390.3506 | 44.991 | 45 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 390.359 | 44.9909 | 45 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 390.3673 | 44.9908 | 45 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 390.3756 | 44.9907 | 45 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 390.384 | 44.9906 | 45 | 60.0129 | 60.03 | 59.97
| 390.3923 | 44.9905 | 45 | 60.013 | 60.03 | 59.97
| 390.4006 | 44.9904 | 45 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 390.409 | 44.9903 | 45 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 390.4173 | 44.9902 | 45 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 390.4256 | 44.9901 | 45 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 390.434 | 44.99 | 45 | 60.0134 | 60.03 | 59.97
| 390.4423 | 44.9898 | 45 | 60.0135 | 60.03 | 59.97
| 390.4506 | 44.9897 | 45 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 390.459 | 44.9896 | 45 | 60.0137 | 60.03 | 59.97
| 390.4673 | 44.9894 | 45 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 390.4756 | 44.9893 | 45 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 390.4839 | 44.9891 | 45 | 60.0139 | 60.03 | 59.97
| 390.4923 | 44.989 | 45 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 390.5006 | 44.9888 | 45 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 390.5089 | 44.9887 | 45 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 390.5173 | 44.9885 | 45 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 390.5256 | 44.9884 | 45 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 390.5339 | 44.9882 | 45 | 60.0144 | 60.03 | 59.97
| 390.5423 | 44.9881 | 45 | 60.0145 | 60.03 | 59.97
| 390.5506 | 44.9879 | 45 | 60.0146 | 60.03 | 59.97
| 390.5589 | 44.9878 | 45 | 60.0147 | 60.03 | 59.97
| 390.5673 | 44.9876 | 45 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 390.5756 | 44.9875 | 45 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 390.5839 | 44.9874 | 45 | 60.0149 | 60.03 | 59.97
| 390.5923 | 44.9872 | 45 | 60.015 | 60.03 | 59.97
| 390.6006 | 44.9871 | 45 | 60.0151 | 60.03 | 59.97
| 390.6089 | 44.987 | 45 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 390.6172 | 44.9868 | 45 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 390.6256 | 44.9867 | 45 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 390.6339 | 44.9865 | 45 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 390.6422 | 44.9864 | 45 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 390.6506 | 44.9862 | 45 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 390.6589 | 44.9861 | 45 | 60.0157 | 60.03 | 59.97
| 390.6672 | 44.986 | 45 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 390.6756 | 44.9859 | 45 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 390.6839 | 44.9858 | 45 | 60.0159 | 60.03 | 59.97
| 390.6922 | 44.9856 | 45 | 60.016 | 60.03 | 59.97
| 390.7006 | 44.9855 | 45 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 390.7089 | 44.9854 | 45 | 60.0162 | 60.03 | 59.97
| 390.7172 | 44.9853 | 45 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 390.7256 | 44.9852 | 45 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 390.7339 | 44.9851 | 45 | 60.0164 | 60.03 | 59.97
| 390.7422 | 44.9849 | 45 | 60.0165 | 60.03 | 59.97
| 390.7505 | 44.9848 | 45 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 390.7589 | 44.9847 | 45 | 60.0167 | 60.03 | 59.97
| 390.7672 | 44.9846 | 45 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 390.7755 | 44.9845 | 45 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 390.7839 | 44.9843 | 45 | 60.0169 | 60.03 | 59.97
| 390.7922 | 44.9842 | 45 | 60.017 | 60.03 | 59.97
| 390.8005 | 44.9841 | 45 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 390.8089 | 44.984 | 45 | 60.0172 | 60.03 | 59.97
| 390.8172 | 44.9839 | 45 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 390.8255 | 44.9838 | 45 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 390.8339 | 44.9837 | 45 | 60.0174 | 60.03 | 59.97
| 390.8422 | 44.9836 | 45 | 60.0175 | 60.03 | 59.97
| 390.8505 | 44.9835 | 45 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 390.8589 | 44.9834 | 45 | 60.0177 | 60.03 | 59.97
| 390.8672 | 44.9833 | 45 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 390.8755 | 44.9832 | 45 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 390.8839 | 44.9831 | 45 | 60.0179 | 60.03 | 59.97
| 390.8922 | 44.983 | 45 | 60.018 | 60.03 | 59.97
| 390.9005 | 44.9829 | 45 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 390.9088 | 44.9828 | 45 | 60.0182 | 60.03 | 59.97
| 390.9172 | 44.9827 | 45 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 390.9255 | 44.9826 | 45 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 390.9338 | 44.9825 | 45 | 60.0184 | 60.03 | 59.97
| 390.9422 | 44.9823 | 45 | 60.0185 | 60.03 | 59.97
| 390.9505 | 44.9822 | 45 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 390.9588 | 44.9821 | 45 | 60.0187 | 60.03 | 59.97
| 390.9672 | 44.982 | 45 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 390.9755 | 44.9819 | 45 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 390.9838 | 44.9818 | 45 | 60.0189 | 60.03 | 59.97
| 390.9922 | 44.9817 | 45 | 60.019 | 60.03 | 59.97
| 391.0005 | 44.9815 | 45 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 391.0088 | 44.9814 | 45 | 60.0192 | 60.03 | 59.97
| 391.0172 | 44.9813 | 45 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 391.0255 | 44.9812 | 45 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 391.0338 | 44.9811 | 45 | 60.0194 | 60.03 | 59.97
| 391.0421 | 44.9809 | 45 | 60.0195 | 60.03 | 59.97
| 391.0505 | 44.9808 | 45 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 391.0588 | 44.9807 | 45 | 60.0197 | 60.03 | 59.97
| 391.0671 | 44.9806 | 45 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 391.0755 | 44.9804 | 45 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 391.0838 | 44.9804 | 45 | 60.0199 | 60.03 | 59.97
| 391.0921 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1005 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1088 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1171 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1255 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1338 | 44.9806 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1421 | 44.9807 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1505 | 44.9808 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1588 | 44.981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1671 | 44.9811 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1754 | 44.9812 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1838 | 44.9814 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.1921 | 44.9815 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2004 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2088 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2171 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2254 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2338 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2421 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2504 | 44.9827 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2588 | 44.983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2671 | 44.9834 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2754 | 44.9837 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2838 | 44.9841 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.2921 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3004 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3087 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3171 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3254 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3337 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3421 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3504 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3587 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3671 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3754 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3837 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.3921 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4004 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4087 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4171 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4254 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4337 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.442 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4504 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4587 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.467 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4754 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.4837 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.492 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5004 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5087 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.517 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5254 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5337 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.542 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5504 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5587 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.567 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5753 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.5837 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.592 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6003 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6087 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.617 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6253 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6337 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.642 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6503 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6587 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.667 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6753 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.6837 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.692 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7003 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7086 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.717 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7253 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7336 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7419 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7503 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7586 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7669 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7753 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7836 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.7919 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8003 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8086 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8169 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8253 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8336 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8419 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8503 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8586 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8669 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8752 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8836 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.8919 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9002 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9086 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9169 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9252 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9336 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9419 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9502 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9586 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9669 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9752 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9836 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391.9919 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0002 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0085 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0169 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0252 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0335 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0419 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0502 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0585 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0669 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0752 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0835 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.0919 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1002 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1085 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1169 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1252 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1335 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1418 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1502 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1585 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1668 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1752 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1835 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.1918 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2002 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2085 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2168 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2252 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2335 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2418 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2502 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2585 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2668 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2751 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2835 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.2918 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3001 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3085 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3168 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3251 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3335 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3418 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3501 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3585 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3668 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3751 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3835 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.3918 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4001 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4084 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4168 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4251 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4334 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4418 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4501 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4584 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4668 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4751 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4834 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.4918 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5001 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5084 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5168 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5251 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5334 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5417 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.55 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5584 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5667 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5751 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5834 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.5917 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6001 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6084 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6167 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6251 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6334 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6417 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6501 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6584 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6667 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.675 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6834 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.6917 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7084 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7167 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.725 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7334 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7417 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.75 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7584 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7667 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.775 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7834 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.7917 | 45.0073 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8083 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8167 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.825 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8333 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8417 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.85 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8583 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8667 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.875 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8833 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.8917 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9083 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9167 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.925 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9333 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9417 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.95 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9583 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9666 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.975 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9833 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392.9916 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0083 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0166 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.025 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0333 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0416 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.05 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0583 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0666 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.075 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0833 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.0916 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1083 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1166 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.125 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1333 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1416 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.15 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1583 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1666 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.175 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1833 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.1916 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2083 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2166 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2249 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2333 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2416 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2499 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2583 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2666 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2749 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2833 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2916 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.2999 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3083 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3166 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3249 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3333 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3416 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3499 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3582 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3666 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3749 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3832 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3916 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.3999 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4082 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4166 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4249 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4332 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4416 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4499 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4582 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4666 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4749 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4832 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4915 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.4999 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5082 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5165 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5249 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5332 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5415 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5499 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5582 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5665 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5749 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5832 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5915 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.5999 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6082 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6165 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6249 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6332 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6415 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6499 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6582 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6665 | 44.9866 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6749 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6832 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6915 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.6999 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7082 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7165 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7249 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7332 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7415 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7498 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7582 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7665 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7748 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7832 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7915 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.7998 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8082 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8165 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8248 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8332 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8415 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8498 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8582 | 44.9865 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8665 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8748 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8831 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8915 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.8998 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9081 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9165 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9248 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9331 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9415 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9498 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9581 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9665 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9748 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9831 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9915 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393.9998 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0081 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0164 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0248 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0331 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0414 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0498 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0581 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0664 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0748 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0831 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0914 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.0998 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1081 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1164 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1248 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1331 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1414 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1498 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1581 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1664 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1748 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1831 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1914 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.1998 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2081 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2164 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2248 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2331 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2414 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2498 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2581 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2664 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2747 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2831 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2914 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.2997 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3081 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3164 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3247 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3331 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3414 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3497 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3581 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3664 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3747 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3831 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3914 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.3997 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4081 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4164 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4247 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4331 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4414 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4497 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4581 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4664 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4747 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4831 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4914 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.4997 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5081 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5164 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5247 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5331 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5414 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5497 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.558 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5664 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5747 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5831 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5914 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.5997 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6081 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6164 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6247 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6331 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6414 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6497 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6581 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6664 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6747 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.683 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6914 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.6997 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.708 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7164 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7247 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.733 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7414 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7497 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.758 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7664 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7747 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7831 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7914 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.7997 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.808 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8164 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8247 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.833 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8414 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8497 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.858 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8664 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8747 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.883 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8914 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.8997 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.908 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9164 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9247 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.933 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9413 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9497 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.958 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9663 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9747 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.983 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9914 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394.9997 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.008 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0164 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0247 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.033 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0414 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0497 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.058 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0663 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0747 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.083 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0913 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.0997 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.108 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1163 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1247 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.133 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1413 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1497 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.158 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1663 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1747 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.183 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1913 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.1997 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.208 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2163 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2247 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.233 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2413 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2497 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.258 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2663 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2747 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.283 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2913 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.2997 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.308 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3163 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3246 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.333 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3413 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3496 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.358 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3663 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3746 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.383 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3913 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.3997 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.408 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4163 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4247 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.433 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4413 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4496 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.458 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4663 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4746 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.483 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4913 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.4996 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.508 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5163 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5246 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.533 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5413 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5496 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.558 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5663 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5746 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.583 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5913 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.5996 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.608 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6163 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6246 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.633 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6413 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6496 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.658 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6663 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6746 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.683 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6913 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.6996 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.708 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7163 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7246 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.733 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7413 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7496 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.758 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7663 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7746 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.783 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7913 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.7997 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.808 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8163 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8246 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.833 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8413 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8496 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.858 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8663 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8747 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.883 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8913 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.8997 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.908 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9163 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9247 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.933 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9413 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9496 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.958 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9663 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9747 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.983 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9913 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395.9997 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.008 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0163 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0247 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.033 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0413 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0497 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.058 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0663 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0747 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.083 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0913 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.0997 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.108 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1163 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1247 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.133 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1413 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1497 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.158 | 44.9867 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1663 | 44.9866 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1747 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.183 | 44.9863 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1913 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.1997 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.208 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2163 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2247 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.233 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2413 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2497 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.258 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2663 | 44.9851 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2747 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.283 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2914 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.2997 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.308 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3163 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3247 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.333 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3413 | 44.9844 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3497 | 44.9843 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.358 | 44.9842 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3663 | 44.9841 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3747 | 44.984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.383 | 44.9839 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3913 | 44.9838 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.3997 | 44.9837 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.408 | 44.9836 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4164 | 44.9834 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4247 | 44.9833 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.433 | 44.9831 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4413 | 44.983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4497 | 44.9828 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.458 | 44.9827 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4663 | 44.9825 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4747 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.483 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4913 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.4997 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.508 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5163 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5247 | 44.9816 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.533 | 44.9816 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5414 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5497 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.558 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5663 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5747 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.583 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5913 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.5997 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.608 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6163 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6247 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.633 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6413 | 44.9825 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6497 | 44.9826 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.658 | 44.9827 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6664 | 44.9828 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6747 | 44.983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.683 | 44.9831 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6913 | 44.9832 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.6997 | 44.9833 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.708 | 44.9835 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7163 | 44.9836 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7247 | 44.9838 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.733 | 44.9839 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7413 | 44.984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7497 | 44.9842 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.758 | 44.9843 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7663 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7747 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.783 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7914 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.7997 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.808 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8163 | 44.9851 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8247 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.833 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8413 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8497 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.858 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8663 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8747 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.883 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8913 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.8997 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.908 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9164 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9247 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.933 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9413 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9497 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.958 | 44.9843 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9663 | 44.9842 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9747 | 44.984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.983 | 44.9838 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9914 | 44.9836 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396.9997 | 44.9835 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.008 | 44.9834 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0164 | 44.9833 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0247 | 44.9831 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.033 | 44.983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0414 | 44.9829 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0497 | 44.9827 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.058 | 44.9826 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0663 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0747 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.083 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0914 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.0997 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.108 | 44.9816 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1164 | 44.9815 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1247 | 44.9813 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.133 | 44.9812 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1414 | 44.9811 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1497 | 44.9809 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.158 | 44.9808 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1664 | 44.9807 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1747 | 44.9806 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.183 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1914 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.1997 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.208 | 44.9802 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2164 | 44.9802 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2247 | 44.9802 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.233 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2414 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2497 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2581 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2664 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2747 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2831 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2914 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.2997 | 44.9803 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.308 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3164 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3247 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.333 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3414 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3497 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3581 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3664 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3747 | 44.9804 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3831 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3914 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.3997 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4081 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4164 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4247 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4331 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4414 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4497 | 44.9805 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4581 | 44.9806 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4664 | 44.9806 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4747 | 44.9806 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4831 | 44.9806 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4914 | 44.9806 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.4997 | 44.9807 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5081 | 44.9807 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5164 | 44.9808 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5247 | 44.9808 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5331 | 44.9809 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5414 | 44.9809 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5497 | 44.981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5581 | 44.981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5664 | 44.9811 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5747 | 44.9811 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5831 | 44.9812 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5914 | 44.9812 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.5998 | 44.9813 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6081 | 44.9813 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6164 | 44.9813 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6248 | 44.9814 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6331 | 44.9814 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6414 | 44.9814 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6497 | 44.9815 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6581 | 44.9815 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6664 | 44.9816 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6747 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6831 | 44.9817 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6914 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.6998 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7081 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7164 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7248 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7331 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7414 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7498 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7581 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7664 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7747 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7831 | 44.9825 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7914 | 44.9826 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.7998 | 44.9826 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8081 | 44.9827 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8164 | 44.9828 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8248 | 44.9829 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8331 | 44.983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8414 | 44.9831 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8498 | 44.9832 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8581 | 44.9833 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8665 | 44.9834 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8748 | 44.9836 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8831 | 44.9837 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8914 | 44.9839 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.8998 | 44.9841 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9081 | 44.9843 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9164 | 44.9844 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9248 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9331 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9414 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9498 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9581 | 44.9851 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9665 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9748 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9831 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9915 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397.9998 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0081 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0164 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0248 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0331 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0415 | 44.9863 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0498 | 44.9865 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0581 | 44.9866 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0665 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0748 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0831 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0915 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.0998 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1081 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1165 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1248 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1331 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1415 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1498 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1581 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1665 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1748 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1831 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1915 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.1998 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2081 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2165 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2248 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2332 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2415 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2498 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2581 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2665 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2748 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2831 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2915 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.2998 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3082 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3165 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3248 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3332 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3415 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3498 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3582 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3665 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3748 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3832 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3915 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.3998 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4082 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4165 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4249 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4332 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4415 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4499 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4582 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4665 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4749 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4832 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4915 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.4999 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5082 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5165 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5249 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5332 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5415 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5499 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5582 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5666 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5749 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5832 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5916 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.5999 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6082 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6165 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6249 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6332 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6415 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6499 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6582 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6666 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6749 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6832 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6916 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.6999 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7082 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7166 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7249 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7332 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7416 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7499 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7582 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7666 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7749 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7832 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7916 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.7999 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8082 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8166 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8249 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8333 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8416 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8499 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8582 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8666 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8749 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8832 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8916 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.8999 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9082 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9166 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9249 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9333 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9416 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9499 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9583 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9666 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9749 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9833 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9916 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398.9999 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0083 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0166 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0249 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0333 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0416 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.05 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0583 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0666 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.075 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0833 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0916 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.0999 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1083 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1166 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.125 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1333 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1416 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.15 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1583 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1666 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.175 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1833 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.1917 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2083 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2166 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.225 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2333 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2416 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.25 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2583 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2667 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.275 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2833 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.2917 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3083 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3167 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.325 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3333 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3417 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.35 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3583 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3667 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.375 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3833 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.3917 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4084 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4167 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.425 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4333 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4417 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.45 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4583 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4667 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.475 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4834 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.4917 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5084 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5167 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.525 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5334 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5417 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.55 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5584 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5667 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.575 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5834 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.5917 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6001 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6084 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6167 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6251 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6334 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6417 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6501 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6584 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6667 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6751 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6834 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.6917 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7001 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7084 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7167 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7251 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7334 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7418 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7501 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7584 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7668 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7751 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7834 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.7917 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8001 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8084 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8168 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8251 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8334 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8418 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8501 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8584 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8668 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8751 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8835 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.8918 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9001 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9084 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9168 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9251 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9334 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9418 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9501 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9585 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9668 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9751 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9835 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399.9918 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0001 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0085 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0168 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0251 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0335 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0418 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0501 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0585 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0668 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0751 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0835 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.0918 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1002 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1085 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1168 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1252 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1335 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1418 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1501 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1585 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1668 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1752 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1835 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.1918 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2002 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2085 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2168 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2252 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2335 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2419 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2502 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2585 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2668 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2752 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2835 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.2919 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3002 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3085 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3169 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3252 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3336 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3419 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3502 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3586 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3669 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3752 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3835 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.3919 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4002 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4086 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4169 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4252 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4336 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4419 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4503 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4586 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4669 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4753 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4836 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.4919 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5003 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5086 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5169 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5253 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5336 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.542 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5503 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5586 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.567 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5753 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.5836 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.592 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6003 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6086 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.617 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6253 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6337 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.642 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6503 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6587 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.667 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6753 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.6837 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.692 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7003 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7087 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.717 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7253 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7337 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.742 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7504 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7587 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.767 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7754 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7837 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.7921 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8004 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8087 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.817 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8254 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8337 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8421 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8504 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8587 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8671 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8754 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8838 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.8921 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9004 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9088 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9171 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9254 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9338 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9421 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9504 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9588 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9671 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9755 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9838 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400.9921 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0005 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0088 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0172 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0255 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0338 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0421 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0505 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0588 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0672 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0755 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0838 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.0922 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1005 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1088 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1172 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1255 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1339 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1422 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1505 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1588 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1672 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1755 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1839 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.1922 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2005 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2089 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2172 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2256 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2339 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2422 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2505 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2589 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2672 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2756 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2839 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.2922 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3006 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3089 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3173 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3256 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3339 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3423 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3506 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3589 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3673 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3756 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3839 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.3923 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4006 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.409 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4173 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4256 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.434 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4423 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4507 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.459 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4673 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4756 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.484 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.4923 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5007 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.509 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5173 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5257 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.534 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5423 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5507 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.559 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5674 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5757 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.584 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.5924 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6007 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.609 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6174 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6257 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6341 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6424 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6507 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6591 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6674 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6758 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6841 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.6924 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7007 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7091 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7174 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7258 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7341 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7424 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7508 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7591 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7675 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7758 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7841 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.7924 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8008 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8091 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8175 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8258 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8341 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8425 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8508 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8592 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8675 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8758 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8842 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.8925 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9008 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9092 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9175 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9259 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9342 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9425 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9509 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9592 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9676 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9759 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9842 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401.9926 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0009 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0092 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0176 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0259 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0342 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0426 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0509 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0593 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0676 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0759 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0843 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.0926 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.101 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1093 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1176 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1259 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1343 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1426 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.151 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1593 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1676 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.176 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1843 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.1927 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.201 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2093 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2177 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.226 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2343 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2427 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.251 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2594 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2677 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.276 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2844 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.2927 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3011 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3094 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3177 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.326 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3344 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3427 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3511 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3594 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3677 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3761 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3844 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.3928 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4011 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4094 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4178 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4261 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4344 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4428 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4511 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4594 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4678 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4761 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4845 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.4928 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5011 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5095 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5178 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5262 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5345 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5428 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5512 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5595 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5678 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5762 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5845 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.5929 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6012 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6095 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6179 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6262 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6346 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6429 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6512 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6596 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6679 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6762 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6846 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.6929 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7013 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7096 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7179 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7263 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7346 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.743 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7513 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7596 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.768 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7763 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.7846 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.793 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8013 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8097 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.818 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8263 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8347 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.843 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8513 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8597 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.868 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8763 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.8847 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.893 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9014 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9097 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9181 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9264 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9347 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9431 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9514 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9597 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9681 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9764 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9847 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402.9931 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0014 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0098 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0181 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0265 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0348 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0431 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0515 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0598 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0681 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0765 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0848 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.0931 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1015 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1098 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1182 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1265 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1348 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1432 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1515 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1599 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1682 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1765 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1849 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.1932 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2015 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2099 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2182 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2266 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2349 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2432 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2516 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2599 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2682 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2766 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2849 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.2933 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3016 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3099 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3183 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3266 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.335 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3433 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3516 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.36 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3683 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3766 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.385 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.3933 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4017 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.41 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4183 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4267 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.435 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4434 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4517 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.46 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4684 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4767 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.485 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.4934 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5017 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5101 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5184 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5267 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5351 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5434 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5518 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5601 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5684 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5768 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5851 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.5934 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6018 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6101 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6185 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6268 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6351 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6435 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6518 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6602 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6685 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6768 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6852 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.6935 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7018 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7102 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7185 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7269 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7352 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7436 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7519 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7602 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7686 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7769 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7852 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.7936 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8019 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8103 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8186 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8269 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8353 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8436 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.852 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8603 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8686 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.877 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8853 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.8936 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.902 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9103 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9187 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.927 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9353 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9437 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.952 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9604 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9687 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9771 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9854 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403.9937 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.002 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0104 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0187 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0271 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0354 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0438 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0521 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0604 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0688 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0771 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0854 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.0938 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1021 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1105 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1188 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1271 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1355 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1438 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1522 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1605 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1688 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1772 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1855 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.1938 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2022 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2105 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2189 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2272 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2355 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2439 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2522 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2606 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2689 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2773 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2856 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.2939 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3022 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3106 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3189 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3273 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3356 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.344 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3523 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3606 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.369 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3773 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.3857 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.394 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4023 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4107 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.419 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4273 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4357 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.444 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4524 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4607 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.469 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4774 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.4857 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.494 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5024 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5107 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5191 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5274 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5357 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5441 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5524 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5608 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5691 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5775 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5858 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.5941 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6024 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6108 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6191 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6275 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6358 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6442 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6525 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6608 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6692 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6775 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6859 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.6942 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7025 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7109 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7192 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7275 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7359 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7442 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7526 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7609 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7692 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7776 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7859 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.7943 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8026 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8109 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8193 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8276 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.836 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8443 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8526 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.861 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8693 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8777 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.886 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.8943 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9027 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.911 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9193 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9277 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.936 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9444 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9527 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.961 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9694 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9777 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9861 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404.9944 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0027 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0111 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0194 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0277 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0361 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0444 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0528 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0611 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0695 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0778 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0861 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.0945 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1028 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1111 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1195 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1278 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1362 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1445 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1528 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1612 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1695 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1779 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1862 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.1945 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2029 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2112 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2196 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2279 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2362 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2446 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2529 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2613 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2696 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.278 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2863 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.2946 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3029 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3113 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3196 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.328 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3363 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3447 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.353 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3613 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3697 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.378 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3864 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.3947 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.403 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4114 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4197 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4281 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4364 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4447 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4531 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4614 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4698 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4781 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4865 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.4948 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5031 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5114 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5198 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5281 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5365 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5448 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5532 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5615 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5698 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5782 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5865 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.5948 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6032 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6115 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6199 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6282 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6366 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6449 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6532 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6616 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6699 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6783 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6866 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.6949 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7033 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7116 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7199 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7283 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7366 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.745 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7533 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7617 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.77 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7783 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.7867 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.795 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8033 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8117 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.82 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8284 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8367 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.845 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8534 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8617 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8701 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8784 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8867 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.8951 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9034 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9118 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9201 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9284 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9368 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9451 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9535 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9618 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9702 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9785 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9868 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405.9951 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0035 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0118 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0202 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0285 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0369 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0452 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0535 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0619 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0702 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0786 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0869 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.0952 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1036 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1119 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1203 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1286 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1369 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1453 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1536 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.162 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1703 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1786 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.187 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.1953 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2036 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.212 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2203 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2287 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.237 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2454 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2537 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.262 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2704 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2787 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.287 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.2954 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3037 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3121 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3204 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3288 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3371 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3454 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3538 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3621 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3705 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3788 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3871 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.3955 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4038 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4121 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4205 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4288 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4372 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4455 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4539 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4622 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4705 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4789 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4872 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.4955 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5039 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5122 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5206 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5289 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5373 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5456 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5539 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5623 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5706 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5789 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5873 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.5956 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.604 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6123 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6206 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.629 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6373 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6457 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.654 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6624 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6707 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.679 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6874 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.6957 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.704 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7124 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7207 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7291 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7374 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7458 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7541 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7624 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7708 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7791 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7874 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.7958 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8041 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8125 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8208 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8291 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8375 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8458 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8542 | 44.9867 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8625 | 44.9867 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8708 | 44.9866 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8792 | 44.9866 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8875 | 44.9865 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.8959 | 44.9865 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9042 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9125 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9209 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9292 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9376 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9459 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9542 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9626 | 44.9863 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9709 | 44.9863 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9792 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9876 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406.9959 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0043 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0126 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.021 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0293 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0376 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.046 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0543 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0627 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.071 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0793 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.0877 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.096 | 44.9851 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1043 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1127 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.121 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1294 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1377 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1461 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1544 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1627 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1711 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1794 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1877 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.1961 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2044 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2128 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2211 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2295 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2378 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2461 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2545 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2628 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2711 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2795 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2878 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.2962 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3045 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3128 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3212 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3295 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3379 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3462 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3546 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3629 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3712 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3796 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3879 | 44.9851 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.3962 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4046 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4129 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4213 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4296 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.438 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4463 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4546 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.463 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4713 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4796 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.488 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.4963 | 44.9865 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5047 | 44.9866 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.513 | 44.9867 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5213 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5297 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.538 | 44.987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5464 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5547 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.563 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5714 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5797 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5881 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.5964 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6047 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6131 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6214 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6298 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6381 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6465 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6548 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6631 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6714 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6798 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6881 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.6965 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7048 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7132 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7215 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7298 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7382 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7465 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7549 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7632 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7715 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7799 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7882 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.7966 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8049 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8132 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8216 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8299 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8383 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8466 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8549 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8633 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8716 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8799 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8883 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.8966 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.905 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9133 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9217 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.93 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9383 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9467 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.955 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9633 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9717 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.98 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9884 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407.9967 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.005 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0134 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0217 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0301 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0384 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0467 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0551 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0634 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0717 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0801 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0884 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.0968 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1051 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1134 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1218 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1301 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1385 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1468 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1551 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1635 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1718 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1801 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1885 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.1968 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2052 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2135 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2218 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2302 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2385 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2469 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2552 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2635 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2719 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2802 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2885 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.2969 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3052 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3136 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3219 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3302 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3386 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3469 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3553 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3636 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3719 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3803 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3886 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.3969 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4053 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4136 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.422 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4303 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4387 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.447 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4553 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4637 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.472 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4803 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.4887 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.497 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5054 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5137 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5221 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5304 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5387 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5471 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5554 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5638 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5721 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5804 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5888 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.5971 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6054 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6138 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6221 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6305 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6388 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6472 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6555 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6638 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6722 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6805 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6888 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.6972 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7055 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7139 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7222 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7306 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7389 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7472 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7556 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7639 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7722 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7806 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7889 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.7972 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8056 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8139 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8223 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8306 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8389 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8473 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8556 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.864 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8723 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8806 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.889 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.8973 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9056 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.914 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9223 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9307 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.939 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9473 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9557 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.964 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9724 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9807 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.989 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408.9974 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0057 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.014 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0224 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0307 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0391 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0474 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0557 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0641 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0724 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0807 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0891 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.0974 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1058 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1141 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1224 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1308 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1391 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1475 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1558 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1642 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1725 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1808 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1891 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.1975 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2058 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2142 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2225 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2309 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2392 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2475 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2559 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2642 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2726 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2809 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2892 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.2976 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3059 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3142 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3226 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3309 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3393 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3476 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3559 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3643 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3726 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.381 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3893 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.3976 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.406 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4143 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4226 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.431 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4393 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4477 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.456 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4644 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4727 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.481 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4893 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.4977 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.506 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5144 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5227 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5311 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5394 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5477 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5561 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5644 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5728 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5811 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5894 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.5978 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6061 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6144 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6228 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6311 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6395 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6478 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6561 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6645 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6728 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6812 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6895 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.6978 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7062 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7145 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7228 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7312 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7395 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7479 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7562 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7645 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7729 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7812 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7896 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.7979 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8062 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8145 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8229 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8312 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8396 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8479 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8562 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8646 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8729 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8813 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8896 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.8979 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9062 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9146 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9229 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9313 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9396 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.948 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9563 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9646 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.973 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9813 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.9897 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409.998 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0063 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0146 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.023 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0313 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0397 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.048 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0563 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0647 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.073 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0814 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0897 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.0981 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1064 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1147 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.123 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1314 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1397 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1481 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1564 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1647 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1731 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1814 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1898 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.1981 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2065 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2148 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2231 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2314 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2398 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2481 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2565 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2648 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2731 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2815 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2898 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.2982 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3065 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3148 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3232 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3315 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3398 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3482 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3565 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3649 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3732 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3815 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3899 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.3982 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4066 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4149 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4232 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4315 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4399 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4482 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4566 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4649 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4732 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4816 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4899 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.4983 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5066 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5149 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5233 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5316 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5399 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5483 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5566 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.565 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5733 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5816 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.59 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.5983 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6067 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.615 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6233 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6317 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.64 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6483 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6567 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.665 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6733 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6817 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.69 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.6984 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7067 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.715 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7234 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7317 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7401 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7484 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7567 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.765 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7734 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7817 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7901 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.7984 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8067 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8151 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8234 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8318 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8401 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8484 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8568 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8651 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8734 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8818 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8901 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.8985 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9068 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9151 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9235 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9318 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9402 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9485 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9568 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9651 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9735 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9818 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9902 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410.9985 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0068 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0152 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0235 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0319 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0402 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0485 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0569 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0652 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0735 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0819 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0902 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.0985 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1069 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1152 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1236 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1319 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1402 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1486 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1569 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1653 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1736 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1819 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1903 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.1986 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2069 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2153 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2236 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.232 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2403 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2486 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.257 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2653 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2737 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.282 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2903 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.2986 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.307 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3153 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3237 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.332 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3403 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3487 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.357 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3654 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3737 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.382 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3904 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.3987 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.407 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4154 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4237 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.432 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4404 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4487 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4571 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4654 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4737 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4821 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4904 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.4987 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5071 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5154 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5238 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5321 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5404 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5488 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5571 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5655 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5738 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5821 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5905 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.5988 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6071 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6155 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6238 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6321 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6405 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6488 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6571 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6655 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6738 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6822 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6905 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.6988 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7072 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7155 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7238 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7322 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7405 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7488 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7572 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7655 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7739 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7822 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7905 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.7989 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8072 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8156 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8239 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8322 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8405 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8489 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8572 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8656 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8739 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8822 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8906 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.8989 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9073 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9156 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9239 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9323 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9406 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9489 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9573 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9656 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9739 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9823 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.9906 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411.999 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0073 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0156 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.024 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0323 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0406 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.049 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0573 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0656 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.074 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0823 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.0906 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.099 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1073 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1157 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.124 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1323 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1407 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.149 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1573 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1657 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.174 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1823 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.1907 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.199 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2074 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2157 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.224 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2324 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2407 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2491 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2574 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2657 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.274 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2824 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2907 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.2991 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3074 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3157 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3241 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3324 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3408 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3491 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3574 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3658 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3741 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3824 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3908 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.3991 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4074 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4158 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4241 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4325 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4408 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4491 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4575 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4658 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4741 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4825 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4908 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.4991 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5075 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5158 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5241 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5325 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5408 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5492 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5575 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5658 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5742 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5825 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5909 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.5992 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6075 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6158 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6242 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6325 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6409 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6492 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6575 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6659 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6742 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6826 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6909 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.6992 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7076 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7159 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7242 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7326 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7409 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7492 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7576 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7659 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7743 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7826 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7909 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.7993 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8076 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8159 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8243 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8326 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8409 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8493 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8576 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.866 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8743 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8826 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.891 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.8993 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9076 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.916 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9243 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9326 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.941 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9493 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9577 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.966 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9743 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9827 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.991 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412.9993 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0077 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.016 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0244 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0327 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.041 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0493 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0577 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.066 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0744 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0827 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.091 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.0994 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1077 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1161 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1244 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1327 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1411 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1494 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1577 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1661 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1744 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1827 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1911 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.1994 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2078 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2161 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2244 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2328 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2411 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2495 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2578 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2661 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2744 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2828 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2911 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.2995 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3078 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3161 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3245 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3328 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3411 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3495 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3578 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3661 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3745 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3828 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3911 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.3995 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4078 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4162 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4245 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4328 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4412 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4495 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4579 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4662 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4745 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4828 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4912 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.4995 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5079 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5162 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5245 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5329 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5412 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5495 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5579 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5662 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5746 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5829 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5912 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.5995 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6079 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6162 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6246 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6329 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6412 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6496 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6579 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6662 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6746 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6829 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6913 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.6996 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7079 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7162 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7246 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7329 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7413 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7496 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7579 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7663 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7746 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.783 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7913 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.7996 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.808 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8163 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8246 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.833 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8413 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8496 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.858 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8663 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8746 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.883 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8913 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.8997 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.908 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9163 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9247 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.933 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9413 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9497 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.958 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9663 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9747 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.983 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9914 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413.9997 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.008 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0164 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0247 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0331 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0414 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0497 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.058 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0664 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0747 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0831 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0914 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.0997 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1081 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1164 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1248 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1331 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1414 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1497 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1581 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1664 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1748 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1831 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1914 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.1998 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2081 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2165 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2248 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2331 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2415 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2498 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2581 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2665 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2748 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2831 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2915 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.2998 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3081 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3165 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3248 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3332 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3415 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3498 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3582 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3665 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3748 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3832 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3915 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.3998 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4082 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4165 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4249 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4332 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4415 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4499 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4582 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4666 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4749 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4832 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4915 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.4999 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5082 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5166 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5249 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5332 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5416 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5499 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5583 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5666 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5749 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5833 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5916 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.5999 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6083 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6166 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6249 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6333 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6416 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.65 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6583 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6666 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.675 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6833 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.6916 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7083 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7166 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.725 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7333 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7417 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.75 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7583 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7667 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.775 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7833 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.7917 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8083 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8167 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.825 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8333 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8417 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.85 | 45.0076 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8584 | 45.0078 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8667 | 45.0081 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.875 | 45.0082 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8834 | 45.0083 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.8917 | 45.0085 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9001 | 45.0086 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9084 | 45.0087 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9167 | 45.0088 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.925 | 45.0089 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9334 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9417 | 45.0091 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9501 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9584 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9667 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9751 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9834 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414.9918 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0001 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0084 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0168 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0251 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0334 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0418 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0501 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0584 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0668 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0751 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0835 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.0918 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1001 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1085 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1168 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1251 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1335 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1418 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1501 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1585 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1668 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1752 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1835 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.1918 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2002 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2085 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2168 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2252 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2335 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2419 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2502 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2585 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2668 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2752 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2835 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.2919 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3002 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3085 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3169 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3252 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3336 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3419 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3502 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3586 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3669 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3752 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3836 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.3919 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4002 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4086 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4169 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4253 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4336 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4419 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4503 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4586 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4669 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4753 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4836 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.4919 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5003 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5086 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.517 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5253 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5336 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.542 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5503 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5586 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.567 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5753 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.5836 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.592 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6003 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6087 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.617 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6253 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6337 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.642 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6503 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6587 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.667 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6754 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.6837 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.692 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7003 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7087 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.717 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7254 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7337 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.742 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7504 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7587 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7671 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7754 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7837 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.7921 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8004 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8087 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8171 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8254 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8337 | 45.0091 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8421 | 45.0091 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8504 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8588 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8671 | 45.0089 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8754 | 45.0089 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8838 | 45.0088 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.8921 | 45.0088 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9005 | 45.0087 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9088 | 45.0086 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9171 | 45.0086 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9254 | 45.0085 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9338 | 45.0084 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9421 | 45.0083 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9505 | 45.0082 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9588 | 45.0081 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9671 | 45.0081 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9755 | 45.0079 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9838 | 45.0078 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415.9922 | 45.0077 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0005 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0088 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0172 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0255 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0338 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0422 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0505 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0588 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0672 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0755 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0838 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.0922 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1005 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1089 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1172 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1255 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1339 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1422 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1505 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1589 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1672 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1755 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1839 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.1922 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2006 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2089 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2172 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2256 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2339 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2422 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2506 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2589 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2672 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2756 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2839 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.2923 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3006 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3089 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3173 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3256 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.334 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3423 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3506 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3589 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3673 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3756 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.384 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.3923 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4006 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.409 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4173 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4257 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.434 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4423 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4507 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.459 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4673 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4757 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.484 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.4923 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5007 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.509 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5173 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5257 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.534 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5424 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5507 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.559 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5674 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5757 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.584 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.5924 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6007 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.609 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6174 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6257 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6341 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6424 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6507 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6591 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6674 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6758 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6841 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.6924 | 44.9882 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7007 | 44.988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7091 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7174 | 44.9877 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7258 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7341 | 44.9874 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7424 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7508 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7591 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7675 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7758 | 44.9867 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7841 | 44.9866 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.7924 | 44.9865 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8008 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8091 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8175 | 44.9863 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8258 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8341 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8425 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8508 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8591 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8675 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8758 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8842 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.8925 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9008 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9092 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9175 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9258 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9342 | 44.9851 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9425 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9508 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9592 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9675 | 44.9848 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9759 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9842 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416.9925 | 44.9845 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0009 | 44.9844 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0092 | 44.9843 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0175 | 44.9842 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0259 | 44.9841 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0342 | 44.984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0425 | 44.9839 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0509 | 44.9838 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0592 | 44.9837 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0676 | 44.9836 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0759 | 44.9835 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0842 | 44.9834 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.0926 | 44.9833 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1009 | 44.9832 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1093 | 44.9831 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1176 | 44.983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1259 | 44.9829 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1342 | 44.9829 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1426 | 44.9828 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1509 | 44.9827 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1593 | 44.9826 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1676 | 44.9825 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1759 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1843 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.1926 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.201 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2093 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2176 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.226 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2343 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2426 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.251 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2593 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2676 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.276 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2843 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.2927 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.301 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3093 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3177 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.326 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3343 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3427 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.351 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3593 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3677 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.376 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3843 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.3927 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.401 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4094 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4177 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.426 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4344 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4427 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.451 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4594 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4677 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.476 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4844 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.4927 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5011 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5094 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5177 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5261 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5344 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5428 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5511 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5594 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5677 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5761 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5844 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.5928 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6011 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6094 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6178 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6261 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6345 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6428 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6511 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6595 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6678 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6761 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6845 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.6928 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7011 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7095 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7178 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7262 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7345 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7428 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7512 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7595 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7678 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7762 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7845 | 44.9818 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.7928 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8012 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8095 | 44.9819 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8178 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8262 | 44.982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8345 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8429 | 44.9821 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8512 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8595 | 44.9822 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8679 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8762 | 44.9823 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8846 | 44.9824 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.8929 | 44.9825 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9012 | 44.9826 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9095 | 44.9828 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9179 | 44.9829 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9262 | 44.983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9346 | 44.9832 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9429 | 44.9833 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9512 | 44.9834 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9596 | 44.9836 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9679 | 44.9837 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9763 | 44.9838 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9846 | 44.984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417.9929 | 44.9841 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0013 | 44.9843 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0096 | 44.9844 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0179 | 44.9846 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0263 | 44.9847 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0346 | 44.9849 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0429 | 44.985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0513 | 44.9851 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0596 | 44.9852 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.068 | 44.9853 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0763 | 44.9854 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.0846 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.093 | 44.9855 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1013 | 44.9856 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1096 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.118 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1263 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1346 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.143 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1513 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1597 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.168 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1763 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.1847 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.193 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2013 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2097 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.218 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2263 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2347 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.243 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2513 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2597 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.268 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2764 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.2847 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.293 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3014 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3097 | 44.9857 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3181 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3264 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3347 | 44.9858 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.343 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3514 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3597 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3681 | 44.9859 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3764 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3847 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.3931 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4014 | 44.986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4098 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4181 | 44.9861 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4264 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4348 | 44.9862 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4431 | 44.9863 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4514 | 44.9864 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4598 | 44.9865 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4681 | 44.9867 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4764 | 44.9868 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4848 | 44.9869 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.4931 | 44.9871 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5015 | 44.9872 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5098 | 44.9873 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5181 | 44.9875 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5265 | 44.9876 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5348 | 44.9878 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5431 | 44.9879 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5515 | 44.9881 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5598 | 44.9883 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5681 | 44.9884 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5765 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5848 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.5932 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6015 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6098 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6182 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6265 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6349 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6432 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6515 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6599 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6682 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6765 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6849 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.6932 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7015 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7099 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7182 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7266 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7349 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7432 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7516 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7599 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7682 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7766 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7849 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.7932 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8016 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8099 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8183 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8266 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8349 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8433 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8516 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.86 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8683 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8766 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.885 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.8933 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9016 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.91 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9183 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9267 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.935 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9433 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9517 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.96 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9684 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9767 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.985 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418.9933 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0017 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.01 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0184 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0267 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.035 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0434 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0517 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0601 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0684 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0767 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0851 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.0934 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1017 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1101 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1184 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1267 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1351 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1434 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1518 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1601 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1684 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1768 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1851 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.1935 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2018 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2101 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2185 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2268 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2351 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2435 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2518 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2602 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2685 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2768 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2852 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.2935 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3018 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3102 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3185 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3268 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3352 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3435 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3519 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3602 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3685 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3769 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3852 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.3936 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4019 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4102 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4185 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4269 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4352 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4436 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4519 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4602 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4686 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4769 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4853 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.4936 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5019 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5103 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5186 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5269 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5353 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5436 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.552 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5603 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5686 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.577 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5853 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.5937 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.602 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6103 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6187 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.627 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6353 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6437 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.652 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6603 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6687 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.677 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6854 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.6937 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7021 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7104 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7187 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7271 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7354 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7437 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7521 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7604 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7687 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7771 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7854 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.7938 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8021 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8104 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8188 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8271 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8354 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8438 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8521 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8604 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8688 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8771 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8855 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.8938 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9021 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9105 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9188 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9272 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9355 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9438 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9522 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9605 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9688 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9772 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9855 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419.9939 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0022 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0105 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0189 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0272 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0356 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0439 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0522 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0605 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0689 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0772 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0856 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.0939 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1022 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1106 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1189 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1273 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1356 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1439 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1523 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1606 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1689 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1773 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1856 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.1939 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2023 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2106 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.219 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2273 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2356 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.244 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2523 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2607 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.269 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2773 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.2857 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.294 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3023 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3107 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.319 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3274 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3357 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.344 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3524 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3607 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.369 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3774 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3857 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.3941 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4024 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4107 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4191 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4274 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4358 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4441 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4525 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4608 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4691 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4774 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4858 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.4941 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5025 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5108 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5192 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5275 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5358 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5442 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5525 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5609 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5692 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5775 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5858 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.5942 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6025 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6109 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6192 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6276 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6359 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6442 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6526 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6609 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6693 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6776 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6859 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.6942 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7026 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7109 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7193 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7276 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.736 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7443 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7526 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.761 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7693 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7776 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.786 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.7943 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8026 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.811 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8193 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8277 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.836 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8443 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8527 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.861 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8694 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8777 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.886 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.8943 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9027 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.911 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9194 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9277 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.936 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9444 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9527 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9611 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9694 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9777 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9861 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420.9944 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0027 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0111 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0194 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0277 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0361 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0444 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0528 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0611 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0695 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0778 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0861 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.0945 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1028 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1111 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1195 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1278 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1361 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1445 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1528 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1612 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1695 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1778 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1862 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.1945 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2029 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2112 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2195 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2279 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2362 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2445 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2529 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2612 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2696 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2779 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2862 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.2946 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3029 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3112 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3196 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3279 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3363 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3446 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3529 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3613 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3696 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.378 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3863 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.3946 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.403 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4113 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4196 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.428 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4363 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4447 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.453 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4613 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4697 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.478 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4864 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.4947 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.503 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5114 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5197 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.528 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5364 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5447 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5531 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5614 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5697 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5781 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5864 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.5948 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6031 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6114 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6198 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6281 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6364 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6448 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6531 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6615 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6698 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6781 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6865 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.6948 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7032 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7115 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7198 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7282 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7365 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7448 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7532 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7615 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7699 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7782 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7865 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.7949 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8032 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8116 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8199 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8282 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8366 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8449 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8532 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8616 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8699 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8783 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8866 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.8949 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9033 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9116 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.92 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9283 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9366 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.945 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9533 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9616 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.97 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9783 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.9867 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421.995 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0033 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0117 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.02 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0284 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0367 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.045 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0534 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0617 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.07 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0784 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0867 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.0951 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1034 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1117 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1201 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1284 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1367 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1451 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1534 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1618 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1701 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1784 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1868 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.1951 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2035 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2118 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2201 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2285 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2368 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2451 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2535 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2618 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2702 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2785 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2868 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.2952 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3035 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3119 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3202 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3285 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3369 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3452 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3535 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3619 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3702 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3785 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3869 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.3952 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4036 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4119 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4203 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4286 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4369 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4453 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4536 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4619 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4703 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4786 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4869 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.4953 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5036 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.512 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5203 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5287 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.537 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5453 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5536 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.562 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5703 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5787 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.587 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.5953 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6037 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.612 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6204 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6287 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.637 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6454 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6537 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.662 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6704 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6787 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6871 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.6954 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7037 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7121 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7204 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7288 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7371 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7454 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7538 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7621 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7704 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7788 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7871 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.7955 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8038 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8121 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8205 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8288 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8372 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8455 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8538 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8622 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8705 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8788 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8872 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.8955 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9039 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9122 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9205 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9289 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9372 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9456 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9539 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9622 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9706 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9789 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9872 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422.9956 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0039 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0123 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0206 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0289 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0373 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0456 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.054 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0623 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0706 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0789 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0873 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.0956 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.104 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1123 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1207 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.129 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1373 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1457 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.154 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1624 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1707 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.179 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1873 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.1957 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.204 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2124 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2207 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.229 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2374 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2457 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2541 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2624 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2708 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2791 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2874 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.2957 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3041 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3124 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3208 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3291 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3374 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3458 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3541 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3625 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3708 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3792 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3875 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.3958 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4041 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4125 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4208 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4292 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4375 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4458 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4542 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4625 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4709 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4792 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4875 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.4959 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5042 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5125 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5209 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5292 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5376 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5459 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5542 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5626 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5709 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5793 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5876 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.5959 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6042 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6126 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6209 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6293 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6376 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6459 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6543 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6626 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.671 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6793 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.6876 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.696 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7043 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7126 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.721 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7293 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7377 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.746 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7543 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7627 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.771 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7794 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.7877 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.796 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8044 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8127 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.821 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8294 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8377 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.846 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8544 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8627 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8711 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8794 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8877 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.8961 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9044 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9128 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9211 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9294 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9377 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9461 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9544 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9628 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9711 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9794 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9878 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423.9961 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0045 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0128 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0211 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0295 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0378 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0461 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0545 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0628 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0712 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0795 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0878 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.0962 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1045 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1129 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1212 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1295 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1378 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1462 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1545 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1629 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1712 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1795 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1879 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.1962 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2046 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2129 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2212 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2296 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2379 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2462 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2546 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2629 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2712 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2796 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2879 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.2963 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3046 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3129 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3213 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3296 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.338 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3463 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3546 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.363 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3713 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3796 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.388 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.3963 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4047 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.413 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4213 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4297 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.438 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4464 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4547 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.463 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4713 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4797 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.488 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.4964 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5047 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.513 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5214 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5297 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5381 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5464 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5547 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.563 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5714 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5797 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5881 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.5964 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6047 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6131 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6214 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6298 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6381 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6464 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6548 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6631 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6714 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6798 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6881 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.6965 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7048 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7131 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7215 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7298 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7382 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7465 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7548 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7632 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7715 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7798 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7882 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.7965 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8048 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8132 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8215 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8299 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8382 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8465 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8549 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8632 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8716 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8799 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8882 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.8965 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9049 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9132 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9216 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9299 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9382 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9466 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9549 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9633 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9716 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9799 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9883 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424.9966 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0049 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0133 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0216 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.03 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0383 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0466 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.055 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0633 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0717 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.08 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0883 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.0966 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.105 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1133 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1217 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.13 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1383 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1467 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.155 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1633 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1717 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.18 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1884 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.1967 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.205 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2134 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2217 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.23 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2384 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2467 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.255 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2634 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2717 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2801 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2884 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.2967 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3051 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3134 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3217 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3301 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3384 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3467 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3551 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3634 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3718 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3801 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3884 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.3968 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4051 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4135 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4218 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4301 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4384 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4468 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4551 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4635 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4718 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4801 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4885 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.4968 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5052 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5135 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5218 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5302 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5385 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5468 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5552 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5635 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5718 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5802 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5885 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.5968 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6052 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6135 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6219 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6302 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6385 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6469 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6552 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6635 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6719 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6802 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6885 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.6969 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7052 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7136 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7219 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7302 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7386 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7469 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7552 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7636 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7719 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7802 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7886 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.7969 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8053 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8136 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8219 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8303 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8386 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.847 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8553 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8636 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8719 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8803 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.8886 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.897 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9053 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9136 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.922 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9303 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9387 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.947 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9553 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9637 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.972 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9803 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.9887 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425.997 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0053 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0137 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.022 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0303 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0387 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.047 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0554 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0637 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.072 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0804 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.0887 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.097 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1054 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1137 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.122 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1304 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1387 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1471 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1554 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1637 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1721 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1804 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1888 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.1971 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2054 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2137 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2221 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2304 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2388 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2471 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2554 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2638 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2721 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2805 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2888 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.2971 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3055 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3138 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3221 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3305 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3388 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3471 | 45.0076 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3555 | 45.0078 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3638 | 45.0079 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3722 | 45.008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3805 | 45.0082 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3888 | 45.0083 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.3972 | 45.0084 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4055 | 45.0085 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4138 | 45.0087 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4222 | 45.0089 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4305 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4388 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4472 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4555 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4639 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4722 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4805 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4889 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.4972 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5055 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5139 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5222 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5305 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5389 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5472 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5555 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5639 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5722 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5806 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5889 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.5972 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6056 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6139 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6223 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6306 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6389 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6472 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6556 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6639 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6723 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6806 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6889 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.6973 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7056 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.714 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7223 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7306 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.739 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7473 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7556 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.764 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7723 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7806 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.789 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.7973 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8057 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.814 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8223 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8307 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.839 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8473 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8557 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.864 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8723 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8807 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.889 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.8973 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9057 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.914 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9224 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9307 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.939 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9474 | 45.0091 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9557 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9641 | 45.0089 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9724 | 45.0088 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9807 | 45.0087 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.989 | 45.0086 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426.9974 | 45.0085 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0057 | 45.0084 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0141 | 45.0083 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0224 | 45.0082 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0307 | 45.0081 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0391 | 45.008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0474 | 45.0079 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0558 | 45.0078 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0641 | 45.0077 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0724 | 45.0076 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0807 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0891 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.0974 | 45.0073 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1058 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1141 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1224 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1308 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1391 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1475 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1558 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1641 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1725 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1808 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1891 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.1975 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2058 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2141 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2225 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2308 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2392 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2475 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2558 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2642 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2725 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2808 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2892 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.2975 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3058 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3142 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3225 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3308 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3392 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3475 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3559 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3642 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3725 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3809 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3892 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.3975 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4059 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4142 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4225 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4309 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4392 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4475 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4559 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4642 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4725 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4809 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4892 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.4976 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5059 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5142 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5226 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5309 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5392 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5476 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5559 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5642 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5726 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5809 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5892 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.5976 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6059 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6143 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6226 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6309 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6393 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6476 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6559 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6643 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6726 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6809 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6893 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.6976 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7059 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7143 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7226 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.731 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7393 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7476 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.756 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7643 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7726 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.781 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7893 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.7976 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.806 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8143 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8226 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.831 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8393 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8477 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.856 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8643 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8727 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.881 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8893 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.8977 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.906 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9143 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9227 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.931 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9393 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9477 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.956 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9644 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9727 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.981 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9893 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427.9977 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.006 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0144 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0227 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.031 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0394 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0477 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.056 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0644 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0727 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0811 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0894 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.0977 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.106 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1144 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1227 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1311 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1394 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1477 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1561 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1644 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1728 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1811 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1894 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.1978 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2061 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2144 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2227 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2311 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2394 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2478 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2561 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2644 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2728 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2811 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2895 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.2978 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3061 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3145 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3228 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3311 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3394 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3478 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3561 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3645 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3728 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3811 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3895 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.3978 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4062 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4145 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4228 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4312 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4395 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4478 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4562 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4645 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4728 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4812 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4895 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.4978 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5062 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5145 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5229 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5312 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5395 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5479 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5562 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5645 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5729 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5812 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5895 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.5979 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6062 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6145 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6229 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6312 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6396 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6479 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6562 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6646 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6729 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6812 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6896 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.6979 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7062 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7146 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7229 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7312 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7396 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7479 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7563 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7646 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7729 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7812 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7896 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.7979 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8063 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8146 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8229 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8313 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8396 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8479 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8563 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8646 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.873 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8813 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8896 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.8979 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9063 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9146 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.923 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9313 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9396 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.948 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9563 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9646 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.973 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9813 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.9897 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428.998 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0063 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0146 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.023 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0313 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0396 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.048 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0563 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0647 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.073 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0813 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.0897 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.098 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1063 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1147 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.123 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1313 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1397 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.148 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1563 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1647 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.173 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1813 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.1897 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.198 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2064 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2147 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.223 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2314 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2397 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.248 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2564 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2647 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.273 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2814 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.2897 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.298 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3064 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3147 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.323 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3314 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3397 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3481 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3564 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3647 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.373 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3814 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3897 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.3981 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4064 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4147 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4231 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4314 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4397 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4481 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4564 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4648 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4731 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4814 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4897 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.4981 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5064 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5147 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5231 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5314 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5398 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5481 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5564 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5648 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5731 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5814 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5898 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.5981 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6064 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6148 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6231 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6314 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6398 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6481 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6564 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6648 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6731 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6815 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6898 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.6981 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7065 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7148 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7231 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7314 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7398 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7481 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7565 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7648 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7731 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7815 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7898 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.7981 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8065 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8148 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8232 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8315 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8398 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8481 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8565 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8648 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8731 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8815 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8898 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.8982 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9065 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9148 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9232 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9315 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9398 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9482 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9565 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9648 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9732 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9815 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9898 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429.9982 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0065 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0148 | 45.0073 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0232 | 45.0073 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0315 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0399 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0482 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0565 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0648 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0732 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0815 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0898 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.0982 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1065 | 45.0073 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1149 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1232 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1315 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1399 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1482 | 45.007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1565 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1649 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1732 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1815 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1899 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.1982 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2065 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2149 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2232 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2315 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2399 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2482 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2565 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2649 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2732 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2816 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2899 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.2982 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3065 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3149 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3232 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3315 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3399 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3482 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3566 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3649 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3732 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3816 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3899 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.3982 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4066 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4149 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4232 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4315 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4399 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4482 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4566 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4649 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4732 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4816 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4899 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.4982 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5066 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5149 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5232 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5316 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5399 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5482 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5566 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5649 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5732 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5816 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5899 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.5982 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6066 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6149 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6233 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6316 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6399 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6483 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6566 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6649 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6732 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6816 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6899 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.6982 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7066 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7149 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7233 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7316 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7399 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7483 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7566 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7649 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7733 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7816 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7899 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.7983 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8066 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8149 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8233 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8316 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8399 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8483 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8566 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8649 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8733 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8816 | 45.0005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.89 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.8983 | 45.0003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9066 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9149 | 45.0001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9233 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9316 | 44.9999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9399 | 44.9998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9483 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9566 | 44.9996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9649 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9733 | 44.9994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9816 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.99 | 44.9992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430.9983 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0066 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.015 | 44.9989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0233 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0316 | 44.9986 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0399 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0483 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0566 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.065 | 44.9982 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0733 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0816 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.09 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.0983 | 44.9977 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1066 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.115 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1233 | 44.9974 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1316 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.14 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1483 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1566 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.165 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1733 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1816 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.19 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.1983 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2066 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.215 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2233 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2316 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.24 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2483 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2567 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.265 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2733 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2816 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.29 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.2983 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3066 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.315 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3233 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3317 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.34 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3483 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3567 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.365 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3733 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3817 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.39 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.3983 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4066 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.415 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4233 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4317 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.44 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4483 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4567 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.465 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4733 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4817 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.49 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.4983 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5067 | 44.9921 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.515 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5233 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5317 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.54 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5483 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5567 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.565 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5733 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5817 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.59 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.5984 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6067 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.615 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6234 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6317 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.64 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6483 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6567 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.665 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6733 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6817 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.69 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.6984 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7067 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.715 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7234 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7317 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.74 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7484 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7567 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.765 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7734 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7817 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.79 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.7984 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8067 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.815 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8234 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8317 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.84 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8484 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8567 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8651 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8734 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8817 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.89 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.8984 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9067 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.915 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9234 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9317 | 44.9885 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.94 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9484 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9567 | 44.9886 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9651 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9734 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9817 | 44.9887 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9901 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431.9984 | 44.9888 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0067 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.015 | 44.9889 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0234 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0317 | 44.989 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.04 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0484 | 44.9891 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0567 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.065 | 44.9892 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0734 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0817 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0901 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.0984 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1067 | 44.9893 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1151 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1234 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1317 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.14 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1484 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1567 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.165 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1734 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1817 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.19 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.1984 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2067 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2151 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2234 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2317 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2401 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2484 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2567 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.265 | 44.9894 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2734 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2817 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.29 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.2984 | 44.9895 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3067 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.315 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3234 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3317 | 44.9896 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3401 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3484 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3567 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3651 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3734 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3817 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.39 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.3984 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4067 | 44.9897 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.415 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4234 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4317 | 44.9898 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.44 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4484 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4567 | 44.9899 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4651 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4734 | 44.99 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4817 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4901 | 44.9901 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.4984 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5067 | 44.9902 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.515 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5234 | 44.9903 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5317 | 44.9904 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.54 | 44.9905 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5484 | 44.9906 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5567 | 44.9907 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.565 | 44.9908 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5734 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5817 | 44.9909 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5901 | 44.991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.5984 | 44.9911 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6067 | 44.9912 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6151 | 44.9913 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6234 | 44.9914 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6317 | 44.9915 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.64 | 44.9916 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6484 | 44.9917 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6567 | 44.9918 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.665 | 44.9919 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6734 | 44.992 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6817 | 44.9922 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.69 | 44.9923 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.6984 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7067 | 44.9924 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7151 | 44.9925 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7234 | 44.9926 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7317 | 44.9927 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7401 | 44.9928 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7484 | 44.9929 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7567 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.765 | 44.993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7734 | 44.9931 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7817 | 44.9932 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.79 | 44.9933 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.7984 | 44.9934 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8067 | 44.9935 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8151 | 44.9936 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8234 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8317 | 44.9937 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8401 | 44.9938 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8484 | 44.9939 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8567 | 44.994 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8651 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8734 | 44.9941 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8817 | 44.9942 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.89 | 44.9943 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.8984 | 44.9944 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9067 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.915 | 44.9945 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9234 | 44.9946 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9317 | 44.9947 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.94 | 44.9948 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9484 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9567 | 44.9949 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9651 | 44.995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9734 | 44.9951 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9817 | 44.9952 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9901 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432.9984 | 44.9953 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0067 | 44.9954 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.015 | 44.9955 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0234 | 44.9956 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0317 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.04 | 44.9957 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0484 | 44.9958 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0567 | 44.9959 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.065 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0734 | 44.996 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0817 | 44.9961 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.09 | 44.9962 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.0984 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1067 | 44.9963 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.115 | 44.9964 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1234 | 44.9965 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1317 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.14 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1483 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1567 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.165 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1734 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1817 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.19 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.1984 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2067 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.215 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2234 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2317 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.24 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2484 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2567 | 44.9966 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.265 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2733 | 44.9967 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2817 | 44.9968 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.29 | 44.9969 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.2983 | 44.997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3067 | 44.9971 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.315 | 44.9972 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3233 | 44.9973 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3317 | 44.9975 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.34 | 44.9976 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3483 | 44.9978 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3567 | 44.9979 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.365 | 44.998 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3734 | 44.9981 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3817 | 44.9983 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.39 | 44.9984 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.3983 | 44.9985 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4067 | 44.9987 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.415 | 44.9988 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4233 | 44.999 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4317 | 44.9991 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.44 | 44.9993 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4483 | 44.9995 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4567 | 44.9997 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.465 | 45 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4733 | 45.0002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4817 | 45.0004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.49 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.4983 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5067 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.515 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5233 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5316 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.54 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5483 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5567 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.565 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5733 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5817 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.59 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.5983 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6067 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.615 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6233 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6317 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.64 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6483 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6566 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.665 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6733 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6816 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.69 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.6983 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7066 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.715 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7233 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7316 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.74 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7483 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7567 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.765 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7733 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7816 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.79 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.7983 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8066 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.815 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8233 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8316 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.84 | 45.0072 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8483 | 45.0073 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8566 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.865 | 45.0075 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8733 | 45.0076 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8816 | 45.0077 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.89 | 45.0078 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.8983 | 45.0079 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9066 | 45.008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9149 | 45.0081 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9233 | 45.0082 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9316 | 45.0083 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9399 | 45.0084 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9483 | 45.0085 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9566 | 45.0086 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.965 | 45.0087 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9733 | 45.0088 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9816 | 45.0089 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.99 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433.9983 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0066 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.015 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0233 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0316 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0399 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0483 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0566 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0649 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0733 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0816 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0899 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.0983 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1066 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1149 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1233 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1316 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1399 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1483 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1566 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1649 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1733 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1816 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1899 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.1983 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2066 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2149 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2233 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2316 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2399 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2483 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2566 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2649 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2733 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2816 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2899 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.2982 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3066 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3149 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3232 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3316 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3399 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3483 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3566 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3649 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3733 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3816 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3899 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.3983 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4066 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4149 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4232 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4316 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4399 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4482 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4566 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4649 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4732 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4816 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4899 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.4982 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5066 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5149 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5232 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5316 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5399 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5482 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5566 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5649 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5732 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5816 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5899 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.5982 | 45.0125 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6066 | 45.0125 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6149 | 45.0125 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6232 | 45.0126 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6316 | 45.0126 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6399 | 45.0126 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6482 | 45.0127 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6566 | 45.0127 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6649 | 45.0127 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6732 | 45.0128 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6815 | 45.0128 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6899 | 45.0129 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.6982 | 45.0129 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7065 | 45.0129 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7149 | 45.013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7232 | 45.013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7315 | 45.0131 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7399 | 45.0131 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7482 | 45.0131 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7566 | 45.0132 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7649 | 45.0132 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7732 | 45.0133 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7816 | 45.0133 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7899 | 45.0134 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.7982 | 45.0134 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8065 | 45.0134 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8149 | 45.0135 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8232 | 45.0135 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8315 | 45.0136 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8399 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8482 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8565 | 45.0138 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8649 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8732 | 45.014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8815 | 45.0142 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8899 | 45.0143 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.8982 | 45.0144 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9065 | 45.0145 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9149 | 45.0146 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9232 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9315 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9398 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9482 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9565 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9648 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9732 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9815 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9899 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434.9982 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0065 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0149 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0232 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0315 | 45.0149 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0399 | 45.015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0482 | 45.015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0565 | 45.0151 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0648 | 45.0152 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0732 | 45.0152 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0815 | 45.0153 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0898 | 45.0154 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.0982 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1065 | 45.0156 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1148 | 45.0156 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1232 | 45.0156 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1315 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1398 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1482 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1565 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1648 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1732 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1815 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1898 | 45.0155 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.1982 | 45.0154 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2065 | 45.0154 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2148 | 45.0153 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2231 | 45.0152 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2315 | 45.0151 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2398 | 45.015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2481 | 45.0149 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2565 | 45.0148 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2648 | 45.0147 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2731 | 45.0145 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2815 | 45.0144 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2898 | 45.0143 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.2981 | 45.0142 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3065 | 45.014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3148 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3231 | 45.0138 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3315 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3398 | 45.0135 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3481 | 45.0134 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3564 | 45.0133 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3648 | 45.0132 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3731 | 45.013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3814 | 45.0129 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3898 | 45.0128 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.3981 | 45.0127 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4064 | 45.0126 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4148 | 45.0125 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4231 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4314 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4398 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4481 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4565 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4648 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4731 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4814 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4898 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.4981 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5064 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5148 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5231 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5314 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5398 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5481 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5564 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5648 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5731 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5814 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5898 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.5981 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6064 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6147 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6231 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6314 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6397 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6481 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6564 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6648 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6731 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6814 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6898 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.6981 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7064 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7148 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7231 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7314 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7397 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7481 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7564 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7647 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7731 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7814 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7897 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.7981 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8064 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8147 | 45.0091 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8231 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8314 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8397 | 45.0091 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8481 | 45.0091 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8564 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8647 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.873 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8814 | 45.0094 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.8897 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.898 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9064 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9147 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.923 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9314 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9397 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.948 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9564 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9647 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.973 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9814 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.9897 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435.998 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0064 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0147 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.023 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0314 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0397 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.048 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0564 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0647 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.073 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0814 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.0897 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.098 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1064 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1147 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.123 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1313 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1397 | 45.0111 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.148 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1563 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1647 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.173 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1813 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.1897 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.198 | 45.0114 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2063 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2147 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.223 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2313 | 45.0116 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2397 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.248 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2563 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2647 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.273 | 45.0118 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2813 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.2897 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.298 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3063 | 45.012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3147 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.323 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3313 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3397 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.348 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3563 | 45.0123 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3647 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.373 | 45.0125 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3813 | 45.0125 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.3896 | 45.0126 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.398 | 45.0127 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4063 | 45.0127 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4146 | 45.0128 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.423 | 45.0129 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4313 | 45.0129 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4396 | 45.013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.448 | 45.013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4563 | 45.0131 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4646 | 45.0132 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.473 | 45.0132 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4813 | 45.0133 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.4896 | 45.0134 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.498 | 45.0134 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5063 | 45.0135 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5146 | 45.0136 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.523 | 45.0136 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5313 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5396 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.548 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5563 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5646 | 45.0138 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.573 | 45.0138 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5813 | 45.0138 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.5896 | 45.0138 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.598 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6063 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6146 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.623 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6313 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6396 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6479 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6563 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6646 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6729 | 45.0139 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6813 | 45.0138 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6896 | 45.0137 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.6979 | 45.0135 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7063 | 45.0134 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7146 | 45.0133 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7229 | 45.0132 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7313 | 45.0131 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7396 | 45.013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7479 | 45.0128 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7563 | 45.0127 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7646 | 45.0126 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7729 | 45.0124 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7812 | 45.0122 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7896 | 45.0121 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.7979 | 45.0119 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8062 | 45.0117 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8146 | 45.0115 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8229 | 45.0113 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8312 | 45.0112 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8396 | 45.011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8479 | 45.0109 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8562 | 45.0108 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8646 | 45.0107 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8729 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8812 | 45.0106 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8896 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.8979 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9062 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9146 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9229 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9312 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9395 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9479 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9562 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9645 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9729 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9812 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9895 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436.9979 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0062 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0145 | 45.0105 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0229 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0312 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0396 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0479 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0562 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0645 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0729 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0812 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0895 | 45.0104 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.0979 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1062 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1145 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1229 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1312 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1395 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1479 | 45.0103 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1562 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1645 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1729 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1812 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1895 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.1978 | 45.0102 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2062 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2145 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2228 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2312 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2395 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2478 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2562 | 45.0101 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2645 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2728 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2812 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2895 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.2978 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3062 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3145 | 45.01 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3228 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3311 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3395 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3478 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3561 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3645 | 45.0099 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3728 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3811 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3895 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.3978 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4061 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4145 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4228 | 45.0098 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4311 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4395 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4478 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4561 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4644 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4728 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4811 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4894 | 45.0097 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.4978 | 45.0096 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5061 | 45.0095 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5144 | 45.0093 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5228 | 45.0092 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5311 | 45.009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5394 | 45.0088 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5478 | 45.0086 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5561 | 45.0085 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5644 | 45.0083 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5728 | 45.0082 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5811 | 45.008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5894 | 45.0079 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.5977 | 45.0077 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6061 | 45.0076 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6144 | 45.0074 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6227 | 45.0073 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6311 | 45.0071 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6394 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6477 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6561 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6644 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6727 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6811 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6894 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.6977 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7061 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7144 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7227 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.731 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7394 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7477 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.756 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7644 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7727 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.781 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7894 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.7977 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.806 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8144 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8227 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.831 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8394 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8477 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.856 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8643 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8727 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.881 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8893 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.8977 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.906 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9143 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9227 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.931 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9393 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9477 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.956 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9643 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9727 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.981 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9893 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437.9976 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.006 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0143 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0226 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0309 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0393 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0476 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0559 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0643 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0726 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0809 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0893 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.0976 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1059 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1143 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1226 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1309 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1393 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1476 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1559 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1642 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1726 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1809 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1892 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.1976 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2059 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2142 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2226 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2309 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2392 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2476 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2559 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2642 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2726 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2809 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2892 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.2975 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3059 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3142 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3225 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3309 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3392 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3475 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3559 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3642 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3725 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3809 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3892 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.3975 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4059 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4142 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4225 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4308 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4392 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4475 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4558 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4642 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4725 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4808 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4892 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.4975 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5058 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5142 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5225 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5308 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5392 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5475 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5558 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5641 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5725 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5808 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5891 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.5975 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6058 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6141 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6225 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6308 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6391 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6475 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6558 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6641 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6725 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6808 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6891 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.6974 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7058 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7141 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7224 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7308 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7391 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7474 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7558 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7641 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7724 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7807 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7891 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.7974 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8057 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8141 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8224 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8307 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8391 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8474 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8557 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.864 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8724 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8807 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.889 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.8974 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9057 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.914 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9224 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9307 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.939 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9474 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9557 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.964 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9724 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9807 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.989 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438.9973 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0057 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.014 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0223 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0307 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.039 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0473 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0557 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.064 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0723 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0807 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.089 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.0973 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1057 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.114 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1223 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1306 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.139 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1473 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1556 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.164 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1723 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1806 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.189 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.1973 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2056 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.214 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2223 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2306 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.239 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2473 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2556 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2639 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2723 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2806 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2889 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.2973 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3056 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3139 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3223 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3306 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3389 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3473 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3556 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3639 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3723 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3806 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3889 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.3972 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4056 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4139 | 45.0051 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4222 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4306 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4389 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4472 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4556 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4639 | 45.0057 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4722 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4806 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4889 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.4972 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5056 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5139 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5222 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5305 | 45.0063 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5389 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5472 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5555 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5639 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5722 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5805 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5889 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.5972 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6055 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6138 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6222 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6305 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6388 | 45.0069 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6472 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6555 | 45.0068 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6638 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6721 | 45.0067 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6805 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6888 | 45.0066 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.6971 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7055 | 45.0065 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7138 | 45.0064 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7221 | 45.0062 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7305 | 45.0061 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7388 | 45.006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7471 | 45.0059 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7555 | 45.0058 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7638 | 45.0056 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7721 | 45.0055 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7805 | 45.0054 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7888 | 45.0053 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.7971 | 45.0052 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8055 | 45.005 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8138 | 45.0049 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8221 | 45.0048 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8304 | 45.0047 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8388 | 45.0046 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8471 | 45.0044 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8554 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8638 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8721 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8804 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8888 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.8971 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9054 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9137 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9221 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9304 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9387 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9471 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9554 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9637 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.972 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9804 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.9887 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439.997 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0054 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0137 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.022 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0304 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0387 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.047 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0554 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0637 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.072 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0804 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.0887 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.097 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1053 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1137 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.122 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1303 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1387 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.147 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1553 | 45.0006 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1636 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.172 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1803 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.1886 | 45.0007 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.197 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2053 | 45.0008 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2136 | 45.0009 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.222 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2303 | 45.001 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2386 | 45.0011 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2469 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2553 | 45.0012 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2636 | 45.0013 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2719 | 45.0014 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2803 | 45.0015 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2886 | 45.0016 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.2969 | 45.0017 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3053 | 45.0018 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3136 | 45.0019 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3219 | 45.002 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3303 | 45.0021 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3386 | 45.0022 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3469 | 45.0023 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3553 | 45.0024 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3636 | 45.0025 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3719 | 45.0026 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3802 | 45.0027 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3885 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.3969 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4052 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4135 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4219 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4302 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4385 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4469 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4552 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4635 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4719 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4802 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4885 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.4969 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5052 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5135 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5219 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5302 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5385 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5468 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5552 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5635 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5718 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5802 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5885 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.5968 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6051 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6135 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6218 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6301 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6385 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6468 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6551 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6635 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6718 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6801 | 45.0041 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6884 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.6968 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7051 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7134 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7218 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7301 | 45.0038 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7384 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7468 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7551 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7634 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7718 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7801 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7884 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.7967 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8051 | 45.0035 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8134 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8217 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.83 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8384 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8467 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.855 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8634 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8717 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.88 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8883 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.8967 | 45.0028 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.905 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9133 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9217 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.93 | 45.0029 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9383 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9467 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.955 | 45.003 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9633 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9716 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9799 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9883 | 45.0031 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440.9966 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0049 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0133 | 45.0032 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0216 | 45.0033 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0299 | 45.0034 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0383 | 45.0036 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0466 | 45.0037 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0549 | 45.0039 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0632 | 45.004 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0716 | 45.0042 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0799 | 45.0043 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0882 | 45.0045 | 45 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441.0966 | 45.0046 | 45 | 60.0201 | 60.03 | 59.97
| 441.1049 | 45.0047 | 45 | 60.0201 | 60.03 | 59.97
| 441.1132 | 45.0048 | 45 | 60.0202 | 60.03 | 59.97
| 441.1216 | 45.0049 | 45 | 60.0203 | 60.03 | 59.97
| 441.1299 | 45.005 | 45 | 60.0204 | 60.03 | 59.97
| 441.1382 | 45.0051 | 45 | 60.0205 | 60.03 | 59.97
| 441.1465 | 45.0052 | 45 | 60.0206 | 60.03 | 59.97
| 441.1548 | 45.0053 | 45 | 60.0206 | 60.03 | 59.97
| 441.1632 | 45.0053 | 45 | 60.0207 | 60.03 | 59.97
| 441.1715 | 45.0054 | 45 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 441.1798 | 45.0053 | 45 | 60.0209 | 60.03 | 59.97
| 441.1882 | 45.0052 | 45 | 60.021 | 60.03 | 59.97
| 441.1965 | 45.0051 | 45 | 60.0211 | 60.03 | 59.97
| 441.2048 | 45.005 | 45 | 60.0211 | 60.03 | 59.97
| 441.2132 | 45.005 | 45 | 60.0212 | 60.03 | 59.97
| 441.2215 | 45.0049 | 45 | 60.0213 | 60.03 | 59.97
| 441.2298 | 45.0048 | 45 | 60.0214 | 60.03 | 59.97
| 441.2382 | 45.0047 | 45 | 60.0215 | 60.03 | 59.97
| 441.2465 | 45.0047 | 45 | 60.0216 | 60.03 | 59.97
| 441.2548 | 45.0047 | 45 | 60.0216 | 60.03 | 59.97
| 441.2631 | 45.0047 | 45 | 60.0217 | 60.03 | 59.97
| 441.2715 | 45.0048 | 45 | 60.0218 | 60.03 | 59.97
| 441.2798 | 45.0048 | 45 | 60.0219 | 60.03 | 59.97
| 441.2881 | 45.0048 | 45 | 60.022 | 60.03 | 59.97
| 441.2964 | 45.0048 | 45 | 60.0221 | 60.03 | 59.97
| 441.3048 | 45.0048 | 45 | 60.0221 | 60.03 | 59.97
| 441.3131 | 45.0049 | 45 | 60.0222 | 60.03 | 59.97
| 441.3214 | 45.005 | 45 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 441.3298 | 45.0051 | 45 | 60.0224 | 60.03 | 59.97
| 441.3381 | 45.0051 | 45 | 60.0225 | 60.03 | 59.97
| 441.3464 | 45.0052 | 45 | 60.0226 | 60.03 | 59.97
| 441.3548 | 45.0053 | 45 | 60.0226 | 60.03 | 59.97
| 441.3631 | 45.0053 | 45 | 60.0227 | 60.03 | 59.97
| 441.3714 | 45.0054 | 45 | 60.0228 | 60.03 | 59.97
| 441.3797 | 45.0056 | 45 | 60.0229 | 60.03 | 59.97
| 441.3881 | 45.0057 | 45 | 60.023 | 60.03 | 59.97
| 441.3964 | 45.0059 | 45 | 60.0231 | 60.03 | 59.97
| 441.4047 | 45.006 | 45 | 60.0231 | 60.03 | 59.97
| 441.4131 | 45.0062 | 45 | 60.0232 | 60.03 | 59.97
| 441.4214 | 45.0064 | 45 | 60.0233 | 60.03 | 59.97
| 441.4297 | 45.0066 | 45 | 60.0234 | 60.03 | 59.97
| 441.438 | 45.0068 | 45 | 60.0235 | 60.03 | 59.97
| 441.4464 | 45.007 | 45 | 60.0236 | 60.03 | 59.97
| 441.4547 | 45.0072 | 45 | 60.0236 | 60.03 | 59.97
| 441.463 | 45.0073 | 45 | 60.0237 | 60.03 | 59.97
| 441.4714 | 45.0075 | 45 | 60.0238 | 60.03 | 59.97
| 441.4797 | 45.0077 | 45 | 60.0239 | 60.03 | 59.97
| 441.488 | 45.0079 | 45 | 60.024 | 60.03 | 59.97
| 441.4964 | 45.0081 | 45 | 60.0241 | 60.03 | 59.97
| 441.5047 | 45.0082 | 45 | 60.0241 | 60.03 | 59.97
| 441.513 | 45.0084 | 45 | 60.0242 | 60.03 | 59.97
| 441.5213 | 45.0086 | 45 | 60.0243 | 60.03 | 59.97
| 441.5297 | 45.0088 | 45 | 60.0244 | 60.03 | 59.97
| 441.538 | 45.009 | 45 | 60.0245 | 60.03 | 59.97
| 441.5463 | 45.0092 | 45 | 60.0246 | 60.03 | 59.97
| 441.5547 | 45.0094 | 45 | 60.0246 | 60.03 | 59.97
| 441.563 | 45.0095 | 45 | 60.0247 | 60.03 | 59.97
| 441.5713 | 45.0097 | 45 | 60.0248 | 60.03 | 59.97
| 441.5797 | 45.0099 | 45 | 60.0249 | 60.03 | 59.97
| 441.588 | 45.0101 | 45 | 60.025 | 60.03 | 59.97
| 441.5963 | 45.0103 | 45 | 60.0251 | 60.03 | 59.97
| 441.6046 | 45.0105 | 45 | 60.0251 | 60.03 | 59.97
| 441.613 | 45.0107 | 45 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 441.6213 | 45.0109 | 45 | 60.0253 | 60.03 | 59.97
| 441.6296 | 45.0111 | 45 | 60.0254 | 60.03 | 59.97
| 441.638 | 45.0113 | 45 | 60.0255 | 60.03 | 59.97
| 441.6463 | 45.0115 | 45 | 60.0256 | 60.03 | 59.97
| 441.6546 | 45.0117 | 45 | 60.0256 | 60.03 | 59.97
| 441.6629 | 45.0119 | 45 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 441.6713 | 45.0121 | 45 | 60.0258 | 60.03 | 59.97
| 441.6796 | 45.0123 | 45 | 60.0259 | 60.03 | 59.97
| 441.6879 | 45.0125 | 45 | 60.026 | 60.03 | 59.97
| 441.6963 | 45.0127 | 45 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 441.7046 | 45.0128 | 45 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 441.7129 | 45.013 | 45 | 60.0262 | 60.03 | 59.97
| 441.7213 | 45.0131 | 45 | 60.0263 | 60.03 | 59.97
| 441.7296 | 45.0133 | 45 | 60.0264 | 60.03 | 59.97
| 441.7379 | 45.0134 | 45 | 60.0265 | 60.03 | 59.97
| 441.7462 | 45.0134 | 45 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 441.7546 | 45.0135 | 45 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 441.7629 | 45.0135 | 45 | 60.0267 | 60.03 | 59.97
| 441.7712 | 45.0135 | 45 | 60.0268 | 60.03 | 59.97
| 441.7795 | 45.0136 | 45 | 60.0269 | 60.03 | 59.97
| 441.7879 | 45.0136 | 45 | 60.027 | 60.03 | 59.97
| 441.7962 | 45.0137 | 45 | 60.0271 | 60.03 | 59.97
| 441.8045 | 45.0137 | 45 | 60.0271 | 60.03 | 59.97
| 441.8129 | 45.0137 | 45 | 60.0272 | 60.03 | 59.97
| 441.8212 | 45.0137 | 45 | 60.0273 | 60.03 | 59.97
| 441.8295 | 45.0137 | 45 | 60.0274 | 60.03 | 59.97
| 441.8379 | 45.0137 | 45 | 60.0275 | 60.03 | 59.97
| 441.8462 | 45.0138 | 45 | 60.0275 | 60.03 | 59.97
| 441.8545 | 45.0138 | 45 | 60.0276 | 60.03 | 59.97
| 441.8629 | 45.0138 | 45 | 60.0277 | 60.03 | 59.97
| 441.8712 | 45.0138 | 45 | 60.0278 | 60.03 | 59.97
| 441.8795 | 45.0138 | 45 | 60.0279 | 60.03 | 59.97
| 441.8878 | 45.0138 | 45 | 60.028 | 60.03 | 59.97
| 441.8962 | 45.0137 | 45 | 60.028 | 60.03 | 59.97
| 441.9045 | 45.0137 | 45 | 60.0281 | 60.03 | 59.97
| 441.9128 | 45.0137 | 45 | 60.0282 | 60.03 | 59.97
| 441.9211 | 45.0137 | 45 | 60.0283 | 60.03 | 59.97
| 441.9295 | 45.0137 | 45 | 60.0284 | 60.03 | 59.97
| 441.9378 | 45.0137 | 45 | 60.0285 | 60.03 | 59.97
| 441.9461 | 45.0137 | 45 | 60.0285 | 60.03 | 59.97
| 441.9545 | 45.0137 | 45 | 60.0286 | 60.03 | 59.97
| 441.9628 | 45.0137 | 45 | 60.0287 | 60.03 | 59.97
| 441.9711 | 45.0137 | 45 | 60.0288 | 60.03 | 59.97
| 441.9795 | 45.0137 | 45 | 60.0289 | 60.03 | 59.97
| 441.9878 | 45.0137 | 45 | 60.029 | 60.03 | 59.97
| 441.9961 | 45.0137 | 45 | 60.029 | 60.03 | 59.97
| 442.0045 | 45.0137 | 45 | 60.0291 | 60.03 | 59.97
| 442.0128 | 45.0137 | 45 | 60.0292 | 60.03 | 59.97
| 442.0211 | 45.0137 | 45 | 60.0293 | 60.03 | 59.97
| 442.0294 | 45.0137 | 45 | 60.0294 | 60.03 | 59.97
| 442.0378 | 45.0137 | 45 | 60.0295 | 60.03 | 59.97
| 442.0461 | 45.0137 | 45 | 60.0295 | 60.03 | 59.97
| 442.0544 | 45.0137 | 45 | 60.0296 | 60.03 | 59.97
| 442.0627 | 45.0136 | 45 | 60.0297 | 60.03 | 59.97
| 442.0711 | 45.0136 | 45 | 60.0298 | 60.03 | 59.97
| 442.0794 | 45.0136 | 45 | 60.0299 | 60.03 | 59.97
| 442.0877 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.0961 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1044 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1127 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1211 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1294 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1377 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1461 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1544 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1627 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1711 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1794 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.1877 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.196 | 45.014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2043 | 45.014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2127 | 45.014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.221 | 45.0141 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2293 | 45.0141 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2377 | 45.0141 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.246 | 45.0141 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2543 | 45.0141 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2627 | 45.0141 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.271 | 45.0142 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2793 | 45.0142 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.2877 | 45.0142 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.296 | 45.0142 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3043 | 45.0142 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3126 | 45.0143 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.321 | 45.0144 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3293 | 45.0144 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3376 | 45.0145 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3459 | 45.0146 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3543 | 45.0147 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3626 | 45.0147 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3709 | 45.0148 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3793 | 45.0148 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3876 | 45.0149 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.3959 | 45.015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4043 | 45.015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4126 | 45.0151 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4209 | 45.0152 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4293 | 45.0153 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4376 | 45.0153 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4459 | 45.0154 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4542 | 45.0155 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4626 | 45.0156 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4709 | 45.0156 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4792 | 45.0157 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4875 | 45.0158 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.4959 | 45.0159 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5042 | 45.0159 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5125 | 45.016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5209 | 45.0161 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5292 | 45.0161 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5375 | 45.0161 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5459 | 45.016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5542 | 45.016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5625 | 45.0159 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5709 | 45.0158 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5792 | 45.0158 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5875 | 45.0157 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.5958 | 45.0157 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6042 | 45.0156 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6125 | 45.0155 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6208 | 45.0155 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6292 | 45.0153 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6375 | 45.0151 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6458 | 45.0149 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6541 | 45.0147 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6625 | 45.0145 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6708 | 45.0143 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6791 | 45.0141 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6875 | 45.014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.6958 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7041 | 45.0134 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7124 | 45.0131 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7208 | 45.0128 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7291 | 45.0125 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7374 | 45.0122 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7458 | 45.0119 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7541 | 45.0116 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7624 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7708 | 45.011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7791 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7874 | 45.0105 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.7957 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8041 | 45.01 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8124 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8207 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8291 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8374 | 45.009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8457 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.854 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8624 | 45.0088 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8707 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.879 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8874 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.8957 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.904 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9124 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9207 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.929 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9373 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9457 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.954 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9623 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9706 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.979 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9873 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 442.9956 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.004 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0123 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0206 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.029 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0373 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0456 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.054 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0623 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0706 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0789 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0873 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.0956 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1039 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1122 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1206 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1289 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1372 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1456 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1539 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1622 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1706 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1789 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1872 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.1956 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2039 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2122 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2206 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2289 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2372 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2455 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2538 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2622 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2705 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2788 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2872 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.2955 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3038 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3122 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3205 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3288 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3372 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3455 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3538 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3622 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3705 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3788 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3871 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.3954 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4038 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4121 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4204 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4288 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4371 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4454 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4538 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4621 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4704 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4788 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4871 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.4954 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5037 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5121 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5204 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5287 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.537 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5454 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5537 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.562 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5704 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5787 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.587 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.5954 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6037 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.612 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6204 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6287 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.637 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6453 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6537 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.662 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6703 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6786 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.687 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.6953 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7036 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.712 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7203 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7286 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.737 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7453 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7536 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.762 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7703 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7786 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7869 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.7953 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8036 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8119 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8203 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8286 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8369 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8452 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8536 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8619 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8702 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8786 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8869 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.8952 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9035 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9119 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9202 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9285 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9369 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9452 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9535 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9619 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9702 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9785 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9868 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 443.9952 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0035 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0118 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0202 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0285 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0368 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0452 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0535 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0618 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0702 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0785 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0868 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.0952 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1035 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1118 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1201 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1285 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1368 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1451 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1534 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1618 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1701 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1784 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1868 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.1951 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2034 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2118 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2201 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2284 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2368 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2451 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2534 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2617 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2701 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2784 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2867 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.2951 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3034 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3117 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3201 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3284 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3367 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3451 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3534 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3617 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.37 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3784 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.3867 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.395 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4034 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4117 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.42 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4283 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4367 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.445 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4533 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4617 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.47 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4783 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.4867 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.495 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5033 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5117 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.52 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5283 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5367 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.545 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5533 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5616 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.57 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5783 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5866 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.5949 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6033 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6116 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6199 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6283 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6366 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6449 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6533 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6616 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6699 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6783 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6866 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.6949 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7032 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7116 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7199 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7282 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7366 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7449 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7532 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7616 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7699 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7782 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7866 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.7949 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8032 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8116 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8199 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8282 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8365 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8448 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8532 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8615 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8698 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8782 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8865 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.8948 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9032 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9115 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9198 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9282 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9365 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9448 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9532 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9615 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9698 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9781 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9865 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 444.9948 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0031 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0115 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0198 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0281 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0365 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0448 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0531 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0614 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0698 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0781 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0864 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.0948 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1031 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1114 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1198 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1281 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1364 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1447 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1531 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1614 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1697 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1781 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1864 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.1947 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2031 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2114 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2197 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2281 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2364 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2447 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2531 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2614 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2697 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.278 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2863 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.2947 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.303 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3113 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3197 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.328 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3363 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3447 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.353 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3613 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3697 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.378 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3863 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.3947 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.403 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4113 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4196 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.428 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4363 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4446 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.453 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4613 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4696 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.478 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4863 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.4946 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.503 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5113 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5196 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5279 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5363 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5446 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5529 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5612 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5696 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5779 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5862 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.5946 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6029 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6112 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6196 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6279 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6362 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6446 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6529 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6612 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6696 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6779 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6862 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.6945 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7029 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7112 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7195 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7279 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7362 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7445 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7528 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7612 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7695 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7778 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7862 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.7945 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8028 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8112 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8195 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8278 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8362 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8445 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8528 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8611 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8695 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8778 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8861 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.8945 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9028 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9111 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9195 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9278 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9361 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9445 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9528 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9611 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9695 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9778 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9861 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 445.9944 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0028 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0111 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0194 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0278 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0361 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0444 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0528 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0611 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0694 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0778 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0861 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.0944 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1028 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1111 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1194 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1277 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.136 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1444 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1527 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.161 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1694 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1777 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.186 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.1944 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2027 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.211 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2194 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2277 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.236 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2444 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2527 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.261 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2693 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2777 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.286 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.2943 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3027 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.311 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3193 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3277 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.336 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3443 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3527 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.361 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3693 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3777 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.386 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.3943 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4026 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.411 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4193 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4276 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.436 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4443 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4526 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.461 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4693 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4776 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.486 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.4943 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5026 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.511 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5193 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5276 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5359 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5443 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5526 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5609 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5693 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5776 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5859 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.5943 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6026 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6109 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6193 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6276 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6359 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6443 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6526 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6609 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6693 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6776 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6859 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.6942 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7026 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7109 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7192 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7276 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7359 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7442 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7526 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7609 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7692 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7776 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7859 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.7942 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8026 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8109 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8192 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8275 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8359 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8442 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8525 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8609 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8692 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8775 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8859 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.8942 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9025 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9109 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9192 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9275 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9358 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9442 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9525 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9608 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9691 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9775 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9858 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 446.9941 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0025 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0108 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0191 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0275 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0358 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0441 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0525 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0608 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0691 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0775 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0858 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.0941 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1024 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1108 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1191 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1274 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1358 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1441 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1524 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1608 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1691 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1774 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1858 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.1941 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2024 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2108 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2191 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2274 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2357 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2441 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2524 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2607 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2691 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2774 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2857 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.2941 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3024 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3107 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3191 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3274 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3357 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3441 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3524 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3607 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.369 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3774 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.3857 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.394 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4024 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4107 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.419 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4274 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4357 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.444 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4524 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4607 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.469 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4774 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.4857 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.494 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5023 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5107 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.519 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5273 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5357 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.544 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5523 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5607 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.569 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5773 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.5857 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.594 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6023 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6107 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.619 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6273 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6357 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.644 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6523 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6606 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.669 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6773 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.6856 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.694 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7023 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7106 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.719 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7273 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7356 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7439 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7523 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7606 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7689 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7773 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7856 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.7939 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8022 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8106 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8189 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8272 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8356 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8439 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8522 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8606 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8689 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8772 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8856 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.8939 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9022 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9106 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9189 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9272 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9355 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9439 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9522 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9605 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9689 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9772 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9855 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 447.9939 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0022 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0105 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0189 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0272 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0355 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0439 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0522 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0605 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0688 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0772 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0855 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.0938 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1022 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1105 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1188 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1272 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1355 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1438 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1522 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1605 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1688 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1772 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1855 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.1938 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2021 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2105 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2188 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2271 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2355 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2438 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2521 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2605 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2688 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2772 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2855 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.2938 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3022 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3105 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3188 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3271 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3355 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3438 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3521 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3605 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3688 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3771 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3855 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.3938 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4021 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4105 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4188 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4271 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4355 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4438 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4521 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4604 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4688 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4771 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4854 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.4938 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5021 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5104 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5188 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5271 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5354 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5438 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5521 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5604 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5688 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5771 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5854 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.5938 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6021 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6104 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6187 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6271 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6354 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6437 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6521 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6604 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6687 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6771 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6854 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.6937 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7021 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7104 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7187 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7271 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7354 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7437 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.752 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7604 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7687 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.777 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7854 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.7937 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8021 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8104 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8187 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8271 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8354 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8437 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8521 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8604 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8687 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.877 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8854 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.8937 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.902 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9104 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9187 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.927 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9354 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9437 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.952 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9604 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9687 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.977 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9854 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 448.9937 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.002 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0103 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0187 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.027 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0353 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0437 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.052 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0603 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0687 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.077 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0853 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.0937 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.102 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1103 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1187 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.127 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1353 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1436 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.152 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1603 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1686 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.177 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1853 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.1936 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.202 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2103 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2186 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.227 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2353 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2436 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.252 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2603 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2686 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2769 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2853 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.2936 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3019 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3103 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3186 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.327 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3353 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3436 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.352 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3603 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3686 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.377 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3853 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.3936 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4019 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4103 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4186 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4269 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4353 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4436 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4519 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4603 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4686 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4769 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4853 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.4936 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5019 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5103 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5186 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5269 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5352 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5436 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5519 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5602 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5686 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5769 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5852 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.5936 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6019 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6102 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6186 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6269 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6352 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6436 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6519 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6602 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6685 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6769 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6852 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.6935 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7019 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7102 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7185 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7269 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7352 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7435 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7519 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7602 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7685 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7769 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7852 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.7935 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8018 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8102 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8185 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8268 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8352 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8435 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8519 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8602 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8685 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8769 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8852 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.8935 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9019 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9102 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9185 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9268 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9352 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9435 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9518 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9602 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9685 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9768 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9852 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 449.9935 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0018 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0102 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0185 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0268 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0352 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0435 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0518 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0602 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0685 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0768 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0851 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.0935 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1018 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1101 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1185 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1268 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1351 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1435 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1518 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1601 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1685 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1768 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1851 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.1935 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2018 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2101 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2184 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2268 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2351 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2434 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2518 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2601 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2684 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2768 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2851 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.2934 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3018 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3101 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3184 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3268 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3351 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3434 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3517 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3601 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3684 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3768 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3851 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.3934 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4018 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4101 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4184 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4268 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4351 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4434 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4518 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4601 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4684 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4767 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4851 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.4934 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5017 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5101 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5184 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5267 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5351 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5434 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5517 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5601 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5684 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5767 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5851 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.5934 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6017 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.61 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6184 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6267 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.635 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6434 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6517 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.66 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6684 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6767 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.685 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.6934 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7017 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.71 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7184 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7267 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.735 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7433 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7517 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.76 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7683 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7767 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.785 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.7933 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8017 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.81 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8183 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8267 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.835 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8433 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8517 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.86 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8683 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8766 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.885 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.8933 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9017 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.91 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9183 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9267 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.935 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9433 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9517 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.96 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9683 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9767 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.985 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 450.9933 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0016 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.01 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0183 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0266 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.035 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0433 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0516 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.06 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0683 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0766 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.085 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.0933 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1016 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.11 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1183 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1266 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1349 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1433 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1516 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1599 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1683 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1766 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1849 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.1933 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2016 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2099 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2183 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2266 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2349 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2433 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2516 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2599 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2682 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2766 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2849 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.2932 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3016 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3099 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3182 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3266 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3349 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3432 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3516 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3599 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3682 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3766 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3849 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.3932 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4016 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4099 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4182 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4265 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4349 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4432 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4515 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4599 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4682 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4765 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4849 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.4932 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5015 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5099 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5182 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5265 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5349 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5432 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5515 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5598 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5682 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5765 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5848 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.5932 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6015 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6098 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6182 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6265 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6348 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6432 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6515 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6598 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6682 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6765 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6848 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.6931 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7015 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7098 | 44.9851 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7181 | 44.985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7265 | 44.9849 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7348 | 44.9848 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7431 | 44.9847 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7515 | 44.9845 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7598 | 44.9844 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7681 | 44.9843 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7764 | 44.9842 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7848 | 44.9841 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.7931 | 44.984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8014 | 44.9839 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8098 | 44.9838 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8181 | 44.9836 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8264 | 44.9837 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8347 | 44.9838 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8431 | 44.9839 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8514 | 44.9841 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8597 | 44.9842 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8681 | 44.9843 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8764 | 44.9845 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8847 | 44.9846 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.8931 | 44.9847 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9014 | 44.9849 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9097 | 44.9849 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9181 | 44.985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9264 | 44.9851 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9347 | 44.9851 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9431 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9514 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9597 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.968 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9764 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.9847 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 451.993 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0014 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0097 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.018 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0264 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0347 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.043 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0514 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0597 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.068 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0764 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.0847 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.093 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1013 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1097 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.118 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1263 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1347 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.143 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1513 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1597 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.168 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1763 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.1847 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.193 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2013 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2097 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.218 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2263 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2346 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.243 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2513 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2596 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.268 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2763 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.2846 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.293 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3013 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3096 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.318 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3263 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3346 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.343 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3513 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3596 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.368 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3763 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3846 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.3929 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4013 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4096 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4179 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4263 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4346 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4429 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4513 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4596 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4679 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4763 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4846 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.4929 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5013 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5096 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5179 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5262 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5346 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5429 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5512 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5595 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5679 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5762 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5845 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.5929 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6012 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6095 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6179 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6262 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6345 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6429 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6512 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6595 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6678 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6762 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6845 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.6928 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7012 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7095 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7178 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7262 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7345 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7428 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7512 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7595 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7678 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7762 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7845 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.7928 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8011 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8095 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8178 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8261 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8345 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8428 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8511 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8595 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8678 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8761 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8845 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.8928 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9011 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9095 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9178 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9261 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9344 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9428 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9511 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9594 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9678 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9761 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9844 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 452.9928 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0011 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0094 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0178 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0261 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0344 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0428 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0511 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0594 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0677 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0761 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0844 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.0927 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1011 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1094 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1177 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1261 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1344 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1427 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1511 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1594 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1677 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1761 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1844 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.1927 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.201 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2094 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2177 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.226 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2344 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2427 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.251 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2594 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2677 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.276 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2844 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.2927 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.301 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3094 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3177 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.326 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3344 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3427 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.351 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3593 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3677 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.376 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3843 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.3927 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.401 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4093 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4177 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.426 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4343 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4427 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.451 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4593 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4677 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.476 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4843 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.4926 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.501 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5093 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5176 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.526 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5343 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5426 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.551 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5593 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5676 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.576 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5843 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.5926 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.601 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6093 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6176 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6259 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6343 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6426 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6509 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6593 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6676 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.676 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6843 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.6926 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.701 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7093 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7176 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.726 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7343 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7426 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7509 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7593 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7676 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7759 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7843 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.7926 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8009 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8093 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8176 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8259 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8343 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8426 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8509 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8593 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8676 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8759 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8842 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.8926 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9009 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9092 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9176 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9259 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9342 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9426 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9509 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9592 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9676 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9759 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9842 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 453.9926 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0009 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0092 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0175 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0259 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0342 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0425 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0509 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0592 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0675 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0759 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0842 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.0925 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1009 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1092 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1175 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1259 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1342 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1425 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1508 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1592 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1675 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1759 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1842 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.1925 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2009 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2092 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2175 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2259 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2342 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2425 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2509 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2592 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2675 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2758 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2842 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.2925 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3008 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3092 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3175 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3258 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3342 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3425 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3508 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3592 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3675 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3758 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3842 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.3925 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4008 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4091 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4175 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4258 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4341 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4425 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4508 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4591 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4675 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4758 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4841 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.4925 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5008 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5091 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5175 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5258 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5341 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5424 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5508 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5591 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5674 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5758 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5841 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.5924 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6008 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6091 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6174 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6258 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6341 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6424 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6508 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6591 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6674 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6758 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6841 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.6924 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7008 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7091 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7174 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7258 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7341 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7424 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7508 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7591 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7674 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7758 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7841 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.7924 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8008 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8091 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8174 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8257 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8341 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8424 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8507 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8591 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8674 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8757 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8841 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.8924 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9007 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9091 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9174 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9257 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9341 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9424 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9507 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.959 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9674 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9757 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.984 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 454.9924 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0007 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.009 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0174 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0257 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.034 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0424 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0507 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.059 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0674 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0757 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.084 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.0923 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1007 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.109 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1173 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1257 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.134 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1423 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1507 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.159 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1673 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1757 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.184 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.1923 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2007 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.209 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2173 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2257 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.234 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2423 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2507 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.259 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2673 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2757 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.284 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.2923 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3007 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.309 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3173 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3257 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.334 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3423 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3506 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.359 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3673 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3756 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.384 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.3923 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4006 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.409 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4173 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4256 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.434 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4423 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4506 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.459 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4673 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4756 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4839 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.4923 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5006 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5089 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5173 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5256 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5339 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5423 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5506 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5589 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5673 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5756 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5839 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.5923 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6006 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6089 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6172 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6256 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6339 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6422 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6506 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6589 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6672 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6756 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6839 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.6922 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7006 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7089 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7172 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7256 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7339 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7422 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7506 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7589 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7672 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7756 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7839 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.7922 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8006 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8089 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8172 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8256 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8339 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8422 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8506 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8589 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8672 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8755 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8839 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.8922 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9005 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9089 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9172 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9255 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9339 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9422 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9505 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9589 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9672 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9755 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9839 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 455.9922 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0005 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0089 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0172 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0255 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0338 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0422 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0505 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0588 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0672 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0755 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0838 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.0922 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1005 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1088 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1172 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1255 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1338 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1422 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1505 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1588 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1671 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1755 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1838 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.1921 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2005 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2088 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2171 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2255 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2338 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2421 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2505 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2588 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2672 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2755 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2838 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.2921 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3005 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3088 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3171 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3255 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3338 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3421 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3505 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3588 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3671 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3755 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3838 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.3921 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4005 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4088 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4171 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4254 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4338 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4421 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4504 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4588 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4671 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4754 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4838 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.4921 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5004 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5088 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5171 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5254 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5338 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5421 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5504 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5587 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5671 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5754 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5837 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.5921 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6004 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6087 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6171 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6254 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6337 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6421 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6504 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6587 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6671 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6754 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.6837 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.692 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7004 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7087 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.717 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7254 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7337 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.742 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7504 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7587 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.767 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7754 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7837 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.7921 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8004 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8087 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.817 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8254 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8337 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.842 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8504 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8587 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.867 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8754 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.8837 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.892 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9004 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9087 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.917 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9254 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9337 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.942 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9503 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9587 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.967 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9753 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.9837 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 456.992 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0003 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0087 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.017 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0253 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0337 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.042 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0503 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0587 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.067 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0753 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.0836 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.092 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1003 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1086 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.117 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1253 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1336 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.142 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1503 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1586 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.167 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1753 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.1836 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.192 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2003 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2086 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2169 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2253 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2336 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2419 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2503 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2586 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2669 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2753 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2836 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.2919 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3003 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3086 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.317 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3253 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3336 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3419 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3503 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3586 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3669 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3753 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3836 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.3919 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4003 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4086 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4169 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4253 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4336 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4419 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4503 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4586 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4669 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4753 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4836 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.4919 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5002 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5086 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5169 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5252 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5336 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5419 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5502 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5586 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5669 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5752 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5836 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.5919 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6002 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6086 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6169 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6252 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6335 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6419 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6502 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6585 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6669 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6752 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6835 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.6919 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7002 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7085 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7169 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7252 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7335 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7419 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7502 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7585 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7668 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7752 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7835 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.7918 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8002 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8085 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8168 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8252 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8335 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8419 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8502 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8585 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8669 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8752 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8835 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.8918 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9002 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9085 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9168 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9252 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9335 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9418 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9502 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9585 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9668 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9752 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9835 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 457.9918 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0002 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0085 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0168 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0251 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0335 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0418 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0501 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0585 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0668 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0752 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0835 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.0918 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1002 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1085 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1168 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1252 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1335 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1418 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1501 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1585 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1668 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1751 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1835 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.1918 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2001 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2085 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2168 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2251 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2335 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2418 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2501 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2585 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2668 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2751 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2834 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.2918 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3001 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3084 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3168 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3251 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3334 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3418 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3501 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3585 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3668 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3751 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3835 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.3918 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4001 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4084 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4168 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4251 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4334 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4418 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4501 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4584 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4668 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4751 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4834 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.4918 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5001 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5084 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5168 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5251 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5334 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5417 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5501 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5584 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5667 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5751 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5834 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.5917 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6001 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6084 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6167 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6251 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6334 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6417 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6501 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6584 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6667 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.675 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6834 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.6917 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7084 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7167 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.725 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7334 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7417 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.75 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7584 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7667 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7751 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7834 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.7917 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8084 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8167 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.825 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8334 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8417 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.85 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8584 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8667 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.875 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8834 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.8917 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9084 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9167 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.925 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9333 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9417 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.95 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9583 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9667 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.975 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9834 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 458.9917 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0084 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0167 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.025 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0334 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0417 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.05 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0583 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0667 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.075 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0833 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.0917 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1083 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1167 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.125 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1333 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1417 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.15 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1583 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1667 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.175 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1833 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.1917 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2083 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2167 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.225 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2333 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2417 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.25 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2583 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2667 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.275 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2833 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.2917 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3083 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3167 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.325 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3333 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3416 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.35 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3583 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3666 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.375 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3833 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.3917 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4083 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4167 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.425 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4333 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4417 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.45 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4583 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4666 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.475 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4833 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.4916 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5083 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5166 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.525 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5333 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5416 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.55 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5583 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5666 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.575 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5833 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.5916 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6083 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6166 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.625 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6333 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6416 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.65 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6583 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6666 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.675 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6833 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.6916 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7083 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7166 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7249 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7333 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7416 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7499 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7583 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7666 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.775 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7833 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.7916 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8083 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8166 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.825 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8333 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8416 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8499 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8583 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8666 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8749 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8833 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8916 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.8999 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9083 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9166 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9249 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9333 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9416 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9499 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9583 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9666 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9749 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9833 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9916 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 459.9999 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0083 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0166 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0249 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0333 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0416 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0499 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0583 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0666 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0749 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0833 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0916 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.0999 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1082 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1166 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1249 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1332 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1416 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1499 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1583 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1666 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1749 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1833 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1916 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.1999 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2083 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2166 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2249 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2332 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2416 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2499 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2582 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2666 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2749 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2832 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2916 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.2999 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3082 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3166 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3249 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3332 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3416 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3499 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3582 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3666 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3749 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3832 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3916 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.3999 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4082 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4166 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4249 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4332 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4416 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4499 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4582 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4666 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4749 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4832 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4915 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.4999 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5082 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5165 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5249 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5332 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5415 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5499 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5582 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5666 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5749 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5832 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5916 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.5999 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6082 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6165 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6249 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6332 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6415 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6499 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6582 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6665 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6749 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6832 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6915 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.6999 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7082 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7165 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7249 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7332 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7415 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7498 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7582 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7665 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7749 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7832 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7915 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.7999 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8082 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8165 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8249 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8332 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8415 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8499 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8582 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8665 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8748 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8832 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8915 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.8998 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9082 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9165 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9248 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9332 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9415 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9498 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9582 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9665 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9749 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9832 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9915 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 460.9998 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0082 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0165 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0248 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0332 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0415 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0498 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0582 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0665 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0748 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0832 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0915 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.0998 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1082 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1165 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1248 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1331 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1415 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1498 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1582 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1665 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1748 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1832 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1915 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.1998 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2082 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2165 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2248 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2332 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2415 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2498 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2581 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2665 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2748 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2831 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2915 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.2998 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3081 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3165 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3248 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3331 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3415 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3498 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3582 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3665 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3748 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3831 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3915 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.3998 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4081 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4165 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4248 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4331 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4415 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4498 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4581 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4665 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4748 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4831 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4915 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.4998 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5081 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5164 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5248 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5331 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5414 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5498 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5581 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5665 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5748 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5831 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5915 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.5998 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6081 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6165 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6248 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6331 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6414 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6498 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6581 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6664 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6748 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6831 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6914 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.6998 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7081 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7164 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7248 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7331 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7415 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7498 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7581 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7664 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7748 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7831 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7914 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.7998 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8081 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8164 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8248 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8331 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8414 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8498 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8581 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8664 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8748 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8831 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8914 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.8997 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9081 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9164 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9247 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9331 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9414 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9498 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9581 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9664 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9748 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9831 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9914 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 461.9998 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0081 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0164 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0247 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0331 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0414 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0497 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0581 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0664 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0747 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0831 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0914 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.0997 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1081 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1164 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1247 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1331 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1414 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1497 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1581 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1664 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1747 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1831 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1914 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.1997 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2081 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2164 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2247 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2331 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2414 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2497 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2581 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2664 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2747 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2831 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2914 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.2997 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.308 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3164 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3247 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3331 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3414 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3497 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3581 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3664 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3747 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3831 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3914 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.3997 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4081 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4164 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4247 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.433 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4414 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4497 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.458 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4664 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4747 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.483 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4914 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.4997 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.508 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5164 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5247 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5331 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5414 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5497 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.558 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5664 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5747 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.583 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5914 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.5997 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.608 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6164 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6247 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.633 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6414 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6497 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.658 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6664 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6747 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.683 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6913 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.6997 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.708 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7163 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7247 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.733 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7414 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7497 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.758 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7664 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7747 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.783 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7914 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.7997 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.808 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8163 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8247 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.833 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8413 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8497 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.858 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8663 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8747 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.883 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8913 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.8997 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.908 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9163 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9247 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.933 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9413 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9497 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.958 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9663 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9747 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.983 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9913 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 462.9997 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.008 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0163 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0247 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.033 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0413 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0497 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.058 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0663 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0746 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.083 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0913 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.0996 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.108 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1163 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1247 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.133 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1413 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1497 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.158 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1663 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1747 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.183 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1913 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.1996 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.208 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2163 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2246 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.233 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2413 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2496 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.258 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2663 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2746 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.283 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2913 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.2996 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.308 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3163 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3246 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.333 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3413 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3496 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.358 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3663 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3746 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.383 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3913 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.3996 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.408 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4163 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4246 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.433 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4413 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4496 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4579 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4663 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4746 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4829 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4913 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.4996 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.508 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5163 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5246 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.533 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5413 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5496 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.558 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5663 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5746 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5829 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5913 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.5996 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6079 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6163 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6246 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6329 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6413 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6496 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.658 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6663 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6746 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.683 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6913 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.6996 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7079 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7163 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7246 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7329 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7413 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7496 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7579 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7663 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7746 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.783 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7913 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.7996 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.808 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8163 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8246 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8329 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8413 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8496 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8579 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8663 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8746 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8829 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8913 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.8996 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.908 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9163 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9246 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.933 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9413 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9496 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9579 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9663 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9746 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9829 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9913 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 463.9996 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0079 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0163 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0246 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.033 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0413 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0496 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.058 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0663 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0746 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0829 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0913 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.0996 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1079 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1163 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1246 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1329 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1413 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1496 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.158 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1663 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1746 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.183 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1913 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.1996 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2079 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2163 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2246 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2329 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2413 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2496 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2579 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2663 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2746 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.283 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2913 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.2996 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.308 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3163 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3246 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3329 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3413 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3496 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3579 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3663 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3746 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.383 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3913 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.3996 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.408 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4163 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4246 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.433 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4413 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4496 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4579 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4663 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4746 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4829 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4913 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.4996 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.508 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5163 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5246 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.533 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5413 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5496 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.558 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5663 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5746 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5829 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5913 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.5996 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6079 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6163 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6246 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.633 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6413 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6496 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.658 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6663 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6746 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.683 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6913 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.6996 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7079 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7163 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7246 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7329 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7413 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7496 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.758 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7663 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7746 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.783 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7913 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.7996 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.808 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8163 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8246 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8329 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8413 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8496 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8579 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8663 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8746 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.883 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8913 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.8996 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.908 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9163 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9246 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.933 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9413 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9496 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9579 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9663 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9746 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9829 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9913 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 464.9996 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.008 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0163 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0246 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.033 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0413 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0496 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.058 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0663 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0746 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0829 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0913 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.0996 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.108 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1163 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1246 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.133 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1413 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1496 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.158 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1663 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1746 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.183 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1913 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.1996 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.208 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2163 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2246 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.233 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2413 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2496 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.258 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2663 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2747 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.283 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2913 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.2997 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.308 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3163 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3246 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.333 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3413 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3496 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.358 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3663 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3747 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.383 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3913 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.3997 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.408 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4163 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4247 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.433 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4413 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4496 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.458 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4663 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4747 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.483 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4913 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.4997 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.508 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5163 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5247 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.533 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5414 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5497 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.558 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5663 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5747 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.583 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5913 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.5997 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.608 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6163 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6247 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.633 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6414 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6497 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.658 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6664 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6747 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.683 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6913 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.6997 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.708 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7164 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7247 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.733 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7414 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7497 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.758 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7664 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7747 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.783 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7914 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.7997 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.808 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8164 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8247 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.833 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8414 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8497 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.858 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8664 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8747 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.883 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8914 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.8997 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9081 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9164 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9247 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.933 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9414 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9497 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.958 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9664 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9747 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9831 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9914 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 465.9997 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0081 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0164 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0247 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0331 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0414 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0497 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0581 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0664 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0747 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0831 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0914 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.0998 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1081 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1164 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1248 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1331 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1414 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1498 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1581 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1664 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1748 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1831 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1914 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.1998 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2081 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2165 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2248 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2331 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2415 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2498 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2581 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2665 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2748 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2831 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2915 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.2998 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3081 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3165 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3248 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3332 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3415 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3498 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3582 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3665 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3748 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3832 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3915 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.3998 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4082 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4165 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4248 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4332 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4415 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4499 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4582 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4665 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4749 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4832 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4915 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.4998 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5082 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5165 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5249 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5332 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5415 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5499 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5582 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5665 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5749 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5832 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5916 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.5999 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6082 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6165 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6249 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6332 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6415 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6499 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6582 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6666 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6749 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6832 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6916 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.6999 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7082 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7166 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7249 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7332 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7416 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7499 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7582 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7666 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7749 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7832 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7916 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.7999 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8083 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8166 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8249 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8333 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8416 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8499 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8583 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8666 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8749 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8833 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8916 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.8999 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9083 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9166 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.925 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9333 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9416 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.95 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9583 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9666 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9749 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9833 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 466.9916 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0083 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0166 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.025 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0333 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0416 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.05 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0583 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0667 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.075 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0833 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.0916 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1083 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1166 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.125 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1333 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1417 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.15 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1583 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1667 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.175 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1833 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.1917 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2083 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2167 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.225 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2333 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2417 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.25 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2583 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2667 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.275 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2834 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.2917 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3083 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3167 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.325 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3333 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3417 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.35 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3584 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3667 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.375 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3834 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.3917 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4084 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4167 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.425 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4334 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4417 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.45 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4584 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4667 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4751 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4834 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.4917 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5001 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5084 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5167 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5251 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5334 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5417 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5501 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5584 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5667 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5751 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5834 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.5917 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6001 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6084 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6168 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6251 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6334 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6418 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6501 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6584 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6668 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6751 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6834 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.6918 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7001 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7084 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7168 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7251 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7335 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7418 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7501 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7585 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7668 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7751 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7835 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.7918 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8001 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8085 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8168 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8251 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8335 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8418 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8502 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8585 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8668 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8752 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8835 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.8918 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9002 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9085 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9168 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9252 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9335 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9418 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9502 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9585 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9669 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9752 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9835 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 467.9919 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0002 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0085 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0169 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0252 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0335 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0419 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0502 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0586 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0669 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0752 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0836 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.0919 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1002 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1086 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1169 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1252 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1336 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1419 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1502 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1586 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1669 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1753 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1836 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.1919 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2003 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2086 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2169 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2253 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2336 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2419 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2503 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2586 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2669 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2753 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.2836 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.292 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3003 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3086 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.317 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3253 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3336 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.342 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3503 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3586 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.367 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3753 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.3836 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.392 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4003 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4087 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.417 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4253 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4337 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.442 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4503 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4587 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.467 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4753 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.4837 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.492 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5003 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5087 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.517 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5254 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5337 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.542 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5504 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5587 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.567 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5754 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.5837 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.592 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6004 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6087 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.617 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6254 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6337 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6421 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6504 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6587 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6671 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6754 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6837 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.6921 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7004 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7087 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7171 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7254 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7337 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7421 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7504 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7588 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7671 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7754 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7838 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.7921 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8004 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8088 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8171 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8254 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8338 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8421 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8504 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8588 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8671 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8755 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8838 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.8921 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9005 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9088 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9171 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9255 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9338 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9421 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9505 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9588 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9672 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9755 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9838 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 468.9922 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0005 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0088 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0172 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0255 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0338 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0422 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0505 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0588 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0672 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0755 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0839 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.0922 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1005 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1089 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1172 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1255 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1339 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1422 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1505 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1589 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1672 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1755 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1839 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.1922 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2006 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2089 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2172 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2256 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2339 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2422 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2506 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2589 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2672 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2756 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2839 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.2922 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3006 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3089 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3173 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3256 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3339 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3423 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3506 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3589 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3673 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3756 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3839 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.3923 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4006 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4089 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4173 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4256 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.434 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4423 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4506 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.459 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4673 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4756 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.484 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.4923 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5006 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.509 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5173 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5256 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.534 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5423 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5507 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.559 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5673 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5757 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.584 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.5923 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6007 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.609 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6173 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6257 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.634 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6423 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6507 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.659 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6674 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6757 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.684 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.6924 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7007 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.709 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7174 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7257 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.734 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7424 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7507 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7591 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7674 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7757 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7841 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.7924 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8007 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8091 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8174 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8257 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8341 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8424 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8507 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8591 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8674 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8758 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8841 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.8924 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9008 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9091 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9174 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9258 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9341 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9424 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9508 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9591 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9674 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9758 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9841 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 469.9925 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0008 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0091 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0175 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0258 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0341 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0424 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0508 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0591 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0675 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0758 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0841 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.0925 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1008 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1092 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1175 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1258 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1342 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1425 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1508 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1592 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1675 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1758 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1842 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.1925 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2008 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2092 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2175 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2259 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2342 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2425 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2509 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2592 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2675 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2759 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2842 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.2925 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3009 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3092 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3175 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3259 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3342 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3426 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3509 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3592 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3676 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3759 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3842 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.3926 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4009 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4092 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4176 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4259 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4342 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4426 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4509 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4593 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4676 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4759 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4843 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.4926 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5009 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5093 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5176 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5259 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5343 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5426 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5509 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5593 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5676 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.576 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5843 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.5926 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.601 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6093 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6176 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.626 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6343 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6426 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.651 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6593 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6677 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.676 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6843 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.6927 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.701 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7093 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7177 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.726 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7343 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7427 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.751 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7593 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7677 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.776 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7844 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.7927 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.801 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8094 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8177 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.826 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8344 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8427 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.851 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8594 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8677 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.876 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8844 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.8927 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9011 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9094 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9177 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9261 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9344 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9427 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9511 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9594 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9677 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9761 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9844 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 470.9927 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0011 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0094 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0178 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0261 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0344 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0428 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0511 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0594 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0678 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0761 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0844 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.0928 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1011 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1094 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1178 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1261 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1345 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1428 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1511 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1595 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1678 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1761 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1845 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.1928 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2011 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2095 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2178 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2261 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2345 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2428 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2512 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2595 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2678 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2762 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2845 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.2928 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3012 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3095 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3178 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3262 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3345 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3428 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3512 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3595 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3679 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3762 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3845 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.3929 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4012 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4095 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4179 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4262 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4345 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4429 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4512 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4596 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4679 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4762 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4846 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.4929 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5012 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5096 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5179 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5262 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5346 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5429 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5512 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5596 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5679 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5762 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5846 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.5929 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6013 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6096 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6179 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6263 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6346 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6429 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6513 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6596 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6679 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6763 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6846 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.6929 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7013 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7096 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.718 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7263 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7346 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.743 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7513 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7596 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7679 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7763 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.7846 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.793 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8013 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8096 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.818 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8263 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8346 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.843 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8513 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8596 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.868 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8763 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.8846 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.893 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9013 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9096 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.918 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9263 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9347 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.943 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9513 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9597 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.968 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9763 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.9846 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 471.993 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0013 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0097 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.018 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0263 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0347 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.043 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0513 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0597 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.068 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0764 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.0847 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.093 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1013 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1097 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.118 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1263 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1347 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.143 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1514 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1597 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.168 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1764 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.1847 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.193 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2014 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2097 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.218 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2264 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2347 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.243 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2514 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2597 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2681 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2764 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2847 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.2931 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3014 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3097 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3181 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3264 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3347 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3431 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3514 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3597 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3681 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3764 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3847 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.3931 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4014 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4098 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4181 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4264 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4348 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4431 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4514 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4597 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4681 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4764 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4848 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.4931 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5014 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5098 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5181 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5264 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5348 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5431 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5515 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5598 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5681 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5764 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5848 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.5931 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6014 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6098 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6181 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6265 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6348 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6431 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6515 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6598 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6681 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6765 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6848 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.6931 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7015 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7098 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7181 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7265 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7348 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7431 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7515 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7598 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7682 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7765 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7848 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.7932 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8015 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8098 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8181 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8265 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8348 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8432 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8515 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8598 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8682 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8765 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8848 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.8932 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9015 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9099 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9182 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9265 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9348 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9432 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9515 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9599 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9682 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9765 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9849 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 472.9932 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0015 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0099 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0182 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0266 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0349 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0432 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0515 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0599 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0682 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0766 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0849 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.0932 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1016 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1099 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1183 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1266 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1349 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1432 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1516 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1599 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1682 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1766 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1849 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.1933 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2016 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2099 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2183 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2266 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.235 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2433 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2516 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2599 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2683 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2766 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.285 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.2933 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3016 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.31 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3183 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3266 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.335 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3433 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3517 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.36 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3683 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3766 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.385 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.3933 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4017 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.41 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4183 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4267 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.435 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4433 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4517 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.46 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4684 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4767 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.485 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.4933 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5017 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.51 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5184 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5267 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.535 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5434 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5517 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.56 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5684 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5767 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5851 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.5934 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6017 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.61 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6184 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6267 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6351 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6434 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6517 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6601 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6684 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6767 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6851 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.6934 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7018 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7101 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7184 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7267 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7351 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7434 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7518 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7601 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7684 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7768 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7851 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.7934 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8018 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8101 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8185 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8268 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8351 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8434 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8518 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8601 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8685 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8768 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8851 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.8935 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9018 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9102 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9185 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9268 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9352 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9435 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9518 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9601 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9685 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9768 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9852 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 473.9935 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0018 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0102 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0185 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0269 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0352 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0435 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0518 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0602 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0685 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0768 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0852 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.0935 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1019 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1102 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1185 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1269 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1352 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1436 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1519 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1602 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1685 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1769 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1852 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.1936 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2019 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2102 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2186 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2269 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2352 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2436 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2519 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2603 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2686 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2769 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2852 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.2936 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3019 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3103 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3186 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3269 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3353 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3436 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3519 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3603 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3686 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.377 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3853 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.3936 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4019 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4103 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4186 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.427 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4353 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4436 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.452 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4603 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4686 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.477 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4853 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.4937 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.502 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5103 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5186 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.527 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5353 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5437 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.552 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5603 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5687 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.577 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5853 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.5937 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.602 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6104 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6187 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.627 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6353 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6437 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.652 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6604 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6687 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.677 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6854 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.6937 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.702 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7104 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7187 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7271 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7354 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7437 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.752 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7604 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7687 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7771 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7854 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.7937 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8021 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8104 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8188 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8271 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8354 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8438 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8521 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8604 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8687 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8771 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8854 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.8938 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9021 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9104 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9188 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9271 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9355 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9438 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9521 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9604 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9688 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9771 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9854 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 474.9938 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0021 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0105 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0188 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0271 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0355 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0438 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0522 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0605 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0688 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0771 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0855 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.0938 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1022 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1105 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1188 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1272 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1355 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1438 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1522 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1605 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1689 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1772 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1855 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.1938 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2022 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2105 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2189 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2272 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2355 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2439 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2522 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2605 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2689 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2772 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2856 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.2939 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3022 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3105 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3189 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3272 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3356 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3439 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3522 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3606 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3689 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3772 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3856 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.3939 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4023 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4106 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4189 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4272 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4356 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4439 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4523 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4606 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4689 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4773 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4856 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.4939 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5023 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5106 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.519 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5273 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5356 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5439 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5523 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5606 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.569 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5773 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.5856 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.594 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6023 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6107 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.619 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6273 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6357 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.644 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6523 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6607 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.669 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6773 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.6857 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.694 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7024 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7107 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.719 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7274 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7357 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.744 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7524 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7607 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.769 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7774 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.7857 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.794 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8024 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8107 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8191 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8274 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8357 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8441 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8524 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8607 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8691 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8774 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8857 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.8941 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9024 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9108 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9191 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9274 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9358 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9441 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9525 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9608 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9691 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9774 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9858 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 475.9941 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0025 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0108 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0191 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0275 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0358 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0442 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0525 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0608 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0692 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0775 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0858 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.0942 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1025 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1108 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1192 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1275 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1359 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1442 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1525 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1609 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1692 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1775 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1859 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.1942 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2025 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2109 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2192 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2275 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2359 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2442 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2526 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2609 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2692 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2776 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2859 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.2943 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3026 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3109 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3192 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3276 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3359 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3443 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3526 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3609 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3693 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3776 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.386 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.3943 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4026 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4109 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4193 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4276 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.436 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4443 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4526 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.461 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4693 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4777 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.486 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.4943 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5027 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.511 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5193 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5277 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.536 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5443 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5527 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.561 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5694 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5777 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.586 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.5944 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6027 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.611 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6194 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6277 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.636 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6444 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6527 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.661 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6694 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6777 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6861 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.6944 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7027 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7111 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7194 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7278 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7361 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7444 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7527 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7611 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7694 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7778 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7861 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.7944 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8028 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8111 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8195 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8278 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8361 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8445 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8528 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8611 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8695 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8778 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8861 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.8945 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9028 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9112 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9195 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9278 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9362 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9445 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9529 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9612 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9695 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9778 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9862 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 476.9945 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0029 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0112 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0195 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0279 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0362 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0446 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0529 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0612 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0696 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0779 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0862 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.0946 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1029 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1113 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1196 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1279 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1363 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1446 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.153 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1613 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1696 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1779 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1863 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.1946 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.203 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2113 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2196 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.228 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2363 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2447 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.253 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2613 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2697 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.278 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2863 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.2947 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.303 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3113 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3197 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.328 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3364 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3447 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.353 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3614 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3697 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3781 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3864 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.3947 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4031 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4114 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4197 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4281 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4364 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4448 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4531 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4614 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4698 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4781 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4865 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.4948 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5031 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5114 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5198 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5281 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5365 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5448 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5531 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5615 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5698 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5782 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5865 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.5948 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6031 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6115 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6198 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6282 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6365 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6448 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6532 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6615 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6699 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6782 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6865 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.6949 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7032 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7115 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7199 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7282 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7365 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7449 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7532 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7616 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7699 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7783 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7866 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.7949 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8033 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8116 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8199 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8283 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8366 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8449 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8533 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8616 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.87 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8783 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.8867 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.895 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9033 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9117 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.92 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9283 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9367 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.945 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9533 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9617 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.97 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9784 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9867 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 477.9951 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0034 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0117 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0201 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0284 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0367 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0451 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0534 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0617 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0701 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0784 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0868 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.0951 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1034 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1118 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1201 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1284 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1368 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1451 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1535 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1618 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1701 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1785 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1868 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.1952 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2035 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2118 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2202 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2285 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2368 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2452 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2535 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2619 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2702 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2785 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2869 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.2952 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3036 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3119 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3202 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3286 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3369 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3452 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3536 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3619 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3703 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3786 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3869 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.3953 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4036 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.412 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4203 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4286 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.437 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4453 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4536 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.462 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4703 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4787 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.487 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.4953 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5037 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.512 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5204 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5287 | 44.9973 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.537 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5453 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5537 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.562 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5704 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5787 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5871 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.5954 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6037 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6121 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6204 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6288 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6371 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6454 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6537 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6621 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6704 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6788 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6871 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.6954 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7038 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7121 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7205 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7288 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7372 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7455 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7538 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7621 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7705 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7788 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7872 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.7955 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8038 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8122 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8205 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8289 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8372 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8455 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8539 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8622 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8705 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8789 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8872 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.8956 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9039 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9122 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9206 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9289 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9373 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9456 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9539 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9623 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9706 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9789 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9873 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 478.9956 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.004 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0123 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0206 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.029 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0373 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0457 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.054 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0623 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0707 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.079 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0873 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.0957 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.104 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1124 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1207 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.129 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1374 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1457 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1541 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1624 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1707 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1791 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1874 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.1957 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2041 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2124 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2208 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2291 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2374 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2458 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2541 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2625 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2708 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2791 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2875 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.2958 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3041 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3125 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3208 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3292 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3375 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3458 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3542 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3625 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3708 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3792 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3875 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.3959 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4042 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4125 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4209 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4292 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4376 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4459 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4543 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4626 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4709 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4792 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4876 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.4959 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5043 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5126 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.521 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5293 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5376 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.546 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5543 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5627 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.571 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5793 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.5877 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.596 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6043 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6127 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.621 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6294 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6377 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.646 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6544 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6627 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6711 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6794 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6877 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.6961 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7044 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7127 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7211 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7294 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7378 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7461 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7544 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7628 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7711 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7794 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7878 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.7961 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8045 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8128 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8211 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8295 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8378 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8462 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8545 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8628 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8712 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8795 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8878 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.8962 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9045 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9128 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9212 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9295 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9379 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9462 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9546 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9629 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9712 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9796 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9879 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 479.9962 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0046 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0129 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0213 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0296 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0379 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0463 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0546 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.063 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0713 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0797 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.088 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.0963 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1046 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.113 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1213 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1297 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.138 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1464 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1547 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.163 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1714 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1797 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.188 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.1964 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2047 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2131 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2214 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2297 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2381 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2464 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2548 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2631 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2714 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2798 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2881 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.2964 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3048 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3131 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3215 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3298 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3381 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3465 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3548 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3632 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3715 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3799 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3882 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.3965 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4048 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4132 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4215 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4299 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4382 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4466 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4549 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4632 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4716 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4799 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4883 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.4966 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5049 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5133 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5216 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5299 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5383 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5466 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.555 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5633 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5716 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.58 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5883 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.5966 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.605 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6133 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6217 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.63 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6383 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6467 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.655 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6634 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6717 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6801 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6884 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.6967 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.705 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7134 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7217 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7301 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7384 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7468 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7551 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7634 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7718 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7801 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7885 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.7968 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8051 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8135 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8218 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8301 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8385 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8468 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8552 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8635 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8718 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8802 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8885 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.8969 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9052 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9135 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9219 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9302 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9385 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9469 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9552 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9636 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9719 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9803 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9886 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 480.9969 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0052 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0136 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0219 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0303 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0386 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.047 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0553 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0636 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.072 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0803 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.0887 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.097 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1053 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1137 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.122 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1303 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1387 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.147 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1554 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1637 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1721 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1804 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1887 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.1971 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2054 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2137 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2221 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2304 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2388 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2471 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2554 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2638 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2721 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2805 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2888 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.2971 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3055 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3138 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3221 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3305 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3388 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3472 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3555 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3638 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3722 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3805 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3889 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.3972 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4055 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4139 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4222 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4305 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4389 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4472 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4556 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4639 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4723 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4806 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4889 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.4973 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5056 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5139 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5223 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5306 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.539 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5473 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5556 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.564 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5723 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5807 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.589 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.5973 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6057 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.614 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6223 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6307 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.639 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6474 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6557 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.664 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6724 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6807 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6891 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.6974 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7057 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7141 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7224 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7307 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7391 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7474 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7558 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7641 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7725 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7808 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7891 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.7975 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8058 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8141 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8225 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8308 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8392 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8475 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8558 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8642 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8725 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8809 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8892 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.8975 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9059 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9142 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9225 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9309 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9392 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9476 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9559 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9642 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9726 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9809 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9893 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 481.9976 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.006 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0143 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0226 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0309 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0393 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0476 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.056 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0643 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0727 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.081 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0893 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.0977 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.106 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1143 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1227 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.131 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1394 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1477 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.156 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1644 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1727 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1811 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1894 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.1977 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2061 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2144 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2227 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2311 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2394 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2478 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2561 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2644 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2728 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2811 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2895 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2978 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3062 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3145 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3228 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3312 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3395 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3478 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3562 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3645 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3729 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3812 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3895 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3979 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4062 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4146 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4229 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4312 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4396 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4479 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4562 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4646 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4729 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4813 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4896 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.498 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5063 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5146 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5229 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5313 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5396 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.548 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5563 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5647 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.573 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5813 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5897 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.598 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6064 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6147 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.623 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6314 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6397 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.648 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6564 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6647 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6731 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6814 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6897 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6981 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7064 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7148 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7231 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7314 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7398 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7481 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7564 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7648 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7731 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7815 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7898 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7982 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8065 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8148 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8232 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8315 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8398 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8482 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8565 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8649 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8732 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8815 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8899 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8982 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9066 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9149 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9232 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9316 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9399 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9482 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9566 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9649 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9733 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9816 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9899 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9983 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0066 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.015 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0233 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0316 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.04 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0483 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0566 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.065 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0733 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0817 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.09 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0984 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1067 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.115 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1234 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1317 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.14 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1484 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1567 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1651 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1734 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1817 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1901 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1984 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2068 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2151 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2234 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2318 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2401 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2484 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2568 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2651 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2735 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2818 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2901 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2985 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3068 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3152 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3235 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3318 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3402 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3485 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3568 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3652 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3735 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3819 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3902 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3986 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4069 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4152 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4236 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4319 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4402 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4486 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4569 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4653 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4736 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4819 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4903 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4986 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.507 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5153 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5237 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.532 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5403 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5486 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.557 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5653 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5737 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.582 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5904 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5987 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.607 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6154 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6237 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.632 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6404 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6487 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6571 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6654 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6737 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6821 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6904 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6988 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7071 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7154 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7238 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7321 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7404 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7488 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7571 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7655 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7738 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7821 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7905 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7988 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8072 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8155 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8239 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8322 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8405 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8488 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8572 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8655 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8739 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8822 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8906 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8989 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9072 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9156 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9239 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9323 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9406 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9489 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9573 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9656 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9739 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9823 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9906 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.999 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0073 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0156 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.024 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0323 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0406 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.049 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0573 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0657 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.074 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0823 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0907 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.099 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1074 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1157 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1241 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1324 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1407 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.149 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1574 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1657 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1741 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1824 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1908 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1991 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2074 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2158 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2241 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2325 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2408 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2491 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2575 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2658 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2741 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2825 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2908 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2992 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3075 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3158 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3242 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3325 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3409 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3492 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3575 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3659 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3742 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3825 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3909 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3992 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4076 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4159 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4243 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4326 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4409 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4492 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4576 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4659 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4743 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4826 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.491 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4993 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5076 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.516 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5243 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5327 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.541 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5493 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5577 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.566 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5743 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5827 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.591 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5994 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6077 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6161 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6244 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6327 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6411 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6494 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6577 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6661 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6744 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6828 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6911 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6994 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7078 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7161 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7245 | 45.0091 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7328 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7411 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7495 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7578 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7661 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7745 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7828 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7912 | 45.0099 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7995 | 45.0099 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8078 | 45.01 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8162 | 45.01 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8245 | 45.0101 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8329 | 45.0101 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8412 | 45.0101 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8495 | 45.0101 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8579 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8662 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8745 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8829 | 45.0103 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8912 | 45.0103 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8996 | 45.0104 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9079 | 45.0105 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9163 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9246 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9329 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9413 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9496 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9579 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9663 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9746 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.983 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9913 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9996 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.008 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0163 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0247 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.033 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0413 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0497 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.058 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0663 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0747 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.083 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0914 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0997 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.108 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1164 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1247 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1331 | 45.011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1414 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1497 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1581 | 45.0112 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1664 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1747 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1831 | 45.0114 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1914 | 45.0114 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1998 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2081 | 45.0112 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2165 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2248 | 45.011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2331 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2415 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2498 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2581 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2665 | 45.0104 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2748 | 45.0103 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2832 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2915 | 45.01 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2998 | 45.0099 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3082 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3165 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3249 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3332 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3415 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3499 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3582 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3665 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3749 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3832 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3916 | 45.009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3999 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4082 | 45.0088 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4166 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4249 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4333 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4416 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.45 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4583 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4666 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4749 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4833 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4916 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5083 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5167 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.525 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5333 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5417 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.55 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5583 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5667 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.575 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5834 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5917 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6084 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6167 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6251 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6334 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6418 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6501 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6584 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6667 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6751 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6834 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6918 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7001 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7085 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7168 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7251 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7335 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7418 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7502 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7585 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7668 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7752 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7835 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7918 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8002 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8085 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8169 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8252 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8335 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8419 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8502 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8586 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8669 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8752 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8836 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8919 | 45.0088 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9002 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9086 | 45.009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9169 | 45.0091 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9253 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9336 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.942 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9503 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9586 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9669 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9753 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9836 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.992 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0003 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0087 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.017 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0253 | 45.0099 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0337 | 45.01 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.042 | 45.0101 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0504 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0587 | 45.0103 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.067 | 45.0104 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0754 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0837 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.092 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1004 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1087 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1171 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1254 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1337 | 45.011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1421 | 45.011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1504 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1588 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1671 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1754 | 45.0112 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1838 | 45.0112 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1921 | 45.0112 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2004 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2088 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2171 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2255 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2338 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2422 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2505 | 45.0114 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2588 | 45.0114 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2672 | 45.0115 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2755 | 45.0115 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2838 | 45.0116 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2922 | 45.0117 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3005 | 45.0117 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3089 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3172 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3255 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3339 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3422 | 45.0119 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3506 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3589 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3672 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3756 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3839 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3922 | 45.0117 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4006 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4089 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4173 | 45.0119 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4256 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4339 | 45.0121 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4423 | 45.0122 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4506 | 45.0123 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.459 | 45.0123 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4673 | 45.0124 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4756 | 45.0125 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.484 | 45.0124 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4923 | 45.0123 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5006 | 45.0123 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.509 | 45.0122 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5173 | 45.0122 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5257 | 45.0121 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.534 | 45.0121 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5424 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5507 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.559 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5674 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5757 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.584 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5924 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6007 | 45.0119 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6091 | 45.0119 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6174 | 45.0119 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6257 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6341 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6424 | 45.0117 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6508 | 45.0116 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6591 | 45.0115 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6674 | 45.0115 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6758 | 45.0114 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6841 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6924 | 45.0112 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7008 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7091 | 45.011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7175 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7258 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7341 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7425 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7508 | 45.0105 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7592 | 45.0104 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7675 | 45.0104 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7758 | 45.0103 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7842 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7925 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8009 | 45.01 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8092 | 45.0099 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8175 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8259 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8342 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8426 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8509 | 45.0091 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8592 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8676 | 45.0088 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8759 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8842 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8926 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9009 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9093 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9176 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9259 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9343 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9426 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.951 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9593 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9677 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.976 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9843 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9927 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.001 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0093 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0177 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.026 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0344 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0427 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0511 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0594 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0677 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.076 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0844 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0927 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1011 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1094 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1178 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1261 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1344 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1428 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1511 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1595 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1678 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1761 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1845 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1928 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2012 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2095 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2178 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2262 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2345 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2429 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2512 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2595 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2679 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2762 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2845 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2929 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3012 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3096 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3179 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3263 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3346 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3429 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3513 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3596 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.368 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3763 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3846 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.393 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4013 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4097 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.418 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4263 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4347 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.443 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4514 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4597 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.468 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4764 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4847 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.493 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5014 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5097 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5181 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5264 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5348 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5431 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5514 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5598 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5681 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5764 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5848 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5931 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6015 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6098 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6181 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6265 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6348 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6432 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6515 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6599 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6682 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6765 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6849 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6932 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7015 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7099 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7182 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7266 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7349 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7433 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7516 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7599 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7682 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7766 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7849 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7933 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8016 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.81 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8183 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8266 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.835 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8433 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8517 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.86 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8683 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8767 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.885 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8934 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9017 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.91 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9184 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9267 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9351 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9434 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9518 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9601 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9684 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9767 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9851 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9934 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0018 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0101 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0185 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0268 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0351 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0435 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0518 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0602 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0685 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0768 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0852 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0935 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1019 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1102 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1185 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1269 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1352 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1436 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1519 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1602 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1686 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1769 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1852 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1936 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2019 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2103 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2186 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.227 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2353 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2436 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.252 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2603 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2686 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.277 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2853 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2937 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.302 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3104 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3187 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.327 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3354 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3437 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3521 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3604 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3687 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3771 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3854 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3937 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4021 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4104 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4188 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4271 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4355 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4438 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4521 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4605 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4688 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4771 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4855 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4938 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5022 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5105 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5188 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5272 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5355 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5439 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5522 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5605 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5689 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5772 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5856 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5939 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6022 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6106 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6189 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6273 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6356 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.644 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6523 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6606 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6689 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6773 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6856 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.694 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7023 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7107 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.719 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7273 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7357 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.744 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7523 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7607 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.769 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7774 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7857 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7941 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8024 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8107 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8191 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8274 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8358 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8441 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8524 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8608 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8691 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8774 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8858 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8941 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9025 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9108 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9192 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9275 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9358 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9442 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9525 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9608 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9692 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9775 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9859 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9942 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0025 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0109 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0192 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0276 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0359 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0442 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0526 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0609 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0692 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0776 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0859 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0942 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1026 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1109 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1193 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1276 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.136 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1443 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1526 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1609 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1693 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1776 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.186 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1943 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2026 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.211 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2193 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2277 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.236 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2444 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2527 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.261 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2693 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2777 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.286 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2944 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3027 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3111 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3194 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3277 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3361 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3444 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3528 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3611 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3694 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3778 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3861 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3944 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4028 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4111 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4195 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4278 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4361 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4445 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4528 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4612 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4695 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4778 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4862 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4945 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5028 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5112 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5195 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5279 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5362 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5446 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5529 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5612 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5695 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5779 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5862 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5946 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6029 | 45.004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6113 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6196 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6279 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6363 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6446 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.653 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6613 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6696 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6779 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6863 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6946 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.703 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7113 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7196 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.728 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7363 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7447 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.753 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7614 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7697 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.778 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7863 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7947 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.803 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8114 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8197 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.828 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8364 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8447 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8531 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8614 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8697 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8781 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8864 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8947 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9031 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9114 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9198 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9281 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9364 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9448 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9531 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9615 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9698 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9781 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9865 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9948 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0031 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0115 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0198 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0282 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0365 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0449 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0532 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0615 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0699 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0782 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0865 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0949 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1032 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1116 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1199 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1282 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1366 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1449 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1533 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1616 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1699 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1783 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1866 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1949 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2033 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2116 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.22 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2283 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2366 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.245 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2533 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2617 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.27 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2784 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2867 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.295 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3033 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3117 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.32 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3284 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3367 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.345 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3534 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3617 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3701 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3784 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3867 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3951 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4034 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4117 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4201 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4284 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4368 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4451 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4534 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4618 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4701 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4785 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4868 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4951 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5034 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5118 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5201 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5285 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5368 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5451 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5535 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5618 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5702 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5785 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5868 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5952 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6035 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6118 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6202 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6285 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6369 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6452 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6535 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6619 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6702 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6786 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6869 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6952 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7036 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7119 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7202 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7286 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7369 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7452 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7536 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7619 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7703 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7786 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7869 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7953 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8036 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.812 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8203 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8286 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8369 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8453 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8536 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.862 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8703 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8786 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.887 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8953 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9037 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.912 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9203 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9287 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.937 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9453 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9537 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.962 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9704 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9787 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.987 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9954 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0037 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0121 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0204 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0287 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.037 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0454 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0537 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0621 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0704 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0787 | 44.9853 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0871 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0954 | 44.9851 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1038 | 44.9851 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1121 | 44.985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1204 | 44.9849 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1288 | 44.9848 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1371 | 44.9848 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1454 | 44.9847 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1538 | 44.9846 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1621 | 44.9845 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1704 | 44.9844 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1788 | 44.9843 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1871 | 44.9842 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1955 | 44.9841 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2038 | 44.984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2121 | 44.9839 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2205 | 44.9838 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2288 | 44.9836 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2372 | 44.9835 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2455 | 44.9834 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2538 | 44.9833 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2621 | 44.9832 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2705 | 44.983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2788 | 44.9829 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2872 | 44.9828 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2955 | 44.9827 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3038 | 44.9826 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3122 | 44.9824 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3205 | 44.9823 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3289 | 44.9822 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3372 | 44.982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3455 | 44.9819 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3539 | 44.9818 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3622 | 44.9816 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3705 | 44.9815 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3788 | 44.9813 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3872 | 44.9811 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3955 | 44.981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4039 | 44.9808 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4122 | 44.9807 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4205 | 44.9806 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4289 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4372 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4456 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4539 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4622 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4706 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4789 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4872 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4955 | 44.9801 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5039 | 44.9801 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5122 | 44.98 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5206 | 44.98 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5289 | 44.9801 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5372 | 44.9801 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5456 | 44.9801 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5539 | 44.9801 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5623 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5706 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5789 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5872 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5956 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6039 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6123 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6206 | 44.9802 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6289 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6373 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6456 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6539 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6623 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6706 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.679 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6873 | 44.9803 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6956 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7039 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7123 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7206 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.729 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7373 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7456 | 44.9804 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.754 | 44.9805 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7623 | 44.9805 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7706 | 44.9805 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.779 | 44.9806 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7873 | 44.9806 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7957 | 44.9807 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.804 | 44.9807 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8123 | 44.9808 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8206 | 44.9808 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.829 | 44.9809 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8373 | 44.9809 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8456 | 44.981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.854 | 44.981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8623 | 44.9811 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8707 | 44.9811 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.879 | 44.9811 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8873 | 44.9812 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8957 | 44.9812 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.904 | 44.9812 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9123 | 44.9812 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9207 | 44.9813 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.929 | 44.9813 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9373 | 44.9813 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9457 | 44.9813 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.954 | 44.9815 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9623 | 44.9817 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9707 | 44.9819 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.979 | 44.9821 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9873 | 44.9822 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9957 | 44.9824 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.004 | 44.9826 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0123 | 44.9827 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0207 | 44.9829 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.029 | 44.9831 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0374 | 44.9832 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0457 | 44.9834 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.054 | 44.9835 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0623 | 44.9837 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0707 | 44.9839 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.079 | 44.984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0873 | 44.9842 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0957 | 44.9844 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.104 | 44.9845 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1124 | 44.9847 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1207 | 44.9848 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.129 | 44.9849 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1374 | 44.9851 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1457 | 44.9852 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.154 | 44.9854 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1624 | 44.9855 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1707 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.179 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1873 | 44.9856 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1957 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.204 | 44.9857 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2124 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2207 | 44.9858 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.229 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2374 | 44.9859 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2457 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.254 | 44.986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2624 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2707 | 44.9861 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.279 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2874 | 44.9862 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2957 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.304 | 44.9863 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3124 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3207 | 44.9864 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.329 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3374 | 44.9865 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3457 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.354 | 44.9866 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3624 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3707 | 44.9867 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3791 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3874 | 44.9868 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3957 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4041 | 44.9869 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4124 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4207 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.429 | 44.987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4374 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4457 | 44.9871 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.454 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4624 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4707 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4791 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4874 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4957 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5041 | 44.9872 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5124 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5207 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5291 | 44.9873 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5374 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5457 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5541 | 44.9874 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5624 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5707 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5791 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5874 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5957 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6041 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6124 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6207 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6291 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6374 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6458 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6541 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6624 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6707 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6791 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6874 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6957 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7041 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7124 | 44.9875 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7207 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7291 | 44.9876 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7374 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7458 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7541 | 44.9877 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7624 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7708 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7791 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7874 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7957 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8041 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8124 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8208 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8291 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8374 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8458 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8541 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8624 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8708 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8791 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8874 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8958 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9041 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9124 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9208 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9291 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9374 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9458 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9541 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9624 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9708 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9791 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9874 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9958 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0041 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0124 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0208 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0291 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0374 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0458 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0541 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0624 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0708 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0791 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0874 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0958 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1041 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1124 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1208 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1291 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1374 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1458 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1541 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1624 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1707 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1791 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1874 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1957 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2041 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2124 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2207 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2291 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2374 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2457 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2541 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2624 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2707 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2791 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2874 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2957 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.304 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3124 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3207 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.329 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3374 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3457 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.354 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3624 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3707 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.379 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3874 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3957 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4041 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4124 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4207 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.429 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4374 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4457 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.454 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4624 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4707 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.479 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4874 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4957 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.504 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5124 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5207 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.529 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5374 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5457 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.554 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5623 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5707 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.579 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5873 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5957 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.604 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6123 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6207 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.629 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6373 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6457 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.654 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6623 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6707 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.679 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6873 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6956 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.704 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7123 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7206 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.729 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7373 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7456 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.754 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7623 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7706 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.779 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7873 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7956 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.804 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8123 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8206 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8289 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8372 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8456 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8539 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8622 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8706 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8789 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8872 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8956 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9039 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9122 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9206 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9289 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9372 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9456 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9539 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9622 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9706 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9789 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9872 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9955 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0039 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0122 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0205 | 44.9968 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0289 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0372 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0455 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0539 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0622 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0705 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0789 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0872 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0955 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1039 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1122 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1205 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1288 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1372 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1455 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1538 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1622 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1705 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1788 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1872 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1955 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2038 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2122 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2205 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2288 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2372 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2455 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2538 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2621 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2705 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2788 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2871 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2955 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3038 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3121 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3205 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3288 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3371 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3455 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3538 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3621 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3704 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3788 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3871 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3954 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4037 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4121 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4204 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4287 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4371 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4454 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4537 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4621 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4704 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4787 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4871 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4954 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5037 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5121 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5204 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5287 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.537 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5454 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5537 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.562 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5704 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5787 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.587 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5953 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6037 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.612 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6203 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6287 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.637 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6453 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6537 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.662 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6703 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6786 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.687 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6953 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7036 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.712 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7203 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7286 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.737 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7453 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7536 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.762 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7703 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7786 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.787 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7953 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8036 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8119 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8203 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8286 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8369 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8452 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8536 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8619 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8702 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8786 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8869 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8952 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9036 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9119 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9202 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9286 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9369 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9452 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9536 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9619 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9702 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9785 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9868 | 45.0001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9952 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0035 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0118 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0202 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0285 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0368 | 45.0005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0452 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0535 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0618 | 45.0007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0701 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0785 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0868 | 45.0009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0951 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1035 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1118 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1201 | 45.0012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1284 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1367 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1451 | 45.0014 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1534 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1617 | 45.0016 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1701 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1784 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1867 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1951 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2034 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2117 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.22 | 45.0022 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2284 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2367 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.245 | 45.0026 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2534 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2617 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.27 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2783 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2867 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.295 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3033 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3116 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.32 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3283 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3366 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3449 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3533 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3616 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3699 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3783 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3866 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3949 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4033 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4116 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4199 | 45.0057 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4282 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4366 | 45.006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4449 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4532 | 45.0062 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4615 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4699 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4782 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4865 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4948 | 45.0068 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5032 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5115 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5198 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5282 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5365 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5448 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5532 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5615 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5698 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5781 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5865 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5948 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6031 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6115 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6198 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6281 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6364 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6447 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6531 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6614 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6697 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6781 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6864 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6947 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7031 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7114 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7197 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.728 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7364 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7447 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.753 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7614 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7697 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.778 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7863 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7946 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.803 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8113 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8196 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.828 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8363 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8446 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8529 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8613 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8696 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8779 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8863 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8946 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9029 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9113 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9196 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9279 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9362 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9445 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9529 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9612 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9695 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9779 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9862 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9945 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0028 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0112 | 45.009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0195 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0278 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0362 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0445 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0528 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0612 | 45.0099 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0695 | 45.0101 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0778 | 45.0103 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0861 | 45.0104 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0945 | 45.0106 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1028 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1111 | 45.0109 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1194 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1278 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1361 | 45.0115 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1444 | 45.0117 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1527 | 45.0118 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1611 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1694 | 45.0122 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1777 | 45.0124 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1861 | 45.0125 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1944 | 45.0127 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2027 | 45.0128 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2111 | 45.013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2194 | 45.0131 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2277 | 45.0132 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.236 | 45.0133 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2444 | 45.0134 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2527 | 45.0135 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.261 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2693 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2776 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.286 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2943 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3026 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.311 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3193 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3276 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3359 | 45.0139 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3443 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3526 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3609 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3693 | 45.0138 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3776 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3859 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3942 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4026 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4109 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4192 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4276 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4359 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4442 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4525 | 45.0137 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4608 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4692 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4775 | 45.0136 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4858 | 45.0135 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4942 | 45.0135 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5025 | 45.0134 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5108 | 45.0133 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5191 | 45.0132 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5275 | 45.0131 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5358 | 45.013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5441 | 45.0129 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5525 | 45.0128 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5608 | 45.0126 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5691 | 45.0125 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5774 | 45.0123 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5858 | 45.0122 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5941 | 45.012 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6024 | 45.0119 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6107 | 45.0117 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6191 | 45.0116 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6274 | 45.0114 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6357 | 45.0113 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.644 | 45.0111 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6524 | 45.011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6607 | 45.0108 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.669 | 45.0107 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6774 | 45.0105 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6857 | 45.0103 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.694 | 45.0102 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7023 | 45.01 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7107 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.719 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7273 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7357 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.744 | 45.0091 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7523 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7606 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.769 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7773 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7856 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7939 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8023 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8106 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8189 | 45.0072 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8272 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8356 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8439 | 45.0065 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8522 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8606 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8689 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8772 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8855 | 45.0054 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8939 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9022 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9105 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9189 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9272 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9355 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9438 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9521 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9605 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9688 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9771 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9854 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9938 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0021 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0104 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0188 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0271 | 45.0019 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0354 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0437 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0521 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0604 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0687 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0771 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0854 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0937 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.102 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1104 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1187 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.127 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1353 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1437 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.152 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1603 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1686 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.177 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1853 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1936 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.202 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2103 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2186 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2269 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2353 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2436 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2519 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2603 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2686 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2769 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2852 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2935 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3019 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3102 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3185 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3269 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3352 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3435 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3518 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3602 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3685 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3768 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3852 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3935 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4018 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4101 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4185 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4268 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4351 | 44.9925 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4435 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4518 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4601 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4684 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4767 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4851 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4934 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5017 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5101 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5184 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5267 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.535 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5434 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5517 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.56 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5684 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5767 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.585 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5933 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6017 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.61 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6183 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6266 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6349 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6433 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6516 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6599 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6683 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6766 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6849 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6932 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7016 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7099 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7182 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7266 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7349 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7432 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7515 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7599 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7682 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7765 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7849 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7932 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8015 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8098 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8181 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8265 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8348 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8431 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8515 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8598 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8681 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8764 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8848 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8931 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9014 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9098 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9181 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9264 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9347 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9431 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9514 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9597 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.968 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9764 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9847 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.993 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0013 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0097 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.018 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0263 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0347 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.043 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0513 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0596 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.068 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0763 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0846 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.093 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1013 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1096 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1179 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1263 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1346 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1429 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1512 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1596 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1679 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1762 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1845 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1929 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2012 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2095 | 44.9878 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2179 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2262 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2345 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2428 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2512 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2595 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2678 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2762 | 44.9879 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2845 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2928 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3011 | 44.988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3094 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3178 | 44.9881 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3261 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3344 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3427 | 44.9882 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3511 | 44.9883 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3594 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3677 | 44.9884 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3761 | 44.9885 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3844 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3927 | 44.9886 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.401 | 44.9887 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4094 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4177 | 44.9888 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.426 | 44.9889 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4344 | 44.989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4427 | 44.9891 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.451 | 44.9892 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4593 | 44.9893 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4677 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.476 | 44.9894 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4843 | 44.9895 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4926 | 44.9896 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.501 | 44.9897 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5093 | 44.9898 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5176 | 44.9899 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5259 | 44.99 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5343 | 44.9901 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5426 | 44.9902 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5509 | 44.9903 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5593 | 44.9904 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5676 | 44.9905 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5759 | 44.9906 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5842 | 44.9907 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5926 | 44.9908 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6009 | 44.9909 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6092 | 44.991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6176 | 44.9911 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6259 | 44.9912 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6342 | 44.9913 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6425 | 44.9914 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6508 | 44.9915 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6592 | 44.9916 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6675 | 44.9917 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6758 | 44.9918 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6842 | 44.9919 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6925 | 44.992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7008 | 44.9921 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7091 | 44.9922 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7175 | 44.9923 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7258 | 44.9924 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7341 | 44.9926 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7425 | 44.9927 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7508 | 44.9928 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7591 | 44.9929 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7674 | 44.993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7758 | 44.9931 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7841 | 44.9932 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7924 | 44.9933 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8008 | 44.9934 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8091 | 44.9935 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8174 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8257 | 44.9936 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.834 | 44.9937 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8424 | 44.9938 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8507 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.859 | 44.9939 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8674 | 44.994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8757 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.884 | 44.9941 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8923 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9007 | 44.9942 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.909 | 44.9943 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9173 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9257 | 44.9944 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.934 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9423 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9506 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.959 | 44.9945 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9673 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9756 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9839 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9922 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0006 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0089 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0172 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0256 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0339 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0422 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0505 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0589 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0672 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0755 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0839 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0922 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1005 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1088 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1172 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1255 | 44.9978 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1338 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1422 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1505 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1588 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1671 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1754 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1838 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1921 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2004 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2088 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2171 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2254 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2337 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2421 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2504 | 44.9997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2587 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2671 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2754 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2837 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2921 | 44.9993 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3004 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3087 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.317 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3253 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3337 | 44.9986 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.342 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3503 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3587 | 44.9981 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.367 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3753 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3836 | 44.9975 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.392 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4003 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4086 | 44.997 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.417 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4253 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4336 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4419 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4503 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4586 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4669 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4753 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4836 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4919 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5002 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5085 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5169 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5252 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5335 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5419 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5502 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5585 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5669 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5752 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5835 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5918 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6002 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6085 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6168 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6252 | 44.9946 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6335 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6418 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6501 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6584 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6668 | 44.9947 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6751 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6834 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6918 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7001 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7084 | 44.9948 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7168 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7251 | 44.9949 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7334 | 44.995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7417 | 44.9951 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7501 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7584 | 44.9952 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7667 | 44.9953 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7751 | 44.9954 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7834 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7917 | 44.9955 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8 | 44.9956 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8083 | 44.9957 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8167 | 44.9958 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.825 | 44.9959 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8333 | 44.996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8417 | 44.9961 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.85 | 44.9962 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8583 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8667 | 44.9963 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.875 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8833 | 44.9964 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8916 | 44.9965 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9 | 44.9966 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9083 | 44.9967 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9166 | 44.9969 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.925 | 44.9971 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9333 | 44.9972 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9416 | 44.9974 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9499 | 44.9976 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9583 | 44.9977 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9666 | 44.9979 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9749 | 44.998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9832 | 44.9982 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9916 | 44.9983 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9999 | 44.9984 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0082 | 44.9985 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0165 | 44.9987 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0249 | 44.9988 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0332 | 44.9989 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0415 | 44.999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0499 | 44.9991 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0582 | 44.9992 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0665 | 44.9994 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0749 | 44.9995 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0832 | 44.9996 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0915 | 44.9998 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0998 | 44.9999 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1082 | 45 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1165 | 45.0002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1248 | 45.0003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1331 | 45.0004 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1415 | 45.0006 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1498 | 45.0008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1581 | 45.001 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1665 | 45.0011 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1748 | 45.0013 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1831 | 45.0015 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1914 | 45.0017 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1998 | 45.0018 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2081 | 45.002 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2164 | 45.0021 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2248 | 45.0023 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2331 | 45.0024 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2414 | 45.0025 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2498 | 45.0027 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2581 | 45.0028 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2664 | 45.0029 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2747 | 45.003 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2831 | 45.0031 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2914 | 45.0032 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2997 | 45.0033 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.308 | 45.0034 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3164 | 45.0035 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3247 | 45.0036 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.333 | 45.0037 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3414 | 45.0038 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3497 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.358 | 45.0039 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3664 | 45.0041 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3747 | 45.0042 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.383 | 45.0043 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3913 | 45.0044 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3997 | 45.0045 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.408 | 45.0046 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4163 | 45.0047 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4247 | 45.0048 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.433 | 45.0049 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4413 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4496 | 45.005 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.458 | 45.0051 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4663 | 45.0052 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4746 | 45.0053 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4829 | 45.0055 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4913 | 45.0056 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4996 | 45.0058 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5079 | 45.0059 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5163 | 45.0061 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5246 | 45.0063 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5329 | 45.0064 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5413 | 45.0066 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5496 | 45.0067 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5579 | 45.0069 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5662 | 45.007 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5746 | 45.0071 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5829 | 45.0073 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5912 | 45.0074 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5995 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6079 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6162 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6245 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6329 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6412 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6495 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6579 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6662 | 45.009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6745 | 45.0091 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6829 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6912 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6995 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7078 | 45.0094 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7162 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7245 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7328 | 45.0096 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7411 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7495 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7578 | 45.0098 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7661 | 45.0097 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7745 | 45.0095 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7828 | 45.0093 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7911 | 45.0092 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7995 | 45.0091 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8078 | 45.009 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8161 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8245 | 45.0089 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8328 | 45.0088 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8411 | 45.0087 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8494 | 45.0086 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8578 | 45.0085 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8661 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8744 | 45.0084 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8828 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8911 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8994 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9077 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9161 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9244 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9327 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9411 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9494 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9577 | 45.0083 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.966 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9744 | 45.0082 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9827 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.991 | 45.0081 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9994 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0077 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.016 | 45.008 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0244 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0327 | 45.0079 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.041 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0493 | 45.0078 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0577 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.066 | 45.0077 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0743 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0827 | 45.0076 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.091 | 45.0075 | 45 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0993 | 45.0075 | 45 | 60.0301 | 60.03 | 59.97
| 501.1076 | 45.0074 | 45 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 501.116 | 45.0073 | 45 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 501.1243 | 45.0072 | 45 | 60.0303 | 60.03 | 59.97
| 501.1326 | 45.0072 | 45 | 60.0304 | 60.03 | 59.97
| 501.141 | 45.0071 | 45 | 60.0305 | 60.03 | 59.97
| 501.1493 | 45.0071 | 45 | 60.0306 | 60.03 | 59.97
| 501.1576 | 45.0071 | 45 | 60.0307 | 60.03 | 59.97
| 501.166 | 45.0071 | 45 | 60.0307 | 60.03 | 59.97
| 501.1743 | 45.007 | 45 | 60.0308 | 60.03 | 59.97
| 501.1826 | 45.007 | 45 | 60.0309 | 60.03 | 59.97
| 501.1909 | 45.007 | 45 | 60.031 | 60.03 | 59.97
| 501.1993 | 45.007 | 45 | 60.0311 | 60.03 | 59.97
| 501.2076 | 45.007 | 45 | 60.0312 | 60.03 | 59.97
| 501.2159 | 45.007 | 45 | 60.0312 | 60.03 | 59.97
| 501.2242 | 45.007 | 45 | 60.0313 | 60.03 | 59.97
| 501.2326 | 45.007 | 45 | 60.0314 | 60.03 | 59.97
| 501.2409 | 45.007 | 45 | 60.0315 | 60.03 | 59.97
| 501.2492 | 45.007 | 45 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 501.2576 | 45.0069 | 45 | 60.0317 | 60.03 | 59.97
| 501.2659 | 45.0068 | 45 | 60.0317 | 60.03 | 59.97
| 501.2742 | 45.0067 | 45 | 60.0318 | 60.03 | 59.97
| 501.2826 | 45.0066 | 45 | 60.0319 | 60.03 | 59.97
| 501.2909 | 45.0065 | 45 | 60.032 | 60.03 | 59.97
| 501.2992 | 45.0063 | 45 | 60.0321 | 60.03 | 59.97
| 501.3076 | 45.0062 | 45 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 501.3159 | 45.0061 | 45 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 501.3242 | 45.006 | 45 | 60.0323 | 60.03 | 59.97
| 501.3326 | 45.0058 | 45 | 60.0324 | 60.03 | 59.97
| 501.3409 | 45.0057 | 45 | 60.0325 | 60.03 | 59.97
| 501.3492 | 45.0056 | 45 | 60.0326 | 60.03 | 59.97
| 501.3575 | 45.0055 | 45 | 60.0327 | 60.03 | 59.97
| 501.3658 | 45.0054 | 45 | 60.0327 | 60.03 | 59.97
| 501.3742 | 45.0053 | 45 | 60.0328 | 60.03 | 59.97
| 501.3825 | 45.0053 | 45 | 60.0329 | 60.03 | 59.97
| 501.3908 | 45.0053 | 45 | 60.033 | 60.03 | 59.97
| 501.3992 | 45.0052 | 45 | 60.0331 | 60.03 | 59.97
| 501.4075 | 45.0052 | 45 | 60.0332 | 60.03 | 59.97
| 501.4158 | 45.0051 | 45 | 60.0332 | 60.03 | 59.97
| 501.4242 | 45.0051 | 45 | 60.0333 | 60.03 | 59.97
| 501.4325 | 45.0051 | 45 | 60.0334 | 60.03 | 59.97
| 501.4408 | 45.0051 | 45 | 60.0335 | 60.03 | 59.97
| 501.4492 | 45.0052 | 45 | 60.0336 | 60.03 | 59.97
| 501.4575 | 45.0052 | 45 | 60.0337 | 60.03 | 59.97
| 501.4658 | 45.0052 | 45 | 60.0337 | 60.03 | 59.97
| 501.4742 | 45.0052 | 45 | 60.0338 | 60.03 | 59.97
| 501.4825 | 45.0052 | 45 | 60.0339 | 60.03 | 59.97
| 501.4908 | 45.0052 | 45 | 60.034 | 60.03 | 59.97
| 501.4991 | 45.0052 | 45 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 501.5074 | 45.0052 | 45 | 60.0342 | 60.03 | 59.97
| 501.5158 | 45.0051 | 45 | 60.0342 | 60.03 | 59.97
| 501.5241 | 45.0051 | 45 | 60.0343 | 60.03 | 59.97
| 501.5324 | 45.0052 | 45 | 60.0344 | 60.03 | 59.97
| 501.5408 | 45.0053 | 45 | 60.0345 | 60.03 | 59.97
| 501.5491 | 45.0054 | 45 | 60.0346 | 60.03 | 59.97
| 501.5574 | 45.0055 | 45 | 60.0347 | 60.03 | 59.97
| 501.5658 | 45.0056 | 45 | 60.0347 | 60.03 | 59.97
| 501.5741 | 45.0056 | 45 | 60.0348 | 60.03 | 59.97
| 501.5824 | 45.0057 | 45 | 60.0349 | 60.03 | 59.97
| 501.5908 | 45.0057 | 45 | 60.035 | 60.03 | 59.97
| 501.5991 | 45.0057 | 45 | 60.0351 | 60.03 | 59.97
| 501.6074 | 45.0057 | 45 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 501.6158 | 45.0057 | 45 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 501.6241 | 45.0057 | 45 | 60.0353 | 60.03 | 59.97
| 501.6324 | 45.0057 | 45 | 60.0354 | 60.03 | 59.97
| 501.6407 | 45.0057 | 45 | 60.0355 | 60.03 | 59.97
| 501.649 | 45.0056 | 45 | 60.0356 | 60.03 | 59.97
| 501.6574 | 45.0056 | 45 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 501.6657 | 45.0056 | 45 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 501.674 | 45.0057 | 45 | 60.0358 | 60.03 | 59.97
| 501.6824 | 45.0057 | 45 | 60.0359 | 60.03 | 59.97
| 501.6907 | 45.0056 | 45 | 60.036 | 60.03 | 59.97
| 501.699 | 45.0056 | 45 | 60.0361 | 60.03 | 59.97
| 501.7074 | 45.0056 | 45 | 60.0362 | 60.03 | 59.97
| 501.7157 | 45.0056 | 45 | 60.0362 | 60.03 | 59.97
| 501.724 | 45.0056 | 45 | 60.0363 | 60.03 | 59.97
| 501.7324 | 45.0054 | 45 | 60.0364 | 60.03 | 59.97
| 501.7407 | 45.0053 | 45 | 60.0365 | 60.03 | 59.97
| 501.749 | 45.005 | 45 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 501.7573 | 45.0046 | 45 | 60.0367 | 60.03 | 59.97
| 501.7657 | 45.0043 | 45 | 60.0367 | 60.03 | 59.97
| 501.774 | 45.004 | 45 | 60.0368 | 60.03 | 59.97
| 501.7823 | 45.0036 | 45 | 60.0369 | 60.03 | 59.97
| 501.7906 | 45.0032 | 45 | 60.037 | 60.03 | 59.97
| 501.799 | 45.0024 | 45 | 60.0371 | 60.03 | 59.97
| 501.8073 | 45.0017 | 45 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 501.8156 | 45.0006 | 45 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 501.824 | 44.9995 | 45 | 60.0373 | 60.03 | 59.97
| 501.8323 | 44.9985 | 45 | 60.0374 | 60.03 | 59.97
| 501.8406 | 44.9975 | 45 | 60.0375 | 60.03 | 59.97
| 501.849 | 44.9965 | 45 | 60.0376 | 60.03 | 59.97
| 501.8573 | 44.9955 | 45 | 60.0377 | 60.03 | 59.97
| 501.8656 | 44.9946 | 45 | 60.0377 | 60.03 | 59.97
| 501.874 | 44.9936 | 45 | 60.0378 | 60.03 | 59.97
| 501.8823 | 44.9925 | 45 | 60.0379 | 60.03 | 59.97
| 501.8906 | 44.9914 | 45 | 60.038 | 60.03 | 59.97
| 501.8989 | 44.9902 | 45 | 60.0381 | 60.03 | 59.97
| 501.9073 | 44.9889 | 45 | 60.0382 | 60.03 | 59.97
| 501.9156 | 44.9877 | 45 | 60.0382 | 60.03 | 59.97
| 501.9239 | 44.9865 | 45 | 60.0383 | 60.03 | 59.97
| 501.9323 | 44.9853 | 45 | 60.0384 | 60.03 | 59.97
| 501.9406 | 44.9841 | 45 | 60.0385 | 60.03 | 59.97
| 501.9489 | 44.9829 | 45 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 501.9572 | 44.9817 | 45 | 60.0387 | 60.03 | 59.97
| 501.9656 | 44.9806 | 45 | 60.0387 | 60.03 | 59.97
| 501.9739 | 44.9794 | 45 | 60.0388 | 60.03 | 59.97
| 501.9822 | 44.9782 | 45 | 60.0389 | 60.03 | 59.97
| 501.9906 | 44.977 | 45 | 60.039 | 60.03 | 59.97
| 501.9989 | 44.9758 | 45 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 502.0072 | 44.9746 | 45 | 60.0392 | 60.03 | 59.97
| 502.0156 | 44.9734 | 45 | 60.0392 | 60.03 | 59.97
| 502.0239 | 44.9723 | 45 | 60.0393 | 60.03 | 59.97
| 502.0322 | 44.971 | 45 | 60.0394 | 60.03 | 59.97
| 502.0406 | 44.9698 | 45 | 60.0395 | 60.03 | 59.97
| 502.0489 | 44.9686 | 45 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 502.0572 | 44.9674 | 45 | 60.0397 | 60.03 | 59.97
| 502.0656 | 44.9662 | 45 | 60.0397 | 60.03 | 59.97
| 502.0739 | 44.965 | 45 | 60.0398 | 60.03 | 59.97
| 502.0822 | 44.9638 | 45 | 60.0399 | 60.03 | 59.97
| 502.0905 | 44.9626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.0989 | 44.9614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1072 | 44.9603 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1155 | 44.9591 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1238 | 44.958 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1322 | 44.9568 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1405 | 44.9557 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1488 | 44.9545 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1572 | 44.9532 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1655 | 44.952 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1738 | 44.9508 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1822 | 44.9496 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1905 | 44.9484 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.1988 | 44.9472 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2072 | 44.946 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2155 | 44.9448 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2238 | 44.9436 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2321 | 44.9424 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2405 | 44.9413 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2488 | 44.9401 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2571 | 44.9389 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2655 | 44.9376 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2738 | 44.9364 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2821 | 44.9352 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2905 | 44.9339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.2988 | 44.9327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3071 | 44.9314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3155 | 44.9301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3238 | 44.9287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3321 | 44.9273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3404 | 44.9259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3488 | 44.9245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3571 | 44.9231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3654 | 44.9214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3737 | 44.9197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3821 | 44.9179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3904 | 44.9162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.3987 | 44.9144 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4071 | 44.9127 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4154 | 44.911 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4237 | 44.9093 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4321 | 44.9077 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4404 | 44.9062 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4487 | 44.9046 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4571 | 44.903 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4654 | 44.9014 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4737 | 44.8999 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4821 | 44.8982 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4904 | 44.8966 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.4987 | 44.8951 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.507 | 44.8936 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5154 | 44.892 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5237 | 44.8904 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.532 | 44.8889 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5404 | 44.8873 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5487 | 44.8857 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.557 | 44.8841 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5653 | 44.8826 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5737 | 44.881 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.582 | 44.8794 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5903 | 44.8778 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.5987 | 44.8763 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.607 | 44.8747 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6153 | 44.8731 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6237 | 44.8715 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.632 | 44.8699 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6403 | 44.8683 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6487 | 44.8667 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.657 | 44.865 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6653 | 44.8634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6736 | 44.8618 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.682 | 44.8602 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6903 | 44.8585 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.6986 | 44.8569 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.707 | 44.8553 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7153 | 44.8537 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7236 | 44.8521 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.732 | 44.8504 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7403 | 44.8488 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7486 | 44.8472 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.757 | 44.8456 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7653 | 44.844 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7736 | 44.8424 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.782 | 44.8408 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7903 | 44.8392 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.7986 | 44.8376 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8069 | 44.836 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8153 | 44.8343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8236 | 44.8327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8319 | 44.831 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8403 | 44.8293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8486 | 44.8276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8569 | 44.826 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8653 | 44.8243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8736 | 44.8226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8819 | 44.8209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8903 | 44.8193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.8986 | 44.8176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9069 | 44.8159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9153 | 44.8142 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9236 | 44.8125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9319 | 44.8108 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9402 | 44.8091 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9486 | 44.8074 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9569 | 44.8056 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9652 | 44.8039 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9736 | 44.8022 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9819 | 44.8005 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9902 | 44.7988 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 502.9986 | 44.7971 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0069 | 44.7953 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0152 | 44.7936 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0236 | 44.7919 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0319 | 44.7902 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0402 | 44.7885 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0486 | 44.7867 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0569 | 44.785 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0652 | 44.7833 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0735 | 44.7815 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0819 | 44.7797 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0902 | 44.7779 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.0985 | 44.7761 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1069 | 44.7743 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1152 | 44.7725 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1235 | 44.7706 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1319 | 44.7688 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1402 | 44.7669 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1485 | 44.7651 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1569 | 44.7632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1652 | 44.7613 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1735 | 44.7595 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1819 | 44.7576 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1902 | 44.7558 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.1985 | 44.7539 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2068 | 44.752 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2152 | 44.7501 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2235 | 44.7481 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2318 | 44.7462 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2402 | 44.7442 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2485 | 44.7423 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2568 | 44.7403 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2652 | 44.7384 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2735 | 44.7364 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2818 | 44.7345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2902 | 44.7326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.2985 | 44.7307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3068 | 44.7288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3152 | 44.7269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3235 | 44.725 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3318 | 44.723 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3401 | 44.7211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3485 | 44.7192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3568 | 44.7174 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3651 | 44.7155 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3735 | 44.7136 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3818 | 44.7117 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3901 | 44.7098 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.3984 | 44.7081 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4068 | 44.7063 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4151 | 44.7047 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4234 | 44.7032 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4318 | 44.7016 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4401 | 44.7 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4484 | 44.6986 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4568 | 44.6971 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4651 | 44.6959 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4734 | 44.6948 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4818 | 44.6939 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4901 | 44.693 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.4984 | 44.6921 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5067 | 44.6912 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5151 | 44.6903 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5234 | 44.6893 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5317 | 44.6884 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5401 | 44.6875 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5484 | 44.6867 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5567 | 44.6859 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5651 | 44.6852 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5734 | 44.6845 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5817 | 44.6838 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5901 | 44.6831 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.5984 | 44.6824 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6067 | 44.6817 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6151 | 44.681 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6234 | 44.6803 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6317 | 44.6796 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.64 | 44.6789 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6484 | 44.6782 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6567 | 44.6775 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.665 | 44.6768 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6734 | 44.6761 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6817 | 44.6754 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.69 | 44.6748 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.6984 | 44.6741 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7067 | 44.6734 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.715 | 44.6727 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7234 | 44.672 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7317 | 44.6713 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.74 | 44.6706 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7484 | 44.6699 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7567 | 44.6692 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.765 | 44.6685 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7733 | 44.6677 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7817 | 44.6669 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.79 | 44.6661 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.7983 | 44.6653 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8067 | 44.6645 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.815 | 44.6638 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8233 | 44.663 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8317 | 44.6623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.84 | 44.6615 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8483 | 44.6607 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8567 | 44.66 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.865 | 44.6592 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8733 | 44.6584 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8817 | 44.6577 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.89 | 44.6569 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.8983 | 44.6561 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9066 | 44.6553 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.915 | 44.6546 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9233 | 44.6538 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9316 | 44.653 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.94 | 44.6522 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9483 | 44.6515 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9566 | 44.6507 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.965 | 44.6499 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9733 | 44.6491 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9816 | 44.6485 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.99 | 44.6478 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 503.9983 | 44.6472 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0066 | 44.6466 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.015 | 44.6459 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0233 | 44.6453 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0316 | 44.645 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0399 | 44.6448 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0483 | 44.6445 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0566 | 44.6443 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0649 | 44.6441 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0733 | 44.6438 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0816 | 44.6436 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0899 | 44.6433 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.0983 | 44.6431 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1066 | 44.6428 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1149 | 44.6426 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1233 | 44.6423 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1316 | 44.642 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1399 | 44.6418 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1483 | 44.6416 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1566 | 44.6414 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1649 | 44.6412 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1732 | 44.641 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1815 | 44.6408 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1899 | 44.6406 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.1982 | 44.6404 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2065 | 44.6403 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2149 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2232 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2315 | 44.6396 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2399 | 44.6394 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2482 | 44.6392 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2565 | 44.639 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2649 | 44.6387 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2732 | 44.6384 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2815 | 44.6381 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2899 | 44.6379 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.2982 | 44.6377 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3065 | 44.6376 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3148 | 44.6374 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3232 | 44.6373 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3315 | 44.6371 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3398 | 44.637 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3482 | 44.6369 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3565 | 44.6367 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3648 | 44.6365 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3732 | 44.6363 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3815 | 44.6362 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3898 | 44.636 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.3982 | 44.6358 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4065 | 44.6356 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4148 | 44.6354 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4232 | 44.6353 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4315 | 44.6351 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4398 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4482 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4565 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4648 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4731 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4815 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4898 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.4981 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5065 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5148 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5231 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5315 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5398 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5481 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5565 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5648 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5731 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5815 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5898 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.5981 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6064 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6148 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6231 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6314 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6398 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6481 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6564 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6648 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6731 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6814 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6898 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.6981 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7064 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7148 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7231 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7314 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7397 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7481 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7564 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7647 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7731 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7814 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7897 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.7981 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8064 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8147 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8231 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8314 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8397 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8481 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8564 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8647 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.873 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8814 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.8897 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.898 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9064 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9147 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.923 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9314 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9397 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.948 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9564 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9647 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.973 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9814 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.9897 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 504.998 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0063 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0147 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.023 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0313 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0397 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.048 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0563 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0647 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.073 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0813 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.0897 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.098 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1063 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1147 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.123 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1313 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1396 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.148 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1563 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1646 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.173 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1813 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.1896 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.198 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2063 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2146 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.223 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2313 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2396 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.248 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2563 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2646 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2729 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2813 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2896 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.2979 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3063 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3146 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3229 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3313 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3396 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3479 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3563 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3646 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.373 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3813 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3896 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.3979 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4063 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4146 | 44.6181 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4229 | 44.6179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4313 | 44.6178 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4396 | 44.6176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4479 | 44.6175 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4563 | 44.6174 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4646 | 44.6173 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4729 | 44.6172 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4813 | 44.617 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4896 | 44.6169 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.4979 | 44.6168 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5063 | 44.6167 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5146 | 44.6166 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5229 | 44.6165 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5312 | 44.6164 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5396 | 44.6163 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5479 | 44.6162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5562 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5646 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5729 | 44.6158 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5812 | 44.6157 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5896 | 44.6155 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.5979 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6062 | 44.6153 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6146 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6229 | 44.615 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6312 | 44.6148 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6396 | 44.6147 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6479 | 44.6146 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6562 | 44.6145 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6646 | 44.6143 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6729 | 44.6142 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6812 | 44.6141 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6895 | 44.614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.6979 | 44.614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7062 | 44.614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7145 | 44.6139 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7229 | 44.6138 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7312 | 44.6137 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7395 | 44.6137 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7479 | 44.6136 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7562 | 44.6135 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7645 | 44.6134 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7729 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7812 | 44.6132 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7895 | 44.6131 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.7979 | 44.613 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8062 | 44.6129 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8145 | 44.6128 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8228 | 44.6127 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8312 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8395 | 44.6124 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8478 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8562 | 44.6122 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8645 | 44.612 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8728 | 44.6119 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8812 | 44.6118 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8895 | 44.6116 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.8979 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9062 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9145 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9229 | 44.6111 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9312 | 44.6111 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9395 | 44.611 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9478 | 44.6109 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9562 | 44.6109 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9645 | 44.6108 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9728 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9812 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9895 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 505.9978 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0062 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0145 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0228 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0312 | 44.6108 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0395 | 44.6108 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0478 | 44.6109 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0562 | 44.6109 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0645 | 44.611 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0728 | 44.611 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0811 | 44.6111 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0895 | 44.6111 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.0978 | 44.6112 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1061 | 44.6112 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1145 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1228 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1311 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1395 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1478 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1561 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1645 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1728 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1811 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1895 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.1978 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2061 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2144 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2228 | 44.6116 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2311 | 44.6116 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2394 | 44.6117 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2478 | 44.6118 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2561 | 44.6119 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2644 | 44.612 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2728 | 44.6121 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2811 | 44.6122 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2894 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.2978 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3061 | 44.6124 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3144 | 44.6124 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3228 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3311 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3394 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3477 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3561 | 44.6127 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3644 | 44.6128 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3727 | 44.6129 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3811 | 44.6129 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3894 | 44.613 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.3977 | 44.6131 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4061 | 44.6131 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4144 | 44.6132 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4228 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4311 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4394 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4478 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4561 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4644 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4727 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4811 | 44.6134 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4894 | 44.6134 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.4977 | 44.6135 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5061 | 44.6137 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5144 | 44.6139 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5227 | 44.6141 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5311 | 44.6143 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5394 | 44.6146 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5477 | 44.6148 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5561 | 44.615 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5644 | 44.6152 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5727 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5811 | 44.6156 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5894 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.5977 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.606 | 44.6163 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6144 | 44.6165 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6227 | 44.6167 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.631 | 44.6169 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6394 | 44.6171 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6477 | 44.6173 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.656 | 44.6175 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6644 | 44.6177 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6727 | 44.6179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.681 | 44.6181 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6894 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.6977 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.706 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7144 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7227 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.731 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7393 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7477 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.756 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7643 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7727 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.781 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7893 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.7977 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.806 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8143 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8227 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.831 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8393 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8477 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.856 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8643 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8727 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.881 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8893 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.8976 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.906 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9143 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9226 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.931 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9393 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9477 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.956 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9643 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9727 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.981 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9893 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 506.9977 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.006 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0143 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0226 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.031 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0393 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0476 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.056 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0643 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0726 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.081 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0893 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.0976 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.106 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1143 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1226 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.131 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1393 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1476 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1559 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1643 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1726 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1809 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1893 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.1976 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2059 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2143 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2226 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2309 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2393 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2476 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2559 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2643 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2726 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2809 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2892 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.2976 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3059 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3142 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3226 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3309 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3392 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3476 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3559 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3642 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3726 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3809 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3892 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.3976 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4059 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4142 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4225 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4309 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4392 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4475 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4559 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4642 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4726 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4809 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4892 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.4976 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5059 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5142 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5226 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5309 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5392 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5475 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5559 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5642 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5725 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5809 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5892 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.5975 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6059 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6142 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6225 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6309 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6392 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6475 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6559 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6642 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6725 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6808 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6892 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.6975 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7058 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7142 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7225 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7308 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7392 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7475 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7558 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7642 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7725 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7808 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7892 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.7975 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8058 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8141 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8225 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8308 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8391 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8475 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8558 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8641 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8725 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8808 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8891 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.8975 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9058 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9141 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9225 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9308 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9391 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9474 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9558 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9641 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9724 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9808 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9891 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 507.9975 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0058 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0141 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0225 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0308 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0391 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0475 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0558 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0641 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0724 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0808 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0891 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.0974 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1058 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1141 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1224 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1308 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1391 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1474 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1558 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1641 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1724 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1808 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1891 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.1974 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2057 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2141 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2224 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2307 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2391 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2474 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2557 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2641 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2724 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2807 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2891 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.2974 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3057 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3141 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3224 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3307 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3391 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3474 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3557 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.364 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3724 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3807 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.389 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.3974 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4057 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.414 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4224 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4307 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.439 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4474 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4557 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.464 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4724 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4807 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.489 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.4973 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5057 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.514 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5224 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5307 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.539 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5474 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5557 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.564 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5724 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5807 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.589 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.5974 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6057 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.614 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6223 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6307 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.639 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6473 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6557 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.664 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6723 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6807 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.689 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.6973 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7057 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.714 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7223 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7307 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.739 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7473 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7556 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.764 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7723 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7806 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.789 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.7973 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8056 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.814 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8223 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8306 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.839 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8473 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8556 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.864 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8723 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8806 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8889 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.8973 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9056 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9139 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9223 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9306 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9389 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9473 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9556 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9639 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9723 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9806 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9889 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 508.9973 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0056 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0139 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0222 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0306 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0389 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0473 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0556 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0639 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0723 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0806 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0889 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.0973 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1056 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1139 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1223 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1306 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1389 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1472 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1556 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1639 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1722 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1806 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1889 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.1972 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2056 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2139 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2222 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2306 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2389 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2472 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2556 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2639 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2722 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2805 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2889 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.2972 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3055 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3139 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3222 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3305 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3389 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3472 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3555 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3639 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3722 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3805 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3889 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.3972 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4055 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4138 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4222 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4305 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4388 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4472 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4555 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4638 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4722 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4805 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4888 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.4972 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5055 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5138 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5222 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5305 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5388 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5472 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5555 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5638 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5722 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5805 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5888 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.5972 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6055 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6138 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6222 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6305 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6388 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6472 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6555 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6638 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6721 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6805 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6888 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.6971 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7055 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7138 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7221 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7305 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7388 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7471 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7555 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7638 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7721 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7805 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7888 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.7971 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8055 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8138 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8221 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8304 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8388 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8471 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8554 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8638 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8721 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8804 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8888 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.8971 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9054 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9138 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9221 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9304 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9388 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9471 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9554 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9637 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9721 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9804 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9887 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 509.9971 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0054 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0137 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0221 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0304 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0387 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0471 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0554 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0637 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0721 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0804 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0887 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.0971 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1054 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1137 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1221 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1304 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1387 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1471 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1554 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1637 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1721 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1804 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1887 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.1971 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2054 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2137 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.222 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2304 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2387 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.247 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2554 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2637 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.272 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2804 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.2887 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.297 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3054 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3137 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.322 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3304 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3387 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.347 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3553 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3637 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.372 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3803 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.3887 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.397 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4053 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4137 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.422 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4303 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4387 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.447 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4553 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4637 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.472 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4803 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4886 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.4969 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5053 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5136 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5219 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5303 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5386 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5469 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5553 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5636 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5719 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5803 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5886 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.5969 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6053 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6136 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6219 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6302 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6386 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6469 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6552 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6636 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6719 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6802 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6886 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.6969 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7052 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7136 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7219 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7302 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7386 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7469 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7552 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7635 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7719 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7802 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7885 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.7969 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8052 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8135 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8219 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8302 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8385 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8469 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8552 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8635 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8719 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8802 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8885 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.8969 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9052 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9135 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9218 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9302 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9385 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9468 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9552 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9635 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9718 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9802 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9885 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 510.9968 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0052 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0135 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0218 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0302 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0385 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0468 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0551 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0635 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0718 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0801 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0885 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.0968 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1051 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1135 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1218 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1301 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1385 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1468 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1551 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1635 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1718 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1801 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1884 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.1968 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2051 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2134 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2218 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2301 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2384 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2468 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2551 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2634 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2718 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2801 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2884 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.2967 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3051 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3134 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3217 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.33 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3384 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3467 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.355 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3634 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3717 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.38 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3884 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.3967 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.405 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4134 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4217 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.43 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4384 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4467 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.455 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4633 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4717 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.48 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4883 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.4967 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.505 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5133 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5217 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.53 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5383 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5467 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.555 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5633 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5717 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.58 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5883 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.5966 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.605 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6133 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6216 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.63 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6383 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6466 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.655 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6633 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6716 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.68 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6883 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.6966 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.705 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7133 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7216 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7299 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7383 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7466 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7549 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7633 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7716 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7799 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7883 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.7966 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8049 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8133 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8216 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8299 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8383 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8466 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8549 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8633 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8716 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8799 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8882 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.8966 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9049 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9132 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9216 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9299 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9382 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9466 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9549 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9632 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9716 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9799 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9882 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 511.9966 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0049 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0132 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0215 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0298 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0382 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0465 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0549 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0632 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0715 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0798 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0882 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.0965 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1049 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1132 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1215 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1298 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1382 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1465 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1548 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1631 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1715 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1798 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1882 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.1965 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2048 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2131 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2215 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2298 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2382 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2465 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2548 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2631 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2715 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2798 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2881 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2964 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3048 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3131 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3215 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3298 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3381 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3464 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3548 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3631 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3715 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3798 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3881 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3964 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4048 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4131 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4214 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4297 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4381 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4464 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4548 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4631 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4714 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4797 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4881 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4964 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5047 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5131 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5214 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5297 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.538 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5464 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5547 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.563 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5714 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5797 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.588 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5964 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6047 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.613 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6213 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6297 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.638 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6464 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6547 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.663 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6713 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6797 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.688 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6964 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7047 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.713 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7213 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7297 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.738 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7463 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7546 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.763 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7713 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7797 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.788 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7963 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8046 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.813 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8213 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8297 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.838 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8463 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8546 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.863 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8713 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8796 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8879 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8963 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9046 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.913 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9213 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9296 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9379 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9463 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9546 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.963 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9713 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9796 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9879 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9963 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0046 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0129 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0212 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0296 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0379 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0463 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0546 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0629 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0712 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0796 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0879 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0963 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1046 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1129 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1212 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1296 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1379 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1462 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1545 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1629 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1712 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1796 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1879 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1962 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2045 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2129 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2212 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2296 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2379 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2462 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2545 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2629 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2712 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2795 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2878 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2961 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3045 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3128 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3212 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3295 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3378 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3461 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3545 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3628 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3712 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3795 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3878 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3961 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4045 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4128 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4211 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4294 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4378 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4461 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4545 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4628 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4711 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4794 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4878 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4961 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5045 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5128 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5211 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5294 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5378 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5461 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5544 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5627 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5711 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5794 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5878 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5961 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6044 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6127 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6211 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6294 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6378 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6461 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6544 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6627 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6711 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6794 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6877 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.696 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7044 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7127 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7211 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7294 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7377 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.746 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7544 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7627 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7711 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7794 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7877 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.796 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8044 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8127 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.821 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8293 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8377 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.846 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8544 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8627 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.871 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8793 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8877 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.896 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9044 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9127 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.921 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9293 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9377 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.946 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9543 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9626 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.971 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9793 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9877 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.996 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0043 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0126 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.021 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0293 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0377 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.046 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0543 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0626 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.071 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0793 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0876 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0959 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1043 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1126 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1209 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1293 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1376 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1459 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1542 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1626 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1709 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1793 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1876 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1959 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2042 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2126 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2209 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2292 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2375 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2459 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2542 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2626 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2709 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2792 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2875 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2959 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3043 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3126 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3209 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3292 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3376 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3459 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3542 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3625 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3709 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3792 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3876 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3959 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4042 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4125 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4209 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4292 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4376 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4459 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4542 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4625 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4709 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4792 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4875 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4958 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5042 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5125 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5209 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5292 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5375 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5458 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5542 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5625 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5709 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5792 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5875 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5958 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6042 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6125 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6208 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6292 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6375 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6458 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6542 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6625 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6708 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6791 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6875 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6958 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7042 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7125 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7208 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7291 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7375 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7458 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7542 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7625 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7708 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7791 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7875 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7958 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8041 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8124 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8208 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8291 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8375 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8458 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8541 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8624 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8708 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8791 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8875 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8958 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9041 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9124 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9208 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9291 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9374 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9457 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9541 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9624 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9708 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9791 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9874 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9957 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0041 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0124 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0208 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0291 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0374 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0457 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0541 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0624 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0707 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.079 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0874 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0957 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1041 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1124 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1207 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.129 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1374 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1457 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1541 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1624 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1707 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.179 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1874 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1957 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.204 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2123 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2207 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.229 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2374 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2457 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.254 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2623 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2707 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.279 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2874 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2957 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.304 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3123 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3207 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.329 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3373 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3456 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.354 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3623 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3707 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.379 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3873 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3957 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.404 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4124 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4207 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.429 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4373 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4457 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.454 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4623 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4706 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.479 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4873 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4957 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.504 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5123 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5206 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.529 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5373 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5457 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.554 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5623 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5706 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.579 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5873 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5956 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6039 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6123 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6206 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.629 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6373 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6456 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6539 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6623 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6706 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.679 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6873 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6956 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7039 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7123 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7206 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7289 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7372 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7456 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7539 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7623 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7706 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7789 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7872 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7956 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8039 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8123 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8206 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8289 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8372 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8456 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8539 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8622 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8705 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8789 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8872 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8956 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9039 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9122 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9206 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9289 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9373 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9456 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9539 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9622 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9706 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9789 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9872 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9955 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0039 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0122 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0206 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0289 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0372 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0455 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0539 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0622 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0706 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0789 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0872 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0955 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1039 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1122 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1205 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1288 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1372 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1455 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1539 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1622 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1705 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1789 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1872 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1956 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2039 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2122 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2205 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2289 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2372 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2455 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2538 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2622 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2705 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2789 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2872 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2955 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3038 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3122 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3205 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3289 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3372 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3455 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3538 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3622 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3705 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3788 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3871 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3955 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4038 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4122 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4205 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4288 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4371 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4455 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4538 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4622 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4705 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4788 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4871 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4955 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5038 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5121 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5204 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5288 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5371 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5455 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5538 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5621 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5704 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5788 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5871 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5955 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6038 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6121 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6204 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6288 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6371 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6454 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6537 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6621 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6704 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6788 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6871 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6954 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7037 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7121 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7204 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7288 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7371 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7454 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7537 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7621 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7704 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7787 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.787 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7954 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8037 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8121 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8204 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8287 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8371 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8454 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8538 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8621 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8704 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8787 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8871 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8954 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9037 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.912 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9204 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9287 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9371 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9454 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9537 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.962 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9704 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9787 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9871 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9954 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0037 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0121 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0204 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0287 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.037 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0454 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0537 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0621 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0704 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0787 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.087 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0954 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1037 | 44.6199 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1121 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1204 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1287 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.137 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1454 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1537 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.162 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1703 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1787 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.187 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1954 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2037 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.212 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2203 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2287 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.237 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2454 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2537 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.262 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2703 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2787 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.287 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2953 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3036 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.312 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3203 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3287 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.337 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3453 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3536 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.362 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3703 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3787 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.387 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3953 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4036 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.412 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4203 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4286 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.437 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4453 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4536 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.462 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4703 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4786 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4869 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4953 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5036 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.512 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5203 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5286 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.537 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5453 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5536 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.562 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5703 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5786 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.587 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5953 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6036 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6119 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6203 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6286 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.637 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6453 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6536 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6619 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6703 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6786 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.687 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6953 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7036 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7119 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7203 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7286 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7369 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7452 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7536 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7619 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7703 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7786 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7869 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7952 | 44.6181 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8036 | 44.618 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8119 | 44.6179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8203 | 44.6178 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8286 | 44.6176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8369 | 44.6175 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8452 | 44.6173 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8536 | 44.6172 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8619 | 44.617 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8702 | 44.6169 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8785 | 44.6169 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8869 | 44.617 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8952 | 44.617 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9036 | 44.6171 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9119 | 44.6171 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9202 | 44.6172 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9285 | 44.6174 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9369 | 44.6176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9452 | 44.6178 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9536 | 44.618 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9619 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9702 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9786 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9869 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9952 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0035 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0119 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0202 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0286 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0369 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0452 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0535 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0619 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0702 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0786 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0869 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0952 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1035 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1119 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1202 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1285 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1368 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1452 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1535 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1619 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1702 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1785 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1868 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1952 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2035 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2119 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2202 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2285 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2369 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2452 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2535 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2618 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2702 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2785 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2869 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2952 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3035 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3118 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3202 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3285 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3369 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3452 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3535 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3618 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3702 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3785 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3868 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3951 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4035 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4118 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4202 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4285 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4368 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4452 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4535 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4619 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4702 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4785 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4868 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4952 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5035 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5118 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5201 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5285 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5368 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5452 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5535 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5618 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5701 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5785 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5868 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5952 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6035 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6118 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6202 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6285 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6368 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6451 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6535 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6618 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6702 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6785 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6868 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6951 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7035 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7118 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7202 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7285 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7368 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7451 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7535 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7618 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7701 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7784 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7868 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7951 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8035 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8118 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8201 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8285 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8368 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8452 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8535 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8618 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8701 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8785 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8868 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8951 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9034 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9118 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9201 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9285 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9368 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9451 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9534 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9618 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9701 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9785 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9868 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9951 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0034 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0118 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0201 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0284 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0368 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0451 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0535 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0618 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0701 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0784 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0868 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0951 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1035 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1118 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1201 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1284 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1368 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1451 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1534 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1617 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1701 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1784 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1868 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1951 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2034 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2117 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2201 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2285 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2368 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2451 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2534 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2618 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2701 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2784 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2867 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2951 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3034 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3118 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3201 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3284 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3367 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3451 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3534 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3618 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3701 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3784 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3867 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3951 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4034 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4117 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4201 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4284 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4368 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4451 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4534 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4617 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4701 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4784 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4868 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4951 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5034 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5117 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5201 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5284 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5367 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.545 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5534 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5617 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5701 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5784 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5867 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.595 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6034 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6118 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6201 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6284 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6367 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6451 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6534 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6617 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.67 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6784 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6867 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6951 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7034 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7117 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.72 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7284 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7367 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7451 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7534 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7617 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.77 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7784 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7867 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.795 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8033 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8117 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8201 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8284 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8367 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.845 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8534 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8617 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8701 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8784 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8867 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.895 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9034 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9117 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.92 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9283 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9367 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.945 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9534 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9617 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.97 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9783 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9867 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.995 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0034 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0117 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.02 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0284 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0367 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.045 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0533 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0617 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.07 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0784 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0867 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.095 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1033 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1117 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.12 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1284 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1367 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.145 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1533 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1617 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.17 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1783 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1866 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.195 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2034 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2117 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.22 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2283 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2367 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.245 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2534 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2617 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.27 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2783 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2867 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.295 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3033 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3116 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.32 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3283 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3367 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.345 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3533 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3616 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.37 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3783 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3867 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.395 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4033 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4117 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.42 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4283 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4366 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.445 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4533 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4617 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.47 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4783 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4866 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.495 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5033 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5117 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.52 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5283 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5366 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.545 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5533 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5616 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5699 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5783 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5867 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.595 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6033 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6116 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.62 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6283 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6367 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.645 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6533 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6616 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.67 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6783 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6866 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6949 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7033 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7117 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.72 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7283 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7366 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.745 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7533 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7617 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.77 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7783 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7866 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.795 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8033 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8116 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8199 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8283 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8367 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.845 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8533 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8616 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.87 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8783 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8867 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.895 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9033 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9116 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.92 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9283 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9366 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9449 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9533 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9616 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.97 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9783 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9866 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.995 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0033 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0117 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.02 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0283 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0366 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.045 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0533 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0616 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0699 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0783 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0866 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.095 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1033 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1116 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1199 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1283 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1366 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.145 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1533 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1616 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1699 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1783 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1866 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1949 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2033 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2116 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.22 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2283 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2366 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2449 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2533 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2616 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.27 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2783 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2866 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2949 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3033 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3116 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3199 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3282 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3366 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3449 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3533 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3616 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3699 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3782 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3866 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.395 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4033 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4116 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4199 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4283 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4366 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4449 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4532 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4616 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4699 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4783 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4866 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4949 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5032 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5116 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5199 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5283 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5366 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5449 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5532 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5616 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5699 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5782 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5866 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5949 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6033 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6116 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6199 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6282 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6366 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6449 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6533 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6616 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6699 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6782 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6866 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6949 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7032 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7116 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7199 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7283 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7366 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7449 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7532 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7616 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7699 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7783 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7866 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7949 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8032 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8116 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8199 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8282 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8366 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8449 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8533 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8616 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8699 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8782 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8866 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8949 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9033 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9116 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9199 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9282 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9366 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9449 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9532 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9616 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9699 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9783 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9866 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9949 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0032 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0116 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0199 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0283 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0366 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0449 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0532 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0616 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0699 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0782 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0866 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0949 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1033 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1116 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1199 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1282 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1366 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1449 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1533 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1616 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1699 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1783 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1866 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1949 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2032 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2116 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2199 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2283 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2366 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2449 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2532 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2616 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2699 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2783 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2866 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2949 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3033 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3116 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3199 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3282 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3366 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3449 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3533 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3616 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3699 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3782 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3866 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3949 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4033 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4116 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4199 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4283 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4366 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4449 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4532 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4616 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4699 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4783 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4866 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4949 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5032 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5116 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5199 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5283 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5366 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5449 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5533 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5616 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5699 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5782 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5866 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5949 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6033 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6116 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6199 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6282 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6366 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6449 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6533 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6616 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6699 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6783 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6866 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6949 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7032 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7116 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7199 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7283 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7366 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7449 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7532 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7616 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7699 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7783 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7866 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7949 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8033 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8116 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8199 | 44.6351 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8282 | 44.6354 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8366 | 44.6356 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8449 | 44.6358 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8533 | 44.636 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8616 | 44.6362 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8699 | 44.6364 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8782 | 44.6366 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8866 | 44.6367 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8949 | 44.6369 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9033 | 44.6371 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9116 | 44.6371 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9199 | 44.6372 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9283 | 44.6372 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9366 | 44.6373 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9449 | 44.6373 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9532 | 44.6374 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9616 | 44.6374 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9699 | 44.6375 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9783 | 44.6375 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9866 | 44.6376 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9949 | 44.6376 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0032 | 44.6377 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0116 | 44.6377 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0199 | 44.6378 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0283 | 44.6378 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0366 | 44.6379 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0449 | 44.6379 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0533 | 44.6379 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0616 | 44.6379 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0699 | 44.638 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0782 | 44.638 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0866 | 44.638 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0949 | 44.6381 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1033 | 44.6382 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1116 | 44.6383 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1199 | 44.6384 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1282 | 44.6386 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1366 | 44.6388 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1449 | 44.639 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1533 | 44.6392 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1616 | 44.6393 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1699 | 44.6395 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1783 | 44.6397 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1866 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1949 | 44.6401 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2032 | 44.6402 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2116 | 44.6403 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2199 | 44.6405 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2283 | 44.6406 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2366 | 44.6406 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2449 | 44.6407 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2532 | 44.6408 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2616 | 44.6408 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.27 | 44.6409 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2783 | 44.6409 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2866 | 44.6409 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2949 | 44.641 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3033 | 44.641 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3116 | 44.6411 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3199 | 44.6411 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3282 | 44.6412 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3366 | 44.6412 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3449 | 44.6412 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3533 | 44.6413 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3616 | 44.6413 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3699 | 44.6414 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3782 | 44.6413 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3866 | 44.6413 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.395 | 44.6412 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4033 | 44.6412 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4116 | 44.6411 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4199 | 44.6411 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4283 | 44.641 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4366 | 44.641 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4449 | 44.6409 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4532 | 44.6409 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4616 | 44.6408 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4699 | 44.6407 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4783 | 44.6407 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4866 | 44.6406 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4949 | 44.6406 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5032 | 44.6405 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5116 | 44.6405 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.52 | 44.6405 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5283 | 44.6404 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5366 | 44.6404 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5449 | 44.6403 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5533 | 44.6403 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5616 | 44.6403 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5699 | 44.6402 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5782 | 44.6402 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5866 | 44.6402 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5949 | 44.6401 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6033 | 44.6401 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6116 | 44.6401 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6199 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6282 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6366 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.645 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6533 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6616 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6699 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6783 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6866 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6949 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7032 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7116 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7199 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7283 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7366 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7449 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7532 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7616 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.77 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7783 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7866 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7949 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8033 | 44.6401 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8116 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8199 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8282 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8366 | 44.64 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8449 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8533 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8616 | 44.6399 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8699 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8782 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8866 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.895 | 44.6398 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9033 | 44.6397 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9116 | 44.6397 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9199 | 44.6397 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9283 | 44.6396 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9366 | 44.6396 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9449 | 44.6396 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9532 | 44.6395 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9616 | 44.6395 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9699 | 44.6394 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9783 | 44.6393 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9866 | 44.6392 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9949 | 44.639 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0033 | 44.6388 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0116 | 44.6386 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.02 | 44.6384 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0283 | 44.6382 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0366 | 44.638 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0449 | 44.6378 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0533 | 44.6375 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0616 | 44.6373 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0699 | 44.6371 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0782 | 44.6368 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0866 | 44.6366 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0949 | 44.6364 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1033 | 44.6361 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1116 | 44.6359 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1199 | 44.6357 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1283 | 44.6354 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1366 | 44.6352 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.145 | 44.635 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1533 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1616 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1699 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1783 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1866 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1949 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2032 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2116 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2199 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2283 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2366 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2449 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2533 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2616 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.27 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2783 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2866 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2949 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3033 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3116 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3199 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3282 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3366 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3449 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3533 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3616 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3699 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3783 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3866 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.395 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4033 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4116 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4199 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4283 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4366 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4449 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4532 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4616 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4699 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4783 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4866 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4949 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5033 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5116 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.52 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5283 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5366 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5449 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5533 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5616 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5699 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5782 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5866 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5949 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6033 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6116 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6199 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6283 | 44.6179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6366 | 44.6176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.645 | 44.6173 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6533 | 44.6169 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6616 | 44.6166 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6699 | 44.6163 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6783 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6866 | 44.6157 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6949 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7032 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7116 | 44.6148 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7199 | 44.6145 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7283 | 44.6142 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7366 | 44.6139 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7449 | 44.6137 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7533 | 44.6134 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7616 | 44.6131 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.77 | 44.6128 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7783 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7866 | 44.6122 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7949 | 44.6119 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8033 | 44.6116 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8116 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8199 | 44.611 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8282 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8366 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8449 | 44.6102 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8533 | 44.6099 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8616 | 44.6096 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8699 | 44.6093 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8783 | 44.609 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8866 | 44.6087 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.895 | 44.6085 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9033 | 44.6082 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9116 | 44.608 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9199 | 44.6077 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9283 | 44.6075 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9366 | 44.6073 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9449 | 44.607 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9532 | 44.6068 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9616 | 44.6067 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9699 | 44.6065 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9783 | 44.6063 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9866 | 44.6061 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9949 | 44.606 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0033 | 44.6058 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0116 | 44.6056 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.02 | 44.6055 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0283 | 44.6053 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0366 | 44.6052 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0449 | 44.6051 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0533 | 44.6051 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0616 | 44.605 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0699 | 44.605 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0782 | 44.6049 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0866 | 44.6048 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0949 | 44.6048 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1033 | 44.6047 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1116 | 44.6047 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1199 | 44.6047 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1283 | 44.6046 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1366 | 44.6046 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.145 | 44.6046 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1533 | 44.6045 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1616 | 44.6045 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1699 | 44.6044 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1783 | 44.6043 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1866 | 44.6043 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1949 | 44.6042 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2032 | 44.6042 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2116 | 44.6042 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2199 | 44.6041 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2283 | 44.6041 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2366 | 44.604 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2449 | 44.604 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2533 | 44.604 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2616 | 44.6039 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.27 | 44.6039 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2783 | 44.6039 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2866 | 44.6038 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2949 | 44.6038 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3033 | 44.6038 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3116 | 44.6037 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3199 | 44.6037 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3282 | 44.6036 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3366 | 44.6036 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.345 | 44.6036 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3533 | 44.6035 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3616 | 44.6035 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3699 | 44.6035 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3783 | 44.6034 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3866 | 44.6034 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.395 | 44.6033 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4033 | 44.6033 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4116 | 44.6032 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4199 | 44.6032 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4283 | 44.6031 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4366 | 44.6031 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4449 | 44.603 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4532 | 44.6029 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4616 | 44.6029 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.47 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4783 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4866 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4949 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5033 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5116 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.52 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5283 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5366 | 44.6026 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5449 | 44.6026 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5533 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5616 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5699 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5782 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5866 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.595 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6033 | 44.6023 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6116 | 44.6023 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6199 | 44.6023 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6283 | 44.6023 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6366 | 44.6023 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.645 | 44.6023 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6533 | 44.6023 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6616 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6699 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6783 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6866 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6949 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7032 | 44.6024 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7116 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.72 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7283 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7366 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7449 | 44.6025 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7533 | 44.6026 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7616 | 44.6026 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.77 | 44.6026 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7783 | 44.6026 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7866 | 44.6026 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7949 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8033 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8116 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8199 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8282 | 44.6027 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8366 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.845 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8533 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8616 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8699 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8783 | 44.6028 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8866 | 44.6029 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.895 | 44.6029 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9033 | 44.6029 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9116 | 44.603 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9199 | 44.6031 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9283 | 44.6032 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9366 | 44.6032 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9449 | 44.6033 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9533 | 44.6034 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9616 | 44.6034 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.97 | 44.6035 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9783 | 44.6035 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9866 | 44.6036 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9949 | 44.6037 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0033 | 44.6037 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0116 | 44.6038 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.02 | 44.6039 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0283 | 44.6039 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0366 | 44.604 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0449 | 44.6041 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0533 | 44.6042 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0616 | 44.6042 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0699 | 44.6043 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0783 | 44.6044 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0866 | 44.6044 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.095 | 44.6045 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1033 | 44.6046 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1116 | 44.6047 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1199 | 44.6047 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1283 | 44.6048 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1366 | 44.6049 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.145 | 44.605 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1533 | 44.605 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1616 | 44.6051 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1699 | 44.6052 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1783 | 44.6053 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1866 | 44.6053 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1949 | 44.6054 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2033 | 44.6055 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2116 | 44.6055 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.22 | 44.6056 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2283 | 44.6057 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2366 | 44.6058 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2449 | 44.6058 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2533 | 44.6059 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2616 | 44.606 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.27 | 44.6061 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2783 | 44.6061 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2866 | 44.6062 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2949 | 44.6063 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3033 | 44.6064 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3116 | 44.6065 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3199 | 44.6066 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3283 | 44.6066 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3366 | 44.6067 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.345 | 44.6068 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3533 | 44.6069 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3616 | 44.607 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3699 | 44.6071 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3783 | 44.6072 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3866 | 44.6073 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.395 | 44.6074 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4033 | 44.6075 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4116 | 44.6076 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4199 | 44.6077 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4283 | 44.6078 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4366 | 44.6079 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4449 | 44.608 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4533 | 44.6081 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4616 | 44.6082 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.47 | 44.6083 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4783 | 44.6084 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4866 | 44.6085 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4949 | 44.6086 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5033 | 44.6087 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5116 | 44.6088 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.52 | 44.6089 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5283 | 44.609 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5366 | 44.6091 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5449 | 44.6092 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5533 | 44.6093 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5616 | 44.6094 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5699 | 44.6095 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5783 | 44.6096 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5866 | 44.6097 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.595 | 44.6098 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6033 | 44.6099 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6116 | 44.61 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6199 | 44.6102 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6283 | 44.6102 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6366 | 44.6102 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.645 | 44.6103 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6533 | 44.6103 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6616 | 44.6103 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6699 | 44.6104 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6783 | 44.6104 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6866 | 44.6104 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6949 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7033 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7116 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.72 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7283 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7366 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7449 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7533 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7616 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.77 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7783 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7866 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7949 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8033 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8116 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8199 | 44.6108 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8283 | 44.6108 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8366 | 44.6109 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.845 | 44.611 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8533 | 44.6111 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8616 | 44.6111 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8699 | 44.6112 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8783 | 44.6112 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8866 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.895 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9033 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9116 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9199 | 44.6116 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9283 | 44.6117 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9366 | 44.6118 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9449 | 44.6119 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9533 | 44.612 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9616 | 44.6121 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.97 | 44.6122 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9783 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9866 | 44.6124 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9949 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0033 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0116 | 44.6127 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.02 | 44.6128 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0283 | 44.6129 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0366 | 44.613 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0449 | 44.6131 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0533 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0616 | 44.6134 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0699 | 44.6135 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0783 | 44.6135 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0866 | 44.6136 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.095 | 44.6138 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1033 | 44.6139 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1116 | 44.614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1199 | 44.6141 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1283 | 44.6142 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1366 | 44.6144 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.145 | 44.6145 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1533 | 44.6147 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1616 | 44.6148 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1699 | 44.615 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1783 | 44.615 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1866 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1949 | 44.6152 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2033 | 44.6153 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2116 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.22 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2283 | 44.6155 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2366 | 44.6155 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2449 | 44.6156 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2533 | 44.6156 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2616 | 44.6157 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.27 | 44.6157 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2783 | 44.6158 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2866 | 44.6158 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.295 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3033 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3116 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3199 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3283 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3366 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.345 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3533 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3616 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3699 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3783 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3866 | 44.6162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.395 | 44.6162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4033 | 44.6163 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4116 | 44.6162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.42 | 44.6162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4283 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4366 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4449 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4533 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4616 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.47 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4783 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4866 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4949 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5033 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5116 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.52 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5283 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5366 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.545 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5533 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5616 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5699 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5783 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5866 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.595 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6033 | 44.6162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6116 | 44.6163 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6199 | 44.6164 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6283 | 44.6164 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6366 | 44.6165 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.645 | 44.6166 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6533 | 44.6167 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6616 | 44.6168 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.67 | 44.6169 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6783 | 44.617 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6866 | 44.6171 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6949 | 44.6172 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7033 | 44.6174 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7116 | 44.6175 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.72 | 44.6176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7283 | 44.6177 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7366 | 44.6178 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7449 | 44.6179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7533 | 44.618 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7616 | 44.6181 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.77 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7783 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7866 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.795 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8033 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8116 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8199 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8283 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8366 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.845 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8533 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8616 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8699 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8783 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8866 | 44.6199 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.895 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9033 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9116 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.92 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9283 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9366 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9449 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9533 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9616 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.97 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9783 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9866 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9949 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0033 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0116 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.02 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0283 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0366 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.045 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0533 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0616 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0699 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0783 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0866 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.095 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1033 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1116 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1199 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1283 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1366 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.145 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1533 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1616 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.17 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1783 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1866 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1949 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2033 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2116 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.22 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2283 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2366 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2449 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2533 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2616 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.27 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2783 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2866 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.295 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3033 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3116 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3199 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3283 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3366 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.345 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3533 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3616 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3699 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3783 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3866 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.395 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4033 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4116 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.42 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4283 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4366 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4449 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4533 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4616 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.47 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4783 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4866 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4949 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5033 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5116 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.52 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5283 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5366 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.545 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5533 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5616 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5699 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5783 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5866 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.595 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6033 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6116 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6199 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6283 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6367 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.645 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6533 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6616 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.67 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6783 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6866 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6949 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7033 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7116 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.72 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7283 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7366 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7449 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7533 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7617 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.77 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7783 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7866 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.795 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8033 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8116 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8199 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8283 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8366 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.845 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8533 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8616 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8699 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8783 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8867 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.895 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9033 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9116 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.92 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9283 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9366 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9449 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9533 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9616 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.97 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9783 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9866 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9949 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0033 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0117 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.02 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0283 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0366 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.045 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0533 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0616 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0699 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0783 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0866 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.095 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1033 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1116 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.12 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1283 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1367 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.145 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1533 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1616 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.17 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1783 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1866 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.195 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2033 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2117 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.22 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2283 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2366 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.245 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2533 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2617 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.27 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2783 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2867 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.295 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3033 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3116 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.32 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3283 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3367 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.345 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3533 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3616 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.37 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3784 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3867 | 44.6181 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.395 | 44.6179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4033 | 44.6178 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4117 | 44.6176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.42 | 44.6175 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4283 | 44.6174 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4366 | 44.6172 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.445 | 44.6171 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4533 | 44.617 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4617 | 44.6168 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.47 | 44.6166 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4783 | 44.6165 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4867 | 44.6163 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.495 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5034 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5117 | 44.6158 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.52 | 44.6156 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5283 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5367 | 44.6153 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.545 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5533 | 44.615 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5617 | 44.6148 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.57 | 44.6146 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5784 | 44.6144 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5867 | 44.6143 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.595 | 44.6142 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6033 | 44.614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6117 | 44.6139 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.62 | 44.6138 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6284 | 44.6137 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6367 | 44.6136 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.645 | 44.6136 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6534 | 44.6135 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6617 | 44.6134 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.67 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6783 | 44.6132 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6867 | 44.6131 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.695 | 44.613 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7034 | 44.6129 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7117 | 44.6129 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.72 | 44.6128 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7284 | 44.6127 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7367 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7451 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7534 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7617 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.77 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7784 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7867 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.795 | 44.6124 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8033 | 44.6124 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8117 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8201 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8284 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8367 | 44.6122 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.845 | 44.6121 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8534 | 44.6121 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8617 | 44.612 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8701 | 44.6119 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8784 | 44.6118 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8867 | 44.6118 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.895 | 44.6117 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9034 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9117 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.92 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9284 | 44.6112 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9367 | 44.611 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9451 | 44.6108 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9534 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9617 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.97 | 44.6104 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9784 | 44.6102 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9868 | 44.6101 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9951 | 44.61 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0034 | 44.6099 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0117 | 44.6097 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0201 | 44.6096 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0284 | 44.6095 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0367 | 44.6094 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.045 | 44.6093 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0534 | 44.6091 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0617 | 44.609 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0701 | 44.6089 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0784 | 44.6088 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0867 | 44.6086 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0951 | 44.6086 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1034 | 44.6086 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1118 | 44.6087 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1201 | 44.6088 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1284 | 44.6089 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1367 | 44.609 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1451 | 44.6091 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1534 | 44.6091 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1617 | 44.6092 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1701 | 44.6094 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1784 | 44.6095 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1868 | 44.6096 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1951 | 44.6097 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2034 | 44.6098 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2117 | 44.61 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2201 | 44.6101 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2284 | 44.6102 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2368 | 44.6103 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2451 | 44.6104 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2534 | 44.6105 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2618 | 44.6106 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2701 | 44.6107 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2784 | 44.6109 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2867 | 44.611 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2951 | 44.6111 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3034 | 44.6112 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3118 | 44.6113 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3201 | 44.6114 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3284 | 44.6115 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3367 | 44.6117 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3451 | 44.6118 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3535 | 44.6119 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3618 | 44.6121 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3701 | 44.6122 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3784 | 44.6123 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3868 | 44.6125 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3951 | 44.6126 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4034 | 44.6127 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4117 | 44.6129 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4201 | 44.613 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4285 | 44.6132 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4368 | 44.6133 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4451 | 44.6134 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4534 | 44.6135 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4618 | 44.6136 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4701 | 44.6137 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4785 | 44.6138 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4868 | 44.6139 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4951 | 44.6139 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5034 | 44.614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5118 | 44.614 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5201 | 44.6141 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5284 | 44.6142 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5368 | 44.6143 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5451 | 44.6143 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5535 | 44.6144 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5618 | 44.6145 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5701 | 44.6146 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5784 | 44.6148 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5868 | 44.6149 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5951 | 44.615 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6035 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6118 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6201 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6285 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6368 | 44.6151 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6451 | 44.6152 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6534 | 44.6152 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6618 | 44.6152 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6701 | 44.6153 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6785 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6868 | 44.6154 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6951 | 44.6156 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7035 | 44.6157 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7118 | 44.6159 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7202 | 44.616 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7285 | 44.6161 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7368 | 44.6162 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7451 | 44.6163 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7535 | 44.6164 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7618 | 44.6165 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7701 | 44.6166 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7785 | 44.6167 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7868 | 44.6168 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7952 | 44.6169 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8035 | 44.617 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8118 | 44.6171 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8201 | 44.6173 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8285 | 44.6174 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8368 | 44.6175 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8452 | 44.6176 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8535 | 44.6177 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8618 | 44.6179 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8702 | 44.618 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8785 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8868 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8951 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9035 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9118 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9202 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9285 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9368 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9451 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9535 | 44.6199 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9619 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9702 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9785 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9868 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9952 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0035 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0118 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0201 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0285 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0368 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0452 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0535 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0618 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0702 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0785 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0869 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0952 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1035 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1118 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1202 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1285 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1368 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1452 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1535 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1619 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1702 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1785 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1868 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1952 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2035 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2119 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2202 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2285 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2369 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2452 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2535 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2618 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2702 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2785 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2869 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2952 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3035 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3119 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3202 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3286 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3369 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3452 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3535 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3619 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3702 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3785 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3868 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3952 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4036 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4119 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4202 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4285 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4369 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4452 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4536 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4619 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4702 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4785 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4869 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4952 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5035 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5119 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5202 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5286 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5369 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5452 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5535 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5619 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5702 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5786 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5869 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5952 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6036 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6119 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6202 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6285 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6369 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6452 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6536 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6619 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6702 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6786 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6869 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6953 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7036 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7119 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7202 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7286 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7369 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7452 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7536 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7619 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7703 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7786 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7869 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7952 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8036 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8119 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8203 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8286 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8369 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8453 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8536 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8619 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8702 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8786 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8869 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8953 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9036 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9119 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9202 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9286 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.937 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9453 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9536 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9619 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9703 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9786 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9869 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9952 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0036 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0119 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0203 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0286 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0369 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0453 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0536 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.062 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0703 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0786 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0869 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0953 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1036 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1119 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1203 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1286 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.137 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1453 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1536 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1619 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1703 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1786 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.187 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1953 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2036 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.212 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2203 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2286 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2369 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2453 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2536 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.262 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2703 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2786 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.287 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2953 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3036 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.312 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3203 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3286 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.337 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3453 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3536 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.362 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3703 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3787 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.387 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3953 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4036 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.412 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4203 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4286 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.437 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4453 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4537 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.462 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4703 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4787 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.487 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4954 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5037 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.512 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5203 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5287 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.537 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5453 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5537 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.562 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5704 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5787 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.587 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5953 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6037 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.612 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6204 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6287 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.637 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6454 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6537 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.662 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6703 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6787 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.687 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6954 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7037 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.712 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7204 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7287 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7371 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7454 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7537 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.762 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7704 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7787 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.787 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7953 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8037 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8121 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8204 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8287 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.837 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8454 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8537 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8621 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8704 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8787 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.887 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8954 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9037 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.912 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9204 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9287 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9371 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9454 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9537 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.962 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9704 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9787 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9871 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9954 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0037 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0121 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0204 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0287 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.037 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0454 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0537 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0621 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0704 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0787 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0871 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0954 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1038 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1121 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1204 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1287 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1371 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1454 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1537 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1621 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1704 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1788 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1871 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1954 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2037 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2121 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2204 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2288 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2371 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2454 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2538 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2621 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2704 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2787 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2871 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2954 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3038 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3121 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3204 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3287 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3371 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3455 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3538 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3621 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3704 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3788 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3871 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3954 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4037 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4121 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4205 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4288 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4371 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4454 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4538 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4621 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4705 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4788 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4871 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4954 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5038 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5121 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5204 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5288 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5371 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5455 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5538 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5621 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5704 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5788 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5871 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5955 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6038 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6121 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6205 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6288 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6371 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6454 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6538 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6621 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6705 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6788 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6871 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6955 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7038 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7122 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7205 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7288 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7371 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7455 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7538 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7621 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7704 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7788 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7872 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7955 | 44.6199 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8038 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8121 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8205 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8288 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8372 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8455 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8538 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8622 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8705 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8788 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8871 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8955 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9038 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9122 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9205 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9288 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9371 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9455 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9539 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9622 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9705 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9788 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9872 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9955 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0038 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0121 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0205 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0288 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0372 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0455 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0538 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0622 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0705 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0789 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0872 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0955 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1038 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1122 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1205 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1288 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1372 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1455 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1539 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1622 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1705 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1788 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1872 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1955 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2039 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2122 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2205 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2289 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2372 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2455 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2538 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2622 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2705 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2789 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2872 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2955 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3039 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3122 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3206 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3289 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3372 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3455 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3539 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3622 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3705 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3788 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3872 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3956 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4039 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4122 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4205 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4289 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4372 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4456 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4539 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4622 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4705 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4789 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4872 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4955 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5039 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5122 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5206 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5289 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5372 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5455 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5539 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5622 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5706 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5789 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5872 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5956 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6039 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6122 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6205 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6289 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6372 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6456 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6539 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6622 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6706 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6789 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6873 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6956 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7039 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7122 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7206 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7289 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7372 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7456 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7539 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7623 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7706 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7789 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7872 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7956 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8039 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8123 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8206 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8289 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8373 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8456 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8539 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8622 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8706 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8789 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8873 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8956 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9039 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9122 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9206 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.929 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9373 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9456 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9539 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9623 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9706 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9789 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9872 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9956 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0039 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0123 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0206 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0289 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0373 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0456 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.054 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0623 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0706 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0789 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0873 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0956 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1039 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1123 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1206 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.129 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1373 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1456 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1539 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1623 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1706 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.179 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1873 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1956 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.204 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2123 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2206 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2289 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2373 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2456 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.254 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2623 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2706 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.279 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2873 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2957 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.304 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3123 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3206 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.329 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3373 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3456 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3539 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3623 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3707 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.379 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3873 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3956 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.404 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4123 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4207 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.429 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4373 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4456 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.454 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4623 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4706 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.479 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4873 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4957 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.504 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5123 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5206 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.529 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5374 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5457 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.554 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5623 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5707 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.579 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5873 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5956 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.604 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6123 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6207 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.629 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6373 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6457 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.654 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6624 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6707 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.679 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6873 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6957 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.704 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7123 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7207 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.729 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7374 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7457 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.754 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7623 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7707 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.779 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7874 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7957 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.804 | 44.6221 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8124 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8207 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.829 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8373 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8457 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.854 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8624 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8707 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.879 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8874 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8957 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9041 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9124 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9207 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.929 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9374 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9457 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.954 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9623 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9707 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9791 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9874 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9957 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.004 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0124 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0207 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0291 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0374 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0457 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.054 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0624 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0707 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.079 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0874 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0957 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1041 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1124 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1207 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.129 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1374 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1457 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1541 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1624 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1707 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1791 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1874 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1957 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.204 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2124 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2207 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2291 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2374 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2457 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2541 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2624 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2708 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2791 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2874 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2957 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3041 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3124 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3207 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3291 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3374 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3458 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3541 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3624 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3707 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3791 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3874 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3958 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4041 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4124 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4208 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4291 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4374 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4457 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4541 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4624 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4708 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4791 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4874 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4957 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5041 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5125 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5208 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5291 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5374 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5458 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5541 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5624 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5707 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5791 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5874 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5958 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6041 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6124 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6208 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6291 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6375 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6458 | 44.6199 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6541 | 44.6199 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6624 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6708 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6791 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6874 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6958 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7041 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7125 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7208 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7291 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7374 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7458 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7541 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7625 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7708 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7791 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7875 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7958 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8041 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8124 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8208 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8291 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8375 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8458 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8541 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8625 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8708 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8792 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8875 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8958 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9041 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9125 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9208 | 44.6229 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9291 | 44.623 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9374 | 44.6232 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9458 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9542 | 44.6234 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9625 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9708 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9791 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9875 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9958 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0042 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0125 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0208 | 44.6244 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0291 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0375 | 44.6246 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0458 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0541 | 44.6248 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0625 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0708 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0792 | 44.625 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0875 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0958 | 44.6252 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1041 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1125 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1208 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1292 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1375 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1458 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1542 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1625 | 44.6259 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1708 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1791 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1875 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1958 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2042 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2125 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2208 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2292 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2375 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2458 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2542 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2625 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2708 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2792 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2875 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2958 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3042 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3125 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3209 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3292 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3375 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3458 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3542 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3625 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3708 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3792 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3875 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3959 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4042 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4125 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4208 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4292 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4375 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4459 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4542 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4625 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4708 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4792 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4875 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4958 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5042 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5125 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5209 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5292 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5375 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5458 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5542 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5626 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5709 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5792 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5875 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5959 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6042 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6125 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6208 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6292 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6375 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6459 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6542 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6625 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6709 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6792 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6876 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6959 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7042 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7125 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7209 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7292 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7375 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7459 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7542 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7626 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7709 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7792 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7875 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7959 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8042 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8126 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8209 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8292 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8376 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8459 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8542 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8625 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8709 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8792 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8876 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8959 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9042 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9125 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9209 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9293 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9376 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9459 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9542 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9626 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9709 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9792 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9875 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9959 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0043 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0126 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0209 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0292 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0376 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0459 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0543 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0626 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0709 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0792 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0876 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0959 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1042 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1126 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1209 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1293 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1376 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1459 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1542 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1626 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1709 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1793 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1876 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1959 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2043 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2126 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2209 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2292 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2376 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2459 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2543 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2626 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2709 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2793 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2876 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.296 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3043 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3126 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3209 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3293 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3376 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3459 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3542 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3626 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.371 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3793 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3876 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3959 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4043 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4126 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.421 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4293 | 44.635 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4376 | 44.6351 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.446 | 44.6351 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4543 | 44.6351 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4626 | 44.635 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4709 | 44.635 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4793 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4876 | 44.6349 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.496 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5043 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5126 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5209 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5293 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5377 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.546 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5543 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5626 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.571 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5793 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5876 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5959 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6043 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6126 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.621 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6293 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6376 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.646 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6543 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6627 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.671 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6793 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6876 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.696 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7043 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7126 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.721 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7293 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7377 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.746 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7543 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7626 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.771 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7793 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7877 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.796 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8043 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8127 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.821 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8293 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8376 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.846 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8543 | 44.6348 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8627 | 44.6347 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.871 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8793 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8877 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.896 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9044 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9127 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.921 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9293 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9377 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.946 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9543 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9626 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.971 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9794 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9877 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.996 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0043 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0127 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.021 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0294 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0377 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.046 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0543 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0627 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.071 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0793 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0877 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.096 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1044 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1127 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.121 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1293 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1377 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.146 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1544 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1627 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.171 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1794 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1877 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.196 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2043 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2127 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.221 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2294 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2377 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.246 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2544 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2627 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2711 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2794 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2877 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.296 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3044 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3127 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.321 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3294 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3377 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3461 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3544 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3627 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.371 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3794 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3878 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3961 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4044 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4127 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4211 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4294 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4377 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4461 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4544 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4628 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4711 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4794 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4877 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4961 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5044 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5128 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5211 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5294 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5378 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5461 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5544 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5627 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5711 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5794 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5878 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5961 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6044 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6128 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6211 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6295 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6378 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6461 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6545 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6628 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6711 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6794 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6878 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6961 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7045 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7128 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7211 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7295 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7378 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7462 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7545 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7628 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7711 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7795 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7878 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7961 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8045 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8128 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8212 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8295 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8378 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8461 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8545 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8629 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8712 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8795 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8878 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8962 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9045 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9128 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9211 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9295 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9379 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9462 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9545 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9628 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9712 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9795 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9879 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9962 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0045 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0129 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0212 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0295 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0378 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0462 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0545 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0629 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0712 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0795 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0879 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0962 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1046 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1129 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1212 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1295 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1379 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1462 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1545 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1629 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1712 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1796 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1879 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1962 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2046 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2129 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2213 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2296 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2379 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2462 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2546 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2629 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2712 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2795 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2879 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2963 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3046 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3129 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3212 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3296 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3379 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3463 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3546 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3629 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3713 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3796 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3879 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3962 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4046 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4129 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4213 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4296 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4379 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4462 | 44.6262 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4546 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.463 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4713 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4796 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4879 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4963 | 44.6265 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5046 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5129 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5212 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5296 | 44.6267 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5379 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5463 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5546 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5629 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5713 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5796 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.588 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5963 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6046 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6129 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6213 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6296 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6379 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6463 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6546 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.663 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6713 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6796 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6879 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6963 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7046 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.713 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7213 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7296 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.738 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7463 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7546 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7629 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7713 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7796 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.788 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7963 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8046 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.813 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8213 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8297 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.838 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8463 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8546 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.863 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8713 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8796 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8879 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8963 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9047 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.913 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9213 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9296 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.938 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9463 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9547 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.963 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9713 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9797 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.988 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9963 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0046 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.013 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0213 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0297 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.038 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0463 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0547 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.063 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0714 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0797 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.088 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0963 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1047 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.113 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1213 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1297 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.138 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1464 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1547 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.163 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1713 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1797 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.188 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1964 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2047 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.213 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2214 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2297 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.238 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2464 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2547 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2631 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2714 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2797 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.288 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2964 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3047 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.313 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3214 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3297 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3381 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3464 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3547 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.363 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3714 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3797 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3881 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3964 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4047 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4131 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4214 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4297 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.438 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4464 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4548 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4631 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4714 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4797 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4881 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4964 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5048 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5131 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5214 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5298 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5381 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5464 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5547 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5631 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5714 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5798 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5881 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5964 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6048 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6131 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6215 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6298 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6381 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6464 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6548 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6631 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6714 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6798 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6881 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6965 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7048 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7131 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7214 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7298 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7382 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7465 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7548 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7631 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7715 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7798 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7881 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7965 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8048 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8132 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8215 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8298 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8381 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8465 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8548 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8632 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8715 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8798 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8882 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8965 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9048 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9131 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9215 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9298 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9382 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9465 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9548 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9632 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9715 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9799 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9882 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9965 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0049 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0132 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0215 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0298 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0382 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0465 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0549 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0632 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0715 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0799 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0882 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0966 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1049 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1132 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1215 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1299 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1382 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1465 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1549 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1632 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1716 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1799 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1882 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1965 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2049 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2133 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2216 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2299 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2382 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2466 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2549 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2632 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2715 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2799 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2883 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2966 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3049 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3132 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3216 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3299 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3383 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3466 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3549 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3633 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3716 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3799 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3882 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3966 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4049 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4133 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4216 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4299 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4383 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4466 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.455 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4633 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4716 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4799 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4883 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4966 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5049 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5133 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5216 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.53 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5383 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5466 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.555 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5633 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5717 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.58 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5883 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5966 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.605 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6133 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6216 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.63 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6383 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6467 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.655 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6633 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6716 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.68 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6883 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6967 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.705 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7133 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7217 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.73 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7383 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7466 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.755 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7634 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7717 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.78 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7883 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7967 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.805 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8134 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8217 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.83 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8384 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8467 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.855 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8633 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8717 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.88 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8884 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8967 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.905 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9134 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9217 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9301 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9384 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9467 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.955 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9634 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9717 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.98 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9884 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9967 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0051 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0134 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0217 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.03 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0384 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0468 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0551 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0634 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0717 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0801 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0884 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0967 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.105 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1134 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1218 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1301 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1384 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1467 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1551 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1634 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1718 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1801 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1884 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1968 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2051 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2134 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2217 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2301 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2384 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2468 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2551 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2634 | 44.627 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2718 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2801 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2885 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2968 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3051 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3134 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3218 | 44.6256 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3301 | 44.6254 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3384 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3468 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3551 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3635 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3718 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3801 | 44.6242 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3885 | 44.624 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3968 | 44.6238 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4052 | 44.6236 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4135 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4218 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4301 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4385 | 44.6226 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4468 | 44.6224 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4551 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4635 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4718 | 44.6218 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4802 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4885 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4968 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5051 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5135 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5219 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5302 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5385 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5468 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5552 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5635 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5718 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5801 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5885 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5969 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6052 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6135 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6218 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6302 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6385 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6469 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6552 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6635 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6719 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6802 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6885 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6968 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7052 | 44.6182 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7135 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7219 | 44.6183 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7302 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7385 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7469 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7552 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7635 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7719 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7802 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7885 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7969 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8052 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8135 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8219 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8302 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8386 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8469 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8552 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8635 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8719 | 44.6205 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8802 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8885 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8969 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9052 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9136 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9219 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9302 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9386 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9469 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9553 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9636 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9719 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9802 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9886 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9969 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0052 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0136 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0219 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0303 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0386 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0469 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0552 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0636 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.072 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0803 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0886 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0969 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1053 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1136 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1219 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1302 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1386 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.147 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1553 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1636 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1719 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1803 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1886 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.197 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2053 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2136 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.222 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2303 | 44.6216 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2386 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2469 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2553 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2636 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.272 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2803 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2886 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.297 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3053 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3137 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.322 | 44.6214 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3303 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3386 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.347 | 44.6212 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3553 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3636 | 44.621 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.372 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3803 | 44.6208 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3887 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.397 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4053 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4136 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.422 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4304 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4387 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.447 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4553 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4637 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.472 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4803 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4887 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.497 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5054 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5137 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.522 | 44.6184 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5303 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5387 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.547 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5554 | 44.6185 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5637 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.572 | 44.6186 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5804 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5887 | 44.6187 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.597 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6053 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6137 | 44.6188 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.622 | 44.6189 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6304 | 44.619 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6387 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.647 | 44.6191 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6554 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6637 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6721 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6804 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6887 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6971 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7054 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7137 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.722 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7304 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7387 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7471 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7554 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7637 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7721 | 44.6192 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7804 | 44.6193 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7888 | 44.6194 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7971 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8054 | 44.6195 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8137 | 44.6196 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8221 | 44.6197 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8304 | 44.6198 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8387 | 44.6199 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8471 | 44.62 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8554 | 44.6201 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8638 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8721 | 44.6202 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8804 | 44.6203 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8887 | 44.6204 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8971 | 44.6206 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9055 | 44.6207 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9138 | 44.6209 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9221 | 44.6211 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9304 | 44.6213 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9388 | 44.6215 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9471 | 44.6217 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9554 | 44.6219 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9637 | 44.622 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9721 | 44.6222 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9805 | 44.6223 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9888 | 44.6225 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9971 | 44.6227 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0054 | 44.6228 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0138 | 44.6231 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0221 | 44.6233 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0305 | 44.6235 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0388 | 44.6237 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0471 | 44.6239 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0555 | 44.6241 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0638 | 44.6243 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0721 | 44.6245 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0804 | 44.6247 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0888 | 44.6249 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0971 | 44.6251 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1055 | 44.6253 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1138 | 44.6255 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1221 | 44.6257 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1305 | 44.6258 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1388 | 44.626 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1472 | 44.6261 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1555 | 44.6263 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1638 | 44.6264 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1722 | 44.6266 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1805 | 44.6268 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1888 | 44.6269 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1971 | 44.6271 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2055 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2139 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2222 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2305 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2388 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2472 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2555 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2639 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2722 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2805 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2889 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2972 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3055 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3138 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3222 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3306 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3389 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3472 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3555 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3639 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3722 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3806 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3889 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3972 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4056 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4139 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4222 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4305 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4389 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4473 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4556 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4639 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4722 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4806 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4889 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4973 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5056 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5139 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5223 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5306 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5389 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5472 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5556 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.564 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5723 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5806 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5889 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5973 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6056 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.614 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6223 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6306 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.639 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6473 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6556 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6639 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6723 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6806 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.689 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6973 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7056 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.714 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7223 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7307 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.739 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7473 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7556 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.764 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7723 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7806 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.789 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7973 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8057 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.814 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8223 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8307 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.839 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8474 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8557 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.864 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8723 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8807 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.889 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8973 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9057 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.914 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9224 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9307 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.939 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9473 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9557 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.964 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9724 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9807 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.989 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9974 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0057 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.014 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0223 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0307 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0391 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0474 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0557 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.064 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0724 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0807 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0891 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0974 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1057 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1141 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1224 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1307 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.139 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1474 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1557 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1641 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1724 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1807 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1891 | 44.6346 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1974 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2057 | 44.6345 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2141 | 44.6344 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2224 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2307 | 44.6343 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2391 | 44.6342 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2474 | 44.6341 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2557 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2641 | 44.634 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2724 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2808 | 44.6339 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2891 | 44.6338 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2974 | 44.6337 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3057 | 44.6336 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3141 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3224 | 44.6335 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3307 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3391 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3474 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3558 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3641 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3724 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3808 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3891 | 44.6334 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3975 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4058 | 44.6333 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4141 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4224 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4308 | 44.6332 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4391 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4474 | 44.6331 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4558 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4641 | 44.633 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4725 | 44.6329 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4808 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4891 | 44.6328 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4974 | 44.6327 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5058 | 44.6326 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5141 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5225 | 44.6325 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5308 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5391 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5475 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5558 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5641 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5724 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5808 | 44.6324 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5892 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5975 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6058 | 44.6323 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6141 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6225 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6308 | 44.6322 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6392 | 44.6321 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6475 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6558 | 44.632 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6642 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6725 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6808 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6891 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6975 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7058 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7142 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7225 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7308 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7392 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7475 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7559 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7642 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7725 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7808 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7892 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7975 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8058 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8142 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8225 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8309 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8392 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8475 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8559 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8642 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8726 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8809 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8892 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8976 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9059 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9142 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9225 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9309 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9392 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9476 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9559 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9642 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9726 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9809 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9893 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9976 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0059 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0143 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0226 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0309 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0392 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0476 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0559 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0643 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0726 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0809 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0893 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0976 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.106 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1143 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1226 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.131 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1393 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1476 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1559 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1643 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1726 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.181 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1893 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1976 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.206 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2143 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2227 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.231 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2393 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2477 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.256 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2643 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2726 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.281 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2893 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2977 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.306 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3143 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3227 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.331 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3394 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3477 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.356 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3644 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3727 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.381 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3893 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3977 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.406 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4144 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4227 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.431 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4394 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4477 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4561 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4644 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4727 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4811 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4894 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4977 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.506 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5144 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5228 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5311 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5394 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5477 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5561 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5644 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5728 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5811 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5894 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5978 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6061 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6144 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6227 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6311 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6394 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6478 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6561 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6644 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6728 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6811 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6895 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6978 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7061 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7144 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7228 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7311 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7394 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7478 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7561 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7645 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7728 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7811 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7895 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7978 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8062 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8145 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8228 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8311 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8395 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8478 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8561 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8645 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8728 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8812 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8895 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8978 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9061 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9145 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9228 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9312 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9395 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9478 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9562 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9645 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9728 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9811 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9895 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9979 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0062 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0145 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0228 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0312 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0395 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0479 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0562 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0645 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0729 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0812 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0895 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0978 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1062 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1145 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1229 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1312 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1395 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1479 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1562 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1646 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1729 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1812 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1895 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1979 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2062 | 44.6319 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2145 | 44.6318 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2229 | 44.6317 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2312 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2396 | 44.6316 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2479 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2562 | 44.6315 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2645 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2729 | 44.6314 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2812 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2896 | 44.6313 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2979 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3062 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3146 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3229 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3312 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3396 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3479 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3563 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3646 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3729 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3812 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3896 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3979 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4062 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4146 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4229 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4313 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4396 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4479 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4562 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4646 | 44.6312 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4729 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4813 | 44.6311 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4896 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4979 | 44.631 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5063 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5146 | 44.6309 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5229 | 44.6308 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5312 | 44.6307 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5396 | 44.6306 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.548 | 44.6305 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5563 | 44.6304 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5646 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5729 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5813 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5896 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.598 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6063 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6146 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.623 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6313 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6396 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6479 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6563 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6646 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.673 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6813 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6896 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.698 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7063 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7147 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.723 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7313 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7396 | 44.6303 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.748 | 44.6302 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7563 | 44.6301 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7646 | 44.63 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.773 | 44.6299 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7813 | 44.6298 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7897 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.798 | 44.6297 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8063 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8146 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.823 | 44.6296 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8314 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8397 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.848 | 44.6295 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8563 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8647 | 44.6294 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.873 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8813 | 44.6293 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8897 | 44.6292 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.898 | 44.6291 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9064 | 44.629 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9147 | 44.6289 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.923 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9313 | 44.6288 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9397 | 44.6287 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.948 | 44.6286 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9564 | 44.6285 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9647 | 44.6284 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.973 | 44.6283 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9814 | 44.6282 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9897 | 44.6281 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.998 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0064 | 44.628 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0147 | 44.6279 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0231 | 44.6278 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0314 | 44.6277 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0397 | 44.6276 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.048 | 44.6275 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0564 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0648 | 44.6274 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0731 | 44.6273 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0814 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0897 | 44.6272 | 45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0981 | 44.6271 | 45 | 60.0401 | 60.03 | 59.97
| 549.1064 | 44.627 | 45 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 549.1147 | 44.627 | 45 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 549.1231 | 44.6269 | 45 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 549.1314 | 44.6269 | 45 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 549.1398 | 44.6268 | 45 | 60.0405 | 60.03 | 59.97
| 549.1481 | 44.6267 | 45 | 60.0406 | 60.03 | 59.97
| 549.1564 | 44.6267 | 45 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 549.1647 | 44.6266 | 45 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 549.1731 | 44.6266 | 45 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 549.1815 | 44.6265 | 45 | 60.0409 | 60.03 | 59.97
| 549.1898 | 44.6264 | 45 | 60.041 | 60.03 | 59.97
| 549.1981 | 44.6264 | 45 | 60.0411 | 60.03 | 59.97
| 549.2064 | 44.6263 | 45 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 549.2148 | 44.6263 | 45 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 549.2231 | 44.6262 | 45 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 549.2314 | 44.6262 | 45 | 60.0414 | 60.03 | 59.97
| 549.2398 | 44.6261 | 45 | 60.0415 | 60.03 | 59.97
| 549.2481 | 44.626 | 45 | 60.0416 | 60.03 | 59.97
| 549.2565 | 44.6259 | 45 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 549.2648 | 44.6258 | 45 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 549.2731 | 44.6257 | 45 | 60.0418 | 60.03 | 59.97
| 549.2814 | 44.6257 | 45 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 549.2898 | 44.6256 | 45 | 60.042 | 60.03 | 59.97
| 549.2982 | 44.6256 | 45 | 60.0421 | 60.03 | 59.97
| 549.3065 | 44.6255 | 45 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 549.3148 | 44.6255 | 45 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 549.3231 | 44.6255 | 45 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 549.3315 | 44.6254 | 45 | 60.0424 | 60.03 | 59.97
| 549.3398 | 44.6254 | 45 | 60.0425 | 60.03 | 59.97
| 549.3481 | 44.6254 | 45 | 60.0426 | 60.03 | 59.97
| 549.3565 | 44.6254 | 45 | 60.0427 | 60.03 | 59.97
| 549.3648 | 44.6254 | 45 | 60.0427 | 60.03 | 59.97
| 549.3732 | 44.6253 | 45 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 549.3815 | 44.6252 | 45 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 549.3898 | 44.6251 | 45 | 60.043 | 60.03 | 59.97
| 549.3981 | 44.6251 | 45 | 60.0431 | 60.03 | 59.97
| 549.4065 | 44.625 | 45 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 549.4149 | 44.625 | 45 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 549.4232 | 44.6249 | 45 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 549.4315 | 44.6249 | 45 | 60.0434 | 60.03 | 59.97
| 549.4398 | 44.6249 | 45 | 60.0435 | 60.03 | 59.97
| 549.4482 | 44.6249 | 45 | 60.0436 | 60.03 | 59.97
| 549.4565 | 44.6248 | 45 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 549.4648 | 44.6248 | 45 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 549.4732 | 44.6248 | 45 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 549.4815 | 44.6248 | 45 | 60.0439 | 60.03 | 59.97
| 549.4899 | 44.6248 | 45 | 60.044 | 60.03 | 59.97
| 549.4982 | 44.6248 | 45 | 60.0441 | 60.03 | 59.97
| 549.5065 | 44.6247 | 45 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 549.5148 | 44.6247 | 45 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 549.5232 | 44.6246 | 45 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 549.5316 | 44.6246 | 45 | 60.0444 | 60.03 | 59.97
| 549.5399 | 44.6246 | 45 | 60.0445 | 60.03 | 59.97
| 549.5482 | 44.6247 | 45 | 60.0446 | 60.03 | 59.97
| 549.5565 | 44.6247 | 45 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 549.5649 | 44.6248 | 45 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 549.5732 | 44.6249 | 45 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 549.5815 | 44.625 | 45 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 549.5899 | 44.6251 | 45 | 60.045 | 60.03 | 59.97
| 549.5982 | 44.6251 | 45 | 60.0451 | 60.03 | 59.97
| 549.6066 | 44.6252 | 45 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 549.6149 | 44.6252 | 45 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 549.6232 | 44.6252 | 45 | 60.0453 | 60.03 | 59.97
| 549.6316 | 44.6252 | 45 | 60.0454 | 60.03 | 59.97
| 549.6399 | 44.6252 | 45 | 60.0455 | 60.03 | 59.97
| 549.6483 | 44.6252 | 45 | 60.0456 | 60.03 | 59.97
| 549.6566 | 44.6252 | 45 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 549.6649 | 44.6252 | 45 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 549.6732 | 44.6252 | 45 | 60.0458 | 60.03 | 59.97
| 549.6816 | 44.6252 | 45 | 60.0459 | 60.03 | 59.97
| 549.6899 | 44.6253 | 45 | 60.046 | 60.03 | 59.97
| 549.6982 | 44.6252 | 45 | 60.0461 | 60.03 | 59.97
| 549.7066 | 44.6252 | 45 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 549.7149 | 44.6252 | 45 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 549.7233 | 44.6252 | 45 | 60.0463 | 60.03 | 59.97
| 549.7316 | 44.6252 | 45 | 60.0464 | 60.03 | 59.97
| 549.7399 | 44.6252 | 45 | 60.0465 | 60.03 | 59.97
| 549.7483 | 44.6252 | 45 | 60.0466 | 60.03 | 59.97
| 549.7566 | 44.6251 | 45 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 549.765 | 44.6251 | 45 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 549.7733 | 44.6251 | 45 | 60.0468 | 60.03 | 59.97
| 549.7816 | 44.625 | 45 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 549.7899 | 44.625 | 45 | 60.047 | 60.03 | 59.97
| 549.7983 | 44.625 | 45 | 60.0471 | 60.03 | 59.97
| 549.8066 | 44.6249 | 45 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 549.8149 | 44.6249 | 45 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 549.8233 | 44.6249 | 45 | 60.0473 | 60.03 | 59.97
| 549.8316 | 44.6249 | 45 | 60.0474 | 60.03 | 59.97
| 549.84 | 44.6249 | 45 | 60.0475 | 60.03 | 59.97
| 549.8483 | 44.6249 | 45 | 60.0476 | 60.03 | 59.97
| 549.8566 | 44.6249 | 45 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 549.865 | 44.6249 | 45 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 549.8733 | 44.6249 | 45 | 60.0478 | 60.03 | 59.97
| 549.8817 | 44.625 | 45 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 549.89 | 44.6251 | 45 | 60.048 | 60.03 | 59.97
| 549.8983 | 44.6251 | 45 | 60.0481 | 60.03 | 59.97
| 549.9066 | 44.6252 | 45 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 549.915 | 44.6252 | 45 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 549.9233 | 44.6253 | 45 | 60.0483 | 60.03 | 59.97
| 549.9316 | 44.6253 | 45 | 60.0484 | 60.03 | 59.97
| 549.94 | 44.6254 | 45 | 60.0485 | 60.03 | 59.97
| 549.9483 | 44.6254 | 45 | 60.0486 | 60.03 | 59.97
| 549.9567 | 44.6255 | 45 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 549.965 | 44.6256 | 45 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 549.9733 | 44.6257 | 45 | 60.0488 | 60.03 | 59.97
| 549.9817 | 44.6257 | 45 | 60.0489 | 60.03 | 59.97
| 549.99 | 44.6258 | 45 | 60.049 | 60.03 | 59.97
| 549.9984 | 44.6259 | 45 | 60.0491 | 60.03 | 59.97
| 550.0067 | 44.626 | 45 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 550.015 | 44.626 | 45 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 550.0233 | 44.6261 | 45 | 60.0493 | 60.03 | 59.97
| 550.0317 | 44.6262 | 45 | 60.0494 | 60.03 | 59.97
| 550.04 | 44.6263 | 45 | 60.0495 | 60.03 | 59.97
| 550.0483 | 44.6263 | 45 | 60.0496 | 60.03 | 59.97
| 550.0567 | 44.6264 | 45 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 550.065 | 44.6264 | 45 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 550.0734 | 44.6264 | 45 | 60.0498 | 60.03 | 59.97
| 550.0817 | 44.6264 | 45 | 60.0499 | 60.03 | 59.97
| 550.09 | 44.6265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.0984 | 44.6265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1067 | 44.6265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1151 | 44.6265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1234 | 44.6266 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1317 | 44.6266 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1401 | 44.6266 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1484 | 44.6267 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1567 | 44.6268 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.165 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1734 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1817 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1901 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.1984 | 44.6272 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2067 | 44.6273 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2151 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2234 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2318 | 44.6275 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2401 | 44.6276 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2484 | 44.6276 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2568 | 44.6277 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2651 | 44.6276 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2734 | 44.6275 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2817 | 44.6275 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2901 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.2984 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3068 | 44.6273 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3151 | 44.6273 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3234 | 44.6272 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3318 | 44.6272 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3401 | 44.6272 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3484 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3568 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3651 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3735 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3818 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3901 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.3984 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4068 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4151 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4235 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4318 | 44.6272 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4401 | 44.6273 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4485 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4568 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4651 | 44.6275 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4734 | 44.6275 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4818 | 44.6275 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4901 | 44.6275 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.4985 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5068 | 44.6274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5151 | 44.6273 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5235 | 44.6273 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5318 | 44.6272 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5402 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5485 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5568 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5651 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5735 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5818 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5901 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.5985 | 44.6271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6068 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6152 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6235 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6318 | 44.627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6402 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6485 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6569 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6652 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6735 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6818 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6902 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.6985 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7068 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7152 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7235 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7319 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7402 | 44.6269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7485 | 44.6266 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7568 | 44.6263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7652 | 44.626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7735 | 44.6257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7819 | 44.6254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7902 | 44.625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.7985 | 44.6247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8069 | 44.6244 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8152 | 44.6241 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8235 | 44.6237 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8318 | 44.6234 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8402 | 44.6231 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8486 | 44.6226 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8569 | 44.622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8652 | 44.6215 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8735 | 44.621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8819 | 44.6204 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8902 | 44.6199 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.8986 | 44.6192 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9069 | 44.6185 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9152 | 44.6178 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9236 | 44.6171 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9319 | 44.6164 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9402 | 44.6157 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9485 | 44.615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9569 | 44.6143 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9652 | 44.6136 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9736 | 44.613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9819 | 44.6121 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9902 | 44.6113 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 550.9986 | 44.6105 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0069 | 44.6096 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0153 | 44.6088 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0236 | 44.608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0319 | 44.6071 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0402 | 44.6063 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0486 | 44.6055 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0569 | 44.6046 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0652 | 44.6038 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0736 | 44.6029 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0819 | 44.6019 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0903 | 44.6009 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.0986 | 44.5999 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1069 | 44.5988 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1152 | 44.5978 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1236 | 44.5968 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.132 | 44.5958 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1403 | 44.5947 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1486 | 44.5937 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1569 | 44.5927 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1653 | 44.5917 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1736 | 44.5907 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1819 | 44.5897 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1903 | 44.5888 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.1986 | 44.5876 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.207 | 44.5865 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2153 | 44.5853 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2236 | 44.5842 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2319 | 44.583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2403 | 44.5819 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2486 | 44.5807 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.257 | 44.5796 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2653 | 44.5785 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2736 | 44.5773 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.282 | 44.5761 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2903 | 44.5749 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.2986 | 44.5737 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3069 | 44.5724 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3153 | 44.5713 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3236 | 44.5701 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.332 | 44.5689 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3403 | 44.5677 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3486 | 44.5665 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.357 | 44.5653 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3653 | 44.5639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3737 | 44.5626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.382 | 44.5612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3903 | 44.5599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.3987 | 44.5585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.407 | 44.5572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4153 | 44.5558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4236 | 44.5545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.432 | 44.5531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4403 | 44.5517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4487 | 44.5504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.457 | 44.549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4653 | 44.5477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4737 | 44.5463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.482 | 44.5449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4904 | 44.5435 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.4987 | 44.5421 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.507 | 44.5407 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5153 | 44.5392 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5237 | 44.5378 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.532 | 44.5364 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5403 | 44.5349 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5487 | 44.5335 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.557 | 44.5321 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5654 | 44.5306 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5737 | 44.5292 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.582 | 44.5278 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5903 | 44.5263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.5987 | 44.5249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6071 | 44.5235 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6154 | 44.5221 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6237 | 44.5206 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.632 | 44.5192 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6404 | 44.5178 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6487 | 44.5163 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.657 | 44.5149 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6653 | 44.5134 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6737 | 44.5119 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6821 | 44.5104 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6904 | 44.509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.6987 | 44.5075 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.707 | 44.506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7154 | 44.5045 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7237 | 44.503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7321 | 44.5015 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7404 | 44.5001 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7487 | 44.4986 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7571 | 44.4971 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7654 | 44.4955 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7737 | 44.494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.782 | 44.4924 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7904 | 44.4908 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.7987 | 44.4892 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8071 | 44.4875 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8154 | 44.4859 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8237 | 44.4843 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8321 | 44.4827 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8404 | 44.4811 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8488 | 44.4795 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8571 | 44.4779 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8654 | 44.4763 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8737 | 44.4747 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8821 | 44.4731 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8904 | 44.4715 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.8987 | 44.4698 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9071 | 44.4682 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9154 | 44.4666 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9238 | 44.4649 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9321 | 44.4632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9404 | 44.4615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9488 | 44.4598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9571 | 44.4581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9655 | 44.4564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9738 | 44.4547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9821 | 44.453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9904 | 44.4513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 551.9988 | 44.4495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0071 | 44.4477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0154 | 44.446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0238 | 44.4442 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0321 | 44.4424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0405 | 44.4406 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0488 | 44.4388 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0571 | 44.437 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0654 | 44.4352 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0738 | 44.4333 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0821 | 44.4315 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0905 | 44.4297 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.0988 | 44.4279 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1071 | 44.426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1155 | 44.4242 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1238 | 44.4224 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1321 | 44.4206 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1404 | 44.4188 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1488 | 44.417 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1572 | 44.4152 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1655 | 44.4134 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1738 | 44.4116 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1821 | 44.4098 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1905 | 44.408 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.1988 | 44.4062 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2072 | 44.4043 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2155 | 44.4026 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2238 | 44.4008 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2322 | 44.399 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2405 | 44.3972 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2488 | 44.3954 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2571 | 44.3936 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2655 | 44.3919 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2738 | 44.3902 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2822 | 44.3884 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2905 | 44.3867 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.2988 | 44.385 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3072 | 44.3833 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3155 | 44.3816 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3239 | 44.3799 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3322 | 44.3781 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3405 | 44.3764 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3488 | 44.3746 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3572 | 44.3729 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3655 | 44.3711 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3738 | 44.3693 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3822 | 44.3676 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3905 | 44.3658 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.3989 | 44.364 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4072 | 44.3622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4155 | 44.3607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4238 | 44.3592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4322 | 44.3577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4406 | 44.3562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4489 | 44.3547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4572 | 44.3532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4655 | 44.3517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4739 | 44.3502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4822 | 44.3488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4905 | 44.3473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.4989 | 44.3458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5072 | 44.3444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5156 | 44.3431 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5239 | 44.3418 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5322 | 44.3406 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5405 | 44.3394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5489 | 44.3381 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5572 | 44.3369 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5656 | 44.3358 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5739 | 44.3348 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5822 | 44.3337 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5906 | 44.3327 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.5989 | 44.3316 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6072 | 44.3306 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6155 | 44.3295 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6239 | 44.3285 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6322 | 44.3274 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6406 | 44.3264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6489 | 44.3255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6572 | 44.3246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6656 | 44.3236 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6739 | 44.3227 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6823 | 44.3218 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6906 | 44.3209 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.6989 | 44.3199 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7073 | 44.319 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7156 | 44.3181 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7239 | 44.3172 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7322 | 44.3163 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7406 | 44.3154 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7489 | 44.3146 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7573 | 44.3138 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7656 | 44.313 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7739 | 44.3122 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7823 | 44.3114 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.7906 | 44.3106 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.799 | 44.3098 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8073 | 44.309 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8156 | 44.3082 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8239 | 44.3073 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8323 | 44.3065 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8406 | 44.3057 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8489 | 44.3048 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8573 | 44.3039 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8656 | 44.3032 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.874 | 44.3025 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8823 | 44.3018 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8906 | 44.3011 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.8989 | 44.3004 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9073 | 44.2997 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9156 | 44.299 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.924 | 44.2983 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9323 | 44.2977 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9406 | 44.297 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.949 | 44.2964 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9573 | 44.2957 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9656 | 44.2951 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9739 | 44.2945 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9823 | 44.2938 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.9907 | 44.293 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 552.999 | 44.2923 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0073 | 44.2916 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0156 | 44.2908 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.024 | 44.2901 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0323 | 44.2895 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0406 | 44.289 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.049 | 44.2884 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0573 | 44.2879 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0657 | 44.2873 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.074 | 44.2867 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0823 | 44.2862 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.0906 | 44.2857 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.099 | 44.2851 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1073 | 44.2846 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1157 | 44.2841 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.124 | 44.2836 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1323 | 44.2831 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1407 | 44.2826 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.149 | 44.2821 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1573 | 44.2816 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1656 | 44.2811 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.174 | 44.2807 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1823 | 44.2803 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.1907 | 44.2798 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.199 | 44.2794 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2073 | 44.279 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2157 | 44.2785 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.224 | 44.2781 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2324 | 44.2777 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2407 | 44.2772 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.249 | 44.2768 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2574 | 44.2764 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2657 | 44.2759 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.274 | 44.2755 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2823 | 44.2751 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.2907 | 44.2746 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.299 | 44.2742 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3074 | 44.2738 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3157 | 44.2733 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.324 | 44.2729 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3324 | 44.2725 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3407 | 44.2722 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3491 | 44.2718 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3574 | 44.2714 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3657 | 44.271 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.374 | 44.2707 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3824 | 44.2703 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.3907 | 44.2699 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.399 | 44.2695 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4074 | 44.269 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4157 | 44.2686 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4241 | 44.2683 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4324 | 44.2679 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4407 | 44.2675 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.449 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4574 | 44.2669 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4658 | 44.2665 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4741 | 44.2662 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4824 | 44.2659 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4907 | 44.2656 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.4991 | 44.2652 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5074 | 44.2649 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5157 | 44.2646 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.524 | 44.2642 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5324 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5408 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5491 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5574 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5657 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5741 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5824 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5908 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.5991 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6074 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6158 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6241 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6324 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6407 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6491 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6574 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6658 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6741 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6824 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6908 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.6991 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7075 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7158 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7241 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7324 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7408 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7491 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7574 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7658 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7741 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7825 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7908 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.7991 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8074 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8158 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8242 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8325 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8408 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8491 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8575 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8658 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8741 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8825 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8908 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.8992 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9075 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9158 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9241 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9325 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9408 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9492 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9575 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9658 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9742 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9825 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9908 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 553.9991 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0075 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0158 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0242 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0325 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0408 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0492 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0575 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0659 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0742 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0825 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0909 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.0992 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1075 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1158 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1242 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1325 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1409 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1492 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1575 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1659 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1742 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1826 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1909 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.1992 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2075 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2159 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2242 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2325 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2409 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2492 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2576 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2659 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2742 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2825 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2909 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2993 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3076 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3159 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3242 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3326 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3409 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3492 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3575 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3659 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3743 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3826 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3909 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3992 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4076 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4159 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4243 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4326 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4409 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4493 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4576 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4659 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4742 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4826 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4909 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4993 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5076 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5159 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5243 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5326 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.541 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5493 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5576 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5659 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5743 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5826 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5909 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5993 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6076 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.616 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6243 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6326 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.641 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6493 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6577 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.666 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6743 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6826 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.691 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6993 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7076 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.716 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7243 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7327 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.741 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7493 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7576 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.766 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7743 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7827 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.791 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7993 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8077 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.816 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8243 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8326 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.841 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8494 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8577 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.866 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8743 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8827 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.891 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8994 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9077 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.916 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9244 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9327 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.941 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9493 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9577 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.966 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9744 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9827 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.991 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9994 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0077 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0161 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0244 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0327 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.041 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0494 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0577 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.066 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0744 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0827 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0911 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0994 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1077 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.116 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1244 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1328 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1411 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1494 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1577 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1661 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1744 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1827 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1911 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1994 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2078 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2161 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2244 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2327 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2411 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2494 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2578 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2661 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2744 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2828 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2911 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2994 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3077 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3161 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3244 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3328 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3411 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3494 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3578 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3661 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3745 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3828 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3911 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3994 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4078 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4161 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4244 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4327 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4411 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4495 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4578 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4661 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4744 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4828 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4911 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4995 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5078 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5161 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5244 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5328 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5411 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5494 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5578 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5661 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5745 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5828 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5911 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5994 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6078 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6161 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6245 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6328 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6411 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6495 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6578 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6661 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6744 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6828 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6911 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6995 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7078 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7161 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7245 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7328 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7411 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7495 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7578 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7661 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7745 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7828 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7911 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7995 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8078 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8162 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8245 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8328 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8411 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8495 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8578 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8661 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8745 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8828 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8912 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8995 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9078 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9161 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9245 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9328 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9412 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9495 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9578 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9661 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9745 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9828 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9911 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9995 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0078 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0162 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0245 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0328 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0411 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0495 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0578 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0662 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0745 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0828 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0912 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0995 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1078 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1161 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1245 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1328 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1412 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1495 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1578 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1662 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1745 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1829 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1912 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1995 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2078 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2162 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2245 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2328 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2412 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2495 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2579 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2662 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2745 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2828 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2912 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2995 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3079 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3162 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3245 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3329 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3412 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3495 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3578 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3662 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3745 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3829 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3912 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3995 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4078 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4162 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4246 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4329 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4412 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4495 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4579 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4662 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4745 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4828 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4912 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4995 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5079 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5162 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5245 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5329 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5412 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5496 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5579 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5662 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5745 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5829 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5912 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5995 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6079 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6162 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6246 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6329 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6412 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6495 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6579 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6662 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6746 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6829 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6912 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6996 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7079 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7162 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7245 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7329 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7412 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7496 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7579 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7662 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7746 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7829 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7913 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7996 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8079 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8162 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8246 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8329 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8412 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8495 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8579 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8663 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8746 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8829 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8912 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8996 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9079 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9163 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9246 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9329 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9413 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9496 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9579 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9662 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9746 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9829 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9913 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9996 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0079 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0162 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0246 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.033 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0413 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0496 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0579 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0663 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0746 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0829 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0912 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0996 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1079 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1163 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1246 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1329 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1413 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1496 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.158 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1663 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1746 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1829 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1913 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1996 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2079 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2163 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2246 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.233 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2413 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2496 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2579 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2663 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2746 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.283 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2913 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2996 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.308 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3163 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3246 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3329 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3413 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3496 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.358 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3663 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3746 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.383 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3913 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3997 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.408 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4163 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4246 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.433 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4413 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4496 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4579 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4663 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4747 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.483 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4913 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4996 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.508 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5163 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5247 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.533 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5413 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5496 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.558 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5663 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5746 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.583 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5913 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5997 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.608 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6163 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6246 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.633 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6413 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6497 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.658 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6663 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6747 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.683 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6913 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6996 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.708 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7163 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7247 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.733 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7413 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7497 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.758 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7664 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7747 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.783 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7913 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7997 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.808 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8163 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8247 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.833 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8414 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8497 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.858 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8663 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8747 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.883 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8914 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8997 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.908 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9164 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9247 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.933 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9413 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9497 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.958 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9664 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9747 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.983 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9913 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9997 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0081 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0164 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0247 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.033 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0414 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0497 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.058 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0663 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0747 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.083 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0914 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0997 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.108 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1164 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1247 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1331 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1414 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1497 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.158 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1664 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1747 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.183 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1914 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1997 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2081 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2164 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2247 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.233 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2414 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2497 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2581 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2664 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2747 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2831 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2914 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2997 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.308 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3164 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3247 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3331 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3414 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3497 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3581 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3664 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3748 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3831 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3914 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3997 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4081 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4164 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4247 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.433 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4414 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4498 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4581 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4664 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4747 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4831 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4914 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4998 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5081 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5164 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5247 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5331 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5414 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5497 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5581 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5664 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5748 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5831 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5914 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5997 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6081 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6165 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6248 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6331 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6414 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6498 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6581 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6664 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6747 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6831 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6914 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6998 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7081 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7164 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7248 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7331 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7415 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7498 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7581 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7664 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7748 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7831 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7914 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7998 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8081 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8165 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8248 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8331 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8414 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8498 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8581 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8665 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8748 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8831 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8915 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8998 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9081 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9164 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9248 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9331 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9415 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9498 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9581 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9664 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9748 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9832 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9915 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9998 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0081 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0165 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0248 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0331 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0414 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0498 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0582 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0665 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0748 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0831 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0915 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0998 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1082 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1165 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1248 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1331 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1415 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1498 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1581 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1665 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1748 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1832 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1915 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1998 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2081 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2165 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2248 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2332 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2415 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2498 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2582 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2665 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2748 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2831 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2915 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2998 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3082 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3165 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3248 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3332 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3415 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3499 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3582 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3665 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3748 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3832 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3915 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3998 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4081 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4165 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4249 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4332 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4415 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4498 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4582 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4665 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4749 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4832 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4915 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4999 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5082 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5165 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5248 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5332 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5415 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5499 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5582 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5665 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5748 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5832 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5916 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5999 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6082 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6165 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6249 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6332 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6415 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6498 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6582 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6665 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6749 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6832 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6915 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6999 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7082 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7166 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7249 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7332 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7415 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7499 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7582 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7665 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7749 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7832 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7916 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7999 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8082 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8165 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8249 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8332 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8416 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8499 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8582 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8666 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8749 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8832 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8915 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8999 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9082 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9166 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9249 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9332 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9416 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9499 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9583 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9666 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9749 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9832 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9916 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9999 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0082 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0165 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0249 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0333 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0416 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0499 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0582 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0666 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0749 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0833 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0916 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0999 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1082 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1166 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1249 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1332 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1416 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1499 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1583 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1666 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1749 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1832 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1916 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1999 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2083 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2166 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2249 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2333 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2416 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2499 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2582 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2666 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2749 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2833 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2916 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2999 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3083 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3166 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.325 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3333 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3416 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3499 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3583 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3666 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3749 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3833 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3916 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4083 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4166 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4249 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4333 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4416 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.45 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4583 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4666 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.475 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4833 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4916 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4999 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5083 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5166 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.525 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5333 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5416 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5499 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5583 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5667 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.575 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5833 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5916 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6083 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6166 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6249 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6333 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6416 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.65 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6583 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6666 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.675 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6833 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6917 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7083 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7166 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.725 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7333 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7416 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.75 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7583 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7667 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.775 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7833 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7916 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8083 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8167 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.825 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8333 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8417 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.85 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8583 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8666 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.875 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8833 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8917 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9083 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9167 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.925 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9333 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9417 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.95 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9583 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9667 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.975 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9833 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9916 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0084 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0167 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.025 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0333 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0417 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.05 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0583 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0667 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.075 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0834 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0917 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1083 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1167 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.125 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1334 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1417 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.15 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1583 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1667 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.175 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1833 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1917 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2084 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2167 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.225 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2333 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2417 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.25 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2584 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2667 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.275 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2834 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2917 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3083 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3167 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.325 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3334 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3417 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.35 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3584 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3667 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3751 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3834 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3917 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4084 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4167 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.425 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4333 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4417 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4501 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4584 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4667 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.475 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4834 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4917 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5001 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5084 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5167 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5251 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5334 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5417 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.55 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5584 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5667 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5751 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5834 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5917 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6084 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6168 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6251 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6334 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6417 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6501 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6584 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6667 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.675 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6834 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6917 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7001 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7084 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7167 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7251 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7334 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7418 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7501 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7584 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7667 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7751 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7834 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7917 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8001 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8084 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8168 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8251 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8334 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8417 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8501 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8584 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8668 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8751 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8834 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8918 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9001 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9084 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9167 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9251 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9334 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9418 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9501 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9584 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9668 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9751 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9835 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9918 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0001 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0084 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0168 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0251 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0334 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0417 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0501 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0585 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0668 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0751 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0834 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0918 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1001 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1085 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1168 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1251 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1334 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1418 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1501 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1584 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1668 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1751 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1835 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1918 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2001 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2084 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2168 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2251 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2335 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2418 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2501 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2585 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2668 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2751 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2834 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2918 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3001 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3085 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3168 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3251 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3335 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3418 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3502 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3585 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3668 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3751 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3835 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3918 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4001 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4085 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4168 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4252 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4335 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4418 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4501 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4585 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4668 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4752 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4835 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4918 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5002 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5085 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5168 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5251 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5335 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5418 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5502 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5585 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5668 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5751 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5835 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5919 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6002 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6085 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6168 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6252 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6335 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6418 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6501 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6585 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6668 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6752 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6835 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6918 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7002 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7085 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7169 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7252 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7335 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7418 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7502 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7585 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7668 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7752 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7835 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7919 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8002 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8085 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8168 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8252 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8335 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8419 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8502 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8585 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8669 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8752 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8835 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8918 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9002 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9085 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9169 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9252 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9335 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9419 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9502 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9586 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9669 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9752 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9835 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9919 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0002 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0085 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0168 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0252 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0336 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0419 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0502 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0585 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0669 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0752 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0836 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0919 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1002 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1085 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1169 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1252 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1335 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1419 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1502 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1586 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1669 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1752 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1835 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1919 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2003 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2086 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2169 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2252 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2336 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2419 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2502 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2585 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2669 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2752 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2836 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2919 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3002 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3086 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3169 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3253 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3336 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3419 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3502 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3586 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3669 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3752 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3836 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3919 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4003 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4086 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4169 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4252 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4336 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4419 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4503 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4586 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4669 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4753 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4836 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4919 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5002 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5086 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5169 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5253 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5336 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5419 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5502 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5586 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.567 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5753 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5836 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5919 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6003 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6086 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6169 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6252 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6336 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.642 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6503 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6586 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6669 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6753 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6836 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.692 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7003 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7086 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7169 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7253 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7336 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7419 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7503 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7586 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.767 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7753 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7836 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7919 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8003 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8086 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.817 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8253 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8336 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.842 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8503 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8586 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8669 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8753 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8836 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.892 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9003 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9086 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.917 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9253 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9337 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.942 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9503 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9586 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.967 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9753 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9836 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9919 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0003 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0086 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.017 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0253 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0336 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.042 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0503 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0587 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.067 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0753 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0836 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.092 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1003 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1086 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1169 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1253 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1336 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.142 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1503 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1586 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.167 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1753 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1837 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.192 | 44.2443 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2003 | 44.2443 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2086 | 44.2443 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.217 | 44.2443 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2253 | 44.2443 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2336 | 44.2442 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2419 | 44.2442 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2503 | 44.2441 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2586 | 44.2441 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.267 | 44.2441 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2753 | 44.2442 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2836 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.292 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3003 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3087 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.317 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3253 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3336 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.342 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3503 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3586 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3669 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3753 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3836 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.392 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4003 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4086 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.417 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4253 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4337 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.442 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4503 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4586 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.467 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4753 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4836 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4919 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5003 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5086 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.517 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5253 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5336 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.542 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5503 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5587 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.567 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5753 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5836 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.592 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6003 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6086 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6169 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6253 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6336 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.642 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6503 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6586 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.667 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6753 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6837 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.692 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7003 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7086 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.717 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7253 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7336 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7419 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7503 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7586 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.767 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7753 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7836 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.792 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8003 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8087 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.817 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8253 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8336 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.842 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8503 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8586 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8669 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8753 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8837 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.892 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9003 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9086 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.917 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9253 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9337 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.942 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9503 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9586 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.967 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9753 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9836 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9919 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0003 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0086 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.017 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0253 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0336 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0419 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0503 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0586 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.067 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0753 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0836 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0919 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1003 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1086 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1169 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1252 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1336 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1419 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1503 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1586 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1669 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1752 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1836 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1919 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2003 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2086 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2169 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2252 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2336 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2419 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2502 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2585 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2669 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2752 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2836 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2919 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3002 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3085 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3169 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3252 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3336 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3419 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3502 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3586 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3669 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3752 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3835 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3919 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4002 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4086 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4169 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4252 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4335 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4419 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4502 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4586 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4669 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4752 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4835 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4919 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5002 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5085 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5168 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5252 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5335 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5419 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5502 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5585 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5668 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5752 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5835 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5919 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6002 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6085 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6168 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6252 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6335 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6418 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6501 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6585 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6668 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6752 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6835 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6918 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7001 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7085 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7168 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7252 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7335 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7418 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7501 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7585 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7668 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7751 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7834 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7918 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8001 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8085 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8168 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8251 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8334 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8418 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8501 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8585 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8668 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8751 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8835 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8918 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9001 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9084 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9168 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9251 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9335 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9418 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9501 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9584 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9667 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9751 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9834 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9918 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0001 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0084 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0167 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0251 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0334 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0417 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.05 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0584 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0667 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0751 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0834 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0917 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1084 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1167 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1251 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1334 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1417 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.15 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1584 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1667 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.175 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1833 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1917 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2084 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2167 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.225 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2333 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2417 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.25 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2584 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2667 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.275 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2833 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2917 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3083 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3167 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.325 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3333 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3417 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.35 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3583 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3666 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.375 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3833 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3917 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4083 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4166 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.425 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4333 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4417 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.45 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4583 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4666 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.475 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4833 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4916 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4999 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5083 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5166 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.525 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5333 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5416 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5499 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5583 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5666 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.575 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5833 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5916 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5999 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6083 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6166 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6249 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6332 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6416 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6499 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6583 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6666 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6749 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6832 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6916 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6999 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7083 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7166 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7249 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7332 | 44.2443 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7416 | 44.2442 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7499 | 44.244 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7582 | 44.2439 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7665 | 44.2438 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7749 | 44.2437 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7832 | 44.2436 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7915 | 44.2435 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7999 | 44.2434 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8082 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8165 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8248 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8332 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8415 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8499 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8582 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8665 | 44.2432 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8748 | 44.2432 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8832 | 44.2431 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8915 | 44.2431 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8998 | 44.2431 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9081 | 44.243 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9165 | 44.243 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9248 | 44.243 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9332 | 44.243 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9415 | 44.2429 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9498 | 44.2429 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9581 | 44.2429 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9665 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9748 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9832 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9915 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9998 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0081 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0165 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0248 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0331 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0414 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0498 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0581 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0665 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0748 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0831 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0914 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0998 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1081 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1165 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1248 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1331 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1414 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1498 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1581 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1664 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1747 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1831 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1914 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1998 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2081 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2164 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2247 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2331 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2414 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2498 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2581 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2664 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2747 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2831 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2914 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2997 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.308 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3164 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3247 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3331 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3414 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3497 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.358 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3664 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3747 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3831 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3914 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3997 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.408 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4164 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4247 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.433 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4413 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4497 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.458 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4664 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4747 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.483 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4913 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4997 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.508 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5164 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5247 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.533 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5413 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5497 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.558 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5663 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5746 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5829 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5913 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5996 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.608 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6163 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6246 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6329 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6413 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6496 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.658 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6663 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6746 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6829 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6913 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6996 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7079 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7162 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7246 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7329 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7413 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7496 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7579 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7662 | 44.2429 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7746 | 44.2429 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7829 | 44.243 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7913 | 44.2431 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7996 | 44.2432 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8079 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8162 | 44.2434 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8246 | 44.2435 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8329 | 44.2436 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8412 | 44.2437 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8495 | 44.2438 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8579 | 44.2439 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8662 | 44.244 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8746 | 44.2441 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8829 | 44.2443 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8912 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8995 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9079 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9162 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9246 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9329 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9412 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9495 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9579 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9662 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9745 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9828 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9912 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9995 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0079 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0162 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0245 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0328 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0412 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0495 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0579 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0662 | 44.2449 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0745 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0828 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0912 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0995 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1078 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1161 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1245 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1328 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1412 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1495 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1578 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1661 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1745 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1828 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1912 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1995 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2078 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2161 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2245 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2328 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2411 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2495 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2578 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2661 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2745 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2828 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2911 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2994 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3078 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3161 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3245 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3328 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3411 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3494 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3578 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3661 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3745 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3828 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3911 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3994 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4077 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4161 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4244 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4327 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.441 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4494 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4577 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4661 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4744 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4827 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.491 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4994 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5077 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5161 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5244 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5327 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.541 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5494 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5577 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.566 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5743 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5827 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.591 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5994 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6077 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.616 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6243 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6327 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.641 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6494 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6577 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.666 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6743 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6827 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.691 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6993 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7076 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.716 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7243 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7327 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.741 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7493 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7576 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.766 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7743 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7827 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.791 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7993 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8076 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.816 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8243 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8326 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8409 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8493 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8576 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.866 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8743 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8826 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8909 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8993 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9076 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.916 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9243 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9326 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9409 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9493 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9576 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9659 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9742 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9826 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9909 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9993 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0076 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0159 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0242 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0326 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0409 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0493 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0576 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0659 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0742 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0826 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0909 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0992 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1075 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1159 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1242 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1326 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1409 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1492 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1575 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1659 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1742 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1826 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1909 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1992 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2075 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2158 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2242 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2325 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2408 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2491 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2575 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2658 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2742 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2825 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2908 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2991 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3075 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3158 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3242 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3325 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3408 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3491 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3575 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3658 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3741 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3824 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3908 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3991 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4075 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4158 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4241 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4324 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4408 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4491 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4575 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4658 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4741 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4824 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4908 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4991 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5074 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5157 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5241 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5324 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5408 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5491 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5574 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5657 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5741 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5824 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5908 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5991 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6074 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6157 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6241 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6324 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6407 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.649 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6574 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6657 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6741 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6824 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6907 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.699 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7074 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7157 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7241 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7324 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7407 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.749 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7574 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7657 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.774 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7823 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7907 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.799 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8074 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8157 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.824 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8323 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8407 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.849 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8574 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8657 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.874 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8823 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8907 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.899 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9073 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9156 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.924 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9323 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9407 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.949 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9573 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9656 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.974 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9823 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9907 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.999 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0073 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0156 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0239 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0323 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0406 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.049 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0573 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0656 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0739 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0823 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0906 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0989 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1072 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1156 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1239 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1323 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1406 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1489 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1572 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1656 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1739 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1823 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1906 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1989 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2072 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2156 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2239 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2322 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2405 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2489 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2572 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2656 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2739 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2822 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2905 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2988 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3072 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3155 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3239 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3322 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3405 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3488 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3572 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3655 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3738 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3821 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3905 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3988 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4072 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4155 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4238 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4321 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4405 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4488 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4572 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4655 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4738 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4821 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4905 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4988 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5071 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5154 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5237 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5321 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5404 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5488 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5571 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5654 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5737 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5821 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5904 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5988 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6071 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6154 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6237 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6321 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6404 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6487 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.657 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6654 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6737 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6821 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6904 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6987 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.707 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7154 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7237 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.732 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7404 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7487 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.757 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7653 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7737 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.782 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7903 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7986 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.807 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8153 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8237 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.832 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8403 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8486 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.857 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8653 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8737 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.882 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8903 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8986 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.907 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9153 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9236 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9319 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9403 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9486 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.957 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9653 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9736 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9819 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9902 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9986 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0069 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0153 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0236 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0319 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0402 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0486 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0569 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0652 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0735 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0819 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0902 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0986 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1069 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1152 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1235 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1319 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1402 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1486 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1569 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1652 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1735 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1819 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1902 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1985 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2068 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2151 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2235 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2318 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2402 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2485 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2568 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2651 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2735 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2818 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2902 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2985 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3068 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3151 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3235 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3318 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3401 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3484 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3568 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3651 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3735 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3818 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3901 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3984 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4068 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4151 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4234 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4318 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4401 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4484 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4567 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4651 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4734 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4818 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4901 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4984 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5067 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5151 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5234 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5317 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.54 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5484 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5567 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5651 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5734 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5817 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.59 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5984 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6067 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6151 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6234 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6317 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.64 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6484 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6567 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.665 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6733 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6816 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.69 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6983 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7067 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.715 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7233 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7316 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.74 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7483 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7567 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.765 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7733 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7816 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.79 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7983 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8066 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8149 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8233 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8316 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.84 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8483 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8566 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8649 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8733 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8816 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8899 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8983 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9066 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9149 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9232 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9316 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9399 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9482 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9565 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9649 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9732 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9816 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9899 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9982 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0065 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0149 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0232 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0316 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0399 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0482 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0565 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0649 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0732 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0815 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0898 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0982 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1065 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1148 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1232 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1315 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1398 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1481 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1565 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1648 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1732 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1815 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1898 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1981 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2065 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2148 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2231 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2314 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2398 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2481 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2565 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2648 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2731 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2814 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2898 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2981 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3065 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3148 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3231 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3314 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3397 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3481 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3564 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3647 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.373 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3814 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3897 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3981 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4064 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4147 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.423 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4314 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4397 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4481 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4564 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4647 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.473 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4814 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4897 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.498 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5063 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5147 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.523 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5314 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5397 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.548 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5563 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5646 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.573 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5813 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5897 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.598 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6063 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6146 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.623 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6313 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6396 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6479 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6563 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6646 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.673 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6813 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6896 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6979 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7063 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7146 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.723 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7313 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7396 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7479 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7563 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7646 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7729 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7812 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7896 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7979 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8062 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8146 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8229 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8312 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8395 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8479 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8562 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8646 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8729 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8812 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8895 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8979 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9062 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9146 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9229 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9312 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9395 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9479 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9562 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9645 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9728 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9812 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9895 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9979 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0062 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0145 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0228 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0311 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0395 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0478 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0562 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0645 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0728 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0811 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0895 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0978 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1061 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1144 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1228 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1311 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1395 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1478 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1561 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1644 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1728 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1811 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1895 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1978 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2061 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2144 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2228 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2311 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2394 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2477 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.256 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2644 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2727 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2811 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2894 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2977 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.306 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3144 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3227 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3311 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3394 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3477 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.356 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3644 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3727 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.381 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3893 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3977 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.406 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4144 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4227 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.431 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4393 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4477 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.456 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4644 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4727 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.481 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4893 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4976 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.506 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5143 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5226 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5309 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5393 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5476 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.556 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5643 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5726 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5809 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5893 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5976 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.606 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6143 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6226 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6309 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6393 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6476 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6559 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6642 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6726 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6809 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6893 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6976 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7059 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7142 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7225 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7309 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7392 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7476 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7559 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7642 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7725 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7809 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7892 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7975 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8058 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8142 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8225 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8309 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8392 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8475 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8558 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8642 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8725 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8809 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8892 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8975 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9058 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9142 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9225 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9308 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9391 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9474 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9558 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9641 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9725 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9808 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9891 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9974 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0058 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0141 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0225 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0308 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0391 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0474 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0558 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0641 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0724 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0807 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0891 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0974 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1058 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1141 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1224 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1307 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1391 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1474 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1557 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1641 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1724 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1807 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.189 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1974 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2057 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2141 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2224 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2307 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.239 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2474 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2557 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.264 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2723 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2807 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.289 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2974 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3057 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.314 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3223 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3307 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.339 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3474 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3557 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.364 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3723 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3807 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.389 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3973 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4056 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4139 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4223 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4306 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.439 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4473 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4556 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4639 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4723 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4806 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.489 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4973 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5056 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5139 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5223 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5306 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5389 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5472 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5556 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5639 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5723 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5806 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5889 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5972 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6056 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6139 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6222 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6306 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6389 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6472 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6555 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6639 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6722 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6805 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6888 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6972 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7055 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7139 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7222 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7305 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7388 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7472 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7555 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7639 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7722 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7805 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7888 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7972 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8055 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8138 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8221 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8305 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8388 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8471 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8555 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8638 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8721 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8804 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8888 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8971 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9055 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9138 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9221 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9304 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9388 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9471 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9554 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9637 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9721 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9804 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9888 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9971 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0054 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0137 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0221 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0304 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0388 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0471 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0554 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0637 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.072 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0804 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0887 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.097 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1053 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1137 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.122 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1304 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1387 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.147 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1553 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1637 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.172 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1804 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1887 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.197 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2053 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2137 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.222 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2303 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2386 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.247 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2553 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2637 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.272 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2803 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2886 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.297 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3053 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3136 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.322 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3303 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3386 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3469 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3553 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3636 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3719 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3802 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3886 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3969 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4053 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4136 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4219 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4302 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4386 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4469 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4553 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4636 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4719 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4802 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4886 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4969 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5052 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5135 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5219 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5302 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5385 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5469 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5552 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5635 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5718 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5802 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5885 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5969 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6052 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6135 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6218 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6302 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6385 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6469 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6552 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6635 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6718 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6802 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6885 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6968 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7051 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7135 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7218 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7302 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7385 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7468 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7551 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7634 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7718 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7801 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7885 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7968 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8051 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8134 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8218 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8301 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8384 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8467 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8551 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8634 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8718 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8801 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8884 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8967 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9051 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9134 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9218 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9301 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9384 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9467 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9551 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9634 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9717 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.98 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9883 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9967 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.005 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0134 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0217 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.03 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0383 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0467 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.055 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0634 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0717 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.08 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0883 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0967 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.105 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1133 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1216 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.13 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1383 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1467 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.155 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1633 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1716 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.18 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1883 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1967 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.205 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2133 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2216 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2299 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2383 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2466 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2549 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2632 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2716 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2799 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2883 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2966 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3049 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3132 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3216 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3299 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3383 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3466 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3549 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3632 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3716 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3799 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3882 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3965 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4049 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4132 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4216 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4299 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4382 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4465 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4548 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4632 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4715 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4799 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4882 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4965 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5048 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5132 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5215 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5298 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5381 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5465 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5548 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5632 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5715 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5798 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5881 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5965 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6048 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6132 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6215 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6298 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6381 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6465 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6548 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6631 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6714 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6797 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6881 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6964 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7048 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7131 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7214 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7297 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7381 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7464 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7548 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7631 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7714 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7797 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7881 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7964 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8047 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.813 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8214 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8297 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8381 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8464 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8547 | 44.2638 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.863 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8714 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8797 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8881 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8964 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9047 | 44.2642 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.913 | 44.2642 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9213 | 44.2643 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9297 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.938 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9464 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9547 | 44.2638 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.963 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9713 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9797 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.988 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9963 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0046 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.013 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0213 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0297 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.038 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0463 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0546 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.063 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0713 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0797 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.088 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0963 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1046 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.113 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1213 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1296 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1379 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1462 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1546 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1629 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1713 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1796 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1879 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1962 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2046 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2129 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2213 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2296 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2379 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2462 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2546 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2629 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2712 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2795 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2879 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2962 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3046 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3129 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3212 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3295 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3379 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3462 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3546 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3629 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3712 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3795 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3878 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3962 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4045 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4128 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4211 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4295 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4378 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4462 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4545 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4628 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4711 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4795 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4878 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4962 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5045 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5128 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5211 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5295 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5378 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5461 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5544 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5628 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5711 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5795 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5878 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5961 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6044 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6127 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6211 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6294 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6378 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6461 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6544 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6627 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6711 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6794 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6877 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.696 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7044 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7127 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7211 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7294 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7377 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.746 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7544 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7627 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7711 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7794 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7877 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.796 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8044 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8127 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.821 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8293 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8376 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.846 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8543 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8627 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.871 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8793 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8876 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.896 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9043 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9127 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.921 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9293 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9376 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.946 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9543 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9626 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9709 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9793 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9876 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.996 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0043 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0126 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0209 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0293 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0376 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0459 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0543 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0626 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0709 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0792 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0876 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0959 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1042 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1125 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1209 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1292 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1376 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1459 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1542 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1625 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1709 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1792 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1876 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1959 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2042 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2125 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2209 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2292 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2375 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2458 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2542 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2625 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2708 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2792 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2875 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2958 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3041 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3125 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3208 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3292 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3375 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3458 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3541 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3625 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3708 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3792 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3875 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3958 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4041 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4125 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4208 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4291 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4374 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4458 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4541 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4625 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4708 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4791 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4874 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4957 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5041 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5124 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5208 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5291 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5374 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5457 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5541 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5624 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5707 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.579 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5874 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5957 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6041 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6124 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6207 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.629 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6374 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6457 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6541 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6624 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6707 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.679 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6874 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6957 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.704 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7123 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7207 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.729 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7373 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7457 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.754 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7623 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7706 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.779 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7873 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7957 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.804 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8123 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8206 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8289 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8373 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8456 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8539 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8622 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8706 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8789 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8873 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8956 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9039 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9122 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9205 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9289 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9372 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9456 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9539 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9622 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9705 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9789 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9872 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9955 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0038 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0121 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0205 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0288 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0372 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0455 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0538 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0621 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0705 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0788 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0872 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0955 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1038 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1121 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1204 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1288 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1371 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1454 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1537 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1621 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1704 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1788 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1871 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1954 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2037 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2121 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2204 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2288 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2371 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2454 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2537 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.262 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2704 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2787 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.287 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2953 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3037 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.312 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3204 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3287 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.337 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3453 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3537 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.362 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3704 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3787 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.387 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3953 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4036 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.412 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4203 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4286 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.437 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4453 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4536 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.462 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4703 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4786 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4869 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4953 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5036 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.512 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5203 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5286 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5369 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5452 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5536 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5619 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5703 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5786 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5869 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5952 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6036 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6119 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6202 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6285 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6369 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6452 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6535 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6619 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6702 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6785 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6868 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6952 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7035 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7119 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7202 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7285 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7368 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7452 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7535 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7618 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7701 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7785 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7868 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7951 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8035 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8118 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8201 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8284 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8368 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8451 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8535 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8618 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8701 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8784 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8868 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8951 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9034 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9117 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.92 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9284 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9367 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9451 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9534 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9617 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.97 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9784 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9867 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9951 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0034 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0117 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.02 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0284 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0367 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.045 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0533 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0616 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.07 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0783 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0867 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.095 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1033 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1116 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.12 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1283 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1367 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.145 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1533 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1616 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.17 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1783 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1866 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1949 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2032 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2116 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2199 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2283 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2366 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2449 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2532 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2616 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2699 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2783 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2866 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2949 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3032 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3116 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3199 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3282 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3365 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3448 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3532 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3615 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3699 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3782 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3865 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3948 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4032 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4115 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4199 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4282 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4365 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4448 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4531 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4615 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4698 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4781 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4865 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4948 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5031 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5115 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5198 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5281 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5364 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5448 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5531 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5615 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5698 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5781 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5864 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5947 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6031 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6114 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6198 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6281 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6364 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6447 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6531 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6614 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6697 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.678 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6864 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6947 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7031 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7114 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7197 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.728 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7363 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7447 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.753 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7614 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7697 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.778 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7863 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7947 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.803 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8113 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8196 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.828 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8363 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8446 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.853 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8613 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8696 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8779 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8863 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8946 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.903 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9113 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9196 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9279 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9363 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9446 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9529 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9612 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9696 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9779 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9862 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9946 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0029 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0112 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0195 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0279 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0362 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0446 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0529 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0612 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0695 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0779 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0862 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0945 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1028 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1111 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1195 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1278 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1362 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1445 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1528 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1611 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1695 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1778 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1862 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1945 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2028 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2111 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2195 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2278 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2361 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2444 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2527 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2611 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2694 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2778 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2861 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2944 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3027 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3111 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3194 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3278 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3361 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3444 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3527 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3611 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3694 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3777 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.386 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3943 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4027 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.411 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4194 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4277 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.436 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4443 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4527 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.461 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4694 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4777 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.486 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4943 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5027 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.511 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5193 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5276 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5359 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5443 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5526 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.561 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5693 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5776 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5859 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5943 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6026 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.611 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6193 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6276 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6359 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6442 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6526 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6609 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6693 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6776 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6859 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6942 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7026 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7109 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7192 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7275 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7359 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7442 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7526 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7609 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7692 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7775 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7858 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7942 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8025 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8109 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8192 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8275 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8358 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8442 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8525 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8608 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8691 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8775 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8858 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8942 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9025 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9108 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9191 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9274 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9358 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9441 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9525 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9608 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9691 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9774 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9858 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9941 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0024 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0107 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0191 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0274 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0358 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0441 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0524 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0607 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.069 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0774 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0857 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0941 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1024 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1107 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.119 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1274 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1357 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.144 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1523 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1607 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.169 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1774 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1857 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.194 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2023 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2106 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.219 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2273 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2357 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.244 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2523 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2606 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.269 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2773 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2856 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2939 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3023 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3106 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3189 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3273 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3356 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3439 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3522 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3606 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3689 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3773 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3856 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3939 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4022 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4106 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4189 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4272 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4355 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4439 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4522 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4606 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4689 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4772 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4855 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4938 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5022 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5105 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5189 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5272 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5355 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5438 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5522 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5605 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5688 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5771 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5855 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5938 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6022 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6105 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6188 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6271 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6355 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6438 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6522 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6605 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6688 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6771 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6855 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6938 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7021 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7104 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7188 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7271 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7354 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7438 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7521 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7604 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7687 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7771 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7854 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7938 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8021 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8104 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8187 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8271 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8354 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8438 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8521 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8604 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8687 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8771 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8854 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8937 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.902 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9104 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9187 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9271 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9354 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9437 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.952 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9603 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9687 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.977 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9854 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9937 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.002 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0103 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0187 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.027 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0353 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0436 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.052 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0603 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0687 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.077 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0853 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0936 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.102 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1103 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1187 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.127 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1353 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1436 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.152 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1603 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1686 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1769 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1852 | 44.2644 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1936 | 44.2645 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2019 | 44.2647 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2103 | 44.2649 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2186 | 44.265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2269 | 44.2652 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2352 | 44.2653 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2436 | 44.2652 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2519 | 44.2651 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2603 | 44.265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2686 | 44.2649 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2769 | 44.2648 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2852 | 44.2646 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2936 | 44.2644 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3019 | 44.2643 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3102 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3185 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3269 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3352 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3436 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3519 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3602 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3685 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3769 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3852 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3936 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4019 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4102 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4185 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4268 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4352 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4435 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4518 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4601 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4685 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4768 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4852 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4935 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5018 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5101 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5185 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5268 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5352 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5435 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5518 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5601 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5685 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5768 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5851 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5934 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6018 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6101 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6185 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6268 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6351 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6434 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6517 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6601 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6684 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6768 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6851 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6934 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7017 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7101 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7184 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7267 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.735 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7434 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7517 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7601 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7684 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7767 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.785 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7934 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8017 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8101 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8184 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8267 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.835 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8434 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8517 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.86 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8683 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8766 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.885 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8933 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9017 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.91 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9183 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9266 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.935 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9433 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9517 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.96 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9683 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9766 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.985 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9933 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0016 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0099 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0183 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0266 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.035 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0433 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0516 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0599 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0683 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0766 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0849 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0933 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1016 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1099 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1182 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1266 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1349 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1432 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1516 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1599 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1682 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1766 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1849 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1932 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2015 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2099 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2182 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2266 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2349 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2432 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2515 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2599 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2682 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2766 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2849 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2932 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3015 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3099 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3182 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3265 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3348 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3431 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3515 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3598 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3682 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3765 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3848 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3931 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4015 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4098 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4182 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4265 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4348 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4431 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4515 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4598 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4681 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4764 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4848 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4931 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5015 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5098 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5181 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5264 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5348 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5431 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5515 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5598 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5681 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5764 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5848 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5931 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6014 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6097 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6181 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6264 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6348 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6431 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6514 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6597 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6681 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6764 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6848 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6931 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7014 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7097 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7181 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7264 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7347 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.743 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7514 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7597 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7681 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7764 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7847 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.793 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8014 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8097 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8181 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8264 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8347 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.843 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8514 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8597 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.868 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8763 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8847 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.893 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9014 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9097 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.918 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9263 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9346 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.943 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9513 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9597 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.968 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9763 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9846 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.993 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0013 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0096 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0179 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0263 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0346 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.043 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0513 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0596 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0679 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0763 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0846 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.093 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1013 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1096 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1179 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1263 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1346 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1429 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1512 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1596 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1679 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1763 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1846 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1929 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2012 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2096 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2179 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2263 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2346 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2429 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2512 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2596 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2679 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2762 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2845 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2929 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3012 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3096 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3179 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3262 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3345 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3429 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3512 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3596 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3679 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3762 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3845 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3929 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4012 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4095 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4178 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4262 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4345 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4429 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4512 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4595 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4678 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4762 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4845 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4929 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5012 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5095 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5178 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5262 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5345 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5428 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5511 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5595 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5678 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5762 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5845 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5928 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6011 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6095 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6178 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6262 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6345 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6428 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6511 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6595 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6678 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6761 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6844 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6928 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7011 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7094 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7178 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7261 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7344 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7427 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7511 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7594 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7678 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7761 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7844 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7927 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8011 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8094 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8177 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.826 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8344 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8427 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8511 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8594 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8677 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.876 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8844 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8927 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9011 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9094 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9177 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.926 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9344 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9427 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.951 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9594 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9677 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.976 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9844 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9927 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.001 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0093 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0177 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.026 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0344 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0427 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.051 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0593 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0677 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.076 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0844 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0927 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.101 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1093 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1177 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.126 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1343 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1426 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.151 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1593 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1677 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.176 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1843 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1926 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.201 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2093 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2177 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.226 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2343 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2426 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.251 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2593 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2676 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2759 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2843 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2926 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.301 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3093 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3176 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3259 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3343 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3426 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.351 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3593 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3676 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3759 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3843 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3926 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4009 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4092 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4176 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4259 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4343 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4426 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4509 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4592 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4676 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4759 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4843 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4926 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5009 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5092 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5176 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5259 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5342 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5425 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5508 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5592 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5675 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5759 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5842 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5925 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6008 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6092 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6175 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6259 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6342 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6425 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6508 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6592 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6675 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6758 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6841 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6925 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7008 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7092 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7175 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7258 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7341 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7425 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7508 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7592 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7675 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7758 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7841 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7925 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8008 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8091 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8174 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8258 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8341 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8425 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8508 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8591 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8674 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8758 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8841 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8925 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9008 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9091 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9174 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9258 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9341 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9424 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9507 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9591 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9674 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9758 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9841 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9924 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0007 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0091 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0174 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0258 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0341 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0424 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0507 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0591 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0674 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0757 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.084 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0924 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1007 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1091 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1174 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1257 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1341 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1424 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1508 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1591 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1674 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1757 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1841 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1924 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2007 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.209 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2174 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2257 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2341 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2424 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2507 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.259 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2674 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2757 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2841 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2924 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3007 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.309 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3174 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3257 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.334 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3423 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3507 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.359 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3674 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3757 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.384 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3923 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4007 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.409 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4174 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4257 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.434 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4423 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4507 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.459 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4673 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4756 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.484 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4923 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5007 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.509 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5173 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5256 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.534 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5423 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5507 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.559 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5673 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5756 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.584 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5923 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6006 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6089 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6173 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6256 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.634 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6423 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6506 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6589 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6673 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6757 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.684 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6923 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7006 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.709 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7173 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7256 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7339 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7423 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7506 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.759 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7673 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7756 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7839 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7923 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8006 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.809 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8173 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8256 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8339 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8423 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8506 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8589 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8672 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8756 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8839 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8923 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9006 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9089 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9172 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9256 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9339 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9423 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9506 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9589 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9672 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9756 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9839 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9922 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0005 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0089 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0172 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0256 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0339 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0422 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0505 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0589 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0672 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0756 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0839 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0922 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1005 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1089 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1172 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1255 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1339 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1422 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1505 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1589 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1672 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1755 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1839 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1922 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2006 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2089 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2172 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2255 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2339 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2422 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2505 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2589 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2672 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2755 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2839 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2922 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3005 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3088 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3172 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3255 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3339 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3422 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3505 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3588 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3672 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3755 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3839 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3922 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4005 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4088 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4172 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4255 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4338 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4421 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4505 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4588 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4672 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4755 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4838 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4921 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5005 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5088 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5172 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5255 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5338 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5421 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5505 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5588 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5671 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5754 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5838 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5921 | 44.2638 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6005 | 44.2638 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6088 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6171 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6254 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6338 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6421 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6505 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6588 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6671 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6754 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6838 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6921 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7004 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7088 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7171 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7255 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7338 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7421 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7504 | 44.2638 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7588 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7671 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7755 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7838 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7921 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8004 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8088 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8171 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8254 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8337 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8421 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8504 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8588 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8671 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8754 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8837 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8921 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9004 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9088 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9171 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9254 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9338 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9421 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9504 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9587 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9671 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9754 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9838 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9921 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0004 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0087 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0171 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0254 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0338 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0421 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0504 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0587 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0671 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0754 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0837 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.092 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1004 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1087 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1171 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1254 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1337 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1421 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1504 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1588 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1671 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1754 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1837 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1921 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2004 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2087 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.217 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2254 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2337 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2421 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2504 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2587 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.267 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2754 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2837 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2921 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3004 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3087 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3171 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3254 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3337 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.342 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3504 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3587 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3671 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3754 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3837 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.392 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4004 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4087 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4171 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4254 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4337 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.442 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4504 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4587 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.467 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4754 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4837 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4921 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5004 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5087 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.517 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5254 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5337 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5421 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5504 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5587 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.567 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5754 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5837 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.592 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6004 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6087 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6171 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6254 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6337 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.642 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6504 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6587 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6671 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6754 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6837 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.692 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7004 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7087 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.717 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7254 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7337 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7421 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7504 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7587 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.767 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7754 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7837 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7921 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8004 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8087 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.817 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8254 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8337 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.842 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8504 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8587 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8671 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8754 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8837 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.892 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9004 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9087 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9171 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9254 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9337 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.942 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9504 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9587 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.967 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9754 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9837 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9921 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0004 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0087 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.017 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0254 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0337 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0421 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0504 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0587 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.067 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0754 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0837 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.092 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1004 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1087 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1171 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1254 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1337 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.142 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1504 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1587 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1671 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1754 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1837 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.192 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2004 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2087 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.217 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2254 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2337 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2421 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2504 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2587 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.267 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2754 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2837 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2921 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3004 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3087 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.317 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3254 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3337 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.342 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3504 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3587 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3671 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3754 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3837 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.392 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4004 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4087 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4171 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4254 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4337 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4421 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4504 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4587 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.467 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4754 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4837 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4921 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5004 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5087 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.517 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5254 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5337 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5421 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5504 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5587 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5671 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5754 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5837 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.592 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6004 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6087 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6171 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6254 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6337 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.642 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6504 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6587 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6671 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6754 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6837 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6921 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7004 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7087 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.717 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7254 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7337 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7421 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7504 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7587 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.767 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7754 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7837 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7921 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8004 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8087 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8171 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8254 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8337 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.842 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8504 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8587 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8671 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8754 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8837 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.892 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9004 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9087 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9171 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9254 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9337 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9421 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9504 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9587 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.967 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9754 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9837 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9921 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0004 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0087 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.017 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0254 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0337 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0421 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0504 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0587 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0671 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0754 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0837 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.092 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1004 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1087 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1171 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1254 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1337 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.142 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1504 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1587 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1671 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1754 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1837 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1921 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2004 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2087 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.217 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2254 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2337 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2421 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2504 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2587 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.267 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2754 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2837 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2921 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3004 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3087 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3171 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3254 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3337 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.342 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3504 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3587 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3671 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3754 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3837 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.392 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4004 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4088 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4171 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4254 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4337 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4421 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4504 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4587 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.467 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4754 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4837 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4921 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5004 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5087 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5171 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5254 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5338 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5421 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5504 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5587 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5671 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5754 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5837 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5921 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6004 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6088 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6171 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6254 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6337 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6421 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6504 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6588 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6671 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6754 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6838 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6921 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7004 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7087 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7171 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7254 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7338 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7421 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7504 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7587 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7671 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7755 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7838 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7921 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8004 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8088 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8171 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8254 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8337 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8421 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8505 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8588 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8671 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8754 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8838 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8921 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9005 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9088 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9171 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9254 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9338 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9421 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9504 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9588 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9671 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9755 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9838 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9921 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0004 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0088 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0171 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0255 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0338 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0421 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0505 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0588 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0671 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0754 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0838 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0921 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1005 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1088 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1171 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1255 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1338 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1422 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1505 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1588 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1671 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1755 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1838 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1921 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2005 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2088 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2172 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2255 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2338 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2421 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2505 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2588 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2672 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2755 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2838 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2922 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3005 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3088 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3171 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3255 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3338 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3422 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3505 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3588 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3671 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3755 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3839 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3922 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4005 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4088 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4172 | 44.2505 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4255 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4338 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4421 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4505 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4588 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4672 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4755 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4838 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4922 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5005 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5089 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5172 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5255 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5338 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5422 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5505 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5588 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5672 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5755 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5839 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5922 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6005 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6088 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6172 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6255 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6339 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6422 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6505 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6589 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6672 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6755 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6838 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6922 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7005 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7089 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7172 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7255 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7339 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7422 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7505 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7589 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7672 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7755 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7839 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7922 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8005 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8088 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8172 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8256 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8339 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8422 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8505 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8589 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8672 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8755 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8839 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8922 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9005 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9089 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9172 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9255 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9339 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9422 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9506 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9589 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9672 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9755 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9839 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9922 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0005 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0089 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0172 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0256 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0339 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0422 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0505 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0589 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0672 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0756 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0839 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0922 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1006 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1089 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1172 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1255 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1339 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1422 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1506 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1589 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1672 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1756 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1839 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1923 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2006 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2089 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2173 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2256 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2339 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2422 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2506 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2589 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2673 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2756 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2839 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2923 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3006 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.309 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3173 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3256 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.334 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3423 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3506 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3589 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3673 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3756 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.384 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3923 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4006 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.409 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4173 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4257 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.434 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4423 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4506 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.459 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4673 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4756 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.484 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4923 | 44.2508 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5007 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.509 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5173 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5257 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.534 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5424 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5507 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.559 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5673 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5757 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.584 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5923 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6007 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.609 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6174 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6257 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.634 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6423 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6507 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.659 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6674 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6757 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.684 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6924 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7007 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.709 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7173 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7257 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7341 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7424 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7507 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.759 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7674 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7757 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7841 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7924 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8007 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8091 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8174 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8257 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.834 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8424 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8507 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8591 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8674 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8757 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8841 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8924 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9008 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9091 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9174 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9257 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9341 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9424 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9507 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9591 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9674 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9758 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9841 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9924 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0007 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0091 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0175 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0258 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0341 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0424 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0508 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0591 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0674 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0758 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0841 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0925 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1008 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1091 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1174 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1258 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1342 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1425 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1508 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1591 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1675 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1758 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1841 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1925 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2008 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2092 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2175 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2258 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2341 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2425 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2509 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2592 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2675 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2758 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2842 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2925 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3008 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3092 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3175 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3259 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3342 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3425 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3508 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3592 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3676 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3759 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3842 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3925 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4009 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4092 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4175 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4259 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4342 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4426 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4509 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4592 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4675 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4759 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4843 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4926 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5009 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5092 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5176 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5259 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5342 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5426 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5509 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5593 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5676 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5759 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5842 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5926 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.601 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6093 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6176 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6259 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6343 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6426 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6509 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6593 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6676 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.676 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6843 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6926 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.701 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7093 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7177 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.726 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7343 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7426 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.751 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7593 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7676 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.776 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7843 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7927 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.801 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8093 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8177 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.826 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8344 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8427 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.851 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8593 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8677 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.876 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8843 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8927 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.901 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9094 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9177 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.926 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9344 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9427 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.951 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9594 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9677 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.976 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9844 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9927 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.001 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0094 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0177 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0261 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0344 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0427 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0511 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0594 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0677 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.076 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0844 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0927 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1011 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1094 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1177 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1261 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1344 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1428 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1511 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1594 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1678 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1761 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1844 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1927 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2011 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2095 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2178 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2261 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2344 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2428 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2511 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2595 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2678 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2761 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2845 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2928 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3011 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3094 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3178 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3262 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3345 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3428 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3511 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3595 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3678 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3762 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3845 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3928 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4012 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4095 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4178 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4261 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4345 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4429 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4512 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4595 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4678 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4762 | 44.2535 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4845 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4929 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5012 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5095 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5179 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5262 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5345 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5428 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5512 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5596 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5679 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5762 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5845 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5929 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6012 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6096 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6179 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6262 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6346 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6429 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6512 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6595 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6679 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6763 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6846 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6929 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7012 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7096 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7179 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7263 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7346 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7429 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7513 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7596 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7679 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7763 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7846 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.793 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8013 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8096 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8179 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8263 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8347 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.843 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8513 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8596 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.868 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8763 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8846 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.893 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9013 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9097 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.918 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9263 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9346 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.943 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9514 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9597 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.968 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9763 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9847 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.993 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0013 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0097 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.018 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0264 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0347 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.043 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0513 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0597 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0681 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0764 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0847 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.093 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1014 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1097 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.118 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1264 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1347 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1431 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1514 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1597 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1681 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1764 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1848 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1931 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2014 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2098 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2181 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2264 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2347 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2431 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2515 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2598 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2681 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2764 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2848 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2931 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3015 | 44.2494 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3098 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3181 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3265 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3348 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3431 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3515 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3598 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3682 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3765 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3848 | 44.248 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3931 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4015 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4099 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4182 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4265 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4348 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4432 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4515 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4598 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4682 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4765 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4849 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4932 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5015 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5099 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5182 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5266 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5349 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5432 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5516 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5599 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5682 | 44.2472 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5765 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5849 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5933 | 44.2477 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6016 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6099 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6182 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6266 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6349 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6432 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6516 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6599 | 44.2488 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6683 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6766 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6849 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6933 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7016 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.71 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7183 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7266 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.735 | 44.2502 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7433 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7516 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7599 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7683 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7766 | 44.2511 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.785 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7933 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8016 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.81 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8183 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8267 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.835 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8433 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8517 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.86 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8683 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8767 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.885 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8934 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9017 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.91 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9183 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9267 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9351 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9434 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9517 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.96 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9684 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9767 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.985 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9934 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0017 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0101 | 44.2543 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0184 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0267 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0351 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0434 | 44.2538 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0518 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0601 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0684 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0768 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0851 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0934 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1017 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1101 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1185 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1268 | 44.2513 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1351 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1434 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1518 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1602 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1685 | 44.2499 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1768 | 44.2496 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1851 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1935 | 44.2491 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2018 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2101 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2185 | 44.2484 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2268 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2352 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2435 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2518 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2602 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2685 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2769 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2852 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2935 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3019 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3102 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3185 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3269 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3352 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3436 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3519 | 44.2442 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3602 | 44.2439 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3686 | 44.2437 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3769 | 44.2435 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3853 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3936 | 44.2432 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4019 | 44.243 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4103 | 44.2429 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4186 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4269 | 44.2425 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4352 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4436 | 44.2421 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.452 | 44.2419 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4603 | 44.2417 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4686 | 44.2416 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4769 | 44.2414 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4853 | 44.2412 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4937 | 44.241 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.502 | 44.2408 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5103 | 44.2406 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5186 | 44.2405 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.527 | 44.2403 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5353 | 44.2402 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5436 | 44.24 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.552 | 44.2399 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5603 | 44.2398 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5687 | 44.2397 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.577 | 44.2397 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5853 | 44.2396 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5937 | 44.2395 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.602 | 44.2394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6104 | 44.2394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6187 | 44.2393 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.627 | 44.2392 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6354 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6437 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.652 | 44.239 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6604 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6687 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6771 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6854 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6937 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7021 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7104 | 44.2392 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7188 | 44.2392 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7271 | 44.2393 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7354 | 44.2393 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7438 | 44.2393 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7521 | 44.2394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7604 | 44.2394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7687 | 44.2394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7771 | 44.2394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7855 | 44.2395 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7938 | 44.2395 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8021 | 44.2395 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8104 | 44.2395 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8188 | 44.2396 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8271 | 44.2396 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8354 | 44.2396 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8438 | 44.2397 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8521 | 44.2397 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8605 | 44.2398 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8688 | 44.2398 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8771 | 44.2399 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8855 | 44.2399 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8938 | 44.24 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9022 | 44.24 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9105 | 44.2401 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9188 | 44.2402 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9272 | 44.2403 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9355 | 44.2404 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9438 | 44.2405 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9522 | 44.2406 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9605 | 44.2407 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9689 | 44.2409 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9772 | 44.2409 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9855 | 44.2409 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9939 | 44.241 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0022 | 44.241 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0106 | 44.241 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0189 | 44.241 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0272 | 44.2409 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0356 | 44.2409 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0439 | 44.2408 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0522 | 44.2407 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0605 | 44.2407 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0689 | 44.2406 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0773 | 44.2405 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0856 | 44.2405 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0939 | 44.2404 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1022 | 44.2403 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1106 | 44.2403 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.119 | 44.2402 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1273 | 44.2402 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1356 | 44.2402 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1439 | 44.2401 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1523 | 44.2401 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1606 | 44.2401 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1689 | 44.24 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1773 | 44.24 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1856 | 44.2399 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.194 | 44.2399 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2023 | 44.2398 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2106 | 44.2398 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.219 | 44.2397 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2273 | 44.2397 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2357 | 44.2396 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.244 | 44.2395 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2523 | 44.2394 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2607 | 44.2393 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.269 | 44.2392 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2773 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2857 | 44.239 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.294 | 44.2389 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3024 | 44.2388 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3107 | 44.2387 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.319 | 44.2386 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3274 | 44.2385 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3357 | 44.2384 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3441 | 44.2383 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3524 | 44.2383 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3607 | 44.2381 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3691 | 44.2379 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3774 | 44.2377 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3857 | 44.2376 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.394 | 44.2374 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4024 | 44.2373 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4108 | 44.2371 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4191 | 44.2369 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4274 | 44.2368 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4357 | 44.2366 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4441 | 44.2363 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4525 | 44.2361 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4608 | 44.2358 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4691 | 44.2356 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4774 | 44.2354 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4858 | 44.2351 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4941 | 44.2349 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5024 | 44.2346 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5108 | 44.2344 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5191 | 44.2342 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5275 | 44.2339 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5358 | 44.2337 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5441 | 44.2334 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5525 | 44.2332 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5608 | 44.2329 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5692 | 44.2327 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5775 | 44.2323 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5858 | 44.232 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5942 | 44.2319 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6025 | 44.2317 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6108 | 44.2317 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6192 | 44.2317 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6275 | 44.2316 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6359 | 44.2316 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6442 | 44.2315 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6525 | 44.2315 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6609 | 44.2314 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6692 | 44.2314 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6776 | 44.2314 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6859 | 44.2314 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6942 | 44.2315 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7026 | 44.2315 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7109 | 44.2316 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7192 | 44.2317 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7275 | 44.2317 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7359 | 44.2318 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7443 | 44.2319 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7526 | 44.232 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7609 | 44.2321 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7692 | 44.2322 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7776 | 44.2323 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7859 | 44.2324 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7943 | 44.2325 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8026 | 44.2326 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8109 | 44.2327 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8193 | 44.2328 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8276 | 44.2329 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8359 | 44.233 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8443 | 44.2331 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8526 | 44.2332 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.861 | 44.2333 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8693 | 44.2334 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8776 | 44.2335 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.886 | 44.2336 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8943 | 44.2338 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9026 | 44.2339 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.911 | 44.234 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9193 | 44.2341 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9277 | 44.2342 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.936 | 44.2343 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9443 | 44.2344 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9527 | 44.2345 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.961 | 44.2347 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9694 | 44.2348 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9777 | 44.2349 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.986 | 44.235 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9944 | 44.2351 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0027 | 44.2353 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.011 | 44.2355 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0193 | 44.2356 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0277 | 44.2359 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0361 | 44.2361 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0444 | 44.2363 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0527 | 44.2365 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.061 | 44.2367 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0694 | 44.2368 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0778 | 44.237 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0861 | 44.2372 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0944 | 44.2374 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1027 | 44.2376 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1111 | 44.2378 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1194 | 44.238 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1277 | 44.2382 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1361 | 44.2384 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1444 | 44.2386 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1528 | 44.2388 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1611 | 44.239 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1694 | 44.2391 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1778 | 44.2393 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1861 | 44.2395 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1945 | 44.2397 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2028 | 44.2399 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2111 | 44.2401 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2195 | 44.2402 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2278 | 44.2404 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2361 | 44.2406 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2445 | 44.2408 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2528 | 44.2409 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2612 | 44.2411 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2695 | 44.2412 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2778 | 44.2414 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2862 | 44.2415 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2945 | 44.2417 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3029 | 44.2418 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3112 | 44.2419 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3195 | 44.2421 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3279 | 44.2422 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3362 | 44.2423 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3445 | 44.2424 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3528 | 44.2426 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3612 | 44.2427 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3696 | 44.2428 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3779 | 44.243 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3862 | 44.2431 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3945 | 44.2432 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4029 | 44.2433 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4113 | 44.2434 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4196 | 44.2435 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4279 | 44.2437 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4362 | 44.2438 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4446 | 44.2439 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4529 | 44.244 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4612 | 44.2441 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4696 | 44.2442 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4779 | 44.2444 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4863 | 44.2445 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4946 | 44.2446 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5029 | 44.2447 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5113 | 44.2448 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5196 | 44.245 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.528 | 44.2451 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5363 | 44.2452 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5446 | 44.2453 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.553 | 44.2454 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5613 | 44.2455 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5696 | 44.2456 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.578 | 44.2457 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5863 | 44.2458 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5947 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.603 | 44.2459 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6113 | 44.246 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6197 | 44.2461 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.628 | 44.2462 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6364 | 44.2463 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6447 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.653 | 44.2464 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6614 | 44.2465 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6697 | 44.2466 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.678 | 44.2467 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6863 | 44.2468 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6947 | 44.2469 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7031 | 44.247 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7114 | 44.2471 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7197 | 44.2473 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.728 | 44.2474 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7364 | 44.2475 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7448 | 44.2476 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7531 | 44.2478 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7614 | 44.2479 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7697 | 44.2481 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7781 | 44.2482 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7864 | 44.2483 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7947 | 44.2485 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8031 | 44.2486 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8114 | 44.2487 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8198 | 44.2489 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8281 | 44.249 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8364 | 44.2492 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8448 | 44.2493 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8531 | 44.2495 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8615 | 44.2497 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8698 | 44.2498 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8781 | 44.25 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8865 | 44.2501 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8948 | 44.2503 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9031 | 44.2504 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9115 | 44.2506 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9198 | 44.2507 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9282 | 44.2509 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9365 | 44.251 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9448 | 44.2512 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9532 | 44.2514 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9615 | 44.2515 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9698 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9781 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9865 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9949 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0032 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0115 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0198 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0282 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0366 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0449 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0532 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0615 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0699 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0782 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0865 | 44.2537 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0949 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1032 | 44.254 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1116 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1199 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1282 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1366 | 44.2547 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1449 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1533 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1616 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1699 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1783 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1866 | 44.2557 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1949 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2032 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2116 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.22 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2283 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2366 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2449 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2533 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2617 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.27 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2783 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2866 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.295 | 44.2575 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3033 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3116 | 44.2577 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.32 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3283 | 44.2579 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3367 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.345 | 44.2581 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3533 | 44.2583 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3617 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.37 | 44.2585 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3784 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3867 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.395 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4034 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4117 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.42 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4284 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4367 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4451 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4534 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4617 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4701 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4784 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4868 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4951 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5034 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5118 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5201 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5284 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5367 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5451 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5535 | 44.2608 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5618 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5701 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5784 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5868 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5952 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6035 | 44.2613 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6118 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6201 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6285 | 44.2616 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6368 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6451 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6535 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6618 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6702 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6785 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6868 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6952 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7035 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7119 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7202 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7285 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7369 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7452 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7535 | 44.262 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7619 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7702 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7786 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7869 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7952 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8036 | 44.2623 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8119 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8203 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8286 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8369 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8453 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8536 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8619 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8702 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8786 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.887 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8953 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9036 | 44.2627 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9119 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9203 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9286 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.937 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9453 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9536 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.962 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9703 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9786 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.987 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9953 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0037 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.012 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0203 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0287 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.037 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0453 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0537 | 44.2631 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.062 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0704 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0787 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.087 | 44.2633 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0954 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1037 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1121 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1204 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1287 | 44.2635 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1371 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1454 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1537 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.162 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1704 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1788 | 44.2638 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1871 | 44.2638 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1954 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2037 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2121 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2205 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2288 | 44.264 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2371 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2454 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2538 | 44.2642 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2621 | 44.2642 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2704 | 44.2643 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2788 | 44.2643 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2871 | 44.2644 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2955 | 44.2644 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3038 | 44.2644 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3121 | 44.2645 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3205 | 44.2645 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3288 | 44.2646 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3372 | 44.2646 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3455 | 44.2647 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3538 | 44.2647 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3622 | 44.2647 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3705 | 44.2648 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3788 | 44.2648 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3872 | 44.2649 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3955 | 44.2649 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4039 | 44.265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4122 | 44.265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4205 | 44.265 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4289 | 44.2651 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4372 | 44.2651 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4456 | 44.2652 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4539 | 44.2652 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4622 | 44.2653 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4706 | 44.2653 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4789 | 44.2653 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4872 | 44.2654 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4955 | 44.2654 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5039 | 44.2655 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5123 | 44.2655 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5206 | 44.2656 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5289 | 44.2656 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5372 | 44.2656 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5456 | 44.2657 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.554 | 44.2657 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5623 | 44.2658 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5706 | 44.2658 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5789 | 44.2659 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5873 | 44.2659 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5956 | 44.2659 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6039 | 44.266 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6123 | 44.266 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6206 | 44.2661 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.629 | 44.2661 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6373 | 44.2662 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6456 | 44.2662 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.654 | 44.2662 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6623 | 44.2663 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6707 | 44.2663 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.679 | 44.2664 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6873 | 44.2664 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6957 | 44.2665 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.704 | 44.2665 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7123 | 44.2665 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7207 | 44.2666 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.729 | 44.2666 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7374 | 44.2667 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7457 | 44.2667 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.754 | 44.2668 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7624 | 44.2668 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7707 | 44.2668 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7791 | 44.2669 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7874 | 44.2669 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7957 | 44.267 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8041 | 44.267 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8124 | 44.2671 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8207 | 44.2671 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.829 | 44.2671 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8374 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8458 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8541 | 44.2673 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8624 | 44.2673 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8707 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8791 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8875 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8958 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9041 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9124 | 44.2672 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9208 | 44.2671 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9291 | 44.2671 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9374 | 44.2671 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9458 | 44.267 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9541 | 44.2669 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9625 | 44.2668 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9708 | 44.2667 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9791 | 44.2667 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9875 | 44.2666 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9958 | 44.2665 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0042 | 44.2664 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0125 | 44.2663 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0208 | 44.2661 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0292 | 44.2659 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0375 | 44.2658 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0458 | 44.2656 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0542 | 44.2654 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0625 | 44.2652 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0709 | 44.2651 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0792 | 44.2649 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0875 | 44.2647 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0959 | 44.2646 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1042 | 44.2644 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1125 | 44.2642 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1208 | 44.2641 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1292 | 44.2639 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1376 | 44.2637 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1459 | 44.2636 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1542 | 44.2634 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1625 | 44.2632 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1709 | 44.263 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1793 | 44.2629 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1876 | 44.2628 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1959 | 44.2626 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2042 | 44.2625 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2126 | 44.2624 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2209 | 44.2622 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2292 | 44.2621 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2376 | 44.2619 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2459 | 44.2618 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2543 | 44.2617 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2626 | 44.2615 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2709 | 44.2614 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2793 | 44.2612 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2876 | 44.2611 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.296 | 44.261 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3043 | 44.2609 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3126 | 44.2607 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.321 | 44.2606 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3293 | 44.2605 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3376 | 44.2604 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.346 | 44.2603 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3543 | 44.2602 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3627 | 44.2601 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.371 | 44.26 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3793 | 44.2599 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3877 | 44.2598 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.396 | 44.2597 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4044 | 44.2596 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4127 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.421 | 44.2595 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4294 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4377 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.446 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4543 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4627 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4711 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4794 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4877 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.496 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5044 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5128 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5211 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5294 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5377 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5461 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5544 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5627 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5711 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5794 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5878 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5961 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6044 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6128 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6211 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6295 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6378 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6461 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6545 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6628 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6711 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6795 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6878 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6962 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7045 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7128 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7212 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7295 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7379 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7462 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7545 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7629 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7712 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7795 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7878 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7962 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8046 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8129 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8212 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8295 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8379 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8463 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8546 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8629 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8712 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8796 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8879 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8962 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9046 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9129 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9213 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9296 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9379 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9463 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9546 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.963 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9713 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9796 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.988 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9963 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0046 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.013 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0213 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0297 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.038 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0463 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0547 | 44.2594 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.063 | 44.2593 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0714 | 44.2592 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0797 | 44.2591 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.088 | 44.259 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0964 | 44.2589 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1047 | 44.2588 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.113 | 44.2587 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1213 | 44.2586 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1297 | 44.2584 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1381 | 44.2582 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1464 | 44.258 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1547 | 44.2578 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.163 | 44.2576 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1714 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1797 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.188 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1964 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2047 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2131 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2214 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2297 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2381 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2464 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2548 | 44.255 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2631 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2714 | 44.2545 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2798 | 44.2542 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2881 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2964 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3048 | 44.2534 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3131 | 44.2532 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3215 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3298 | 44.253 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3381 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3465 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3548 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3632 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3715 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3798 | 44.2528 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3882 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3965 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4048 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4131 | 44.2525 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4215 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4298 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4382 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4465 | 44.2522 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4548 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4632 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4715 | 44.252 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4799 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4882 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4965 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5049 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5132 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5215 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5298 | 44.2516 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5382 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5466 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5549 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5632 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5715 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5799 | 44.2517 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5882 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5966 | 44.2518 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6049 | 44.2519 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6132 | 44.2521 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6216 | 44.2523 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6299 | 44.2524 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6382 | 44.2526 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6465 | 44.2527 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6549 | 44.2529 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6632 | 44.2531 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6716 | 44.2533 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6799 | 44.2536 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6882 | 44.2539 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6966 | 44.2541 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7049 | 44.2544 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7133 | 44.2546 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7216 | 44.2548 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7299 | 44.2549 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7382 | 44.2551 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7466 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7549 | 44.2553 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7632 | 44.2555 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7716 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7799 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7883 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7966 | 44.256 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8049 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8133 | 44.2563 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8216 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.83 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8383 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8466 | 44.2567 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8549 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8633 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8716 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8799 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8883 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8966 | 44.257 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.905 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9133 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9216 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.93 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9383 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9467 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.955 | 44.2573 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9633 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9716 | 44.2574 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.98 | 44.2572 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9883 | 44.2571 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9966 | 44.2569 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.005 | 44.2568 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0133 | 44.2566 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0217 | 44.2565 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.03 | 44.2564 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0383 | 44.2562 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0467 | 44.2561 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.055 | 44.2559 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0634 | 44.2558 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0717 | 44.2556 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.08 | 44.2554 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0884 | 44.2552 | 45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0967 | 44.255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.105 | 44.2548 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1133 | 44.2546 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1217 | 44.2544 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.13 | 44.2542 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1384 | 44.254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1467 | 44.2538 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.155 | 44.2537 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1634 | 44.2533 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1717 | 44.253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1801 | 44.2526 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1884 | 44.2523 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.1967 | 44.252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2051 | 44.2516 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2134 | 44.2513 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2217 | 44.2509 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.23 | 44.2506 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2384 | 44.2502 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2467 | 44.2499 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2551 | 44.2495 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2634 | 44.2492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2717 | 44.2489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2801 | 44.2486 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2884 | 44.2483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.2968 | 44.248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3051 | 44.2477 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3134 | 44.2474 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3218 | 44.2471 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3301 | 44.2468 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3384 | 44.2465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3467 | 44.2462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3551 | 44.2459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3634 | 44.2456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3718 | 44.2453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3801 | 44.245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3884 | 44.2448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.3968 | 44.2445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4051 | 44.2441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4135 | 44.2438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4218 | 44.2435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4301 | 44.2432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4385 | 44.2429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4468 | 44.2427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4551 | 44.2424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4634 | 44.2422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4718 | 44.2419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4801 | 44.2417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4885 | 44.2414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.4968 | 44.2412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5051 | 44.2409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5135 | 44.2407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5218 | 44.2404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5302 | 44.2402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5385 | 44.2399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5468 | 44.2397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5552 | 44.2394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5635 | 44.2392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5718 | 44.2389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5801 | 44.2387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5885 | 44.2385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.5969 | 44.2383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6052 | 44.2382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6135 | 44.238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6218 | 44.2378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6302 | 44.2376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6385 | 44.2373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6469 | 44.2371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6552 | 44.2369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6635 | 44.2367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6719 | 44.2364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6802 | 44.2362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6885 | 44.236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.6968 | 44.2358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7052 | 44.2356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7136 | 44.2355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7219 | 44.2353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7302 | 44.2353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7385 | 44.2352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7469 | 44.2352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7552 | 44.2351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7635 | 44.2351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7719 | 44.2352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7802 | 44.2352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7886 | 44.2352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.7969 | 44.2353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8052 | 44.2354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8135 | 44.2355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8219 | 44.2356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8303 | 44.2357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8386 | 44.2358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8469 | 44.2359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8552 | 44.236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8636 | 44.2362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8719 | 44.2363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8802 | 44.2364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8886 | 44.2366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.8969 | 44.2367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9053 | 44.2369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9136 | 44.2339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9219 | 44.2309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9302 | 44.2244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9386 | 44.2179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.947 | 44.2093 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9553 | 44.2006 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9636 | 44.192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9719 | 44.1834 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9803 | 44.1719 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9886 | 44.1604 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 604.9969 | 44.1489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0053 | 44.1374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0136 | 44.1258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.022 | 44.1142 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0303 | 44.1026 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0386 | 44.0911 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0469 | 44.0795 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0553 | 44.0679 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0637 | 44.0552 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.072 | 44.0425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0803 | 44.0291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.0886 | 44.0157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.097 | 44.0022 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1053 | 43.9888 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1136 | 43.9754 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.122 | 43.962 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1303 | 43.9486 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1387 | 43.9352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.147 | 43.9218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1553 | 43.9084 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1637 | 43.895 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.172 | 43.8816 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1804 | 43.8682 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.1887 | 43.8548 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.197 | 43.8414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2053 | 43.828 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2137 | 43.8141 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.222 | 43.8002 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2303 | 43.7863 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2387 | 43.7724 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.247 | 43.7585 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2554 | 43.7446 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2637 | 43.7306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.272 | 43.7167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2804 | 43.7026 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2887 | 43.6886 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.2971 | 43.6746 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3054 | 43.6606 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3137 | 43.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.322 | 43.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3304 | 43.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3387 | 43.6045 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.347 | 43.5904 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3554 | 43.5764 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3637 | 43.5623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3721 | 43.5483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3804 | 43.5344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3887 | 43.5204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.3971 | 43.5065 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4054 | 43.4926 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4138 | 43.4768 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4221 | 43.4609 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4304 | 43.4419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4387 | 43.4228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4471 | 43.401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4554 | 43.3792 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4637 | 43.3573 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4721 | 43.3355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4804 | 43.3137 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4888 | 43.2919 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.4971 | 43.2701 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5054 | 43.2483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5138 | 43.2265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5221 | 43.2047 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5305 | 43.1827 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5388 | 43.1606 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5471 | 43.138 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5554 | 43.1154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5638 | 43.0928 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5721 | 43.0702 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5804 | 43.0476 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5888 | 43.025 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.5971 | 43.0024 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6055 | 42.9798 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6138 | 42.9572 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6221 | 42.9346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6305 | 42.912 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6388 | 42.8894 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6472 | 42.867 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6555 | 42.8445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6638 | 42.8221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6721 | 42.7997 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6805 | 42.7773 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6888 | 42.7549 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.6971 | 42.7324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7055 | 42.71 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7138 | 42.6876 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7222 | 42.6652 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7305 | 42.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7388 | 42.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7472 | 42.598 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7555 | 42.5755 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7639 | 42.5531 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7722 | 42.5307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7805 | 42.5083 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7888 | 42.4859 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.7972 | 42.4635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8055 | 42.4411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8138 | 42.4187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8222 | 42.3963 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8305 | 42.3739 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8389 | 42.3515 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8472 | 42.3291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8555 | 42.3066 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8638 | 42.2842 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8722 | 42.2618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8806 | 42.2394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8889 | 42.217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.8972 | 42.1945 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9055 | 42.1721 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9139 | 42.1497 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9222 | 42.1273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9305 | 42.104 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9389 | 42.0807 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9472 | 42.0566 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9556 | 42.0324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9639 | 42.0076 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9722 | 41.9829 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9805 | 41.9575 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9889 | 41.9322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 605.9972 | 41.9069 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0056 | 41.8816 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0139 | 41.8563 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0222 | 41.831 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0306 | 41.8056 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0389 | 41.7803 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0472 | 41.755 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0555 | 41.7297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0639 | 41.7044 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0722 | 41.6791 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0806 | 41.6538 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0889 | 41.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.0972 | 41.6032 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1056 | 41.5779 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1139 | 41.5525 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1223 | 41.5272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1306 | 41.5018 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1389 | 41.4765 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1473 | 41.4511 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1556 | 41.4258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1639 | 41.4004 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1722 | 41.3751 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1806 | 41.3497 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1889 | 41.3244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.1973 | 41.299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2056 | 41.2737 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2139 | 41.2483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2223 | 41.2229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2306 | 41.1976 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.239 | 41.1722 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2473 | 41.1468 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2556 | 41.1213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2639 | 41.0959 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2723 | 41.0706 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2806 | 41.0452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2889 | 41.0198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.2973 | 40.9944 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3056 | 40.969 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.314 | 40.9434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3223 | 40.9177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3306 | 40.8921 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3389 | 40.8664 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3473 | 40.8408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3557 | 40.8151 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.364 | 40.7894 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3723 | 40.7638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3806 | 40.7381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.389 | 40.7124 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.3973 | 40.6867 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4056 | 40.661 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4139 | 40.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4223 | 40.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4307 | 40.5839 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.439 | 40.5581 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4473 | 40.5319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4556 | 40.5056 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.464 | 40.4787 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4723 | 40.4519 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4807 | 40.425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.489 | 40.3981 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.4973 | 40.3712 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5057 | 40.3443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.514 | 40.317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5223 | 40.2897 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5306 | 40.2625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.539 | 40.2352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5473 | 40.2079 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5557 | 40.1806 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.564 | 40.1534 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5723 | 40.1261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5807 | 40.102 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.589 | 40.0778 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.5974 | 40.0572 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6057 | 40.0367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.614 | 40.0182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6223 | 39.9998 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6307 | 39.9813 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.639 | 39.9629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6473 | 39.9471 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6557 | 39.9313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.664 | 39.9156 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6724 | 39.8998 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6807 | 39.8841 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.689 | 39.8683 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.6974 | 39.8525 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7057 | 39.8367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7141 | 39.821 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7224 | 39.8052 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7307 | 39.7906 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.739 | 39.7761 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7474 | 39.7621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7557 | 39.7482 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.764 | 39.7343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7724 | 39.7204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7807 | 39.7065 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7891 | 39.6926 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.7974 | 39.6786 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8057 | 39.6647 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.814 | 39.6508 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8224 | 39.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8307 | 39.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8391 | 39.6089 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8474 | 39.5949 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8557 | 39.5809 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8641 | 39.5669 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8724 | 39.5529 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8807 | 39.5394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.889 | 39.5259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.8974 | 39.5124 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9058 | 39.4989 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9141 | 39.4854 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9224 | 39.4719 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9307 | 39.4584 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9391 | 39.4449 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9474 | 39.4314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9557 | 39.4179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9641 | 39.4044 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9724 | 39.3909 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9808 | 39.3774 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9891 | 39.364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 606.9974 | 39.3505 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0057 | 39.337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0141 | 39.3235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0224 | 39.31 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0308 | 39.2962 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0391 | 39.2824 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0474 | 39.2684 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0558 | 39.2544 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0641 | 39.2404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0724 | 39.2264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0807 | 39.2143 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0891 | 39.2023 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.0974 | 39.1935 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1058 | 39.1847 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1141 | 39.1786 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1224 | 39.1726 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1308 | 39.1665 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1391 | 39.1605 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1475 | 39.1544 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1558 | 39.1484 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1641 | 39.1423 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1724 | 39.1363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1808 | 39.1299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1891 | 39.1236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.1974 | 39.1175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2058 | 39.1114 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2141 | 39.1059 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2225 | 39.1003 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2308 | 39.0948 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2391 | 39.0893 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2474 | 39.0837 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2558 | 39.0782 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2642 | 39.0727 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2725 | 39.0671 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2808 | 39.0616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2891 | 39.0561 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.2975 | 39.0505 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3058 | 39.045 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3141 | 39.0395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3225 | 39.0339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3308 | 39.0284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3392 | 39.0229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3475 | 39.0173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3558 | 39.0118 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3641 | 39.0062 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3725 | 39.0007 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3808 | 38.9952 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3892 | 38.9896 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.3975 | 38.9841 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4058 | 38.9785 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4142 | 38.973 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4225 | 38.9674 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4308 | 38.9618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4391 | 38.9561 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4475 | 38.9505 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4558 | 38.9449 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4642 | 38.9392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4725 | 38.9335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4808 | 38.9278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4892 | 38.9221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.4975 | 38.9164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5059 | 38.9107 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5142 | 38.9051 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5225 | 38.8994 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5309 | 38.8938 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5392 | 38.8881 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5475 | 38.8825 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5558 | 38.8768 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5642 | 38.8712 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5725 | 38.8655 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5809 | 38.8598 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5892 | 38.8541 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.5975 | 38.8493 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6059 | 38.8444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6142 | 38.8404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6226 | 38.8365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6309 | 38.8331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6392 | 38.8297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6475 | 38.8269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6559 | 38.824 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6642 | 38.8212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6725 | 38.8184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6809 | 38.8155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6892 | 38.8127 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.6976 | 38.8098 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7059 | 38.807 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7142 | 38.8041 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7225 | 38.8013 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7309 | 38.7984 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7393 | 38.7956 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7476 | 38.7928 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7559 | 38.7899 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7642 | 38.7871 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7726 | 38.7842 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7809 | 38.7814 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7892 | 38.7785 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.7975 | 38.7757 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8059 | 38.7729 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8143 | 38.7701 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8226 | 38.7673 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8309 | 38.7645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8392 | 38.7617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8476 | 38.7589 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8559 | 38.756 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8643 | 38.7532 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8726 | 38.7504 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8809 | 38.7476 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8893 | 38.7447 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.8976 | 38.7419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9059 | 38.7391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9142 | 38.7363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9226 | 38.7335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9309 | 38.7306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9393 | 38.7278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9476 | 38.725 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9559 | 38.7221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9643 | 38.7193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9726 | 38.7164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.981 | 38.7138 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9893 | 38.7113 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 607.9976 | 38.7087 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0059 | 38.7061 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0143 | 38.7035 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0226 | 38.7009 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0309 | 38.6983 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0393 | 38.6957 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0476 | 38.6931 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.056 | 38.6905 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0643 | 38.688 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0726 | 38.6854 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.081 | 38.6828 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0893 | 38.6802 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.0977 | 38.6776 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.106 | 38.675 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1143 | 38.6729 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1226 | 38.6709 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.131 | 38.6694 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1393 | 38.6679 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1476 | 38.6664 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.156 | 38.665 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1643 | 38.6635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1727 | 38.6621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.181 | 38.661 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1893 | 38.66 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.1976 | 38.6589 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.206 | 38.6579 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2144 | 38.6568 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2227 | 38.6558 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.231 | 38.6547 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2393 | 38.6537 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2477 | 38.6526 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.256 | 38.6516 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2643 | 38.6505 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2726 | 38.6495 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.281 | 38.6484 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2894 | 38.6473 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.2977 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.306 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3143 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3227 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.331 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3394 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3477 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.356 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3644 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3727 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.381 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3893 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.3977 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.406 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4144 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4227 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.431 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4394 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4477 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4561 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4644 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4727 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.481 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4894 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.4977 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.506 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5144 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5227 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5311 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5394 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5477 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.556 | 38.6145 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5644 | 38.6135 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5728 | 38.6125 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5811 | 38.6115 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5894 | 38.6105 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.5977 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6061 | 38.6086 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6144 | 38.6076 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6227 | 38.6066 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6311 | 38.6056 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6394 | 38.6046 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6478 | 38.6036 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6561 | 38.6026 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6644 | 38.6016 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6727 | 38.6007 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6811 | 38.5996 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6894 | 38.5986 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.6978 | 38.598 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7061 | 38.5973 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7144 | 38.5968 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7228 | 38.5964 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7311 | 38.5959 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7394 | 38.5954 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7477 | 38.5949 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7561 | 38.5944 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7644 | 38.5938 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7728 | 38.5933 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7811 | 38.5928 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7894 | 38.5923 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.7978 | 38.5918 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8061 | 38.5913 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8145 | 38.5908 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8228 | 38.5903 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8311 | 38.5898 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8395 | 38.5893 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8478 | 38.5891 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8561 | 38.5889 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8644 | 38.5888 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8728 | 38.5886 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8811 | 38.5884 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8895 | 38.5883 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.8978 | 38.5881 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9061 | 38.588 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9145 | 38.5878 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9228 | 38.5876 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9312 | 38.5875 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9395 | 38.5873 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9478 | 38.5871 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9561 | 38.587 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9645 | 38.5868 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9728 | 38.5867 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9811 | 38.5865 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9894 | 38.5863 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 608.9978 | 38.5861 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0062 | 38.586 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0145 | 38.5858 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0228 | 38.5856 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0311 | 38.5854 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0395 | 38.5853 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0478 | 38.5851 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0562 | 38.5849 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0645 | 38.5847 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0728 | 38.5846 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0811 | 38.5844 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0895 | 38.5842 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.0978 | 38.5842 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1061 | 38.5841 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1145 | 38.584 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1228 | 38.5839 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1312 | 38.5839 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1395 | 38.5838 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1478 | 38.5838 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1561 | 38.5838 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1645 | 38.5837 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1729 | 38.5836 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1812 | 38.5836 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1895 | 38.5835 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.1978 | 38.5834 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2062 | 38.5834 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2145 | 38.5834 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2228 | 38.5834 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2311 | 38.5835 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2395 | 38.5836 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2478 | 38.5838 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2562 | 38.584 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2645 | 38.5841 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2728 | 38.5843 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2812 | 38.5845 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2895 | 38.5847 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.2979 | 38.5849 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3062 | 38.5851 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3145 | 38.5853 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3228 | 38.5855 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3312 | 38.5858 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3395 | 38.586 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3478 | 38.5862 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3562 | 38.5864 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3645 | 38.5866 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3729 | 38.5868 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3812 | 38.587 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3895 | 38.5873 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.3978 | 38.5875 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4062 | 38.5877 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4145 | 38.5879 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4229 | 38.5882 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4312 | 38.5884 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4395 | 38.5886 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4479 | 38.5888 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4562 | 38.589 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4645 | 38.5892 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4728 | 38.5894 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4812 | 38.5896 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4895 | 38.5898 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.4979 | 38.59 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5062 | 38.5902 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5145 | 38.5904 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5228 | 38.5906 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5312 | 38.5908 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5396 | 38.5911 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5479 | 38.5913 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5562 | 38.5915 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5645 | 38.5917 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5729 | 38.5919 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5812 | 38.5921 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5895 | 38.5923 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.5978 | 38.5925 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6062 | 38.5927 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6146 | 38.5929 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6229 | 38.5931 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6312 | 38.5933 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6395 | 38.5934 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6479 | 38.5936 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6562 | 38.5938 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6646 | 38.594 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6729 | 38.5942 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6812 | 38.5944 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6896 | 38.5946 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.6979 | 38.5948 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7062 | 38.595 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7145 | 38.5952 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7229 | 38.5953 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7312 | 38.5955 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7396 | 38.5957 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7479 | 38.5959 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7562 | 38.5961 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7646 | 38.5963 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7729 | 38.5965 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7812 | 38.5967 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7896 | 38.5969 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.7979 | 38.5971 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8062 | 38.5973 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8146 | 38.5975 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8229 | 38.5977 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8312 | 38.5979 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8396 | 38.5981 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8479 | 38.5983 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8563 | 38.5985 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8646 | 38.5988 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8729 | 38.599 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8813 | 38.5992 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8896 | 38.5994 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.8979 | 38.5996 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9062 | 38.5998 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9146 | 38.6 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9229 | 38.6002 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9313 | 38.6004 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9396 | 38.6006 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9479 | 38.6007 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9562 | 38.6009 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9646 | 38.6011 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.973 | 38.6013 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9813 | 38.6015 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9896 | 38.6017 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 609.9979 | 38.6019 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0063 | 38.6021 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0146 | 38.6023 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0229 | 38.6025 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0312 | 38.6027 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0396 | 38.6029 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0479 | 38.6031 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0563 | 38.6033 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0646 | 38.6035 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0729 | 38.6038 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0813 | 38.604 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.0896 | 38.6042 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.098 | 38.6044 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1063 | 38.6046 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1146 | 38.6048 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1229 | 38.605 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1313 | 38.6053 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1396 | 38.6054 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1479 | 38.6057 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1563 | 38.6059 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1646 | 38.6061 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.173 | 38.6063 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1813 | 38.6065 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1896 | 38.6068 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.1979 | 38.607 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2063 | 38.6073 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2146 | 38.6076 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.223 | 38.6078 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2313 | 38.6082 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2396 | 38.6085 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.248 | 38.6088 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2563 | 38.6092 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2646 | 38.6095 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2729 | 38.6098 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2813 | 38.6102 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.2896 | 38.6105 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.298 | 38.6108 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3063 | 38.6112 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3146 | 38.6115 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.323 | 38.6119 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3313 | 38.6122 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3397 | 38.6125 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.348 | 38.6129 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3563 | 38.6132 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3646 | 38.6136 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.373 | 38.6139 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3813 | 38.6143 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3896 | 38.6146 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.3979 | 38.615 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4063 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4147 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.423 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4313 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4396 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.448 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4563 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4647 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.473 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4813 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.4897 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.498 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5063 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5146 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.523 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5313 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5397 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.548 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5563 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5646 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.573 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5814 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.5897 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.598 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6063 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6147 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.623 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6313 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6396 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.648 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6563 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6647 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.673 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6813 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.6897 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.698 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7064 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7147 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.723 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7313 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7397 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.748 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7563 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7647 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.773 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7814 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.7897 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.798 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8063 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8147 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.823 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8314 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8397 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.848 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8564 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8647 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.873 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8813 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.8897 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.898 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9064 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9147 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.923 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9314 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9397 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9481 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9564 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9647 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.973 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9814 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.9897 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 610.998 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0063 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0147 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0231 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0314 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0397 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.048 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0564 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0647 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0731 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0814 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.0897 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.098 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1064 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1147 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.123 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1314 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1397 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1481 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1564 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1647 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.173 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1814 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1897 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.1981 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2064 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2147 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2231 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2314 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2397 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.248 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2564 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2647 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2731 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2814 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2897 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.2981 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3064 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3148 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3231 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3314 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3397 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3481 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3564 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3647 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3731 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3814 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3898 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.3981 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4064 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4147 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4231 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4314 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4398 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4481 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4564 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4648 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4731 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4814 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4897 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.4981 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5064 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5148 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5231 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5314 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5397 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5481 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5565 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5648 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5731 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5814 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5898 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.5981 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6064 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6147 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6231 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6314 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6398 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6481 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6564 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6648 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6731 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6815 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6898 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.6981 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7064 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7148 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7231 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7314 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7398 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7481 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7565 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7648 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7731 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7814 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7898 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.7981 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8065 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8148 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8231 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8315 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8398 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8481 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8564 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8648 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8731 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8815 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8898 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.8981 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9065 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9148 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9232 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9315 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9398 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9481 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9565 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9648 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9731 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9814 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9898 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 611.9982 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0065 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0148 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0231 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0315 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0398 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0482 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0565 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0648 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0731 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0815 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0898 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.0981 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1065 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1148 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1232 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1315 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1398 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1481 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1565 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1649 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1732 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1815 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1898 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.1982 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2065 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2148 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2231 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2315 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2398 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2482 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2565 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2648 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2732 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2815 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2899 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.2982 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3065 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3148 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3232 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3315 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3398 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3482 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3565 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3649 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3732 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3815 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3898 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.3982 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4065 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4149 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4232 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4315 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4399 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4482 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4565 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4648 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4732 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4815 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4899 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.4982 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5065 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5148 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5232 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5316 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5399 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5482 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5565 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5649 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5732 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5815 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5898 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.5982 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6066 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6149 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6232 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6315 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6399 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6482 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6566 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6649 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6732 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6815 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6899 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.6982 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7065 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7149 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7232 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7316 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7399 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7482 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7565 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7649 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7732 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7816 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7899 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.7982 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8066 | 38.6423 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8149 | 38.6424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8232 | 38.6425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8315 | 38.6426 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8399 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8482 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8566 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8649 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8732 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8816 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8899 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.8983 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9066 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9149 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9232 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9316 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9399 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9482 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9565 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9649 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9733 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9816 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9899 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 612.9982 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0066 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0149 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0233 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0316 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0399 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0483 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0566 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0649 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0732 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0816 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0899 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.0983 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1066 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1149 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1232 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1316 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.14 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1483 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1566 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1649 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1733 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1816 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1899 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.1982 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2066 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2149 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2233 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2316 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2399 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2483 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2566 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.265 | 38.6424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2733 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2816 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2899 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.2983 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3066 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3149 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3233 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3316 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.34 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3483 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3566 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3649 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3733 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3816 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.39 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.3983 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4066 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.415 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4233 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4316 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4399 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4483 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4566 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.465 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4733 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4816 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.49 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.4983 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5067 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.515 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5233 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5316 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.54 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5483 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5566 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5649 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5733 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5817 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.59 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.5983 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6066 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.615 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6233 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6317 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.64 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6483 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6566 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.665 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6733 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6816 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.69 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.6983 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7067 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.715 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7233 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7316 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.74 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7483 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7567 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.765 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7733 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7817 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.79 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.7983 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8066 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.815 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8233 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8317 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.84 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8483 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8567 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.865 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8734 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8817 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.89 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.8983 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9067 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.915 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9233 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9317 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.94 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9484 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9567 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.965 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9733 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9817 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.99 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 613.9984 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0067 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.015 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0234 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0317 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.04 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0483 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0567 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.065 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0734 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0817 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.09 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.0983 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1067 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1151 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1234 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1317 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.14 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1484 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1567 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.165 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1733 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1817 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1901 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.1984 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2067 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.215 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2234 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2317 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2401 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2484 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2567 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.265 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2734 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2817 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.29 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.2984 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3067 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3151 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3234 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3317 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.34 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3484 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3567 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3651 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3734 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3817 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3901 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.3984 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4067 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.415 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4234 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4317 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4401 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4484 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4567 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4651 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4734 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4818 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4901 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.4984 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5067 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5151 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5234 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5317 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.54 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5484 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5568 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5651 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5734 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5817 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5901 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.5984 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6068 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6151 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6234 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6317 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6401 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6484 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6567 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6651 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6734 | 38.6164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6818 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6901 | 38.6162 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.6984 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7067 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7151 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7234 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7318 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7401 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7484 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7568 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7651 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7734 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7817 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7901 | 38.6156 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.7984 | 38.6156 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8068 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8151 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8234 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8318 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8401 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8484 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8568 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8651 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8734 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8818 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8901 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.8984 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9068 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9151 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9235 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9318 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9401 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9484 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9568 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9651 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9734 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9818 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9901 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 614.9985 | 38.6156 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0068 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0151 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0234 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0318 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0401 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0485 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0568 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0651 | 38.6162 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0735 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0818 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0901 | 38.6164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.0984 | 38.6164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1068 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1151 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1235 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1318 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1401 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1484 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1568 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1652 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1735 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1818 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1901 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.1985 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2068 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2151 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2234 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2318 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2401 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2485 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2568 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2651 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2735 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2818 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2902 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.2985 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3068 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3151 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3235 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3318 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3401 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3485 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3568 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3652 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3735 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3818 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3901 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.3985 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4068 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4152 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4235 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4318 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4402 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4485 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4568 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4651 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4735 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4818 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4902 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.4985 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5068 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5152 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5235 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5319 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5402 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5485 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5568 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5652 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5735 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5818 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5901 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.5985 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6069 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6152 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6235 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6318 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6402 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6485 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6569 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6652 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6735 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6818 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6902 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.6985 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7068 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7152 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7235 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7319 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7402 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7485 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7568 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7652 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7735 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7819 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7902 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.7985 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8069 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8152 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8235 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8318 | 38.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8402 | 38.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8485 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8569 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8652 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8735 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8819 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8902 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.8986 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9069 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9152 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9235 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9319 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9402 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9485 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9569 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9652 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9736 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9819 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9902 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 615.9985 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0069 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0152 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0236 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0319 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0402 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0486 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0569 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0652 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0735 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0819 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0902 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.0986 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1069 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1152 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1235 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1319 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1403 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1486 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1569 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1652 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1736 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1819 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1902 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.1985 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2069 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2152 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2236 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2319 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2402 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2486 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2569 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2653 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2736 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2819 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2902 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.2986 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3069 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3152 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3236 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3319 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3403 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3486 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3569 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3652 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3736 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3819 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3903 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.3986 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4069 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4153 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4236 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4319 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4402 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4486 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4569 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4653 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4736 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4819 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4903 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.4986 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.507 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5153 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5236 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5319 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5403 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5486 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5569 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5652 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5736 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.582 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5903 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.5986 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6069 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6153 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6236 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.632 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6403 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6486 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6569 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6653 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6736 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6819 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6903 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.6986 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.707 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7153 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7236 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7319 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7403 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7487 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.757 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7653 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7736 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.782 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7903 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.7986 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8069 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8153 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8236 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.832 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8403 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8486 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.857 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8653 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8737 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.882 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8903 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.8986 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.907 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9153 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9236 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.932 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9403 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9487 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.957 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9653 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9736 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.982 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9903 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 616.9987 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.007 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0153 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0237 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.032 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0403 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0486 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.057 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0653 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0737 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.082 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0903 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.0986 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.107 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1154 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1237 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.132 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1403 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1487 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.157 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1653 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1736 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.182 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1904 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.1987 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.207 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2153 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2237 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.232 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2404 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2487 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.257 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2653 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2737 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.282 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2903 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.2987 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.307 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3154 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3237 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.332 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3403 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3487 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.357 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3654 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3737 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.382 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3904 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.3987 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.407 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4153 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4237 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.432 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4404 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4487 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.457 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4654 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4737 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4821 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4904 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.4987 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.507 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5154 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5237 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.532 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5404 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5487 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5571 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5654 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5737 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.582 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5904 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.5987 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6071 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6154 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6237 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6321 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6404 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6487 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.657 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6654 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6737 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6821 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6904 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.6987 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.707 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7154 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7238 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7321 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7404 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7487 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7571 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7654 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7737 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.782 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7904 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.7987 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8071 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8154 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8237 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8321 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8404 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8488 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8571 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8654 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8737 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8821 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8904 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.8987 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9071 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9154 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9238 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9321 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9404 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9487 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9571 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9654 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9738 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9821 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9904 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 617.9988 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0071 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0154 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0237 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0321 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0404 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0488 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0571 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0654 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0738 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0821 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0905 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.0988 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1071 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1154 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1238 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1321 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1404 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1487 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1571 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1655 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1738 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1821 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1904 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.1988 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2071 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2155 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2238 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2321 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2404 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2488 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2571 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2654 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2738 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2821 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2905 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.2988 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3071 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3154 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3238 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3321 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3405 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3488 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3571 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3655 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3738 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3821 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3904 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.3988 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4071 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4155 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4238 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4321 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4405 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4488 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4572 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4655 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4738 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4821 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4905 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.4988 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5071 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5155 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5238 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5322 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5405 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5488 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5571 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5655 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5738 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5822 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5905 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.5988 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6072 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6155 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6238 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6321 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6405 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6488 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6572 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6655 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6738 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6821 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6905 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.6989 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7072 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7155 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7238 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7322 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7405 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7488 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7571 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7655 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7738 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7822 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7905 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.7988 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8072 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8155 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8239 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8322 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8405 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8488 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8572 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8655 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8738 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8822 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8905 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.8989 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9072 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9155 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9238 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9322 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9405 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9489 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9572 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9655 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9739 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9822 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9905 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 618.9988 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0072 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0155 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0239 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0322 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0405 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0489 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0572 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0656 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0739 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0822 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0905 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.0989 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1072 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1155 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1238 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1322 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1406 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1489 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1572 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1655 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1739 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1822 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1906 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.1989 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2072 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2156 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2239 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2322 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2405 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2489 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2572 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2656 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2739 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2822 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2905 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.2989 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3073 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3156 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3239 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3322 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3406 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3489 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3572 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3655 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3739 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3822 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3906 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.3989 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4072 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4156 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4239 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4323 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4406 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4489 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4572 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4656 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4739 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4822 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4906 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.4989 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5073 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5156 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5239 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5322 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5406 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5489 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5573 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5656 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5739 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5823 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5906 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.5989 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6072 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6156 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6239 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6323 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6406 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6489 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6573 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6656 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.674 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6823 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6906 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.6989 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7073 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7156 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7239 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7322 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7406 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.749 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7573 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7656 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7739 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7823 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.7906 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.799 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8073 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8156 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8239 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8323 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8406 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8489 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8573 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8656 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.874 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8823 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8906 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.8989 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9073 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9156 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.924 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9323 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9406 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.949 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9573 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9656 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9739 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9823 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.9906 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 619.999 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0073 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0156 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.024 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0323 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0406 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.049 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0573 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0656 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.074 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0823 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.0906 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.099 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1073 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1157 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.124 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1323 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1406 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.149 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1573 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1656 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.174 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1823 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.1907 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.199 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2073 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2156 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.224 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2324 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2407 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.249 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2573 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2657 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.274 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2823 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.2906 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.299 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3074 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3157 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.324 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3323 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3407 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.349 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3574 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3657 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.374 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3824 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.3907 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.399 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4073 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4157 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.424 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4324 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4407 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.449 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4574 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4657 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4741 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4824 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.4907 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.499 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5074 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5157 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.524 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5324 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5407 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5491 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5574 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5657 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5741 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5824 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5908 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.5991 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6074 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6157 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6241 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6324 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6407 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6491 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6574 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6658 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6741 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6824 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6907 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.6991 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7074 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7158 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7241 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7324 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7408 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7491 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7574 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7657 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7741 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7825 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7908 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.7991 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8074 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8158 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8241 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8325 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8408 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8491 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8575 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8658 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8741 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8824 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8908 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.8991 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9075 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9158 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9241 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9325 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9408 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9492 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9575 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9658 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9741 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9825 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9908 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 620.9991 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0074 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0158 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0242 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0325 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0408 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0491 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0575 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0658 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0742 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0825 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0908 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.0992 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1075 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1158 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1241 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1325 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1408 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1492 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1575 | 38.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1658 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1741 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1825 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1909 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.1992 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2075 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2158 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2242 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2325 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2408 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2491 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2575 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2658 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2742 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2825 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2908 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.2992 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3075 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3159 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3242 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3325 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3408 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3492 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3575 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3658 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3742 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3825 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3909 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.3992 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4075 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4158 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4242 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4325 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4409 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4492 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4575 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4659 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4742 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4825 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4908 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.4992 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5075 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5159 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5242 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5325 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5408 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5492 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5576 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5659 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5742 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5825 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5909 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.5992 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6075 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6158 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6242 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6326 | 38.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6409 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6492 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6575 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6659 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6742 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6826 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6909 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.6992 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7075 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7159 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7242 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7325 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7409 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7492 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7576 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7659 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7742 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7825 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7909 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.7992 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8076 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8159 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8242 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8326 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8409 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8492 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8575 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8659 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8742 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8826 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8909 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.8992 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9076 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9159 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9243 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9326 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9409 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9492 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9576 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9659 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9742 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9826 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9909 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 621.9993 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0076 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0159 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0242 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0326 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0409 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0493 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0576 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0659 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0743 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0826 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0909 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.0992 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1076 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1159 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1243 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1326 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1409 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1492 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1576 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.166 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1743 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1826 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1909 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.1993 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2076 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2159 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2242 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2326 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2409 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2493 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2576 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2659 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2743 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2826 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.291 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.2993 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3076 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3159 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3243 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3326 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3409 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3493 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3576 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.366 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3743 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3826 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3909 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.3993 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4076 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.416 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4243 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4326 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.441 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4493 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4576 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4659 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4743 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4826 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.491 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.4993 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5076 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.516 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5243 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5327 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.541 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5493 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5576 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.566 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5743 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5826 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5909 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.5993 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6077 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.616 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6243 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6326 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.641 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6493 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6577 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.666 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6743 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6826 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.691 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.6993 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7076 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.716 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7243 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7327 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.741 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7493 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7576 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.766 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7744 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7827 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.791 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.7993 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8077 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.816 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8243 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8326 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.841 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8493 | 38.6415 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8577 | 38.6417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.866 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8743 | 38.642 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8827 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.891 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.8994 | 38.6424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9077 | 38.6426 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.916 | 38.6426 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9243 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9327 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.941 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9493 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9577 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.966 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9744 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9827 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.991 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 622.9993 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0077 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.016 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0244 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0327 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.041 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0494 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0577 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.066 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0743 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0827 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.091 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.0994 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1077 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.116 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1243 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1327 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1411 | 38.6446 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1494 | 38.6447 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1577 | 38.6448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.166 | 38.6449 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1744 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1827 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.191 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.1993 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2077 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2161 | 38.6453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2244 | 38.6453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2327 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.241 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2494 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2577 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2661 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2744 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2827 | 38.6456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.291 | 38.6456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.2994 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3077 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.316 | 38.6458 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3244 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3327 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3411 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3494 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3577 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.366 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3744 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3827 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3911 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.3994 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4077 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4161 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4244 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4327 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.441 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4494 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4577 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4661 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4744 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4827 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4911 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.4994 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5078 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5161 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5244 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5327 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5411 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5494 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5577 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.566 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5744 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5828 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5911 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.5994 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6077 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6161 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6244 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6328 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6411 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6494 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6578 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6661 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6744 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6827 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6911 | 38.6458 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.6994 | 38.6458 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7078 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7161 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7244 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7327 | 38.6456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7411 | 38.6456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7495 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7578 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7661 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7744 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7828 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7911 | 38.6453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.7994 | 38.6453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8077 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8161 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8244 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8328 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8411 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8494 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8578 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8661 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8745 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8828 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8911 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.8994 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9078 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9161 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9244 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9328 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9411 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9495 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9578 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9661 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9744 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9828 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9911 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 623.9995 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0078 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0161 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0245 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0328 | 38.6449 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0411 | 38.6449 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0494 | 38.6448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0578 | 38.6448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0661 | 38.6447 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0745 | 38.6447 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0828 | 38.6446 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0911 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.0995 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1078 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1161 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1245 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1328 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1411 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1495 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1578 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1661 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1744 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1828 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1912 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.1995 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2078 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2161 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2245 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2328 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2411 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2495 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2578 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2661 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2745 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2828 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2911 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.2995 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3078 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3162 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3245 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3328 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3411 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3495 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3578 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3661 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3745 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3828 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3912 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.3995 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4078 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4161 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4245 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4328 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4412 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4495 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4578 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4662 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4745 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4828 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4911 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.4995 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5078 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5162 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5245 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5328 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5412 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5495 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5579 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5662 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5745 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5828 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5912 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.5995 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6078 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6161 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6245 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6329 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6412 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6495 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6578 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6662 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6745 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6829 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6912 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.6995 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7078 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7162 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7245 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7328 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7412 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7495 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7579 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7662 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7745 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7828 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7912 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.7995 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8079 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8162 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8245 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8329 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8412 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8495 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8578 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8662 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8745 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8829 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8912 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.8995 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9079 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9162 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9246 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9329 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9412 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9495 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9579 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9662 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9745 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9829 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9912 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 624.9996 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0079 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0162 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0245 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0329 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0412 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0496 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0579 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0662 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0746 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0829 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0912 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.0995 | 38.6446 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1079 | 38.6446 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1162 | 38.6448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1246 | 38.6449 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1329 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1412 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1495 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1579 | 38.6453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1663 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1746 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1829 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1912 | 38.6458 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.1996 | 38.6458 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2079 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2162 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2245 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2329 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2412 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2496 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2579 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2662 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2746 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2829 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2913 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.2996 | 38.6468 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3079 | 38.6469 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3162 | 38.647 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3246 | 38.647 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3329 | 38.6471 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3412 | 38.6472 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3496 | 38.6473 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3579 | 38.6474 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3663 | 38.6475 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3746 | 38.6476 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3829 | 38.6477 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3912 | 38.6478 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.3996 | 38.6479 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4079 | 38.6479 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4163 | 38.648 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4246 | 38.6481 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4329 | 38.6482 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4413 | 38.6483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4496 | 38.6484 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4579 | 38.6485 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4662 | 38.6486 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4746 | 38.6488 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4829 | 38.6489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4913 | 38.649 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.4996 | 38.6489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5079 | 38.6489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5163 | 38.6488 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5246 | 38.6488 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.533 | 38.6487 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5413 | 38.6486 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5496 | 38.6485 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5579 | 38.6483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5663 | 38.6482 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5746 | 38.6481 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5829 | 38.648 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5912 | 38.6479 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.5996 | 38.6478 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.608 | 38.6477 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6163 | 38.6476 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6246 | 38.6475 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6329 | 38.6474 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6413 | 38.6473 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6496 | 38.6472 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.658 | 38.6471 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6663 | 38.647 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6746 | 38.6469 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6829 | 38.6468 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6913 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.6996 | 38.6466 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7079 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7162 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7246 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.733 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7413 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7496 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7579 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7663 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7746 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.783 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7913 | 38.6458 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.7996 | 38.6456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8079 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8163 | 38.6453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8246 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8329 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8412 | 38.6448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8496 | 38.6447 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.858 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8663 | 38.6444 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8746 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8829 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8913 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.8996 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.908 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9163 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9246 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9329 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9413 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9496 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9579 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9662 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9746 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.983 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9913 | 38.6425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 625.9996 | 38.6424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0079 | 38.6423 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0163 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0246 | 38.642 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.033 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0413 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0496 | 38.6417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0579 | 38.6415 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0663 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0746 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0829 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0912 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.0996 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.108 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1163 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1246 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1329 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1413 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1496 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.158 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1663 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1746 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1829 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1913 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.1996 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2079 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2162 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2246 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.233 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2413 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2496 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2579 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2663 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2746 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.283 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2913 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.2996 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3079 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3163 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3246 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3329 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3413 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3496 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.358 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3663 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3746 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3829 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3913 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.3996 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.408 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4163 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4246 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4329 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4413 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4496 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4579 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4663 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4746 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.483 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4913 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.4996 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5079 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5163 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5246 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.533 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5413 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5496 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5579 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5663 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5746 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5829 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5913 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.5996 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.608 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6163 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6246 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6329 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6413 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6496 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.658 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6663 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6746 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6829 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6913 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.6996 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7079 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7163 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7246 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.733 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7413 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7496 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7579 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7663 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7746 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.783 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7913 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.7996 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8079 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8163 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8246 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8329 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8413 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8496 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.858 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8663 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8746 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8829 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8913 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.8996 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.908 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9163 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9246 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9329 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9413 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9496 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9579 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9663 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9746 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.983 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9913 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 626.9996 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0079 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0163 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0246 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.033 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0413 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0496 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0579 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0663 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0746 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0829 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0913 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.0996 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.108 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1163 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1246 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1329 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1413 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1496 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.158 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1663 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1746 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1829 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1913 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.1996 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2079 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2162 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2246 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2329 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2413 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2496 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2579 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2662 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2746 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2829 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2913 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.2996 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3079 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3162 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3246 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3329 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3412 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3495 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3579 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3662 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3746 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3829 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3912 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.3995 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4079 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4162 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4246 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4329 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4412 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4495 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4579 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4662 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4745 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4828 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4912 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.4995 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5079 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5162 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5245 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5328 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5412 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5495 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5579 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5662 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5745 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5828 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5912 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.5995 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6078 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6162 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6245 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6329 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6412 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6495 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6578 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6662 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6745 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6829 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6912 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.6995 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7078 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7162 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7245 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7328 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7411 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7495 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7578 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7662 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7745 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7828 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7911 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.7995 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8078 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8162 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8245 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8328 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8411 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8495 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8578 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8661 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8745 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8828 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8912 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.8995 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9078 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9161 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9245 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9328 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9412 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9495 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9578 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9661 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9745 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9828 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9911 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 627.9995 | 38.6417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0078 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0161 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0245 | 38.642 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0328 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0411 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0494 | 38.6423 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0578 | 38.6424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0661 | 38.6425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0745 | 38.6425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0828 | 38.6426 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0911 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.0995 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1078 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1161 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1245 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1328 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1411 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1495 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1578 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1661 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1744 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1828 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1911 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.1995 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2078 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2161 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2244 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2328 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2411 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2495 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2578 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2661 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2744 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2828 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2911 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.2994 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3078 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3161 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3245 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3328 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3411 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3494 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3578 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3661 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3745 | 38.6446 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3828 | 38.6447 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3911 | 38.6448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.3994 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4078 | 38.6451 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4161 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4244 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4327 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4411 | 38.6456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4494 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4578 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4661 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4744 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4827 | 38.6462 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4911 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.4994 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5078 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5161 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5244 | 38.6468 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5327 | 38.6468 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5411 | 38.6469 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5494 | 38.6471 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5577 | 38.6472 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.566 | 38.6474 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5744 | 38.6475 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5827 | 38.6476 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5911 | 38.6478 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.5994 | 38.6479 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6077 | 38.6481 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6161 | 38.6482 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6244 | 38.6483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6328 | 38.6484 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6411 | 38.6486 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6494 | 38.6487 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6577 | 38.6488 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6661 | 38.6489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6744 | 38.6489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6827 | 38.649 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.691 | 38.649 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.6994 | 38.6491 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7077 | 38.6491 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7161 | 38.6491 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7244 | 38.6491 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7327 | 38.6491 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.741 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7494 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7577 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7661 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7744 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7827 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.791 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.7994 | 38.6492 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8077 | 38.6491 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.816 | 38.649 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8243 | 38.6489 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8327 | 38.6488 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.841 | 38.6487 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8494 | 38.6486 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8577 | 38.6486 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.866 | 38.6485 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8743 | 38.6484 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8827 | 38.6483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.891 | 38.6483 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.8994 | 38.6482 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9077 | 38.6482 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.916 | 38.6482 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9243 | 38.6481 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9327 | 38.6481 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.941 | 38.648 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9493 | 38.6479 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9576 | 38.6479 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.966 | 38.6478 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9743 | 38.6478 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9827 | 38.6477 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.991 | 38.6476 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 628.9993 | 38.6476 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0076 | 38.6475 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.016 | 38.6474 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0243 | 38.6473 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0327 | 38.6473 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.041 | 38.6472 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0493 | 38.6471 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0576 | 38.6471 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.066 | 38.647 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0743 | 38.647 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0826 | 38.6469 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0909 | 38.6468 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.0993 | 38.6467 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1076 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.116 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1243 | 38.6465 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1326 | 38.6464 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.141 | 38.6463 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1493 | 38.6461 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1577 | 38.646 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.166 | 38.6459 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1743 | 38.6458 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1826 | 38.6457 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.191 | 38.6456 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.1993 | 38.6455 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2076 | 38.6454 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2159 | 38.6453 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2243 | 38.6452 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2326 | 38.645 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.241 | 38.6449 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2493 | 38.6448 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2576 | 38.6447 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2659 | 38.6446 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2743 | 38.6445 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2826 | 38.6443 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.291 | 38.6442 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.2993 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3076 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3159 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3243 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3326 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3409 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3492 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3576 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3659 | 38.6424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3743 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3826 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3909 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.3992 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4076 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4159 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4243 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4326 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4409 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4492 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4576 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4659 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4742 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4825 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4909 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.4992 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5076 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5159 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5242 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5325 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5409 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5492 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5576 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5659 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5742 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5825 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5909 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.5992 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6075 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6158 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6242 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6325 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6409 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6492 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6575 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6659 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6742 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6826 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6909 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.6992 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7075 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7159 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7242 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7325 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7408 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7492 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7575 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7659 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7742 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7825 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7908 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.7992 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8075 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8159 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8242 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8325 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8408 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8492 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8575 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8658 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8741 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8825 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8908 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.8992 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9075 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9158 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9241 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9325 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9408 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9492 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9575 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9658 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9741 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9825 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9908 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 629.9991 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0074 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0158 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0241 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0325 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0408 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0491 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0574 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0658 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0741 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0825 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0908 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.0991 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1074 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1158 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1241 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1324 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1407 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1491 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1574 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1658 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1741 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1824 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1908 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.1991 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2075 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2158 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2241 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2324 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2408 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2491 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2574 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2657 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2741 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2824 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2908 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.2991 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3074 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3157 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3241 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3324 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3408 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3491 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3574 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3657 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3741 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3824 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.3907 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.399 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4074 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4157 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4241 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4324 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4407 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.449 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4574 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4657 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4741 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4824 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.4907 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.499 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5074 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5157 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.524 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5323 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5407 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.549 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5574 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5657 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.574 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5823 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.5907 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.599 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6074 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6157 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.624 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6323 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6407 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.649 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6573 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6656 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.674 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6823 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.6907 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.699 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7073 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7157 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.724 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7324 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7407 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.749 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7573 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7657 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.774 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7823 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.7906 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.799 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8073 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8157 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.824 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8323 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8406 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.849 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8573 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8657 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.874 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8823 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.8906 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.899 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9073 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9156 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.924 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9323 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9406 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.949 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9573 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9656 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9739 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9823 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.9906 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 630.999 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0073 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0156 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0239 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0323 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0406 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.049 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0573 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0656 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0739 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0823 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0906 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.0989 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1072 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1156 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1239 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1323 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1406 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1489 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1572 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1656 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1739 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1823 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1906 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.1989 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2073 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2156 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2239 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2322 | 38.6417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2406 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2489 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2573 | 38.642 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2656 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2739 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2822 | 38.6424 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2906 | 38.6425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.2989 | 38.6426 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3073 | 38.6428 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3156 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3239 | 38.643 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3322 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3406 | 38.6432 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3489 | 38.6433 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3572 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3655 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3739 | 38.6435 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3822 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3906 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.3989 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4072 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4155 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4239 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4322 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4406 | 38.6441 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4489 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4572 | 38.644 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4655 | 38.6439 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4739 | 38.6438 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4822 | 38.6437 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4905 | 38.6436 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.4988 | 38.6434 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5072 | 38.6431 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5155 | 38.6429 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5239 | 38.6427 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5322 | 38.6425 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5405 | 38.6423 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5488 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5572 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5655 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5739 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5822 | 38.6415 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5905 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.5988 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6072 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6155 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6238 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6321 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6405 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6488 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6572 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6655 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6738 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6821 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6905 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.6988 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7072 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7155 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7238 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7321 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7405 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7488 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7571 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7655 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7738 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7822 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7905 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.7988 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8071 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8155 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8238 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8322 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8405 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8488 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8571 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8655 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8738 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8821 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8904 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.8988 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9071 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9155 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9238 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9321 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9404 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9488 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9571 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9655 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9738 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9821 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9904 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 631.9988 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0071 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0154 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0237 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0321 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0404 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0488 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0571 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0654 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0737 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0821 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0904 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.0988 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1071 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1154 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1237 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1321 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1404 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1487 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.157 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1654 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1737 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1821 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1904 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.1987 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.207 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2154 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2237 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2321 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2404 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2487 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2571 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2654 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2737 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.282 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2904 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.2987 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3071 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3154 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3237 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.332 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3404 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3487 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3571 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3654 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3737 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.382 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3904 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.3987 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.407 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4153 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4237 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.432 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4404 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4487 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.457 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4653 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4737 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.482 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4904 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.4987 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.507 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5153 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5237 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.532 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5403 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5486 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.557 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5653 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5737 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.582 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5903 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.5986 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.607 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6153 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6237 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.632 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6403 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6486 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.657 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6653 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6736 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6819 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6903 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.6986 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.707 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7153 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7236 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7319 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7403 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7486 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.757 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7653 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7736 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.782 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7903 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.7986 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8069 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8153 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8236 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.832 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8403 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8486 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8569 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8653 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8736 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.882 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8903 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.8986 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9069 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9153 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9236 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9319 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9402 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9486 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9569 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9653 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9736 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9819 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9902 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 632.9986 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0069 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0153 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0236 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0319 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0402 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0486 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0569 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0652 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0735 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0819 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0902 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.0986 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1069 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1152 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1235 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1319 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1402 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1486 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1569 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1652 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1736 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1819 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1902 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.1985 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2069 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2152 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2236 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2319 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2402 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2485 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2569 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2652 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2736 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2819 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2902 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.2985 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3069 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3152 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3235 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3318 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3402 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3485 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3569 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3652 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3735 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3819 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3902 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.3986 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4069 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4152 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4235 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4319 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4402 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4485 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4568 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4652 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4735 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4819 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4902 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.4985 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5068 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5152 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5235 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5319 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5402 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5485 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5569 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5652 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5735 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5818 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5902 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.5985 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6069 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6152 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6235 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6318 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6402 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6485 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6569 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6652 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6735 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6818 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6902 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.6985 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7068 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7151 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7235 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7318 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7402 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7485 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7568 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7652 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7735 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7819 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7902 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.7985 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8068 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8152 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8235 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8318 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8401 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8485 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8568 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8652 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8735 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8818 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8901 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.8985 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9068 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9152 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9235 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9318 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9401 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9485 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9568 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9651 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9735 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9818 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9902 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 633.9985 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0068 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0151 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0235 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0318 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0402 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0485 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0568 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0651 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0735 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0818 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0901 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.0984 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1068 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1151 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1235 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1318 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1401 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1485 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1568 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1652 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1735 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1818 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1901 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.1985 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2068 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2151 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2234 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2318 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2401 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2485 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2568 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2651 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2734 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2818 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2901 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.2985 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3068 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3151 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3234 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3318 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3401 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3484 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3568 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3651 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3735 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3818 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3901 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.3984 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4068 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4151 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4235 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4318 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4401 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4484 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4568 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4651 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4734 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4818 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4901 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.4984 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5068 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5151 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5234 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5317 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5401 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5485 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5568 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5651 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5734 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5818 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5901 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.5984 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6068 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6151 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6234 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6318 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6401 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6484 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6567 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6651 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6734 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6818 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6901 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.6984 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7067 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7151 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7234 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7318 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7401 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7484 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7568 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7651 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7734 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7817 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7901 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.7984 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8068 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8151 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8234 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8317 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8401 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8484 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8568 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8651 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8734 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8817 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8901 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.8984 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9067 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.915 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9234 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9317 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9401 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9484 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9567 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9651 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9734 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9818 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9901 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 634.9984 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0067 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0151 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0234 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0317 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.04 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0484 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0567 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0651 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0734 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0817 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.09 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.0984 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1068 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1151 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1234 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1317 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1401 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1484 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1567 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.165 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1734 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1817 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1901 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.1984 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2067 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.215 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2234 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2318 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2401 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2484 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2567 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2651 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2734 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2817 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.29 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.2984 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3067 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3151 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3234 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3317 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.34 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3484 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3568 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3651 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3734 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3817 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3901 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.3984 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4067 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.415 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4234 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4317 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4401 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4484 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4567 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.465 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4734 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4818 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4901 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.4984 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5067 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5151 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5234 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5317 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.54 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5484 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5567 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5651 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5734 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5817 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.59 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.5984 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6068 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6151 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6234 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6317 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6401 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6484 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6567 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.665 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6734 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6817 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6901 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.6984 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7067 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.715 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7234 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7318 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7401 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7484 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7567 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7651 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7734 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7817 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.79 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.7984 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8067 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8151 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8234 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8317 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8401 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8484 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8568 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8651 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8734 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8817 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8901 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.8984 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9067 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.915 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9234 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9317 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9401 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9484 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9567 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9651 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9734 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9818 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9901 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 635.9984 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0067 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0151 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0234 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0317 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.04 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0484 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0567 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0651 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0734 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0817 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0901 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.0984 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1068 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1151 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1234 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1317 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1401 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1484 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1567 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.165 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1734 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1817 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1901 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.1984 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2067 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2151 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2234 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2318 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2401 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2484 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2567 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2651 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2734 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2817 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.29 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.2984 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3067 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3151 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3234 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3317 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3401 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3484 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3568 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3651 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3734 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3817 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3901 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.3984 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4067 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.415 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4234 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4317 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4401 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4484 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4567 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4651 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4734 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4818 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4901 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.4984 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5067 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5151 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5234 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5317 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.54 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5484 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5567 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5651 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5734 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5817 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5901 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.5984 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6068 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6151 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6234 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6317 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6401 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6484 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6567 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.665 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6734 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6817 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6901 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.6984 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7067 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7151 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7234 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7318 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7401 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7484 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7567 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7651 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7734 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7817 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.79 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.7984 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8067 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8151 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8234 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8317 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8401 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8484 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8568 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8651 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8734 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8817 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8901 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.8984 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9067 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.915 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9234 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9317 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9401 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9484 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9567 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9651 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9734 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9818 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9901 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 636.9984 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0067 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0151 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0234 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0317 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.04 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0484 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0567 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0651 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0734 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0817 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0901 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.0984 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1068 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1151 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1234 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1317 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1401 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1484 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1567 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.165 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1734 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1818 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1901 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.1984 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2067 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2151 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2234 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2318 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2401 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2484 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2567 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2651 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2734 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2817 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.29 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.2984 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3068 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3151 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3234 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3317 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3401 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3484 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3568 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3651 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3734 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3817 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3901 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.3984 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4067 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.415 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4234 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4318 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4401 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4484 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4567 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4651 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4734 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4818 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4901 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.4984 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5067 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5151 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5234 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5317 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.54 | 38.6164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5484 | 38.6162 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5568 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5651 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5734 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5817 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5901 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.5984 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6068 | 38.615 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6151 | 38.6148 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6234 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6317 | 38.6145 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6401 | 38.6143 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6484 | 38.6142 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6567 | 38.614 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.665 | 38.6138 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6734 | 38.6137 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6818 | 38.6135 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6901 | 38.6133 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.6984 | 38.6132 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7067 | 38.613 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7151 | 38.6129 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7234 | 38.6127 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7318 | 38.6126 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7401 | 38.6124 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7484 | 38.6123 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7567 | 38.6122 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7651 | 38.612 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7734 | 38.6119 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7817 | 38.6118 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7901 | 38.6118 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.7984 | 38.6117 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8068 | 38.6116 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8151 | 38.6115 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8234 | 38.6115 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8317 | 38.6114 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8401 | 38.6113 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8484 | 38.6112 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8568 | 38.6112 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8651 | 38.6111 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8734 | 38.611 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8817 | 38.611 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8901 | 38.6109 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.8984 | 38.6108 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9067 | 38.6108 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9151 | 38.6107 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9234 | 38.6106 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9318 | 38.6105 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9401 | 38.6105 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9484 | 38.6104 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9567 | 38.6103 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9651 | 38.6102 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9734 | 38.6101 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9818 | 38.6101 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9901 | 38.61 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 637.9984 | 38.6099 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0067 | 38.6098 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0151 | 38.6098 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0234 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0317 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0401 | 38.6095 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0484 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0568 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0651 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0734 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0817 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0901 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.0984 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1068 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1151 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1234 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1317 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1401 | 38.6095 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1484 | 38.6095 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1567 | 38.6095 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1651 | 38.6094 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1734 | 38.6094 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1818 | 38.6093 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1901 | 38.6093 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.1984 | 38.6092 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2067 | 38.6091 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2151 | 38.6091 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2234 | 38.609 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2318 | 38.609 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2401 | 38.6091 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2484 | 38.6091 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2567 | 38.6091 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2651 | 38.6092 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2734 | 38.6093 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2817 | 38.6094 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2901 | 38.6095 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2984 | 38.6095 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3068 | 38.6096 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3151 | 38.6097 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3234 | 38.6098 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3317 | 38.6099 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3401 | 38.61 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3484 | 38.6101 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3568 | 38.6102 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3651 | 38.6103 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3734 | 38.6104 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3817 | 38.6105 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3901 | 38.6106 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3984 | 38.6107 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4067 | 38.6108 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4151 | 38.6109 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4234 | 38.611 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4318 | 38.6111 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4401 | 38.6113 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4484 | 38.6114 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4567 | 38.6116 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4651 | 38.6118 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4734 | 38.612 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4818 | 38.6123 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4901 | 38.6125 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4984 | 38.6128 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5067 | 38.6131 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5151 | 38.6133 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5234 | 38.6136 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5317 | 38.6139 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5401 | 38.6142 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5484 | 38.6144 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5568 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5651 | 38.6149 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5734 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5817 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5901 | 38.6156 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5984 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6068 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6151 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6234 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6317 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6401 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6484 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6567 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6651 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6734 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6818 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6901 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6984 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7067 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7151 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7234 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7318 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7401 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7484 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7567 | 38.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7651 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7734 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7817 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7901 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7984 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8068 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8151 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8234 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8317 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8401 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8484 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8568 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8651 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8734 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8817 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8901 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8984 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9067 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9151 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9234 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9318 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9401 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9484 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9567 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9651 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9734 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9818 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9901 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9984 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0067 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0151 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0234 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0317 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0401 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0484 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0568 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0651 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0734 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0817 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0901 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0984 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1068 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1151 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1234 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1318 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1401 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1484 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1567 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1651 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1734 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1818 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1901 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1984 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2067 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2151 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2234 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2318 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2401 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2484 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2568 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2651 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2734 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2817 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2901 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2984 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3068 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3151 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3234 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3317 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3401 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3484 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3568 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3651 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3734 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3818 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3901 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3984 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4067 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4151 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4234 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4318 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4401 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4484 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4567 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4651 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4734 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4818 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4901 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4984 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5068 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5151 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5234 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5317 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5401 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5484 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5568 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5651 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5734 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5817 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5901 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5984 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6068 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6151 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6234 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6318 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6401 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6484 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6567 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6651 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6734 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6818 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6901 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6984 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7067 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7151 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7234 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7318 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7401 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7484 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7568 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7651 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7734 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7817 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7901 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7984 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8068 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8151 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8234 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8317 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8401 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8484 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8568 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8651 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8734 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8818 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8901 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8984 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9067 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9151 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9234 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9318 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9401 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9484 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9567 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9651 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9734 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9818 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9901 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9984 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0068 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0151 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0234 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0317 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0401 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0484 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0568 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0651 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0734 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0817 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0901 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0984 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1068 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1151 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1234 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1318 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1401 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1484 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1567 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1651 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1734 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1818 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1901 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1984 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2067 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2151 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2234 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2318 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2401 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2484 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2568 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2651 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2734 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2817 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2901 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2984 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3068 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3151 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3234 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3317 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3401 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3484 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3568 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3651 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3734 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3818 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3901 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3984 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4067 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4151 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4234 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4318 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4401 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4484 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4567 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4651 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4734 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4818 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4901 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4984 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5068 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5151 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5234 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5317 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5401 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5484 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5568 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5651 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5734 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5817 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5901 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5984 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6068 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6151 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6234 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6318 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6401 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6484 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6567 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6651 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6734 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6818 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6901 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6984 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7067 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7151 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7234 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7318 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7401 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7484 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7568 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7651 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7734 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7817 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7901 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7984 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8068 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8151 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8234 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8317 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8401 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8484 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8568 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8651 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8734 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8818 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8901 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8984 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9067 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9151 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9234 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9318 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9401 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9484 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9567 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9651 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9734 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9818 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9901 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9984 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0068 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0151 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0234 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0317 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0401 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0484 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0568 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0651 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0734 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0818 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0901 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0984 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1068 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1151 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1234 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1318 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1401 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1484 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1567 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1651 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1734 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1818 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1901 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1984 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2068 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2151 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2234 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2318 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2401 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2484 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2568 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2651 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2734 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2817 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2901 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2984 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3068 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3151 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3234 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3318 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3401 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3484 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3568 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3651 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3734 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3818 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3901 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3984 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4067 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4151 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4234 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4318 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4401 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4484 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4568 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4651 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4734 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4818 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4901 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4984 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5068 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5151 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5234 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5317 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5401 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5484 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5568 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5651 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5734 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5818 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5901 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5984 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6068 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6151 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6234 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6318 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6401 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6484 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6567 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6651 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6734 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6818 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6901 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6984 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7068 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7151 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7234 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7318 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7401 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7484 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7568 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7651 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7734 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7817 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7901 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7984 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8068 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8151 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8234 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8318 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8401 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8484 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8568 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8651 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8734 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8818 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8901 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8984 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9067 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9151 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9234 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9318 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9401 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9484 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9568 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9651 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9734 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9818 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9901 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9984 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0068 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0151 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0234 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0317 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0401 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0484 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0568 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0651 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0734 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0818 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0901 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0984 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1068 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1151 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1234 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1318 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1401 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1484 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1567 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1651 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1735 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1818 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1901 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1984 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2068 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2151 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2234 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2318 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2401 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2484 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2568 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2651 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2734 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2817 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2901 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2985 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3068 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3151 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3234 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3318 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3401 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3484 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3568 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3651 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3734 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3818 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3901 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3984 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4067 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4151 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4235 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4318 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4401 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4484 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4568 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4651 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4734 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4818 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4901 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4984 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5068 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5151 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5234 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5317 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5401 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5485 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5568 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5651 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5734 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5818 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5901 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5984 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6068 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6151 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6234 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6318 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6401 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6484 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6568 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6651 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6735 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6818 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6901 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6984 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7068 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7151 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7234 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7318 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7401 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7484 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7568 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7651 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7734 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7818 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7901 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7985 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8068 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8151 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8234 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8318 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8401 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8484 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8568 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8651 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8734 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8818 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8901 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8984 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9068 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9151 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9235 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9318 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9401 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9484 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9568 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9651 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9734 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9818 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9901 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9985 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0068 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0151 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0234 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0318 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0401 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0485 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0568 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0651 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0734 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0818 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0901 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0984 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1068 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1151 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1235 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1318 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1401 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1484 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1568 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1652 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1735 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1818 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1901 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1985 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2068 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2151 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2234 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2318 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2401 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2485 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2568 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2651 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2735 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2818 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2902 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2985 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3068 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3151 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3235 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3318 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3401 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3485 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3568 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3652 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3735 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3818 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3901 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3985 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4068 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4152 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4235 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4318 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4402 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4485 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4568 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4651 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4735 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4818 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4902 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4985 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5068 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5151 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5235 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5319 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5402 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5485 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5568 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5652 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5735 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5818 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5901 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5985 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6069 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6152 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6235 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6318 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6402 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6485 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6569 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6652 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6735 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6818 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6902 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6985 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7068 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7152 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7235 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7319 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7402 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7485 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7568 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7652 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7735 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7819 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7902 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7985 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8069 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8152 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8235 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8318 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8402 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8485 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8569 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8652 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8735 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8819 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8902 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8986 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9069 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9152 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9235 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9319 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9402 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9485 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9569 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9652 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9736 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9819 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9902 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9985 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0069 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0152 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0236 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0319 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0402 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0486 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0569 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0652 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0735 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0819 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0902 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0986 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1069 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1152 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1235 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1319 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1403 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1486 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1569 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1652 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1736 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1819 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1902 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1985 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2069 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2152 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2236 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2319 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2402 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2486 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2569 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2653 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2736 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2819 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2902 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2986 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3069 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3152 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3235 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3319 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3403 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3486 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3569 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3652 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3736 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3819 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3903 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3986 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4069 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4152 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4236 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4319 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4402 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4485 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4569 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4653 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4736 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4819 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4902 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4986 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5069 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5153 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5236 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5319 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5402 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5486 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5569 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5652 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5735 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5819 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5903 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5986 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6069 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6152 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6236 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6319 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6403 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6486 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6569 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6652 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6736 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6819 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6902 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6985 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7069 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7153 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7236 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7319 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7402 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7486 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7569 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7653 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7736 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7819 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7902 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7986 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8069 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8152 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8236 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8319 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8403 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8486 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8569 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8652 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8736 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8819 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8903 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8986 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9069 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9152 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9236 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9319 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9402 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9486 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9569 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9653 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9736 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9819 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9902 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9986 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0069 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0153 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0236 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0319 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0402 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0486 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0569 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0652 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0736 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0819 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0903 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0986 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1069 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1152 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1236 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1319 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1403 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1486 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1569 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1652 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1736 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1819 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1902 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1986 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2069 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2153 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2236 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2319 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2402 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2486 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2569 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2653 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2736 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2819 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2902 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2986 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3069 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3152 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3236 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3319 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3403 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3486 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3569 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3652 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3736 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3819 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3903 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3986 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4069 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4152 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4236 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4319 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4402 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4486 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4569 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4653 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4736 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4819 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4902 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4986 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5069 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5153 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5236 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5319 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5402 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5486 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5569 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5652 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5736 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5819 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5903 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5986 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6069 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6152 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6236 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6319 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6403 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6486 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6569 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6652 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6736 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6819 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6902 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6986 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7069 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7153 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7236 | 38.6164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7319 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7402 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7486 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7569 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7653 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7736 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7819 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7902 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7986 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8069 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8152 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8236 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8319 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8403 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8486 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8569 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8652 | 38.6162 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8736 | 38.6164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8819 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8903 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8986 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9069 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9152 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9236 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9319 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9402 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9486 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9569 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9653 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9736 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9819 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9902 | 38.6182 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9986 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0069 | 38.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0153 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0236 | 38.6187 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0319 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0402 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0486 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0569 | 38.6193 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0652 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0736 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0819 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0903 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0986 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1069 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1152 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1236 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1319 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1403 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1486 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1569 | 38.6208 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1652 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1736 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1819 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1902 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1985 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2069 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2152 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2236 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2319 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2402 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2485 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2569 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2652 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2736 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2819 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2902 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2985 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3069 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3152 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3235 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3318 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3402 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3485 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3569 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3652 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3735 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3818 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3902 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3985 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4069 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4152 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4235 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4318 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4402 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4485 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4568 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4651 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4735 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4818 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4902 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4985 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5068 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5152 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5235 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5319 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5402 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5485 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5568 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5652 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5735 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5818 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5901 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5985 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6068 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6152 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6235 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6318 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6401 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6485 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6568 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6652 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6735 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6818 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6901 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6985 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7068 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7151 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7234 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7318 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7401 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7485 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7568 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7651 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7734 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7818 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7901 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7985 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8068 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8151 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8234 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8318 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8401 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8484 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8568 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8651 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8734 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8818 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8901 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8984 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9067 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9151 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9234 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9318 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9401 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9484 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9567 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9651 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9734 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9818 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9901 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9984 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0068 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0151 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0234 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0317 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0401 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0484 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0568 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0651 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0734 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0817 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0901 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0984 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1068 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1151 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1234 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1317 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1401 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1484 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1567 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.165 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1734 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1817 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1901 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1984 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2067 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.215 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2234 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2317 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2401 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2484 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2567 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.265 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2734 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2817 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.29 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2983 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3067 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.315 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3234 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3317 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.34 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3483 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3567 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.365 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3734 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3817 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.39 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3983 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4067 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.415 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4233 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4316 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.44 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4483 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4567 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.465 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4733 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4816 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.49 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4983 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5067 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.515 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5233 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5317 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.54 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5483 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5566 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.565 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5733 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5817 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.59 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5983 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6066 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.615 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6233 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6317 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.64 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6483 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6566 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.665 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6733 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6816 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6899 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6983 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7066 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.715 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7233 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7316 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7399 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7483 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7566 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.765 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7733 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7816 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7899 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7983 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8066 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8149 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8232 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8316 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8399 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8483 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8566 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8649 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8733 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8816 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.89 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8983 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9066 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9149 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9233 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9316 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9399 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9482 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9566 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9649 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9733 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9816 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9899 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9982 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0066 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0149 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0233 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0316 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0399 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0482 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0566 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0649 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0732 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0816 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0899 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0983 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1066 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1149 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1232 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1316 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1399 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1483 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1566 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1649 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1732 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1816 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1899 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1982 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2065 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2149 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2232 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2316 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2399 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2482 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2565 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2649 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2732 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2816 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2899 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2982 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3065 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3149 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3232 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3315 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3398 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3482 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3565 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3649 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3732 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3815 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3898 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3982 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4065 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4149 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4232 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4315 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4398 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4482 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4565 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4648 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4731 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4815 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4898 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4982 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5065 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5148 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5231 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5315 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5399 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5482 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5565 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5648 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5732 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5815 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5898 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5981 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6065 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6148 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6232 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6315 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6398 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6481 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6565 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6648 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6732 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6815 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6898 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6981 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7065 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7148 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7231 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7314 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7398 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7481 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7565 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7648 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7731 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7814 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7898 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7981 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8065 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8148 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8231 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8314 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8398 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8481 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8564 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8647 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8731 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8814 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8898 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8981 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9064 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9147 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9231 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9314 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9398 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9481 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9564 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9647 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9731 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9814 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9897 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.998 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0064 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0147 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0231 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0314 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0397 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.048 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0564 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0648 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0731 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0814 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0897 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0981 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1064 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1147 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.123 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1314 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1397 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1481 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1564 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1647 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.173 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1814 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1897 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1981 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2064 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2147 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.223 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2314 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2397 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.248 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2563 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2647 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.273 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2814 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2897 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.298 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3063 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3147 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.323 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3314 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3397 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.348 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3563 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3647 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.373 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3813 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3896 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.398 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4063 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4147 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.423 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4313 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4396 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.448 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4563 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4647 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.473 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4813 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4896 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.498 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5063 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5146 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5229 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5313 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5396 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.548 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5563 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5646 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5729 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5813 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5897 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.598 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6063 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6146 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.623 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6313 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6396 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6479 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6563 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6646 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.673 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6813 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6896 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6979 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7063 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7146 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.723 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7313 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7396 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7479 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7563 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7646 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7729 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7812 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7896 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7979 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8063 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8146 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8229 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8312 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8396 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8479 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8563 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8646 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8729 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8812 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8896 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8979 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9062 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9146 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9229 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9312 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9396 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9479 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9562 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9645 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9729 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9812 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9895 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9979 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0062 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0145 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0228 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0312 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0395 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0479 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0562 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0645 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0728 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0812 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0895 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0978 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1061 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1145 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1228 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1312 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1395 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1478 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1561 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1645 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1728 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1812 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1895 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1978 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2061 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2145 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2228 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2311 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2394 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2478 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2561 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2645 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2728 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2811 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2894 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2978 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3061 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3145 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3228 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3311 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3394 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3478 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3561 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3644 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3727 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3811 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3894 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3978 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4061 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4144 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4227 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4311 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4394 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4478 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4561 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4644 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4727 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4811 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4894 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4977 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.506 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5144 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5227 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5311 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5394 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5477 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.556 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5644 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5727 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5811 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5894 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5977 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.606 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6144 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6227 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.631 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6393 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6477 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.656 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6644 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6727 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.681 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6893 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6977 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.706 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7144 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7227 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.731 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7393 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7477 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.756 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7643 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7726 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.781 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7893 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7977 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.806 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8143 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8226 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8309 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8393 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8476 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.856 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8643 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8726 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8809 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8893 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8976 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9059 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9142 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9226 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9309 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9393 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9476 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9559 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9642 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9726 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9809 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9893 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9976 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0059 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0142 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0226 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0309 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0392 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0475 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0559 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0642 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0726 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0809 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0892 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0975 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1059 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1142 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1226 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1309 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1392 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1475 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1559 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1642 | 38.6246 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1725 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1808 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1892 | 38.6242 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1975 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2059 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2142 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2225 | 38.6237 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2308 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2392 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2475 | 38.6233 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2559 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2642 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2725 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2808 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2892 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2975 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3058 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3141 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3225 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3308 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3392 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3475 | 38.6216 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3558 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3641 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3725 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3808 | 38.621 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3892 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3975 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4058 | 38.6205 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4141 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4225 | 38.6202 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4308 | 38.62 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4391 | 38.6198 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4474 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4558 | 38.6195 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4641 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4725 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4808 | 38.6191 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4891 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4974 | 38.6189 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5058 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5141 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5225 | 38.6185 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5308 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5391 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5474 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5558 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5641 | 38.6179 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5724 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5807 | 38.6176 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5891 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5974 | 38.6174 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6057 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6141 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6224 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6307 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.639 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6474 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6557 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6641 | 38.6172 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6724 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6807 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.689 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6974 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7057 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7141 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7224 | 38.617 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7307 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.739 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7474 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7557 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.764 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7723 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7807 | 38.6168 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.789 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7974 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8057 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.814 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8223 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8307 | 38.6166 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.839 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8474 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8557 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.864 | 38.6164 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8723 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8807 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.889 | 38.6162 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8973 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9056 | 38.616 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.914 | 38.6158 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9223 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9307 | 38.6156 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.939 | 38.6156 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9473 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9556 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.964 | 38.6154 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9723 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9807 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.989 | 38.6152 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9973 | 38.6151 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0056 | 38.6151 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.014 | 38.615 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0223 | 38.6149 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0306 | 38.6149 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0389 | 38.6148 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0473 | 38.6148 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0556 | 38.6148 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.064 | 38.6148 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0723 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0806 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0889 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0973 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1056 | 38.6146 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.114 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1223 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1306 | 38.6147 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1389 | 38.6148 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1473 | 38.6148 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1556 | 38.6149 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1639 | 38.6151 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1722 | 38.6153 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1806 | 38.6155 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1889 | 38.6157 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1973 | 38.6159 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2056 | 38.6161 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2139 | 38.6163 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2222 | 38.6165 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2306 | 38.6167 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2389 | 38.6169 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2473 | 38.6171 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2556 | 38.6173 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2639 | 38.6175 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2722 | 38.6177 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2806 | 38.6178 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2889 | 38.618 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2972 | 38.6181 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3055 | 38.6183 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3139 | 38.6184 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3222 | 38.6186 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3306 | 38.6188 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3389 | 38.619 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3472 | 38.6192 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3555 | 38.6194 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3639 | 38.6196 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3722 | 38.6197 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3806 | 38.6199 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3889 | 38.6201 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3972 | 38.6203 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4055 | 38.6204 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4139 | 38.6206 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4222 | 38.6207 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4305 | 38.6209 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4388 | 38.6211 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4471 | 38.6212 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4555 | 38.6213 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4638 | 38.6214 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4722 | 38.6215 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4805 | 38.6217 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4888 | 38.6218 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4971 | 38.6219 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5055 | 38.622 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5138 | 38.6221 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5222 | 38.6222 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5305 | 38.6223 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5388 | 38.6224 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5471 | 38.6225 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5555 | 38.6226 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5638 | 38.6227 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5721 | 38.6228 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5804 | 38.6229 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5888 | 38.623 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5971 | 38.6231 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6055 | 38.6232 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6138 | 38.6234 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6221 | 38.6235 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6304 | 38.6236 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6388 | 38.6238 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6471 | 38.6239 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6555 | 38.624 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6638 | 38.6241 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6721 | 38.6243 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6804 | 38.6244 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6888 | 38.6245 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6971 | 38.6247 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7054 | 38.6248 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7137 | 38.6249 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7221 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7304 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7388 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7471 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7554 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7637 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.772 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7804 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7887 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7971 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8054 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8137 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.822 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8304 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8387 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.847 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8553 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8637 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.872 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8804 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8887 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.897 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9053 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9137 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.922 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9304 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9387 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.947 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9553 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9637 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.972 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9803 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9886 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9969 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0053 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0136 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.022 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0303 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0386 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0469 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0553 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0636 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.072 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0803 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0886 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0969 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1053 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1136 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1219 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1302 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1386 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1469 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1553 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1636 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1719 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1802 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1886 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1969 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2053 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2136 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2219 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2302 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2385 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2469 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2552 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2635 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2719 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2802 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2885 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2969 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3052 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3135 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3218 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3302 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3385 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3469 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3552 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3635 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3718 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3802 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3885 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3969 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4052 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4135 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4218 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4302 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4385 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4468 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4551 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4634 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4718 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4801 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4885 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4968 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5051 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5134 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5218 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5301 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5385 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5468 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5551 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5634 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5718 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5801 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5884 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5967 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6051 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6134 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6218 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6301 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6384 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6467 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6551 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6634 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6717 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6801 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6884 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6967 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.705 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7134 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7217 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.73 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7383 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7467 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.755 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7634 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7717 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.78 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7883 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7967 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.805 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8134 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8217 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.83 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8383 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8467 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.855 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8633 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8716 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.88 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8883 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8967 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.905 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9133 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9216 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9299 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9383 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9466 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.955 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9633 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9716 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9799 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9883 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9966 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0049 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0132 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0216 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0299 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0383 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0466 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0549 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0632 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0716 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0799 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0883 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0966 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1049 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1132 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1216 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1299 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1382 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1465 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1548 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1632 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1715 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1799 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1882 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1965 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2048 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2132 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2215 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2299 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2382 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2465 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2548 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2632 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2715 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2798 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2881 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2965 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3048 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3132 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3215 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3298 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3381 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3465 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3548 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3631 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3715 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3798 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3881 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3964 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4048 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4131 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4214 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4297 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4381 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4464 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4548 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4631 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4714 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4797 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4881 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4964 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5048 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5131 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5214 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5297 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5381 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5464 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5547 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.563 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5714 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5797 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.588 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5964 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6047 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.613 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6213 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6297 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.638 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6464 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6547 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.663 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6713 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6797 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.688 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6964 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7047 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.713 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7213 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7297 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.738 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7463 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7546 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.763 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7713 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7797 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.788 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7963 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8046 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.813 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8213 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8296 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.838 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8463 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8546 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8629 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8713 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8796 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8879 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8962 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9046 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9129 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9213 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9296 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9379 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9462 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9546 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9629 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9713 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9796 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9879 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9962 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0046 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0129 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0212 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0295 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0379 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0462 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0545 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0629 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0712 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0795 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0878 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0962 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1045 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1129 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1212 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1295 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1378 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1462 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1545 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1628 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1711 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1795 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1878 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1962 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2045 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2128 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2211 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2295 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2378 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2462 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2545 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2628 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2711 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2794 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2878 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2961 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3044 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3127 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3211 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3294 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3378 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3461 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3544 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3627 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3711 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3794 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3878 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3961 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4044 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4127 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4211 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4294 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4377 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.446 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4544 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4627 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4711 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4794 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4877 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.496 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5043 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5127 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.521 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5294 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5377 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.546 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5543 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5627 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.571 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5793 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5876 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.596 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6043 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6127 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.621 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6293 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6376 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.646 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6543 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6627 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.671 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6793 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6876 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.696 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7043 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7126 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7209 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7292 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7376 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7459 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7543 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7626 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7709 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7792 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7876 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7959 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8043 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8126 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8209 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8292 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8376 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8459 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8542 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8625 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8709 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8792 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8876 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8959 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9042 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9125 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9209 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9292 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9376 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9459 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9542 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9625 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9708 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9792 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9875 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9958 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0042 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0125 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0208 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0292 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0375 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0458 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0541 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0625 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0708 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0792 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0875 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0958 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1041 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1125 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1208 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1292 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1375 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1458 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1541 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1625 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1708 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1791 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1874 | 38.625 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1957 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2041 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2124 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2208 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2291 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2374 | 38.6251 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2457 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2541 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2624 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2708 | 38.6252 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2791 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2874 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2957 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3041 | 38.6253 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3124 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3207 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.329 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3374 | 38.6254 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3457 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3541 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3624 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3707 | 38.6255 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.379 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3874 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3957 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4041 | 38.6256 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4124 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4207 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.429 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4373 | 38.6257 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4457 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.454 | 38.6258 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4623 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4706 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.479 | 38.6259 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4873 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4957 | 38.626 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.504 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5123 | 38.6261 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5206 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.529 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5373 | 38.6262 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5457 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.554 | 38.6263 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5623 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5706 | 38.6264 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.579 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5873 | 38.6265 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5956 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6039 | 38.6266 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6123 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6206 | 38.6267 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.629 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6373 | 38.6268 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6456 | 38.6269 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6539 | 38.627 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6622 | 38.6271 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6706 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6789 | 38.6272 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6873 | 38.6273 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6956 | 38.6274 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7039 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7122 | 38.6275 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7206 | 38.6276 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7289 | 38.6277 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7372 | 38.6278 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7455 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7539 | 38.6279 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7622 | 38.628 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7706 | 38.6281 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7789 | 38.6282 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7872 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7955 | 38.6283 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8039 | 38.6284 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8122 | 38.6285 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8206 | 38.6286 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8289 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8372 | 38.6287 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8455 | 38.6288 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8539 | 38.6289 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8622 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8705 | 38.629 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8788 | 38.6291 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8871 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8955 | 38.6292 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9038 | 38.6293 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9122 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9205 | 38.6294 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9288 | 38.6295 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9371 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9455 | 38.6296 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9538 | 38.6297 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9622 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9705 | 38.6298 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9788 | 38.6299 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9871 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9955 | 38.63 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0038 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0121 | 38.6301 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0204 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0288 | 38.6302 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0371 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0455 | 38.6303 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0538 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0621 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0704 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0788 | 38.6304 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0871 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0955 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1038 | 38.6305 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1121 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1204 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1287 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1371 | 38.6306 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1454 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1537 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.162 | 38.6307 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1704 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1787 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1871 | 38.6308 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1954 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2037 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.212 | 38.6309 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2204 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2287 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2371 | 38.631 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2454 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2537 | 38.6311 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.262 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2704 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2787 | 38.6312 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.287 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2953 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3037 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.312 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3204 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3287 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.337 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3453 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3536 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.362 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3703 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3787 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.387 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3953 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4036 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.412 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4203 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4286 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.437 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4453 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4536 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.462 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4703 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4786 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4869 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4953 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5036 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.512 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5203 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5286 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5369 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5453 | 38.6323 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5536 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5619 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5703 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5786 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5869 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5952 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6036 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6119 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6202 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6285 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6369 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6452 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6536 | 38.6335 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6619 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6702 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6785 | 38.6337 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6869 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6952 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7036 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7119 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7202 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7285 | 38.6342 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7369 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7452 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7535 | 38.6345 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7618 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7702 | 38.6348 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7785 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7868 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7952 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8035 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8118 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8201 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8285 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8368 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8452 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8535 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8618 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8701 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8785 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8868 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8951 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9034 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9118 | 38.6367 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9201 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9285 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9368 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9451 | 38.6371 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9534 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9618 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9701 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9785 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9868 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9951 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0034 | 38.6377 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0118 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0201 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0284 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0367 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.045 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0534 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0617 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0701 | 38.6383 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0784 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0867 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.095 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1034 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1117 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1201 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1284 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1367 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.145 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1534 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1617 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.17 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1783 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1867 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.195 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2034 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2117 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.22 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2283 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2367 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.245 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2533 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2617 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.27 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2783 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2866 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.295 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3033 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3116 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3199 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3283 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3366 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.345 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3533 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3616 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3699 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3783 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3866 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.395 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4033 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4116 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4199 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4283 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4366 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4449 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4532 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4616 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4699 | 38.6394 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4782 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4866 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4949 | 38.639 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5032 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5115 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5199 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5282 | 38.6384 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5366 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5449 | 38.6381 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5532 | 38.6379 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5615 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5699 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5782 | 38.6375 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5865 | 38.6373 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5948 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6032 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6115 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6199 | 38.6369 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6282 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6365 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6448 | 38.6366 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6532 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6615 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6699 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6782 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6865 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6948 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7031 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7115 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7198 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7281 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7365 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7448 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7531 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7615 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7698 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7781 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7864 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7948 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8031 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8115 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8198 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8281 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8364 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8448 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8531 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8615 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8698 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8781 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8864 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8948 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9031 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9114 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9197 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.928 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9364 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9447 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9531 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9614 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9697 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.978 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9864 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9947 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0031 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0114 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0197 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.028 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0364 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0447 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.053 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0613 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0697 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.078 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0864 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0947 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.103 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1113 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1197 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.128 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1364 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1447 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.153 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1613 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1696 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.178 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1863 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1946 | 38.6364 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2029 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2113 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2196 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.228 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2363 | 38.6362 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2446 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2529 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2613 | 38.636 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2696 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.278 | 38.6358 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2863 | 38.6357 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2946 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3029 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3113 | 38.6355 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3196 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3279 | 38.6353 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3362 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3446 | 38.6351 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3529 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3613 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3696 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3779 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3862 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3945 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4029 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4112 | 38.634 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4196 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4279 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4362 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4445 | 38.6332 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4529 | 38.633 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4612 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4695 | 38.6327 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4778 | 38.6325 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4862 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4945 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5029 | 38.632 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5112 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5195 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5278 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5362 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5445 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5529 | 38.6313 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5612 | 38.6314 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5695 | 38.6315 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5778 | 38.6316 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5862 | 38.6317 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5945 | 38.6318 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6028 | 38.6319 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6111 | 38.6321 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6194 | 38.6322 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6278 | 38.6324 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6361 | 38.6326 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6445 | 38.6328 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6528 | 38.6329 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6611 | 38.6331 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6694 | 38.6333 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6778 | 38.6334 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6861 | 38.6336 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6945 | 38.6338 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7028 | 38.6339 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7111 | 38.6341 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7194 | 38.6343 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7278 | 38.6344 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7361 | 38.6346 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7444 | 38.6347 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7527 | 38.6349 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7611 | 38.635 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7694 | 38.6352 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7778 | 38.6354 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7861 | 38.6356 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7944 | 38.6359 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8027 | 38.6361 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8111 | 38.6363 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8194 | 38.6365 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8278 | 38.6368 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8361 | 38.637 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8444 | 38.6372 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8527 | 38.6374 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.861 | 38.6376 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8694 | 38.6378 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8777 | 38.638 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.886 | 38.6382 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8943 | 38.6385 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9027 | 38.6387 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.911 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9194 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9277 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.936 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9443 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9527 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.961 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9694 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9777 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.986 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9943 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0027 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.011 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0193 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0276 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.036 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0443 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0527 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.061 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0693 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0776 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.086 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0943 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1027 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.111 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1193 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1276 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1359 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1443 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1526 | 38.641 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1609 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1693 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1776 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1859 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1943 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2026 | 38.6415 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2109 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2192 | 38.6417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2276 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2359 | 38.642 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2443 | 38.642 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2526 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2609 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2692 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2776 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2859 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2943 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3026 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3109 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3192 | 38.6422 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3276 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3359 | 38.6421 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3442 | 38.642 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3525 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3609 | 38.6419 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3692 | 38.6418 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3776 | 38.6417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3859 | 38.6417 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3942 | 38.6416 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4025 | 38.6415 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4109 | 38.6414 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4192 | 38.6413 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4276 | 38.6412 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4359 | 38.6411 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4442 | 38.6409 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4525 | 38.6408 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4609 | 38.6407 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4692 | 38.6406 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4775 | 38.6405 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4858 | 38.6404 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4942 | 38.6403 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5025 | 38.6402 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5109 | 38.6401 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5192 | 38.64 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5275 | 38.6399 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5358 | 38.6398 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5442 | 38.6397 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5525 | 38.6396 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5609 | 38.6395 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5692 | 38.6393 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5775 | 38.6392 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5858 | 38.6391 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5942 | 38.6389 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6025 | 38.6388 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6108 | 38.6386 | 45 | 60.2 | 60.03 | 59.97