## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | frecuencia

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 17 feb 2024 11:46:44 | 60 | 60.01 | 4.0037 | 4.0068 | 4 | 4 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 17 feb 2024 11:47:17 | 60.01 | 60.02 | 4.0024 | 4.0038 | 4 | 4 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 17 feb 2024 11:48:03 | 60.02 | 60.03 | 4.0071 | 4.0083 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 17 feb 2024 11:48:50 | 60.03 | 60.04 | 4.0079 | 3.9197 | 4 | 4 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 17 feb 2024 11:49:43 | 60.04 | 60.05 | 3.9197 | 3.8373 | 4 | 4 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 17 feb 2024 11:50:42 | 60.05 | 60.2 | 3.8427 | 2.6229 | 4 | 4 | 60.05 | 60.2
Escalón dentro de BM | 7 | 17 feb 2024 11:51:58 | 60 | 59.99 | 4.0034 | 4.0014 | 4 | 4 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 8 | 17 feb 2024 11:52:32 | 59.99 | 59.98 | 4.0053 | 3.9945 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 9 | 17 feb 2024 11:53:52 | 59.98 | 59.97 | 4.0081 | 4.0008 | 4 | 4 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 10 | 17 feb 2024 11:54:23 | 59.97 | 59.96 | 4.0039 | 4.0917 | 4 | 4 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 11 | 17 feb 2024 11:54:54 | 59.96 | 59.95 | 4.0845 | 4.1625 | 4 | 4 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 12 | 17 feb 2024 11:55:40 | 59.95 | 59.8 | 4.1675 | 5.3854 | 4 | 4 | 59.95 | 59.8

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo |  |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.008334 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.016668 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.025002 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.033337 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.041671 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.050005 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.058339 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.066673 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.075007 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.083342 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.091676 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10001 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10834 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.11668 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.12501 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.13335 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14168 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15001 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15835 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.16668 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.17502 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.18335 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19169 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20002 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20835 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.21669 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.22502 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.23336 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.24169 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25003 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25836 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.26669 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.27503 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.28336 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29169 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30003 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30836 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3167 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.32503 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.33337 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3417 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35004 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35837 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3667 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.37504 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.38337 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39171 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40004 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40837 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.41671 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.42504 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.43338 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.44171 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45004 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45838 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.46671 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.47505 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.48338 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49172 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50005 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50838 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.51672 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.52505 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.53339 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54172 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55005 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55839 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.56672 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.57506 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.58339 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.59172 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60006 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60839 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.61673 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.62506 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6334 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64173 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65006 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6584 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.66673 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.67507 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6834 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69174 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70007 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7084 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.71674 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.72507 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.73341 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.74174 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75007 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75841 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.76674 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.77508 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.78341 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79175 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80008 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80841 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.81675 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.82508 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.83342 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84175 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85008 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85842 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.86675 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.87509 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.88342 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89175 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90009 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90842 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.91676 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.92509 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.93343 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.94176 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95009 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95843 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.96676 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9751 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.98343 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99177 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0001 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0084 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0168 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0251 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0334 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0418 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0501 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0584 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0668 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0751 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0834 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0918 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1001 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1084 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1168 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1251 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1334 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1418 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1501 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1584 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1668 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1751 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1834 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1918 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2001 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2085 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2168 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2251 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2335 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2418 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2501 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2585 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2668 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2751 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2835 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2918 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3001 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3085 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3168 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3251 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3335 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3418 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3501 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3585 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3668 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3751 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3835 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3918 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4001 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4085 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4168 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4251 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4335 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4418 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4501 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4585 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4668 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4751 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4835 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4918 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5001 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5085 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5168 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5252 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5335 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5418 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5502 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5585 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5668 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5752 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5835 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5918 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6002 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6085 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6168 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6252 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6335 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6418 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6502 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6585 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6668 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6752 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6835 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6918 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7002 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7085 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7168 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7252 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7335 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7418 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7502 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7585 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7668 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7752 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7835 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7918 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8002 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8085 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8168 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8252 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8335 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8418 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8502 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8585 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8669 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8752 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8835 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8919 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9002 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9085 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9169 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9252 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9335 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9419 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9502 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9585 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9669 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9752 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9835 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9919 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0002 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0085 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0169 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0252 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0335 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0419 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0502 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0585 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0669 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0752 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0835 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0919 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1002 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1085 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1169 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1252 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1335 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1419 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1502 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1585 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1669 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1752 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1835 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1919 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2002 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2086 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2169 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2252 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2336 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2419 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2502 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2586 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2669 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2752 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2836 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2919 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3002 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3086 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3169 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3252 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3336 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3419 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3502 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3586 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3669 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3752 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3836 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3919 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4002 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4086 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4169 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4252 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4336 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4419 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4502 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4586 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4669 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4752 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4836 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4919 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5002 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5086 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5169 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5252 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5336 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5419 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5502 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5586 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5669 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5752 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5836 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5919 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6002 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6086 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6169 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6252 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6336 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6419 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6502 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6586 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6669 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6752 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6836 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6919 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7002 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7086 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7169 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7252 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7336 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7419 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7502 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7586 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7669 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7752 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7836 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7919 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8002 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8086 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8169 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8252 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8336 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8419 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8502 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8586 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8669 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8752 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8836 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8919 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9002 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9086 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9169 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9252 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9336 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9419 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9502 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9586 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9669 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9752 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9836 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9919 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0002 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0086 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0169 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0252 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0336 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0419 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0502 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0586 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0669 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0752 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0836 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0919 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1002 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1086 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1169 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1252 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1336 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1419 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1502 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1586 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1669 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1752 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1836 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1919 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2002 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2086 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2169 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2252 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2336 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2419 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2502 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2586 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2669 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2752 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2836 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2919 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3002 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3086 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3169 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3252 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3336 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3419 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3502 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3586 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3669 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3752 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3836 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3919 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4002 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4086 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4169 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4252 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4336 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4419 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4502 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4586 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4669 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4752 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4836 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4919 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5002 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5086 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5169 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5252 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5336 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5419 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5502 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5586 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5669 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5752 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5836 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5919 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6002 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6086 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6169 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6252 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6336 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6419 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6502 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6586 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6669 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6752 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6836 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6919 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7002 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7086 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7169 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7252 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7336 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7419 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7502 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7586 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7669 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7752 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7836 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7919 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8002 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8086 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8169 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8252 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8336 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8419 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8502 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8586 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8669 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8752 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8836 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8919 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9002 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9086 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9169 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9252 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9336 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9419 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9502 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9586 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9669 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9752 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9836 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9919 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0002 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0086 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0169 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0252 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0336 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0419 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0502 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0586 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0669 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0752 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0836 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0919 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1002 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1086 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1169 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1252 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1336 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1419 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1502 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1586 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1669 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1752 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1836 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1919 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2002 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2086 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2169 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2252 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2336 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2419 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2502 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2586 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2669 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2752 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2836 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2919 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3002 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3086 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3169 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3252 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3336 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3419 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3502 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3586 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3669 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3752 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3836 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3919 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4002 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4086 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4169 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4252 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4336 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4419 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4502 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4586 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4669 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4752 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4836 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4919 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5002 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5086 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5169 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5252 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5336 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5419 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5502 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5586 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5669 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5752 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5836 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5919 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6002 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6086 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6169 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6252 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6336 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6419 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6502 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6586 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6669 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6752 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6836 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6919 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7002 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7086 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7169 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7252 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7336 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7419 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7502 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7586 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7669 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7752 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7836 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7919 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8002 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8086 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8169 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8252 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8336 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8419 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8502 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8586 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8669 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8752 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8836 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8919 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9002 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9086 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9169 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9252 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9336 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9419 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9502 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9586 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9669 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9752 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9836 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9919 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0002 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0086 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0169 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0252 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0336 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0419 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0502 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0586 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0669 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0752 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0836 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0919 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1002 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1086 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1169 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1252 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1336 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1419 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1502 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1586 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1669 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1752 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1836 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1919 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2002 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2086 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2169 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2252 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2336 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2419 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2502 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2586 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2669 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2752 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2836 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2919 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3002 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3086 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3169 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3252 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3336 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3419 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3502 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3586 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3669 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3752 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3836 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3919 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4002 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4086 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4169 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4252 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4336 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4419 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4502 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4586 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4669 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4752 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4836 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4919 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5002 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5086 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5169 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5252 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5336 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5419 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5502 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5586 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5669 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5752 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5836 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5919 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6002 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6086 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6169 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6252 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6336 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6419 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6502 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6586 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6669 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6752 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6836 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6919 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7002 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7086 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7169 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7252 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7336 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7419 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7502 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7586 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7669 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7752 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7836 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7919 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8002 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8086 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8169 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8252 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8336 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8419 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8502 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8586 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8669 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8752 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8836 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8919 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9002 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9086 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9169 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9252 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9336 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9419 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9502 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9586 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9669 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9752 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9836 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9919 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0002 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0086 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0169 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0252 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0336 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0419 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0502 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0586 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0669 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0752 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0836 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0919 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1002 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1086 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1169 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1252 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1336 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1419 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1502 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1586 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1669 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1752 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1836 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1919 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2002 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2086 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2169 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2252 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2336 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2419 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2502 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2586 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2669 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2752 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2836 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2919 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3002 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3086 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3169 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3252 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3336 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3419 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3502 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3586 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3669 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3752 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3836 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3919 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4002 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4086 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4169 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4252 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4336 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4419 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4502 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4586 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4669 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4752 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4835 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4919 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5002 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5085 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5169 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5252 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5335 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5419 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5502 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5585 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5669 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5752 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5835 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5919 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6002 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6085 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6169 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6252 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6335 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6418 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6502 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6585 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6668 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6752 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6835 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6918 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7002 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7085 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7168 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7252 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7335 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7418 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7502 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7585 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7668 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7752 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7835 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7918 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8002 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8085 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8168 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8251 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8335 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8418 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8501 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8585 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8668 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8751 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8835 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8918 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9001 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9085 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9168 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9251 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9335 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9418 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9501 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9585 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9668 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9751 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9835 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9918 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0001 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0084 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0168 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0251 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0334 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0418 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0501 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0584 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0668 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0751 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0834 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0918 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1001 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1084 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1168 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1251 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1334 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1418 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1501 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1584 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1668 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1751 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1834 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1917 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2001 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2084 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2167 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2251 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2334 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2417 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2501 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2584 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2667 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2751 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2834 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2917 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3001 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3084 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3167 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3251 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3334 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3417 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.35 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3584 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3667 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.375 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3834 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3917 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4084 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4167 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.425 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4334 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4417 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.45 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4584 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4667 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.475 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4834 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4917 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5084 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5167 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.525 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5333 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5417 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.55 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5583 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5667 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.575 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5833 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5917 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6083 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6167 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.625 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6333 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6417 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.65 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6583 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6667 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.675 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6833 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6917 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7083 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7166 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.725 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7333 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7416 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.75 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7583 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7666 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.775 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7833 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7916 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8083 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8166 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.825 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8333 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8416 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.85 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8583 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8666 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8749 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8833 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8916 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8999 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9083 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9166 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9249 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9333 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9416 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9499 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9583 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9666 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9749 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9833 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9916 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9999 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0082 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0166 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0249 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0332 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0416 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0499 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0582 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0666 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0749 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0832 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0916 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0999 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1082 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1165 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1249 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1332 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1415 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1499 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1582 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1665 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1749 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1832 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1915 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1999 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2082 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2165 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2248 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2332 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2415 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2498 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2582 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2665 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2748 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2832 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2915 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2998 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3082 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3165 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3248 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3331 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3415 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3498 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3581 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3665 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3748 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3831 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3915 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3998 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4081 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4165 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4248 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4331 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4415 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4498 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4581 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4664 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4748 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4831 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4914 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4998 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5081 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5164 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5248 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5331 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5414 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5498 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5581 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5664 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5747 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5831 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5914 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5997 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6081 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6164 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6247 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6331 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6414 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6497 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6581 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6664 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6747 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6831 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6914 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6997 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.708 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7164 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7247 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.733 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7414 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7497 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.758 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7664 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7747 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.783 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7914 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7997 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.808 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8163 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8247 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.833 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8413 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8497 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.858 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8663 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8747 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.883 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8913 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8996 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.908 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9163 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9246 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.933 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9413 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9496 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.958 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9663 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9746 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.983 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9913 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9996 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0079 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0163 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0246 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0329 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0413 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0496 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0579 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0663 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0746 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0829 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0912 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0996 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1079 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1162 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1246 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1329 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1412 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1496 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1579 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1662 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1745 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1829 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1912 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1995 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2079 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2162 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2245 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2329 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2412 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2495 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2578 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2662 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2745 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2828 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2912 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2995 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3078 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3162 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3245 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3328 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3411 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3495 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3578 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3661 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3745 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3828 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3911 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3995 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4078 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4161 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4244 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4328 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4411 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4494 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4578 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4661 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4744 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4828 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4911 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4994 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5077 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5161 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5244 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5327 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5411 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5494 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5577 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5661 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5744 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5827 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5911 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5994 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6077 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.616 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6244 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6327 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.641 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6494 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6577 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.666 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6744 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6827 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.691 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6993 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7077 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.716 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7243 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7327 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.741 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7493 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7577 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.766 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7743 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7826 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.791 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7993 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8076 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.816 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8243 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8326 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.841 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8493 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8576 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8659 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8743 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8826 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8909 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8993 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9076 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9159 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9242 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9326 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9409 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9492 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9576 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9659 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9742 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9825 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9909 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9992 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0075 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0159 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0242 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0325 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0408 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0492 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0575 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0658 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0742 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0825 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0908 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0991 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1075 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1158 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1241 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1325 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1408 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1491 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1574 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1658 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1741 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1824 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1908 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1991 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2074 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2157 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2241 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2324 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2407 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2491 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2574 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2657 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.274 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2824 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2907 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.299 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3074 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3157 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.324 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3323 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3407 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.349 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3573 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3657 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.374 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3823 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3906 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.399 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4073 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4156 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.424 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4323 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4406 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4489 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4573 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4656 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4739 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4823 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4906 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4989 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5072 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5156 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5239 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5322 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5406 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5489 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5572 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5655 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5739 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5822 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5905 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5989 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6072 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6155 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6238 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6322 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6405 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6488 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6572 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6655 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6738 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6821 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6905 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6988 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7071 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7155 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7238 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7321 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7404 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7488 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7571 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7654 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7738 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7821 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7904 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7987 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8071 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8154 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8237 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8321 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8404 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8487 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.857 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8654 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8737 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.882 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8904 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8987 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.907 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9153 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9237 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.932 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9403 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9487 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.957 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9653 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9736 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.982 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9903 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9986 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.007 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0153 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0236 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0319 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0403 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0486 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0569 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0653 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0736 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0819 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0902 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0986 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1069 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1152 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1236 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1319 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1402 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1485 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1569 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1652 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1735 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1819 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1902 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1985 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2068 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2152 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2235 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2318 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2402 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2485 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2568 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2651 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2735 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2818 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2901 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2985 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3068 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3151 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3234 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3318 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3401 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3484 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3568 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3651 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3734 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3817 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3901 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3984 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4067 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4151 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4234 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4317 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.44 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4484 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4567 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.465 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4734 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4817 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.49 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4983 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5067 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.515 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5233 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5317 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.54 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5483 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5566 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.565 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5733 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5816 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.59 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5983 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6066 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6149 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6233 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6316 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6399 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6483 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6566 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6649 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6732 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6816 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6899 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6982 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7066 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7149 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7232 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7315 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7399 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7482 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7565 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7649 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7732 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7815 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7898 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7982 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8065 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8148 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8232 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8315 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8398 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8481 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8565 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8648 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8731 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8815 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8898 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8981 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9064 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9148 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9231 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9314 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9398 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9481 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9564 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9647 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9731 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9814 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9897 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9981 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0064 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0147 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.023 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0314 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0397 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.048 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0564 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0647 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.073 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0813 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0897 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.098 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1063 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1147 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.123 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1313 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1396 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.148 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1563 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1646 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.173 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1813 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1896 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1979 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2063 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2146 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2229 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2313 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2396 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2479 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2562 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2646 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2729 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2812 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2896 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2979 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3062 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3145 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3229 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3312 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3395 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3478 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3562 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3645 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3728 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3812 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3895 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3978 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4061 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4145 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4228 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4311 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4395 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4478 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4561 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4644 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4728 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4811 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4894 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4978 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5061 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5144 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5227 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5311 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5394 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5477 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5561 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5644 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5727 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.581 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5894 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5977 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.606 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6144 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6227 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.631 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6393 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6477 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.656 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6643 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6727 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.681 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6893 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6976 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.706 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7143 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7226 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.731 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7393 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7476 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7559 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7643 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7726 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7809 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7893 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7976 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8059 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8142 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8226 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8309 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8392 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8476 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8559 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8642 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8726 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8809 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8892 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8975 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9059 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9142 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9225 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9308 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9392 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9475 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9558 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9642 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9725 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9808 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9891 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9975 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0058 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0141 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0225 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0308 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0391 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0474 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0558 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0641 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0724 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0808 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0891 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0974 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1057 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1141 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1224 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1307 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1391 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1474 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1557 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.164 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1724 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1807 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.189 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1974 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2057 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.214 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2223 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2307 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.239 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2473 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2557 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.264 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2723 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2806 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.289 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2973 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3056 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.314 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3223 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3306 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3389 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3473 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3556 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3639 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3723 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3806 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3889 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3972 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4056 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4139 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4222 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4306 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4389 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4472 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4555 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4639 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4722 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4805 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4889 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4972 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5055 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5138 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5222 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5305 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5388 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5472 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5555 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5638 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5721 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5805 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5888 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5971 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6055 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6138 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6221 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6304 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6388 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6471 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6554 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6638 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6721 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6804 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6887 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6971 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7054 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7137 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7221 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7304 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7387 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.747 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7554 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7637 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.772 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7804 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7887 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.797 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8053 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8137 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.822 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8303 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8387 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.847 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8553 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8636 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.872 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8803 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8886 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.897 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9053 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9136 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9219 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9303 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9386 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9469 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9553 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9636 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9719 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9802 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9886 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9969 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0052 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0136 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0219 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0302 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0385 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0469 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0552 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0635 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0719 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0802 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0885 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0968 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1052 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1135 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1218 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1302 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1385 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1468 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1551 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1635 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1718 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1801 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1885 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1968 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2051 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2134 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2218 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2301 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2384 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2468 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2551 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2634 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2717 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2801 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2884 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2967 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3051 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3134 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3217 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.33 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3384 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3467 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.355 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3634 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3717 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.38 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3883 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3967 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.405 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4133 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4217 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.43 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4383 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4466 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.455 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4633 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4716 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.48 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4883 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4966 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5049 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5133 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5216 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5299 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5383 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5466 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5549 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5633 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5716 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5799 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5882 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5966 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6049 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6132 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6216 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6299 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6382 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6465 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6549 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6632 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6715 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6799 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6882 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6965 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7049 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7132 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7215 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7298 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7382 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7465 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7548 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7632 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7715 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7798 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7882 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7965 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8048 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8131 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8215 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8298 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8381 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8465 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8548 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8631 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8715 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8798 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8881 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8965 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9048 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9131 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9214 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9298 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9381 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9464 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9548 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9631 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9714 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9798 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9881 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9964 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0047 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0131 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0214 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0297 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0381 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0464 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0547 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0631 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0714 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0797 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.088 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0964 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1047 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.113 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1214 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1297 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.138 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1464 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1547 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.163 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1713 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1797 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.188 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1963 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2047 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.213 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2213 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2297 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.238 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2463 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2546 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.263 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2713 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2796 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.288 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2963 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3046 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.313 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3213 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3296 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3379 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3463 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3546 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3629 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3713 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3796 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3879 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3963 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4046 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4129 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4213 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4296 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4379 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4462 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4546 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4629 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4712 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4796 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4879 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4962 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5046 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5129 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5212 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5295 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5379 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5462 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5545 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5629 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5712 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5795 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5879 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5962 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6045 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6128 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6212 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6295 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6378 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6462 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6545 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6628 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6712 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6795 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6878 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6961 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7045 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7128 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7211 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7295 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7378 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7461 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7545 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7628 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7711 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7794 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7878 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7961 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8044 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8128 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8211 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8294 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8378 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8461 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8544 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8627 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8711 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8794 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8877 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8961 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9044 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9127 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9211 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9294 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9377 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.946 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9544 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9627 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.971 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9794 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9877 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.996 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0044 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0127 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.021 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0294 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0377 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.046 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0543 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0627 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.071 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0793 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0877 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.096 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1043 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1127 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.121 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1293 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1376 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.146 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1543 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1626 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.171 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1793 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1876 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.196 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2043 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2126 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2209 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2293 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2376 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2459 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2543 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2626 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2709 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2793 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2876 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2959 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3042 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3126 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3209 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3292 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3376 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3459 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3542 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3626 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3709 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3792 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3876 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3959 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4042 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4125 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4209 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4292 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4375 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4459 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4542 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4625 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4709 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4792 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4875 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4959 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5042 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5125 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5208 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5292 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5375 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5458 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5542 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5625 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5708 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5792 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5875 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5958 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6042 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6125 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6208 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6292 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6375 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6458 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6541 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6625 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6708 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6791 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6875 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6958 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7041 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7125 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7208 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7291 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7375 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7458 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7541 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7624 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7708 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7791 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7874 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7958 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8041 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8124 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8208 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8291 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8374 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8458 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8541 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8624 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8707 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8791 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8874 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8957 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9041 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9124 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9207 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9291 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9374 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9457 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9541 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9624 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9707 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9791 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9874 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9957 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.004 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0124 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0207 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.029 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0374 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0457 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.054 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0624 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0707 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.079 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0874 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0957 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.104 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1123 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1207 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.129 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1373 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1457 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.154 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1623 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1707 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.179 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1873 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1957 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.204 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2123 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2206 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.229 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2373 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2456 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.254 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2623 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2706 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.279 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2873 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2956 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.304 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3123 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3206 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.329 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3373 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3456 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3539 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3623 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3706 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3789 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3873 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3956 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4039 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4123 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4206 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4289 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4373 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4456 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4539 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4622 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4706 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4789 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4872 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4956 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5039 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5122 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5206 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5289 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5372 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5456 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5539 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5622 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5705 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5789 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5872 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5955 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6039 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6122 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6205 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6289 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6372 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6455 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6539 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6622 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6705 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6789 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6872 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6955 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7038 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7122 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7205 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7288 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7372 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7455 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7538 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7622 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7705 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7788 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7872 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7955 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8038 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8122 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8205 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8288 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8372 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8455 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8538 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8622 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8705 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8788 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8871 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8955 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9038 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9121 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9205 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9288 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9371 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9455 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9538 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9621 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9705 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9788 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9871 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9955 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0038 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0121 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0205 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0288 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0371 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0455 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0538 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0621 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0704 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0788 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0871 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0954 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1038 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1121 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1204 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1288 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1371 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1454 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1538 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1621 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1704 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1788 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1871 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1954 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2038 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2121 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2204 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2287 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2371 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2454 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2537 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2621 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2704 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2787 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2871 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2954 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3037 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3121 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3204 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3287 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3371 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3454 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3537 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3621 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3704 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3787 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3871 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3954 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4037 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.412 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4204 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4287 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.437 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4454 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4537 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.462 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4704 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4787 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.487 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4954 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5037 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.512 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5204 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5287 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.537 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5454 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5537 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.562 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5704 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5787 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.587 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5953 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6037 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.612 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6203 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6287 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.637 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6453 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6537 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.662 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6703 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6787 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.687 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6953 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7037 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.712 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7203 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7287 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.737 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7453 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7537 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.762 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7703 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7786 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.787 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7953 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8036 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.812 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8203 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8286 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.837 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8453 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8536 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.862 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8703 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8786 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.887 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8953 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9036 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.912 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9203 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9286 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9369 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9453 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9536 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9619 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9703 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9786 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9869 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9953 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0036 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0119 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0203 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0286 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0369 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0453 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0536 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0619 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0703 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0786 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0869 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0953 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1036 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1119 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1202 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1286 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1369 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1452 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1536 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1619 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1702 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1786 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1869 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1952 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2036 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2119 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2202 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2286 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2369 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2452 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2536 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2619 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2702 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2786 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2869 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2952 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3036 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3119 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3202 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3286 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3369 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3452 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3536 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3619 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3702 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3786 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3869 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3952 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4035 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4119 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4202 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4285 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4369 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4452 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4535 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4619 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4702 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4785 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4869 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4952 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5035 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5119 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5202 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5285 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5369 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5452 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5535 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5619 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5702 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5785 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5869 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5952 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6035 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6119 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6202 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6285 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6369 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6452 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6535 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6619 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6702 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6785 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6869 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6952 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7035 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7119 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7202 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7285 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7369 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7452 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7535 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7619 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7702 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7785 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7868 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7952 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8035 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8118 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8202 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8285 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8368 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8452 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8535 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8618 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8702 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8785 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8868 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8952 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9035 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9118 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9202 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9285 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9368 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9452 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9535 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9618 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9702 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9785 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9868 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9952 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0035 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0118 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0202 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0285 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0368 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0452 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0535 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0618 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0702 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0785 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0868 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0952 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1035 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1118 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1201 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1285 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1368 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1451 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1535 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1618 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1701 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1785 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1868 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1951 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2035 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2118 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2201 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2285 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2368 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2451 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2535 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2618 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2701 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2785 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2868 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2951 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3035 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3118 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3201 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3285 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3368 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3451 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3535 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3618 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3701 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3785 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3868 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3951 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4035 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4118 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4201 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4285 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4368 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4451 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4535 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4618 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4701 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4785 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4868 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4951 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5035 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5118 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5201 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5285 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5368 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5451 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5535 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5618 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5701 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5785 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5868 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5951 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6035 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6118 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6201 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6285 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6368 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6451 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6535 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6618 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6701 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6785 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6868 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6951 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7035 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7118 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7201 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7285 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7368 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7451 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7535 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7618 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7701 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7785 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7868 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7951 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8035 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8118 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8201 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8285 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8368 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8451 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8535 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8618 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8701 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8785 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8868 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8951 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9035 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9118 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9201 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9285 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9368 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9451 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9535 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9618 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9701 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9785 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9868 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9951 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0035 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0118 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0201 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0285 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0368 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0451 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0535 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0618 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0701 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0785 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0868 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0951 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1035 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1118 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1201 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1285 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1368 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1451 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1535 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1618 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1701 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1785 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1868 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1951 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2035 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2118 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2201 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2285 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2368 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2451 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2535 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2618 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2701 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2785 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2868 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2951 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3035 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3118 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3201 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3285 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3368 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3451 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3535 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3618 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3701 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3785 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3868 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3951 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4035 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4118 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4201 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4285 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4368 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4451 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4535 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4618 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4701 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4785 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4868 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4951 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5035 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5118 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5201 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5285 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5368 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5451 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5535 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5618 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5701 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5785 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5868 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5951 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6035 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6118 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6201 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6285 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6368 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6451 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6535 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6618 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6701 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6785 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6868 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6951 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7035 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7118 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7201 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7285 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7368 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7451 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7535 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7618 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7701 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7785 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7868 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7951 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8035 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8118 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8201 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8285 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8368 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8451 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8535 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8618 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8701 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8785 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8868 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8951 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9035 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9118 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9201 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9285 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9368 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9451 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9535 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9618 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9701 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9785 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9868 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9952 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0035 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0118 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0202 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0285 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0368 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0452 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0535 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0618 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0702 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0785 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0868 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0952 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1035 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1118 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1202 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1285 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1368 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1452 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1535 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1618 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1702 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1785 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1868 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1952 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2035 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2118 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2202 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2285 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2368 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2452 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2535 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2618 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2702 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2785 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2868 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2952 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3035 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3118 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3202 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3285 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3369 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3452 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3535 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3619 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3702 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3785 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3869 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3952 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4035 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4119 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4202 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4285 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4369 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4452 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4535 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4619 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4702 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4785 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4869 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4952 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5035 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5119 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5202 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5285 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5369 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5452 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5535 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5619 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5702 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5785 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5869 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5952 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6035 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6119 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6202 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6285 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6369 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6452 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6535 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6619 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6702 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6786 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6869 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6952 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7036 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7119 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7202 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7286 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7369 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7452 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7536 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7619 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7702 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7786 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7869 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7952 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8036 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8119 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8202 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8286 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8369 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8452 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8536 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8619 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8702 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8786 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8869 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8952 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9036 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9119 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9202 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9286 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9369 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9452 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9536 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9619 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9702 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9786 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9869 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9953 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0036 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0119 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0203 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0286 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0369 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0453 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0536 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0619 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0703 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0786 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0869 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0953 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1036 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1119 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1203 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1286 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1369 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1453 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1536 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1619 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1703 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1786 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1869 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1953 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2036 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2119 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2203 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2286 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2369 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2453 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2536 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.262 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2703 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2786 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.287 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2953 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3036 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.312 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3203 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3286 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.337 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3453 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3536 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.362 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3703 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3786 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.387 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3953 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4036 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.412 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4203 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4287 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.437 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4453 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4537 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.462 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4703 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4787 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.487 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4953 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5037 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.512 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5203 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5287 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.537 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5453 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5537 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.562 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5703 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5787 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.587 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5954 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6037 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.612 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6204 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6287 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.637 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6454 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6537 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.662 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6704 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6787 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.687 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6954 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7037 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.712 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7204 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7287 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.737 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7454 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7537 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7621 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7704 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7787 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7871 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7954 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8037 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8121 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8204 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8287 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8371 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8454 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8537 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8621 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8704 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8787 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8871 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8954 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9037 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9121 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9204 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9287 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9371 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9454 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9538 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9621 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9704 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9788 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9871 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9954 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0038 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0121 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0204 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0288 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0371 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0454 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0538 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0621 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0704 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0788 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0871 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0954 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1038 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1121 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1205 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1288 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1371 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1455 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1538 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1621 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1705 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1788 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1871 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1955 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2038 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2121 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2205 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2288 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2371 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2455 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2538 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2621 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2705 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2788 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2872 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2955 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3038 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3122 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3205 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3288 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3372 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3455 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3538 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3622 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3705 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3788 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3872 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3955 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4038 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4122 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4205 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4288 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4372 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4455 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4539 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4622 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4705 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4789 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4872 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4955 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5039 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5122 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5205 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5289 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5372 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5455 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5539 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5622 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5705 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5789 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5872 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5955 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6039 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6122 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6206 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6289 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6372 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6456 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6539 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6622 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6706 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6789 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6872 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6956 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7039 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7122 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7206 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7289 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7372 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7456 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7539 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7622 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7706 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7789 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7873 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7956 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8039 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8123 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8206 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8289 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8373 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8456 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8539 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8623 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8706 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8789 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8873 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8956 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9039 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9123 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9206 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9289 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9373 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9456 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9539 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9623 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9706 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.979 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9873 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9956 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.004 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0123 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0206 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.029 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0373 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0456 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.054 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0623 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0706 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.079 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0873 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0956 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.104 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1123 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1206 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.129 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1373 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1457 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.154 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1623 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1707 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.179 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1873 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1957 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.204 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2123 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2207 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.229 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2373 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2457 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.254 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2623 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2707 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.279 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2873 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2957 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.304 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3124 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3207 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.329 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3374 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3457 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.354 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3624 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3707 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.379 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3874 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3957 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.404 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4124 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4207 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.429 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4374 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4457 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.454 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4624 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4707 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4791 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4874 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4957 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5041 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5124 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5207 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5291 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5374 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5457 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5541 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5624 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5707 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5791 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5874 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5957 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6041 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6124 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6207 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6291 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6374 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6458 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6541 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6624 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6708 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6791 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6874 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6958 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7041 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7124 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7208 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7291 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7374 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7458 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7541 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7624 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7708 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7791 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7874 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7958 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8041 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8125 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8208 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8291 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8375 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8458 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8541 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8625 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8708 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8791 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8875 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8958 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9041 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9125 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9208 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9291 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9375 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9458 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9542 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9625 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9708 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9792 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9875 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9958 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0042 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0125 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0208 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0292 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0375 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0458 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0542 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0625 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0709 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0792 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0875 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0959 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1042 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1125 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1209 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1292 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1375 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1459 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1542 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1625 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1709 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1792 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1876 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1959 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2042 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2126 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2209 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2292 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2376 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2459 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2542 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2626 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2709 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2793 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2876 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2959 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3043 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3126 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3209 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3293 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3376 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3459 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3543 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3626 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3709 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3793 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3876 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.396 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4043 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4126 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.421 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4293 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4376 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.446 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4543 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4626 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.471 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4793 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4876 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.496 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5043 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5127 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.521 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5293 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5377 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.546 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5543 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5627 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.571 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5793 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5877 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.596 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6043 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6127 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.621 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6294 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6377 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.646 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6544 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6627 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.671 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6794 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6877 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.696 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7044 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7127 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.721 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7294 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7377 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7461 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7544 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7627 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7711 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7794 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7877 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7961 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8044 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8127 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8211 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8294 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8377 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8461 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8544 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8628 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8711 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8794 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8878 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8961 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9044 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9128 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9211 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9294 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9378 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9461 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9544 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9628 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9711 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9795 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9878 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9961 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0045 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0128 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0211 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0295 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0378 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0461 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0545 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0628 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0711 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0795 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0878 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0962 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1045 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1128 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1212 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1295 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1378 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1462 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1545 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1628 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1712 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1795 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1878 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1962 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2045 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2129 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2212 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2295 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2379 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2462 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2545 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2629 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2712 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2795 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2879 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2962 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3045 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3129 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3212 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3296 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3379 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3462 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3546 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3629 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3712 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3796 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3879 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3962 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4046 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4129 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4212 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4296 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4379 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4463 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4546 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4629 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4713 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4796 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4879 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4963 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5046 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5129 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5213 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5296 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.538 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5463 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5546 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.563 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5713 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5796 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.588 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5963 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6046 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.613 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6213 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6296 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.638 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6463 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6547 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.663 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6713 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6797 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.688 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6963 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7047 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.713 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7213 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7297 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.738 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7463 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7547 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.763 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7714 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7797 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.788 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7964 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8047 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.813 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8214 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8297 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.838 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8464 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8547 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.863 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8714 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8797 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8881 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8964 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9047 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9131 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9214 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9297 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9381 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9464 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9547 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9631 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9714 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9797 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9881 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9964 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0048 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0131 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0214 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0298 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0381 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0464 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0548 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0631 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0714 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0798 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0881 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0964 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1048 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1131 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1215 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1298 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1381 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1465 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1548 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1631 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1715 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1798 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1881 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1965 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2048 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2131 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2215 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2298 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2382 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2465 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2548 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2632 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2715 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2798 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2882 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2965 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3048 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3132 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3215 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3298 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3382 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3465 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3549 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3632 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3715 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3799 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3882 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3965 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4049 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4132 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4215 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4299 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4382 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4465 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4549 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4632 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4716 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4799 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4882 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4966 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5049 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5132 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5216 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5299 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5382 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5466 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5549 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5632 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5716 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5799 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5883 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5966 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6049 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6133 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6216 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6299 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6383 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6466 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6549 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6633 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6716 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6799 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6883 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6966 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.705 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7133 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7216 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.73 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7383 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7466 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.755 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7633 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7716 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.78 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7883 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7966 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.805 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8133 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8217 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.83 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8383 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8467 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.855 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8633 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8717 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.88 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8883 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8967 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.905 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9133 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9217 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.93 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9384 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9467 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.955 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9634 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9717 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.98 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9884 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9967 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.005 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0134 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0217 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0301 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0384 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0467 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0551 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0634 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0717 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0801 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0884 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0967 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1051 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1134 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1217 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1301 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1384 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1468 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1551 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1634 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1718 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1801 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1884 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1968 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2051 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2134 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2218 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2301 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2384 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2468 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2551 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2635 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2718 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2801 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2885 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2968 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3051 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3135 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3218 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3301 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3385 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3468 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3551 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3635 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3718 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3802 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3885 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3968 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4052 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4135 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4218 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4302 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4385 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4468 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4552 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4635 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4718 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4802 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4885 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4969 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5052 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5135 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5219 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5302 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5385 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5469 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5552 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5635 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5719 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5802 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5885 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5969 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6052 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6136 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6219 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6302 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6386 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6469 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6552 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6636 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6719 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6802 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6886 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6969 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7052 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7136 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7219 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7303 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7386 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7469 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7553 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7636 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7719 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7803 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7886 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7969 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8053 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8136 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8219 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8303 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8386 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.847 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8553 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8636 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.872 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8803 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8886 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.897 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9053 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9136 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.922 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9303 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9386 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.947 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9553 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9637 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.972 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9803 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9887 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.997 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0053 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0137 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.022 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0303 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0387 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.047 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0553 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0637 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.072 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0803 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0887 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.097 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1054 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1137 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.122 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1304 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1387 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.147 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1554 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1637 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.172 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1804 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1887 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.197 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2054 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2137 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.222 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2304 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2387 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.247 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2554 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2637 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2721 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2804 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2887 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2971 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3054 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3137 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3221 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3304 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3387 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3471 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3554 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3637 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3721 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3804 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3887 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3971 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4054 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4137 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4221 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4304 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4388 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4471 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4554 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4638 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4721 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4804 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4888 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4971 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5054 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5138 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5221 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5304 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5388 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5471 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5554 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5638 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5721 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5804 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5888 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5971 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6054 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6138 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6221 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6305 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6388 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6471 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6555 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6638 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6721 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6805 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6888 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6971 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7055 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7138 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7221 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7305 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7388 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7471 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7555 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7638 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7721 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7805 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7888 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7972 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8055 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8138 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8222 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8305 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8388 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8472 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8555 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8638 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8722 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8805 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8888 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8972 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9055 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9138 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9222 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9305 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9388 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9472 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9555 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9639 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9722 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9805 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9889 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9972 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0055 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0139 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0222 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0305 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0389 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0472 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0555 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0639 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0722 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0805 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0889 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0972 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1055 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1139 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1222 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1306 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1389 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1472 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1556 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1639 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1722 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1806 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1889 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1972 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2056 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2139 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2222 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2306 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2389 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2472 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2556 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2639 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2722 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2806 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2889 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2973 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3056 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3139 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3223 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3306 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3389 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3473 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3556 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3639 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3723 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3806 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3889 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3973 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4056 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4139 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4223 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4306 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4389 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4473 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4556 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4639 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4723 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4806 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4889 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4973 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5056 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5139 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5223 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5306 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5389 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5473 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5556 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5639 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5723 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5806 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5889 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5973 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6056 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.614 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6223 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6306 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.639 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6473 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6556 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.664 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6723 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6806 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.689 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6973 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7056 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.714 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7223 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7306 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.739 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7473 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7556 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.764 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7723 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7806 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.789 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7973 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8056 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.814 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8223 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8306 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.839 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8473 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8556 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.864 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8723 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8806 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.889 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8973 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9056 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.914 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9223 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9307 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.939 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9473 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9557 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.964 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9723 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9807 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.989 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9973 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0057 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.014 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0223 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0307 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.039 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0473 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0557 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.064 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0723 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0807 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.089 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0973 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1057 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.114 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1223 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1307 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.139 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1473 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1557 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.164 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1723 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1807 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.189 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1973 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2057 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.214 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2223 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2307 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.239 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2473 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2557 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.264 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2724 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2807 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.289 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2974 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3057 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.314 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3224 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3307 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.339 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3474 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3557 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.364 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3724 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3807 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.389 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3974 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4057 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.414 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4224 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4307 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.439 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4474 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4557 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.464 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4724 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4807 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.489 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4974 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5057 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.514 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5224 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5307 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.539 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5474 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5557 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.564 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5724 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5807 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5891 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5974 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6057 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6141 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6224 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6307 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6391 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6474 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6557 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6641 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6724 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6807 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6891 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6974 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7057 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7141 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7224 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7307 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7391 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7474 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7557 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7641 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7724 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7807 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7891 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7974 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8057 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8141 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8224 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8307 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8391 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8474 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8557 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8641 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8724 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8807 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8891 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8974 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9057 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9141 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9224 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9307 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9391 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9474 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9558 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9641 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9724 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9808 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9891 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9974 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0058 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0141 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0224 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0308 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0391 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0474 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0558 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0641 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0724 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0808 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0891 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0974 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1058 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1141 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1224 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1308 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1391 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1474 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1558 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1641 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1724 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1808 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1891 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1974 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2058 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2141 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2224 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2308 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2391 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2474 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2558 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2641 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2724 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2808 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2891 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2975 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3058 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3141 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3225 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3308 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3391 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3475 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3558 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3641 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3725 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3808 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3891 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3975 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4058 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4141 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4225 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4308 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4391 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4475 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4558 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4641 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4725 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4808 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4891 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4975 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5058 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5141 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5225 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5308 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5391 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5475 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5558 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5641 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5725 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5808 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5891 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5975 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6058 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6142 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6225 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6308 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6392 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6475 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6558 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6642 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6725 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6808 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6892 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6975 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7058 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7142 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7225 | 4.0142 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7308 | 4.0143 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7392 | 4.0144 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7475 | 4.0145 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7558 | 4.0146 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7642 | 4.0147 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7725 | 4.0148 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7808 | 4.0149 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7892 | 4.015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7975 | 4.0151 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8058 | 4.0152 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8142 | 4.0153 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8225 | 4.0154 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8308 | 4.0156 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8392 | 4.0157 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8475 | 4.0158 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8558 | 4.0159 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8642 | 4.016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8725 | 4.0161 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8808 | 4.0162 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8892 | 4.0163 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8975 | 4.0164 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9058 | 4.0164 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9142 | 4.0165 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9225 | 4.0166 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9308 | 4.0167 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9392 | 4.0168 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9475 | 4.0169 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9558 | 4.017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9642 | 4.017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9725 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9808 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9892 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9975 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0058 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0142 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0225 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0308 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0392 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0475 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0558 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0642 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0725 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0808 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0892 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0975 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1058 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1142 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1225 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1308 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1392 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1475 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1558 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1642 | 4.0177 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1725 | 4.0177 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1808 | 4.0177 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1892 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1975 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2058 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2142 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2225 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2308 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2392 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2475 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2558 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2642 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2725 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2808 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2892 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2975 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3058 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3142 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3225 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3308 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3392 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3475 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3558 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3642 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3725 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3808 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3892 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3975 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4058 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4142 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4225 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4308 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4392 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4475 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4558 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4642 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4725 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4808 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4892 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4975 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5058 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5142 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5225 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5308 | 4.017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5392 | 4.017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5475 | 4.0169 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5558 | 4.0169 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5641 | 4.0169 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5725 | 4.0168 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5808 | 4.0168 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5891 | 4.0168 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5975 | 4.0167 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6058 | 4.0167 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6141 | 4.0167 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6225 | 4.0166 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6308 | 4.0166 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6391 | 4.0166 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6475 | 4.0165 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6558 | 4.0165 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6641 | 4.0165 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6725 | 4.0164 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6808 | 4.0164 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6891 | 4.0164 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6975 | 4.0163 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7058 | 4.0163 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7141 | 4.0163 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7224 | 4.0162 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7308 | 4.0162 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7391 | 4.0162 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7474 | 4.0161 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7558 | 4.0161 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7641 | 4.0161 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7724 | 4.016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7808 | 4.016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7891 | 4.016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7974 | 4.016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8058 | 4.0159 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8141 | 4.0159 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8224 | 4.0159 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8308 | 4.0158 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8391 | 4.0158 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8474 | 4.0157 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8558 | 4.0157 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8641 | 4.0156 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8724 | 4.0156 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8808 | 4.0156 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8891 | 4.0155 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8974 | 4.0155 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9057 | 4.0154 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9141 | 4.0154 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9224 | 4.0153 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9307 | 4.0153 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9391 | 4.0152 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9474 | 4.0152 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9557 | 4.0151 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9641 | 4.0151 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9724 | 4.0151 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9807 | 4.015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9891 | 4.015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9974 | 4.0149 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0057 | 4.0149 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0141 | 4.0148 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0224 | 4.0148 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0307 | 4.0147 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0391 | 4.0147 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0474 | 4.0146 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0557 | 4.0146 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.064 | 4.0145 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0724 | 4.0145 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0807 | 4.0145 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.089 | 4.0144 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0974 | 4.0144 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1057 | 4.0143 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.114 | 4.0143 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1224 | 4.0142 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1307 | 4.0142 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.139 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1474 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1557 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.164 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1724 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1807 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.189 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1974 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2057 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.214 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2224 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2307 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.239 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2473 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2557 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.264 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2723 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2807 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.289 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2973 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3057 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.314 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3223 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3307 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.339 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3473 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3557 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.364 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3723 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3807 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.389 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3973 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4057 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.414 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4223 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4306 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.439 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4473 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4556 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.464 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4723 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4806 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.489 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4973 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5056 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.514 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5223 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5306 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.539 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5473 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5556 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.564 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5723 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5806 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.589 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5973 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6056 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6139 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6223 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6306 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6389 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6473 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6556 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6639 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6723 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6806 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6889 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6973 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7056 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7139 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7223 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7306 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7389 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7473 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7556 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7639 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7723 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7806 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7889 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7972 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8056 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8139 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8222 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8306 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8389 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8472 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8556 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8639 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8722 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8806 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8889 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8972 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9056 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9139 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9222 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9306 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9389 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9472 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9555 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9639 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9722 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9805 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9889 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9972 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0055 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0139 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0222 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0305 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0389 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0472 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0555 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0639 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0722 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0805 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0889 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0972 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1055 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1139 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1222 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1305 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1388 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1472 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1555 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1638 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1722 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1805 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1888 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1972 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2055 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2138 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2222 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2305 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2388 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2472 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2555 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2638 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2722 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2805 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2888 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2971 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3055 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3138 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3221 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3305 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3388 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3471 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3555 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3638 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3721 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3805 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3888 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3971 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4055 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4138 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4221 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4305 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4388 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4471 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4555 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4638 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4721 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4804 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4888 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4971 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5054 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5138 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5221 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5304 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5388 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5471 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5554 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5638 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5721 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5804 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5888 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5971 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6054 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6138 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6221 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6304 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6388 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6471 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6554 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6637 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6721 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6804 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6887 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6971 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7054 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7137 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7221 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7304 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7387 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7471 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7554 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7637 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7721 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7804 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7887 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7971 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8054 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8137 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8221 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8304 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8387 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.847 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8554 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8637 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.872 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8804 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8887 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.897 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9054 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9137 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.922 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9304 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9387 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.947 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9554 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9637 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.972 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9804 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9887 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.997 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0053 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0137 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.022 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0303 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0387 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.047 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0553 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0637 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.072 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0803 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0887 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.097 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1053 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1137 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.122 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1303 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1386 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.147 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1553 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1636 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.172 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1803 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1886 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.197 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2053 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2136 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.222 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2303 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2386 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2469 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2553 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2636 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2719 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2803 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2886 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2969 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3053 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3136 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3219 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3303 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3386 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3469 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3552 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3636 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3719 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3802 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3886 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3969 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4052 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4136 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4219 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4302 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4386 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4469 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4552 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4636 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4719 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4802 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4885 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4969 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5052 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5135 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5219 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5302 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5385 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5469 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5552 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5635 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5719 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5802 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5885 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5968 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6052 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6135 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6218 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6302 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6385 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6468 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6552 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6635 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6718 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6802 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6885 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6968 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7052 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7135 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7218 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7301 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7385 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7468 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7551 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7635 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7718 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7801 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7885 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7968 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8051 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8135 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8218 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8301 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8384 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8468 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8551 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8634 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8718 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8801 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8884 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8968 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9051 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9134 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9218 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9301 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9384 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9467 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9551 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9634 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9717 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9801 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9884 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9967 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0051 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0134 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0217 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0301 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0384 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0467 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.055 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0634 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0717 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.08 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0884 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0967 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.105 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1134 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1217 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.13 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1384 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1467 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.155 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1634 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1717 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.18 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1883 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1967 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.205 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2133 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2217 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.23 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2383 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2467 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.255 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2633 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2717 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.28 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2883 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2966 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.305 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3133 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3216 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.33 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3383 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3466 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.355 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3633 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3716 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.38 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3883 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3966 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4049 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4133 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4216 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4299 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4383 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4466 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4549 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4633 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4716 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4799 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4883 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4966 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5049 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5133 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5216 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5299 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5382 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5466 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5549 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5632 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5716 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5799 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5882 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5966 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6049 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6132 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6216 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6299 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6382 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6465 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6549 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6632 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6715 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6799 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6882 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6965 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7049 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7132 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7215 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7299 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7382 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7465 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7548 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7632 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7715 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7798 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7882 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7965 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8048 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8132 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8215 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8298 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8382 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8465 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8548 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8632 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8715 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8798 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8881 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8965 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9048 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9131 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9215 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9298 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9381 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9465 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9548 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9631 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9715 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9798 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9881 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9964 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0048 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0131 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0214 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0298 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0381 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0464 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0548 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0631 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0714 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0798 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0881 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0964 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1048 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1131 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1214 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1297 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1381 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1464 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1547 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1631 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1714 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1797 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1881 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1964 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2047 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2131 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2214 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2297 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.238 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2464 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2547 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.263 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2714 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2797 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.288 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2964 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3047 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.313 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3214 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3297 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.338 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3463 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3547 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.363 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3713 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3797 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.388 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3963 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4047 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.413 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4213 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4297 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.438 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4463 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4547 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.463 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4713 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4796 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.488 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4963 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5046 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.513 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5213 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5296 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.538 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5463 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5546 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5629 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5713 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5796 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5879 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5963 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6046 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6129 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6213 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6296 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6379 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6462 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6546 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6629 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6712 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6796 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6879 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6962 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7046 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7129 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7212 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7295 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7379 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7462 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7545 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7629 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7712 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7795 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7879 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7962 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8045 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8129 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8212 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8295 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8378 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8462 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8545 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8628 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8712 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8795 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8878 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8962 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9045 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9128 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9211 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9295 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9378 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9461 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9545 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9628 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9711 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9795 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9878 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9961 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0044 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0128 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0211 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0294 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0378 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0461 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0544 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0628 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0711 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0794 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0877 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0961 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1044 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1127 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1211 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1294 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1377 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1461 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1544 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1627 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.171 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1794 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1877 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.196 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2044 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2127 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.221 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2294 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2377 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.246 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2543 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2627 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.271 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2793 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2877 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.296 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3043 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3127 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.321 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3293 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3377 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.346 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3543 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3626 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.371 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3793 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3876 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.396 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4043 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4126 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.421 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4293 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4376 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4459 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4543 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4626 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4709 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4793 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4876 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4959 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5043 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5126 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5209 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5292 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5376 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5459 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5542 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5626 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5709 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5792 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5876 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5959 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6042 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6125 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6209 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6292 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6375 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6459 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6542 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6625 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6709 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6792 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6875 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6958 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7042 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7125 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7208 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7292 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7375 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7458 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7542 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7625 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7708 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7791 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7875 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7958 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8041 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8125 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8208 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8291 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8375 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8458 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8541 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8624 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8708 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8791 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8874 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8958 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9041 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9124 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9208 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9291 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9374 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9458 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9541 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9624 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9707 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9791 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9874 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9957 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0041 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0124 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0207 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0291 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0374 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0457 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0541 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0624 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0707 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.079 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0874 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0957 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.104 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1124 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1207 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.129 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1374 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1457 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.154 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1624 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1707 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.179 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1873 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1957 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.204 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2123 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2207 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.229 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2373 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2457 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.254 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2623 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2707 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.279 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2873 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2956 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.304 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3123 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3206 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.329 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3373 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3456 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.354 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3623 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3706 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.379 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3873 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3956 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4039 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4123 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4206 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4289 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4373 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4456 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4539 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4623 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4706 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4789 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4873 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4956 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5039 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5123 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5206 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5289 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5372 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5456 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5539 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5622 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5706 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5789 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5872 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5956 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6039 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6122 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6206 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6289 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6372 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6455 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6539 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6622 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6705 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6789 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6872 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6955 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7039 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7122 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7205 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7289 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7372 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7455 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7539 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7622 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7705 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7788 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7872 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7955 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8038 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8122 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8205 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8288 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8372 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8455 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8538 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8621 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8705 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8788 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8871 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8955 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9038 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9121 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9205 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9288 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9371 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9454 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9538 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9621 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9704 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9788 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9871 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9954 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0038 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0121 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0204 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0288 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0371 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0454 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0537 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0621 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0704 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0787 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0871 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0954 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1037 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1121 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1204 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1287 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.137 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1454 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1537 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.162 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1704 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1787 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.187 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1954 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2037 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.212 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2203 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2287 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.237 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2453 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2537 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.262 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2703 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2787 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.287 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2953 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3036 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.312 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3203 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3286 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.337 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3453 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3536 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.362 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3703 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3786 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.387 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3953 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4036 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4119 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4203 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4286 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4369 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4453 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4536 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4619 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4702 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4786 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4869 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4952 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5036 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5119 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5202 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5286 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5369 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5452 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5536 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5619 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5702 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5785 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5869 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5952 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6035 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6119 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6202 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6285 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6369 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6452 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6535 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6618 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6702 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6785 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6868 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6952 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7035 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7118 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7202 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7285 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7368 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7451 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7535 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7618 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7701 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7785 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7868 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7951 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8035 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8118 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8201 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8284 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8368 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8451 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8534 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8618 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8701 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8784 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8868 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8951 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9034 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9118 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9201 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9284 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9367 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9451 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9534 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9617 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9701 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9784 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9867 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9951 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0034 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0117 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.02 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0284 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0367 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.045 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0534 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0617 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.07 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0784 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0867 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.095 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1033 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1117 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.12 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1283 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1367 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.145 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1533 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1617 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.17 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1783 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1866 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.195 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2033 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2116 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.22 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2283 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2366 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.245 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2533 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2616 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2699 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2783 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2866 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2949 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3033 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3116 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3199 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3283 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3366 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3449 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3532 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3616 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3699 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3782 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3866 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3949 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4032 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4116 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4199 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4282 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4366 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4449 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4532 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4615 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4699 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4782 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4865 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4949 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5032 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5115 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5199 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5282 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5365 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5448 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5532 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5615 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5698 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5782 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5865 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5948 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6032 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6115 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6198 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6281 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6365 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6448 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6531 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6615 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6698 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6781 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6865 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6948 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7031 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7114 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7198 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7281 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7364 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7448 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7531 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7614 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7698 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7781 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7864 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7947 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8031 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8114 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8197 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8281 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8364 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8447 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8531 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8614 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8697 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.878 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8864 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8947 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.903 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9114 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9197 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.928 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9364 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9447 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.953 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9613 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9697 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.978 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9863 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9947 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.003 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0113 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0197 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.028 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0363 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0447 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.053 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0613 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0696 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.078 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0863 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0946 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.103 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1113 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1196 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.128 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1363 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1446 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1529 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1613 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1696 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1779 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1863 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1946 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2029 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2113 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2196 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2279 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2362 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2446 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2529 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2612 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2696 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2779 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2862 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2946 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3029 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3112 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3195 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3279 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3362 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3445 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3529 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3612 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3695 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3778 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3862 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3945 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4028 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4112 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4195 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4278 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4361 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4445 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4528 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4611 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4695 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4778 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4861 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4944 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5028 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5111 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5194 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5278 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5361 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5444 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5527 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5611 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5694 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5777 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5861 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5944 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6027 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.611 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6194 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6277 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.636 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6444 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6527 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.661 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6693 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6777 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.686 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6943 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7027 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.711 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7193 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7277 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.736 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7443 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7526 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.761 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7693 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7776 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.786 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7943 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8026 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8109 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8193 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8276 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8359 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8443 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8526 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8609 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8693 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8776 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8859 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8942 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9026 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9109 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9192 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9276 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9359 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9442 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9525 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9609 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9692 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9775 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9859 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9942 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0025 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0109 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0192 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0275 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0358 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0442 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0525 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0608 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0692 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0775 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0858 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0941 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1025 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1108 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1191 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1275 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1358 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1441 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1525 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1608 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1691 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1774 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1858 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1941 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2024 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2108 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2191 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2274 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2357 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2441 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2524 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2607 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2691 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2774 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2857 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.294 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3024 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3107 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.319 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3274 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3357 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.344 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3524 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3607 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.369 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3773 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3857 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.394 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4023 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4107 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.419 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4273 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4356 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.444 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4523 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4606 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.469 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4773 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4856 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.494 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5023 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5106 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5189 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5273 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5356 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5439 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5523 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5606 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5689 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5772 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5856 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5939 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6022 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6106 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6189 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6272 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6356 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6439 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6522 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6605 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6689 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6772 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6855 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6939 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7022 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7105 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7188 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7272 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7355 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7438 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7522 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7605 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7688 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7772 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7855 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7938 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8021 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8105 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8188 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8271 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8355 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8438 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8521 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8604 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8688 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8771 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8854 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8938 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9021 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9104 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9188 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9271 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9354 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9437 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9521 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9604 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9687 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9771 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9854 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9937 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.002 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0104 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0187 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.027 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0354 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0437 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.052 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0604 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0687 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.077 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0853 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0937 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.102 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1103 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1187 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.127 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1353 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1436 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.152 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1603 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1686 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.177 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1853 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1936 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.202 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2103 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2186 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2269 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2353 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2436 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2519 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2603 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2686 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2769 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2852 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2936 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3019 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3102 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3186 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3269 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3352 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3435 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3519 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3602 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3685 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3769 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3852 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3935 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4019 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4102 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4185 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4268 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4352 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4435 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4518 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4602 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4685 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4768 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4851 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4935 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5018 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5101 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5185 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5268 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5351 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5435 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5518 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5601 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5684 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5768 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5851 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5934 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6018 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6101 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6184 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6267 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6351 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6434 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6517 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6601 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6684 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6767 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6851 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6934 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7017 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.71 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7184 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7267 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.735 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7434 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7517 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.76 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7683 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7767 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.785 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7933 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8017 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.81 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8183 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8267 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.835 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8433 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8516 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.86 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8683 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8766 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.885 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8933 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9016 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9099 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9183 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9266 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9349 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9433 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9516 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9599 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9682 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9766 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9849 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9932 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0015 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0099 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0182 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0265 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0349 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0432 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0515 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0598 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0682 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0765 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0848 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0932 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1015 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1098 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1181 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1265 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1348 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1431 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1515 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1598 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1681 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1764 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1848 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1931 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2014 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2097 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2181 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2264 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2347 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2431 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2514 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2597 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.268 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2764 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2847 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.293 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3013 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3097 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.318 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3263 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3347 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.343 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3513 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3596 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.368 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3763 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3846 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.393 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4013 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4096 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4179 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4263 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4346 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4429 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4513 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4596 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4679 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4762 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4846 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4929 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5012 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5096 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5179 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5262 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5345 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5429 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5512 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5595 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5679 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5762 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5845 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5928 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6012 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6095 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6178 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6262 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6345 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6428 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6511 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6595 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6678 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6761 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6845 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6928 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7011 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7094 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7178 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7261 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7344 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7428 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7511 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7594 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7677 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7761 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7844 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7927 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8011 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8094 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8177 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.826 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8344 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8427 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.851 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8594 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8677 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.876 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8843 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8927 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.901 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9093 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9177 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.926 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9343 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9426 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.951 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9593 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9676 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.976 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9843 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9926 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0009 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0093 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0176 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0259 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0343 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0426 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0509 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0592 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0676 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0759 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0842 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0926 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1009 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1092 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1175 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1259 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1342 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1425 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1509 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1592 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1675 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1758 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1842 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1925 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2008 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2092 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2175 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2258 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2341 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2425 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2508 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2591 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2675 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2758 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2841 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2924 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3008 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3091 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3174 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3258 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3341 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3424 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3507 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3591 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3674 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3757 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3841 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3924 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4007 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.409 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4174 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4257 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.434 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4423 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4507 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.459 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4673 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4757 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.484 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4923 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5006 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.509 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5173 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5256 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.534 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5423 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5506 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5589 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5673 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5756 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5839 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5922 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6006 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6089 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6172 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6256 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6339 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6422 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6505 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6589 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6672 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6755 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6839 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6922 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7005 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7088 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7172 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7255 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7338 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7421 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7505 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7588 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7671 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7755 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7838 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7921 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8004 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8088 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8171 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8254 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8338 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8421 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8504 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8587 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8671 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8754 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8837 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.892 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9004 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9087 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.917 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9254 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9337 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.942 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9503 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9587 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.967 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9753 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9837 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.992 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0003 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0086 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.017 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0253 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0336 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0419 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0503 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0586 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0669 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0753 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0836 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0919 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1002 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1086 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1169 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1252 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1336 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1419 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1502 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1585 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1669 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1752 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1835 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1918 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2002 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2085 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2168 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2252 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2335 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2418 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2501 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2585 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2668 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2751 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2835 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2918 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3001 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3084 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3168 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3251 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3334 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3417 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3501 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3584 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3667 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3751 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3834 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3917 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4084 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4167 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.425 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4333 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4417 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.45 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4583 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4667 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.475 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4833 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4916 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5083 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5166 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.525 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5333 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5416 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5499 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5583 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5666 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5749 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5833 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5916 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5999 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6082 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6166 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6249 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6332 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6415 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6499 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6582 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6665 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6749 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6832 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6915 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6998 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7082 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7165 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7248 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7332 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7415 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7498 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7581 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7665 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7748 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7831 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7914 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7998 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8081 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8164 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8248 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8331 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8414 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8497 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8581 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8664 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8747 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.883 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8914 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8997 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.908 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9164 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9247 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.933 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9413 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9497 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.958 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9663 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9747 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.983 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9913 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9996 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.008 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0163 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0246 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.033 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0413 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0496 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0579 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0663 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0746 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0829 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0912 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0996 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1079 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1162 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1246 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1329 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1412 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1495 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1579 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1662 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1745 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1828 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1912 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1995 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2078 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2162 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2245 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2328 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2411 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2495 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2578 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2661 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2745 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2828 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2911 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2994 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3078 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3161 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3244 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3327 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3411 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3494 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3577 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3661 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3744 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3827 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.391 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3994 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4077 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.416 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4244 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4327 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.441 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4493 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4577 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.466 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4743 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4827 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.491 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4993 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5076 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.516 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5243 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5326 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5409 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5493 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5576 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5659 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5743 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5826 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5909 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5992 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6076 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6159 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6242 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6325 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6409 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6492 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6575 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6659 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6742 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6825 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6908 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6992 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7075 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7158 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7242 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7325 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7408 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7491 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7575 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7658 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7741 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7824 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7908 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7991 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8074 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8158 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8241 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8324 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8407 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8491 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8574 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8657 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8741 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8824 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8907 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.899 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9074 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9157 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.924 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9323 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9407 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.949 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9573 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9657 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.974 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9823 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9906 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.999 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0073 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0156 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.024 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0323 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0406 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0489 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0573 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0656 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0739 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0822 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0906 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0989 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1072 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1156 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1239 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1322 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1405 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1489 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1572 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1655 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1739 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1822 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1905 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1988 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2072 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2155 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2238 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2321 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2405 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2488 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2571 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2655 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2738 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2821 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2904 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2988 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3071 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3154 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3238 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3321 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3404 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3487 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3571 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3654 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3737 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.382 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3904 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3987 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.407 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4153 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4237 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.432 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4403 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4487 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.457 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4653 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4736 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.482 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4903 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4986 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5069 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5153 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5236 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5319 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5403 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5486 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5569 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5652 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5736 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5819 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5902 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5985 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6069 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6152 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6235 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6319 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6402 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6485 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6568 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6652 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6735 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6818 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6901 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6985 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7068 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7151 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7234 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7318 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7401 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7484 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7568 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7651 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7734 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7817 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7901 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7984 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8067 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.815 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8234 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8317 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.84 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8484 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8567 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.865 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8733 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8817 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.89 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8983 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9066 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.915 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9233 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9316 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9399 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9483 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9566 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9649 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9733 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9816 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9899 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9982 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0066 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0149 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0232 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0315 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0399 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0482 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0565 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0648 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0732 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0815 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0898 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0982 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1065 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1148 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1231 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1315 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1398 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1481 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1564 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1648 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1731 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1814 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1898 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.1981 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2064 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2147 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2231 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2314 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2397 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.248 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2564 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2647 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.273 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2814 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.2897 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.298 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3063 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3147 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.323 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3313 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3396 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.348 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3563 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3646 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3729 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3813 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3896 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.3979 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4063 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4146 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4229 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4312 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4396 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4479 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4562 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4645 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4729 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4812 | 4.0095 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4895 | 4.0096 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.4979 | 4.0096 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5062 | 4.0097 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5145 | 4.0098 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5228 | 4.0099 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5312 | 4.0099 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5395 | 4.01 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5478 | 4.0101 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5561 | 4.0102 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5645 | 4.0102 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5728 | 4.0103 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5811 | 4.0104 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5895 | 4.0105 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.5978 | 4.0105 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6061 | 4.0106 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6144 | 4.0107 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6228 | 4.0107 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6311 | 4.0108 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6394 | 4.0108 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6477 | 4.0109 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6561 | 4.0109 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6644 | 4.011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6727 | 4.011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.681 | 4.0111 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6894 | 4.0111 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.6977 | 4.0112 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.706 | 4.0112 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7144 | 4.0113 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7227 | 4.0113 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.731 | 4.0113 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7393 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7477 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.756 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7643 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7726 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.781 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7893 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.7976 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.806 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8143 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8226 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8309 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8393 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8476 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8559 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8642 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8726 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8809 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8892 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.8975 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9059 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9142 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9225 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9309 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9392 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9475 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9558 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9642 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9725 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9808 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9891 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 52.9975 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0058 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0141 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0224 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0308 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0391 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0474 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0558 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0641 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0724 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0807 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0891 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.0974 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1057 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.114 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1224 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1307 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.139 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1474 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1557 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.164 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1723 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1807 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.189 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.1973 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2056 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.214 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2223 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2306 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.239 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2473 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2556 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2639 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2723 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2806 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2889 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.2972 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3056 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3139 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3222 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3305 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3389 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3472 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3555 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3639 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3722 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3805 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3888 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.3972 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4055 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4138 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4221 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4305 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4388 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4471 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4555 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4638 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4721 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4804 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4888 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.4971 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5054 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5137 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5221 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5304 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5387 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5471 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5554 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5637 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.572 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5804 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.5887 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.597 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6053 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6137 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.622 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6303 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6386 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.647 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6553 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6636 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.672 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6803 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6886 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.6969 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7053 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7136 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7219 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7302 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7386 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7469 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7552 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7635 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7719 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7802 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7885 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.7969 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8052 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8135 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8218 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8302 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8385 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8468 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8551 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8635 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8718 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8801 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8885 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.8968 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9051 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9134 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9218 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9301 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9384 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9467 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9551 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9634 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9717 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.98 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9884 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 53.9967 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.005 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0134 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0217 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.03 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0383 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0467 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.055 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0633 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0716 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.08 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0883 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.0966 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.105 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1133 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1216 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1299 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1383 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1466 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1549 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1632 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1716 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1799 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1882 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.1966 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2049 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2132 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2215 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2299 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2382 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2465 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2548 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2632 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2715 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2798 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2882 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.2965 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3048 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3131 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3215 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3298 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3381 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3464 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3548 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3631 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3714 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3797 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3881 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.3964 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4047 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4131 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4214 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4297 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.438 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4464 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4547 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.463 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4713 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4797 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.488 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.4963 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5047 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.513 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5213 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5296 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.538 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5463 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5546 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5629 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5713 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5796 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5879 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.5962 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6046 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6129 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6212 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6296 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6379 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6462 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6545 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6629 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6712 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6795 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6878 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.6962 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7045 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7128 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7211 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7295 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7378 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7461 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7545 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7628 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7711 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7794 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7878 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.7961 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8044 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8127 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8211 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8294 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8377 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8461 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8544 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8627 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.871 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8794 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.8877 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.896 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9043 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9127 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.921 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9293 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9377 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.946 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9543 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9626 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.971 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9793 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9876 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 54.9959 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0043 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0126 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0209 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0292 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0376 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0459 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0542 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0626 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0709 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0792 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0875 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.0959 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1042 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1125 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1208 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1292 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1375 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1458 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1542 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1625 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1708 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1791 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1875 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.1958 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2041 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2124 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2208 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2291 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2374 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2458 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2541 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2624 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2707 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2791 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2874 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.2957 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.304 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3124 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3207 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.329 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3373 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3457 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.354 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3623 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3707 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.379 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3873 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.3956 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.404 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4123 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4206 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4289 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4373 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4456 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4539 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4622 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4706 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4789 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4872 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.4956 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5039 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5122 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5205 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5289 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5372 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5455 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5538 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5622 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5705 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5788 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5872 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.5955 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6038 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6121 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6205 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6288 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6371 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6454 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6538 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6621 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6704 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6788 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6871 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.6954 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7037 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7121 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7204 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7287 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.737 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7454 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7537 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.762 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7704 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7787 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.787 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.7953 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8037 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.812 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8203 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8287 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.837 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8453 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8536 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.862 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8703 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8786 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8869 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.8953 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9036 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9119 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9203 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9286 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9369 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9452 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9536 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9619 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9702 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9786 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9869 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 55.9952 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0035 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0119 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0202 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0285 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0368 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0452 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0535 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0618 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0702 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0785 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0868 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.0951 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1035 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1118 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1201 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1285 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1368 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1451 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1534 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1618 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1701 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1784 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1867 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.1951 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2034 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2117 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2201 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2284 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2367 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.245 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2534 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2617 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.27 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2784 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.2867 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.295 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3033 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3117 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.32 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3283 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3366 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.345 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3533 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3616 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.37 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3783 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3866 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.3949 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4033 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4116 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4199 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4282 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4366 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4449 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4532 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4616 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4699 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4782 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4865 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.4949 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5032 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5115 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5199 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5282 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5365 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5448 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5532 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5615 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5698 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5782 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5865 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.5948 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6031 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6115 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6198 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6281 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6364 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6448 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6531 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6614 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6698 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6781 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6864 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.6947 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7031 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7114 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7197 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7281 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7364 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7447 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.753 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7614 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7697 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.778 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7864 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.7947 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.803 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8113 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8197 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.828 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8363 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8447 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.853 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8613 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8696 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.878 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8863 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.8946 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.903 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9113 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9196 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9279 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9363 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9446 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9529 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9613 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9696 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9779 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9862 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 56.9946 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0029 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0112 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0196 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0279 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0362 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0445 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0529 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0612 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0695 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0779 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0862 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.0945 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1028 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1112 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1195 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1278 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1362 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1445 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1528 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1611 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1695 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1778 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1861 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.1945 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2028 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2111 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2194 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2278 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2361 | 4.0118 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2444 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2528 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2611 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2694 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2777 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2861 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.2944 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3027 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3111 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3194 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3277 | 4.0117 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.336 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3444 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3527 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.361 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3694 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3777 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.386 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.3943 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4027 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.411 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4193 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4277 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.436 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4443 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4526 | 4.0116 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.461 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4693 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4776 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.486 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.4943 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5026 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5109 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5193 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5276 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5359 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5443 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5526 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5609 | 4.0115 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5692 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5776 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5859 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.5942 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6026 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6109 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6192 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6276 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6359 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6442 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6525 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6609 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6692 | 4.0114 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6775 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6859 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.6942 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7025 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7108 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7192 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7275 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7358 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7442 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7525 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7608 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7692 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7775 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7858 | 4.0113 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.7941 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8025 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8108 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8191 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8275 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8358 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8441 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8524 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8608 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8691 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8774 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8858 | 4.0112 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.8941 | 4.0111 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9024 | 4.0111 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9108 | 4.0111 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9191 | 4.0111 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9274 | 4.0111 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9357 | 4.0111 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9441 | 4.011 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9524 | 4.011 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9607 | 4.011 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9691 | 4.0109 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9774 | 4.0109 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.9857 | 4.0109 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 57.994 | 4.0108 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0024 | 4.0108 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0107 | 4.0107 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.019 | 4.0107 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0274 | 4.0106 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0357 | 4.0106 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.044 | 4.0105 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0524 | 4.0105 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0607 | 4.0104 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.069 | 4.0104 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0773 | 4.0103 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.0857 | 4.0103 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.094 | 4.0102 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1023 | 4.0102 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1107 | 4.0101 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.119 | 4.0101 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1273 | 4.01 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1356 | 4.01 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.144 | 4.01 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1523 | 4.0099 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1606 | 4.0099 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.169 | 4.0098 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1773 | 4.0098 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.1856 | 4.0097 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.194 | 4.0097 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2023 | 4.0096 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2106 | 4.0096 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2189 | 4.0095 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2273 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2356 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2439 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2523 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2606 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2689 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2772 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2856 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.2939 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3022 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3106 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3189 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3272 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3356 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3439 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3522 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3605 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3689 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3772 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3855 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.3939 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4022 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4105 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4188 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4272 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4355 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4438 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4522 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4605 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4688 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4771 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4855 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.4938 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5021 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5105 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5188 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5271 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5355 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5438 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5521 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5604 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5688 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5771 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5854 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.5938 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6021 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6104 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6187 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6271 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6354 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6437 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6521 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6604 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6687 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6771 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6854 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.6937 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.702 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7104 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7187 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.727 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7354 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7437 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.752 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7603 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7687 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.777 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7853 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.7937 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.802 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8103 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8187 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.827 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8353 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8436 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.852 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8603 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8686 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.877 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8853 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.8936 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.902 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9103 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9186 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9269 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9353 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9436 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9519 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9603 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9686 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9769 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9853 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 58.9936 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0019 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0102 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0186 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0269 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0352 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0436 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0519 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0602 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0686 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0769 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0852 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0935 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1019 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1102 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1185 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1269 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1352 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1435 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1519 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1602 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1685 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1768 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1852 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1935 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2018 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2102 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2185 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2268 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2352 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2435 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2518 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2602 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2685 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2768 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2851 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2935 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3018 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3101 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3185 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3268 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3351 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3435 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3518 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3601 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3684 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3768 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3851 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3934 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4018 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4101 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4184 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4268 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4351 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4434 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4517 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4601 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4684 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4767 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4851 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4934 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5017 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5101 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5184 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5267 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.535 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5434 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5517 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.56 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5684 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5767 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.585 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5934 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6017 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.61 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6183 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6267 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.635 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6433 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6517 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.66 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6683 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6767 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.685 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6933 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7016 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.71 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7183 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7266 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.735 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7433 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7516 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.76 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7683 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7766 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.785 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7933 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8016 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8099 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8183 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8266 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8349 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8433 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8516 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8599 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8683 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8766 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8849 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8932 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9016 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9099 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9182 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9266 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9349 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9432 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9516 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9599 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9682 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9765 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9849 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9932 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0015 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0099 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0182 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0265 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0349 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0432 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0515 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0598 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0682 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0765 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0848 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0932 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1015 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1098 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1182 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1265 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1348 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1431 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1515 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1598 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1681 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1765 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1848 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1931 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2015 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2098 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2181 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2265 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2348 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2431 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2514 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2598 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2681 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2764 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2848 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2931 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3014 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3098 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3181 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3264 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3347 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3431 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3514 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3597 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3681 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3764 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3847 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3931 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4014 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4097 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.418 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4264 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4347 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.443 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4514 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4597 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.468 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4764 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4847 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.493 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5013 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5097 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.518 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5263 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5347 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.543 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5513 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5597 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.568 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5763 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5846 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.593 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6013 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6096 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.618 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6263 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6346 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.643 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6513 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6596 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6679 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6763 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6846 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6929 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7013 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7096 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7179 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7263 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7346 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7429 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7513 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7596 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7679 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7763 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7846 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7929 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8012 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8096 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8179 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8262 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8346 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8429 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8512 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8596 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8679 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8762 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8846 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8929 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9012 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9095 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9179 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9262 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9345 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9429 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9512 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9595 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9679 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9762 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9845 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9929 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0012 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0095 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0178 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0262 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0345 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0428 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0512 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0595 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0678 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0762 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0845 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0928 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1012 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1095 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1178 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1262 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1345 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1428 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1511 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1595 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1678 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1761 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1845 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1928 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2011 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2095 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2178 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2261 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2345 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2428 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2511 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2594 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2678 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2761 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2844 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2928 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3011 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3094 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3178 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3261 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3344 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3428 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3511 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3594 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3677 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3761 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3844 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3927 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4011 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4094 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4177 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4261 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4344 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4427 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4511 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4594 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4677 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4761 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4844 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4927 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.501 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5094 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5177 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.526 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5344 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5427 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.551 | 4.0095 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5594 | 4.0096 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5677 | 4.0097 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.576 | 4.0097 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5844 | 4.0098 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5927 | 4.0099 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.601 | 4.01 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6093 | 4.0101 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6177 | 4.0102 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.626 | 4.0103 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6343 | 4.0103 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6427 | 4.0104 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.651 | 4.0105 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6593 | 4.0106 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6677 | 4.0107 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.676 | 4.0107 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6843 | 4.0108 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6927 | 4.0109 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.701 | 4.011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7093 | 4.0111 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7177 | 4.0112 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.726 | 4.0112 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7343 | 4.0113 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7426 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.751 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7593 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7676 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.776 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7843 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7926 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.801 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8093 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8176 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.826 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8343 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8426 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8509 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8593 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8676 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8759 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8843 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8926 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9009 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9093 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9176 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9259 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9343 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9426 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9509 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9592 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9676 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9759 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9842 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9926 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0009 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0092 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0176 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0259 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0342 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0426 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0509 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0592 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0676 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0759 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0842 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0925 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1009 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1092 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1175 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1259 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1342 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1425 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1509 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1592 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1675 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1759 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1842 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1925 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2008 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2092 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2175 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2258 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2342 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2425 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2508 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2592 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2675 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2758 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2842 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2925 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3008 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3091 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3175 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3258 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3341 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3425 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3508 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3591 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3675 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3758 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3841 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3925 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4008 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4091 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4174 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4258 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4341 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4424 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4508 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4591 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4674 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4758 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4841 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4924 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5008 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5091 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5174 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5258 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5341 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5424 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5507 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5591 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5674 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5757 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5841 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5924 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6007 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6091 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6174 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6257 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6341 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6424 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6507 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.659 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6674 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6757 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.684 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6924 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7007 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.709 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7174 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7257 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.734 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7424 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7507 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.759 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7673 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7757 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.784 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7923 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8007 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.809 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8173 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8257 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.834 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8423 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8507 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.859 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8673 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8757 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.884 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8923 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9006 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.909 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9173 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9256 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.934 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9423 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9506 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.959 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9673 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9756 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.984 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9923 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0006 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0089 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0173 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0256 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0339 | 4.0148 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0423 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0506 | 4.0147 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0589 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0673 | 4.0146 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0756 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0839 | 4.0145 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0923 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1006 | 4.0144 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1089 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1173 | 4.0143 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1256 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1339 | 4.0142 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1422 | 4.0141 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1506 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1589 | 4.014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1672 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1756 | 4.0139 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1839 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1922 | 4.0138 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2006 | 4.0137 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2089 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2172 | 4.0136 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2256 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2339 | 4.0135 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2422 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2505 | 4.0134 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2589 | 4.0133 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2672 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2755 | 4.0132 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2839 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2922 | 4.0131 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3005 | 4.013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3089 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3172 | 4.0129 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3255 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3339 | 4.0128 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3422 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3505 | 4.0127 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3588 | 4.0126 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3672 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3755 | 4.0125 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3838 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3922 | 4.0124 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4005 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4088 | 4.0123 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4172 | 4.0122 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4255 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4338 | 4.0121 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4422 | 4.012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4505 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4588 | 4.0119 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4672 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4755 | 4.0118 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4838 | 4.0117 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4921 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5005 | 4.0116 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5088 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5171 | 4.0115 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5255 | 4.0114 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5338 | 4.0113 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5421 | 4.0113 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5505 | 4.0112 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5588 | 4.0111 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5671 | 4.0111 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5755 | 4.011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5838 | 4.011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5921 | 4.0109 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6004 | 4.0108 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6088 | 4.0108 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6171 | 4.0107 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6254 | 4.0106 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6338 | 4.0106 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6421 | 4.0105 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6504 | 4.0105 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6588 | 4.0104 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6671 | 4.0103 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6754 | 4.0103 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6838 | 4.0102 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6921 | 4.0101 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7004 | 4.0101 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7087 | 4.01 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7171 | 4.01 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7254 | 4.0099 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7337 | 4.0098 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7421 | 4.0098 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7504 | 4.0097 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7587 | 4.0096 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7671 | 4.0096 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7754 | 4.0095 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7837 | 4.0095 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7921 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8004 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8087 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8171 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8254 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8337 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.842 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8504 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8587 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.867 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8754 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8837 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.892 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9004 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9087 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.917 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9254 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9337 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.942 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9503 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9587 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.967 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9753 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9837 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.992 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0003 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0087 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.017 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0253 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0337 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.042 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0503 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0586 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.067 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0753 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0836 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.092 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1003 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1086 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.117 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1253 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1336 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.142 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1503 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1586 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.167 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1753 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1836 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1919 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2003 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2086 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2169 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2253 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2336 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2419 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2503 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2586 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2669 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2753 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2836 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2919 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3002 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3086 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3169 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3252 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3336 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3419 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3502 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3586 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3669 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3752 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3836 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3919 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4002 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4085 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4169 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4252 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4335 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4419 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4502 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4585 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4669 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4752 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4835 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4919 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5002 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5085 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5169 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5252 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5335 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5418 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5502 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5585 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5668 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5752 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5835 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5918 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6002 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6085 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6168 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6252 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6335 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6418 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6501 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6585 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6668 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6751 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6835 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6918 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7001 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7085 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7168 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7251 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7335 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7418 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7501 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7584 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7668 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7751 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7834 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7918 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8001 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8084 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8167 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8251 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8334 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8417 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8501 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8584 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8667 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8751 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8834 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8917 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9001 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9084 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9167 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.925 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9334 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9417 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.95 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9584 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9667 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.975 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9834 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9917 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0083 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0167 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.025 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0333 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0417 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.05 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0583 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0667 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.075 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0833 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0916 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1083 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1166 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.125 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1333 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1416 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.15 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1583 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1666 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1749 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1833 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1916 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1999 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2083 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2166 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2249 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2333 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2416 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2499 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2582 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2666 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2749 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2832 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2916 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2999 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3082 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3166 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3249 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3332 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3416 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3499 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3582 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3665 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3749 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3832 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3915 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3999 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4082 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4165 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4249 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4332 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4415 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4498 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4582 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4665 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4748 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4832 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4915 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4998 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5082 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5165 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5248 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5331 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5415 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5498 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5581 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5665 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5748 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5831 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5915 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5998 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6081 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6164 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6248 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6331 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6414 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6498 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6581 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6664 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6748 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6831 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6914 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6997 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7081 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7164 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7247 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7331 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7414 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7497 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7581 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7664 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7747 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7831 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7914 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7997 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.808 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8164 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8247 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.833 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8414 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8497 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.858 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8663 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8747 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.883 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8913 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8997 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.908 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9163 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9247 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.933 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9413 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9497 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.958 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9663 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9746 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.983 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9913 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9996 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.008 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0163 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0246 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.033 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0413 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0496 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0579 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0663 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0746 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0829 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0913 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0996 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1079 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1163 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1246 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1329 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1412 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1496 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1579 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1662 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1746 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1829 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1912 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1996 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2079 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2162 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2245 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2329 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2412 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2495 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2579 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2662 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2745 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2829 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2912 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2995 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3078 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3162 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3245 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3328 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3412 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3495 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3578 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3662 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3745 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3828 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3912 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3995 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4078 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4161 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4245 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4328 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4411 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4495 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4578 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4661 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4744 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4828 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4911 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4994 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5078 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5161 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5244 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5328 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5411 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5494 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5578 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5661 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5744 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5827 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5911 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5994 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6077 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6161 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6244 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6327 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6411 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6494 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6577 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.666 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6744 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6827 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.691 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6994 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7077 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.716 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7243 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7327 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.741 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7493 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7577 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.766 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7743 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7826 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.791 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7993 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8076 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.816 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8243 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8326 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8409 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8493 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8576 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8659 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8743 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8826 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8909 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8992 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9076 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9159 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9242 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9326 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9409 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9492 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9575 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9659 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9742 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9825 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9909 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9992 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0075 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0158 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0242 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0325 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0408 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0492 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0575 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0658 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0741 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0825 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0908 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0991 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1075 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1158 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1241 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1324 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1408 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1491 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1574 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1658 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1741 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1824 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1907 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1991 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2074 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2157 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2241 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2324 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2407 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.249 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2574 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2657 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.274 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2824 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2907 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.299 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3073 | 3.9922 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3157 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.324 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3323 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3407 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.349 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3573 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3656 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.374 | 3.9923 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3823 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3906 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.399 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4073 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4156 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4239 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4323 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4406 | 3.9924 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4489 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4573 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4656 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4739 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4822 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4906 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4989 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5072 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5156 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5239 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5322 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5405 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5489 | 3.9925 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5572 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5655 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5739 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5822 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5905 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5988 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6072 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6155 | 3.9926 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6238 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6322 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6405 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6488 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6571 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6655 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6738 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6821 | 3.9927 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6905 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6988 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7071 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7154 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7238 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7321 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7404 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7488 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7571 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7654 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7738 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7821 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7904 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7987 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8071 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8154 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8237 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8321 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8404 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8487 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.857 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8654 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8737 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.882 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8904 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8987 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.907 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9154 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9237 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.932 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9403 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9487 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.957 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9653 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9737 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.982 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9903 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9986 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.007 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0153 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0236 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.032 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0403 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0486 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.057 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0653 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0736 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0819 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0903 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0986 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1069 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1153 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1236 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1319 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1402 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1486 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1569 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1652 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1736 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1819 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1902 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1985 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2069 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2152 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2235 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2319 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2402 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2485 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2569 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2652 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2735 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2818 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2902 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2985 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3068 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3152 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3235 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3318 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3401 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3485 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3568 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3651 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3735 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3818 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3901 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3985 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4068 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4151 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4234 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4318 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4401 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4484 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4568 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4651 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4734 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4818 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4901 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4984 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5067 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5151 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5234 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5317 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5401 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5484 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5567 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.565 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5734 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5817 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.59 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5984 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6067 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.615 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6233 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6317 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.64 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6483 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6567 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.665 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6733 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6817 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.69 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6983 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7066 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.715 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7233 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7316 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.74 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7483 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7566 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7649 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7733 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7816 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7899 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7983 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8066 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8149 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8232 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8316 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8399 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8482 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8566 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8649 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8732 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8816 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8899 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8982 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9065 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9149 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9232 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9315 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9399 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9482 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9565 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9649 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9732 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9815 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9898 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9982 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0065 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0148 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0232 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0315 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0398 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0481 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0565 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0648 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0731 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0815 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0898 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0981 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1065 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1148 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1231 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1314 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1398 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1481 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1564 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1648 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1731 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1814 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1897 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1981 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2064 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2147 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2231 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2314 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2397 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.248 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2564 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2647 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.273 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2814 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2897 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.298 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3064 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3147 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.323 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3313 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3397 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.348 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3563 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3647 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.373 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3813 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3896 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.398 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4063 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4146 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.423 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4313 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4396 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.448 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4563 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4646 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4729 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4813 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4896 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4979 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5063 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5146 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5229 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5312 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5396 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5479 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5562 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5646 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5729 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5812 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5896 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5979 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6062 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6145 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6229 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6312 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6395 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6479 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6562 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6645 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6729 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6812 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6895 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6978 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7062 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7145 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7228 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7312 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7395 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7478 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7561 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7645 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7728 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7811 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7895 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7978 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8061 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8144 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8228 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8311 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8394 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8478 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8561 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8644 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8727 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8811 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8894 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8977 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9061 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9144 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9227 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9311 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9394 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9477 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.956 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9644 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9727 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.981 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9894 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9977 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.006 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0144 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0227 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.031 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0393 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0477 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.056 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0643 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0727 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.081 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0893 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0976 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.106 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1143 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1226 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.131 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1393 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1476 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.156 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1643 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1726 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1809 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1893 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1976 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2059 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2143 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2226 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2309 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2392 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2476 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2559 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2642 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2726 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2809 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2892 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2975 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3059 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3142 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3225 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3309 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3392 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3475 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3559 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3642 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3725 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3809 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3892 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3975 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4058 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4142 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4225 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4308 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4392 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4475 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4558 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4641 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4725 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4808 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4891 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4975 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5058 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5141 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5225 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5308 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5391 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5475 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5558 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5641 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5724 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5808 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5891 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5974 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6058 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6141 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6224 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6308 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6391 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6474 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6557 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6641 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6724 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6807 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6891 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6974 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7057 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7141 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7224 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7307 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.739 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7474 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7557 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.764 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7724 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7807 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.789 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7974 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8057 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.814 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8223 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8307 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.839 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8473 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8557 | 4.0094 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.864 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8723 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8807 | 4.0093 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.889 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8973 | 4.0092 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9056 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.914 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9223 | 4.0091 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9306 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.939 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9473 | 4.009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9556 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.964 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9723 | 4.0089 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9806 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.989 | 4.0088 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9973 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0056 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0139 | 4.0087 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0223 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0306 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0389 | 4.0086 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0473 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0556 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0639 | 4.0085 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0723 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0806 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0889 | 4.0084 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0972 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1056 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1139 | 4.0083 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1222 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1306 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1389 | 4.0082 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1472 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1556 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1639 | 4.0081 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1722 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1805 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1889 | 4.008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1972 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2055 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2139 | 4.0079 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2222 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2305 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2389 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2472 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2555 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2638 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2722 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2805 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2888 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2972 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3055 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3138 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3222 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3305 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3388 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3471 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3555 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3638 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3721 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3805 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3888 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3971 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4055 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4138 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4221 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4305 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4388 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4471 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4554 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4638 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4721 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4804 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4888 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4971 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5054 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5138 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5221 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5304 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5387 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5471 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5554 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5637 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5721 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5804 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5887 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5971 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6054 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6137 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6221 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6304 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6387 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.647 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6554 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6637 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.672 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6804 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6887 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.697 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7054 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7137 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.722 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7304 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7387 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.747 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7553 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7637 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.772 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7803 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7887 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.797 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8053 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8137 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.822 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8303 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8387 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.847 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8553 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8637 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.872 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8803 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8886 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.897 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9053 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9136 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.922 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9303 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9386 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.947 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9553 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9636 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.972 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9803 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9886 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9969 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0053 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0136 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0219 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0303 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0386 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0469 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0553 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0636 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0719 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0803 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0886 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0969 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1053 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1136 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1219 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1302 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1386 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1469 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1552 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1636 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1719 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1802 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1886 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1969 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2052 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2136 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2219 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2302 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2385 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2469 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2552 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2635 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2719 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2802 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2885 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2969 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3052 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3135 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3219 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3302 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3385 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3468 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3552 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3635 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3718 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3802 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3885 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3968 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4052 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4135 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4218 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4302 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4385 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4468 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4552 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4635 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4718 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4801 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4885 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4968 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5051 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5135 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5218 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5301 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5385 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5468 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5551 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5635 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5718 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5801 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5884 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5968 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6051 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6134 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6218 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6301 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6384 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6468 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6551 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6634 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6718 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6801 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6884 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6967 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7051 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7134 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7217 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7301 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7384 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7467 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7551 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7634 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7717 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7801 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7884 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7967 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8051 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8134 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8217 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.83 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8384 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8467 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.855 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8634 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8717 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.88 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8884 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8967 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.905 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9134 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9217 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.93 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9383 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9467 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.955 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9633 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9717 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.98 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9883 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9967 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.005 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0133 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0217 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.03 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0383 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0467 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.055 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0633 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0716 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.08 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0883 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0966 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.105 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1133 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1216 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.13 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1383 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1466 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.155 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1633 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1716 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1799 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1883 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1966 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2049 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2133 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2216 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2299 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2383 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2466 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2549 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2633 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2716 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2799 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2882 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2966 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3049 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3132 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3216 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3299 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3382 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3466 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3549 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3632 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3716 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3799 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3882 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3966 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4049 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4132 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4215 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4299 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4382 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4465 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4549 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4632 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4715 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4799 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4882 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4965 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5049 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5132 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5215 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5298 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5382 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5465 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5548 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5632 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5715 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5798 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5882 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5965 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6048 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6132 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6215 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6298 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6381 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6465 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6548 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6631 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6715 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6798 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6881 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6965 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7048 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7131 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7215 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7298 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7381 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7465 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7548 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7631 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7714 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7798 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7881 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7964 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8048 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8131 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8214 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8298 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8381 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8464 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8548 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8631 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8714 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8797 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8881 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8964 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9047 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9131 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9214 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9297 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9381 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9464 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9547 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9631 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9714 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9797 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.988 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9964 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0047 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.013 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0214 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0297 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.038 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0464 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0547 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.063 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0714 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0797 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.088 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0964 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1047 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.113 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1213 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1297 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.138 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1463 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1547 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.163 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1713 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1797 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.188 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1963 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2047 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.213 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2213 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2296 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.238 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2463 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2546 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.263 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2713 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2796 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.288 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2963 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3046 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.313 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3213 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3296 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.338 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3463 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3546 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3629 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3713 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3796 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3879 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3963 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4046 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4129 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4213 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4296 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4379 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4463 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4546 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4629 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4712 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4796 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4879 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4962 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5046 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5129 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5212 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5296 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5379 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5462 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5546 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5629 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5712 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5795 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5879 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5962 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6045 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6129 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6212 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6295 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6379 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6462 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6545 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6629 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6712 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6795 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6879 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6962 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7045 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7128 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7212 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7295 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7378 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7462 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7545 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7628 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7712 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7795 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7878 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7962 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8045 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8128 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8211 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8295 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8378 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8461 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8545 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8628 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8711 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8795 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8878 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8961 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9044 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9128 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9211 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9294 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9378 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9461 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9544 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9628 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9711 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9794 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9877 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9961 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0044 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0127 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0211 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0294 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0377 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0461 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0544 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0627 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.071 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0794 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0877 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.096 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1044 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1127 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.121 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1294 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1377 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.146 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1544 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1627 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.171 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1793 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1877 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.196 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2043 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2127 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.221 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2293 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2376 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.246 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2543 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2626 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.271 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2793 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2876 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.296 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3043 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3126 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.321 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3293 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3376 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3459 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3543 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3626 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3709 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3793 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3876 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3959 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4043 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4126 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4209 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4292 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4376 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4459 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4542 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4626 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4709 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4792 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4876 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4959 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5042 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5125 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5209 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5292 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5375 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5459 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5542 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5625 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5709 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5792 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5875 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5958 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6042 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6125 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6208 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6292 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6375 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6458 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6542 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6625 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6708 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6791 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6875 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6958 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7041 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7125 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7208 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7291 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7375 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7458 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7541 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7625 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7708 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7791 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7874 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7958 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8041 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8124 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8208 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8291 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8374 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8457 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8541 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8624 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8707 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8791 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8874 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8957 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9041 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9124 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9207 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9291 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9374 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9457 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.954 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9624 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9707 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.979 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9874 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9957 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.004 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0124 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0207 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.029 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0373 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0457 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.054 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0623 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0707 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.079 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0873 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0957 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.104 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1123 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1206 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.129 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1373 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1456 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.154 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1623 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1706 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.179 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1873 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1956 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2039 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2123 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2206 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2289 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2373 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2456 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2539 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2623 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2706 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2789 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2873 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2956 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3039 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3122 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3206 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3289 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3372 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3456 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3539 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3622 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3706 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3789 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3872 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3955 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4039 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4122 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4205 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4289 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4372 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4455 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4539 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4622 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4705 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4788 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4872 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4955 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5038 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5122 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5205 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5288 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5372 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5455 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5538 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5621 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5705 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5788 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5871 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5955 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6038 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6121 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6205 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6288 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6371 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6454 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6538 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6621 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6704 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6788 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6871 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6954 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7038 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7121 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7204 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7288 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7371 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7454 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7537 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7621 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7704 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7787 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7871 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7954 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8037 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.812 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8204 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8287 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.837 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8454 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8537 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.862 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8704 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8787 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.887 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8954 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9037 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.912 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9203 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9287 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.937 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9453 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9537 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.962 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9703 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9787 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.987 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9953 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0036 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.012 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0203 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0286 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.037 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0453 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0536 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.062 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0703 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0786 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0869 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0953 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1036 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1119 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1203 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1286 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1369 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1453 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1536 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1619 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1702 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1786 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1869 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1952 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2036 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2119 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2202 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2285 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2369 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2452 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2535 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2619 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2702 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2785 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2868 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2952 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3035 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3118 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3202 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3285 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3368 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3451 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3535 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3618 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3701 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3785 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3868 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3951 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4034 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4118 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4201 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4284 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4368 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4451 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4534 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4617 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4701 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4784 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4867 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4951 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5034 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5117 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.52 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5284 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5367 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.545 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5534 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5617 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.57 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5783 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5867 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.595 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6033 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6117 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.62 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6283 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6366 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.645 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6533 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6616 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.67 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6783 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6866 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6949 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7033 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7116 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7199 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7283 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7366 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7449 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7532 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7616 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7699 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7782 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7866 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7949 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8032 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8115 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8199 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8282 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8365 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8449 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8532 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8615 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8698 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8782 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8865 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8948 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9032 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9115 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9198 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9281 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9365 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9448 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9531 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9615 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9698 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9781 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9864 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9948 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0031 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0114 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0198 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0281 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0364 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0447 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0531 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0614 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0697 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0781 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0864 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0947 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.103 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1114 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1197 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.128 | 3.9959 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1364 | 3.9959 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1447 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.153 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1613 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1697 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.178 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1863 | 3.9961 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1947 | 3.9961 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.203 | 3.9961 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2113 | 3.9962 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2196 | 3.9962 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.228 | 3.9962 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2363 | 3.9963 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2446 | 3.9963 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.253 | 3.9963 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2613 | 3.9964 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2696 | 3.9964 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2779 | 3.9964 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2863 | 3.9965 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2946 | 3.9965 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3029 | 3.9965 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3113 | 3.9965 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3196 | 3.9966 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3279 | 3.9966 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3362 | 3.9966 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3446 | 3.9967 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3529 | 3.9967 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3612 | 3.9967 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3696 | 3.9967 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3779 | 3.9968 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3862 | 3.9968 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3945 | 3.9968 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4029 | 3.9969 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4112 | 3.9969 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4195 | 3.9969 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4279 | 3.997 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4362 | 3.997 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4445 | 3.997 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4528 | 3.9971 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4612 | 3.9971 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4695 | 3.9971 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4778 | 3.9972 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4862 | 3.9972 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4945 | 3.9972 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5028 | 3.9973 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5111 | 3.9973 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5195 | 3.9973 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5278 | 3.9974 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5361 | 3.9974 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5444 | 3.9974 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5528 | 3.9975 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5611 | 3.9975 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5694 | 3.9975 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5778 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5861 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5944 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6027 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6111 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6194 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6277 | 3.9978 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6361 | 3.9978 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6444 | 3.9978 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6527 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.661 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6694 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6777 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.686 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6944 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7027 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.711 | 3.9977 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7193 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7277 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.736 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7443 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7526 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.761 | 3.9976 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7693 | 3.9975 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7776 | 3.9975 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7859 | 3.9975 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7943 | 3.9974 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8026 | 3.9974 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8109 | 3.9974 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8193 | 3.9973 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8276 | 3.9973 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8359 | 3.9973 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8442 | 3.9972 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8526 | 3.9972 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8609 | 3.9971 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8692 | 3.9971 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8776 | 3.9971 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8859 | 3.997 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8942 | 3.997 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9025 | 3.9969 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9109 | 3.9969 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9192 | 3.9969 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9275 | 3.9968 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9359 | 3.9968 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9442 | 3.9967 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9525 | 3.9967 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9608 | 3.9967 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9692 | 3.9966 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9775 | 3.9966 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9858 | 3.9965 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9941 | 3.9965 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0025 | 3.9965 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0108 | 3.9964 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0191 | 3.9964 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0275 | 3.9964 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0358 | 3.9963 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0441 | 3.9963 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0524 | 3.9962 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0608 | 3.9962 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0691 | 3.9962 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0774 | 3.9961 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0858 | 3.9961 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0941 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1024 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1107 | 3.996 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1191 | 3.9959 |  | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1274 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1357 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.144 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1524 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1607 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.169 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1774 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1857 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.194 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2023 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2107 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.219 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2273 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2356 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.244 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2523 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2606 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.269 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2773 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2856 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2939 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3023 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3106 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3189 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3273 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3356 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3439 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3522 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3606 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3689 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3772 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3856 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3939 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4022 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4105 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4189 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4272 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4355 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4438 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4522 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4605 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4688 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4772 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4855 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4938 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5021 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5105 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5188 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5271 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5355 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5438 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5521 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5604 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5688 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5771 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5854 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5937 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6021 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6104 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6187 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6271 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6354 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6437 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.652 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6604 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6687 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.677 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6853 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6937 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.702 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7103 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7187 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.727 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7353 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7436 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.752 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7603 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7686 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.777 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7853 | 3.9928 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7936 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8019 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8103 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8186 | 3.9929 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8269 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8353 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8436 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8519 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8602 | 3.993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8686 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8769 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8852 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8935 | 3.9931 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9019 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9102 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9185 | 3.9932 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9269 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9352 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9435 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9518 | 3.9933 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9602 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9685 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9768 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9852 | 3.9934 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9935 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0018 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0101 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0185 | 3.9935 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0268 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0351 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0434 | 3.9936 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0518 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0601 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0684 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0768 | 3.9937 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0851 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0934 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1017 | 3.9938 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1101 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1184 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1267 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.135 | 3.9939 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1434 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1517 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.16 | 3.994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1684 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1767 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.185 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1933 | 3.9941 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2017 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.21 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2183 | 3.9942 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2267 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.235 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2433 | 3.9943 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2516 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.26 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2683 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2766 | 3.9944 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.285 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2933 | 3.9945 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3016 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3099 | 3.9946 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3183 | 3.9947 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3266 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3349 | 3.9948 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3432 | 3.9949 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3516 | 3.995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3599 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3682 | 3.9951 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3766 | 3.9952 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3849 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3932 | 3.9953 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4015 | 3.9954 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4099 | 3.9955 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4182 | 3.9956 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4265 | 3.9957 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4349 | 3.9958 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4432 | 3.9959 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4515 | 3.996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4598 | 3.9961 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4682 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4765 | 3.9962 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4848 | 3.9963 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4931 | 3.9964 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5015 | 3.9965 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5098 | 3.9966 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5181 | 3.9967 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5265 | 3.9968 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5348 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5431 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5514 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5598 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5681 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5764 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5847 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5931 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6014 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6097 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6181 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6264 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6347 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.643 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6514 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6597 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.668 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6764 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6847 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.693 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7013 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7097 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.718 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7263 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7346 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.743 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7513 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7596 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.768 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7763 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7846 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7929 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8013 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8096 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8179 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8263 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8346 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8429 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8512 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8596 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8679 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8762 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8845 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8929 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9012 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9095 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9179 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9262 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9345 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9428 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9512 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9595 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9678 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9762 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9845 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9928 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0011 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0095 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0178 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0261 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0344 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0428 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0511 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0594 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0678 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0761 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0844 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0927 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1011 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1094 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1177 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1261 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1344 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1427 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.151 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1594 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1677 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.176 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1843 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1927 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.201 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2093 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2177 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.226 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2343 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2426 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.251 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2593 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2676 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.276 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2843 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2926 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3009 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3093 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3176 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3259 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3342 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3426 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3509 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3592 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3676 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3759 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3842 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3925 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4009 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4092 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4175 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4258 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4342 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4425 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4508 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4592 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4675 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4758 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4841 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4925 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5008 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5091 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5175 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5258 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5341 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5424 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5508 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5591 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5674 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5758 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5841 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5924 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6007 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6091 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6174 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6257 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.634 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6424 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6507 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.659 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6674 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6757 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.684 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6923 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7007 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.709 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7173 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7257 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.734 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7423 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7506 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.759 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7673 | 4.0078 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7756 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7839 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7923 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8006 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8089 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8173 | 4.0077 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8256 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8339 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8422 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8506 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8589 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8672 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8755 | 4.0076 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8839 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8922 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9005 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9089 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9172 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9255 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9338 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9422 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9505 | 4.0075 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9588 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9672 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9755 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9838 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9921 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0005 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0088 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0171 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0255 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0338 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0421 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0504 | 4.0074 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0588 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0671 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0754 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0837 | 4.0073 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0921 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1004 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1087 | 4.0072 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1171 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1254 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1337 | 4.0071 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.142 | 4.007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1504 | 4.0069 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1587 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.167 | 4.0068 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1753 | 4.0067 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1837 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.192 | 4.0066 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2003 | 4.0065 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2087 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.217 | 4.0064 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2253 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2336 | 4.0063 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.242 | 4.0062 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2503 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2586 | 4.0061 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.267 | 4.006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2753 | 4.0059 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2836 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2919 | 4.0058 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3003 | 4.0057 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3086 | 4.0056 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3169 | 4.0055 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3252 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3336 | 4.0054 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3419 | 4.0053 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3502 | 4.0052 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3586 | 4.0051 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3669 | 4.005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3752 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3835 | 4.0049 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3919 | 4.0048 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4002 | 4.0047 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4085 | 4.0046 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4169 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4252 | 4.0045 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4335 | 4.0044 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4418 | 4.0043 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4502 | 4.0042 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4585 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4668 | 4.0041 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4752 | 4.004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4835 | 4.0039 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4918 | 4.0038 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5001 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5085 | 4.0037 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5168 | 4.0036 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5251 | 4.0035 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5334 | 4.0034 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5418 | 4.0033 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5501 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5584 | 4.0032 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5668 | 4.0031 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5751 | 4.003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5834 | 4.0029 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5917 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6001 | 4.0028 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6084 | 4.0027 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6167 | 4.0026 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.625 | 4.0025 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6334 | 4.0024 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6417 | 4.0023 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.65 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6584 | 4.0022 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6667 | 4.0021 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.675 | 4.002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6833 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6917 | 4.0019 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7 | 4.0018 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7083 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7167 | 4.0017 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.725 | 4.0016 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7333 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7416 | 4.0015 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.75 | 4.0014 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7583 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7666 | 4.0013 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7749 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7833 | 4.0012 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7916 | 4.0011 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7999 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8083 | 4.001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8166 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8249 | 4.0009 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8332 | 4.0008 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8416 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8499 | 4.0007 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8582 | 4.0006 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8666 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8749 | 4.0005 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8832 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8915 | 4.0004 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8999 | 4.0003 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9082 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9165 | 4.0002 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9249 | 4.0001 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9332 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9415 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9498 | 3.9999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9582 | 3.9998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9665 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9748 | 3.9997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9831 | 3.9996 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9915 | 3.9995 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9998 | 3.9994 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0081 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0165 | 3.9993 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0248 | 3.9992 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0331 | 3.9991 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0414 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0498 | 3.999 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0581 | 3.9989 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0664 | 3.9988 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0747 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0831 | 3.9987 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0914 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0997 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1081 | 3.9986 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1164 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1247 | 3.9985 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.133 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1414 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1497 | 3.9984 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.158 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1664 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1747 | 3.9983 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.183 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1913 | 3.9982 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1997 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.208 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2163 | 3.9981 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2246 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.233 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2413 | 3.998 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2496 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.258 | 3.9979 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2663 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2746 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2829 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2913 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2996 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3079 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3163 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3246 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3329 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3412 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3496 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3579 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3662 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3745 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3829 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3912 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3995 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4079 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4162 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4245 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4328 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4412 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4495 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4578 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4661 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4745 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4828 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4911 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4995 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5078 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5161 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5244 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5328 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5411 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5494 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5578 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5661 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5744 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5827 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5911 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5994 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6077 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6161 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6244 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6327 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.641 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6494 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6577 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.666 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6743 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6827 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.691 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6993 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7077 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.716 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7243 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7326 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.741 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7493 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7576 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.766 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7743 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7826 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7909 | 3.9969 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7993 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8076 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8159 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8242 | 3.997 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8326 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8409 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8492 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8576 | 3.9971 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8659 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8742 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8825 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8909 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8992 | 3.9972 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9075 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9158 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9242 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9325 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9408 | 3.9973 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9492 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9575 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9658 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9741 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9825 | 3.9974 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9908 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9991 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0075 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0158 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0241 | 3.9975 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0324 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0408 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0491 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0574 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0658 | 3.9976 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0741 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0824 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0907 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0991 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1074 | 3.9977 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1157 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.124 | 3.9978 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1324 | 3.9978 | 4 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 84.1407 | 3.9979 | 4 | 60.0102 | 60.03 | 59.97
| 84.149 | 3.9979 | 4 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 84.1574 | 3.9979 | 4 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 84.1657 | 3.998 | 4 | 60.0104 | 60.03 | 59.97
| 84.174 | 3.998 | 4 | 60.0105 | 60.03 | 59.97
| 84.1823 | 3.998 | 4 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 84.1907 | 3.9981 | 4 | 60.0107 | 60.03 | 59.97
| 84.199 | 3.9981 | 4 | 60.0107 | 60.03 | 59.97
| 84.2073 | 3.9981 | 4 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 84.2157 | 3.9981 | 4 | 60.0109 | 60.03 | 59.97
| 84.224 | 3.9981 | 4 | 60.011 | 60.03 | 59.97
| 84.2323 | 3.9981 | 4 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 84.2406 | 3.9981 | 4 | 60.0112 | 60.03 | 59.97
| 84.249 | 3.9981 | 4 | 60.0112 | 60.03 | 59.97
| 84.2573 | 3.9981 | 4 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 84.2656 | 3.9981 | 4 | 60.0114 | 60.03 | 59.97
| 84.2739 | 3.9981 | 4 | 60.0115 | 60.03 | 59.97
| 84.2823 | 3.9981 | 4 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 84.2906 | 3.9981 | 4 | 60.0117 | 60.03 | 59.97
| 84.2989 | 3.9981 | 4 | 60.0117 | 60.03 | 59.97
| 84.3073 | 3.9982 | 4 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 84.3156 | 3.9982 | 4 | 60.0119 | 60.03 | 59.97
| 84.3239 | 3.9982 | 4 | 60.012 | 60.03 | 59.97
| 84.3322 | 3.9981 | 4 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 84.3406 | 3.9981 | 4 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 84.3489 | 3.9981 | 4 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 84.3572 | 3.9981 | 4 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 84.3655 | 3.9981 | 4 | 60.0124 | 60.03 | 59.97
| 84.3739 | 3.9981 | 4 | 60.0125 | 60.03 | 59.97
| 84.3822 | 3.9981 | 4 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 84.3905 | 3.9981 | 4 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 84.3989 | 3.9981 | 4 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 84.4072 | 3.998 | 4 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 84.4155 | 3.998 | 4 | 60.0129 | 60.03 | 59.97
| 84.4238 | 3.998 | 4 | 60.013 | 60.03 | 59.97
| 84.4322 | 3.998 | 4 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 84.4405 | 3.998 | 4 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 84.4488 | 3.998 | 4 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 84.4572 | 3.998 | 4 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 84.4655 | 3.998 | 4 | 60.0134 | 60.03 | 59.97
| 84.4738 | 3.998 | 4 | 60.0135 | 60.03 | 59.97
| 84.4821 | 3.998 | 4 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 84.4905 | 3.9979 | 4 | 60.0137 | 60.03 | 59.97
| 84.4988 | 3.9979 | 4 | 60.0137 | 60.03 | 59.97
| 84.5071 | 3.9979 | 4 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 84.5154 | 3.9979 | 4 | 60.0139 | 60.03 | 59.97
| 84.5238 | 3.9979 | 4 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 84.5321 | 3.9979 | 4 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 84.5404 | 3.9979 | 4 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 84.5488 | 3.9978 | 4 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 84.5571 | 3.9978 | 4 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 84.5654 | 3.9978 | 4 | 60.0144 | 60.03 | 59.97
| 84.5737 | 3.9978 | 4 | 60.0145 | 60.03 | 59.97
| 84.5821 | 3.9978 | 4 | 60.0146 | 60.03 | 59.97
| 84.5904 | 3.9978 | 4 | 60.0147 | 60.03 | 59.97
| 84.5987 | 3.9978 | 4 | 60.0147 | 60.03 | 59.97
| 84.6071 | 3.9978 | 4 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 84.6154 | 3.9978 | 4 | 60.0149 | 60.03 | 59.97
| 84.6237 | 3.9978 | 4 | 60.015 | 60.03 | 59.97
| 84.632 | 3.9978 | 4 | 60.0151 | 60.03 | 59.97
| 84.6404 | 3.9978 | 4 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 84.6487 | 3.9978 | 4 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 84.657 | 3.9978 | 4 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 84.6654 | 3.9978 | 4 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 84.6737 | 3.9979 | 4 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 84.682 | 3.9979 | 4 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 84.6903 | 3.9979 | 4 | 60.0157 | 60.03 | 59.97
| 84.6987 | 3.9979 | 4 | 60.0157 | 60.03 | 59.97
| 84.707 | 3.9979 | 4 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 84.7153 | 3.9979 | 4 | 60.0159 | 60.03 | 59.97
| 84.7236 | 3.9979 | 4 | 60.016 | 60.03 | 59.97
| 84.732 | 3.9979 | 4 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 84.7403 | 3.9979 | 4 | 60.0162 | 60.03 | 59.97
| 84.7486 | 3.9979 | 4 | 60.0162 | 60.03 | 59.97
| 84.757 | 3.9978 | 4 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 84.7653 | 3.9978 | 4 | 60.0164 | 60.03 | 59.97
| 84.7736 | 3.9978 | 4 | 60.0165 | 60.03 | 59.97
| 84.7819 | 3.9978 | 4 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 84.7903 | 3.9977 | 4 | 60.0167 | 60.03 | 59.97
| 84.7986 | 3.9977 | 4 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 84.8069 | 3.9977 | 4 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 84.8152 | 3.9976 | 4 | 60.0169 | 60.03 | 59.97
| 84.8236 | 3.9976 | 4 | 60.017 | 60.03 | 59.97
| 84.8319 | 3.9975 | 4 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 84.8402 | 3.9975 | 4 | 60.0172 | 60.03 | 59.97
| 84.8486 | 3.9975 | 4 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 84.8569 | 3.9974 | 4 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 84.8652 | 3.9974 | 4 | 60.0174 | 60.03 | 59.97
| 84.8735 | 3.9974 | 4 | 60.0175 | 60.03 | 59.97
| 84.8819 | 3.9973 | 4 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 84.8902 | 3.9973 | 4 | 60.0177 | 60.03 | 59.97
| 84.8985 | 3.9972 | 4 | 60.0177 | 60.03 | 59.97
| 84.9069 | 3.9972 | 4 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 84.9152 | 3.9972 | 4 | 60.0179 | 60.03 | 59.97
| 84.9235 | 3.9971 | 4 | 60.018 | 60.03 | 59.97
| 84.9318 | 3.9971 | 4 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 84.9402 | 3.9971 | 4 | 60.0182 | 60.03 | 59.97
| 84.9485 | 3.997 | 4 | 60.0182 | 60.03 | 59.97
| 84.9568 | 3.997 | 4 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 84.9651 | 3.9969 | 4 | 60.0184 | 60.03 | 59.97
| 84.9735 | 3.9969 | 4 | 60.0185 | 60.03 | 59.97
| 84.9818 | 3.9969 | 4 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 84.9901 | 3.9968 | 4 | 60.0187 | 60.03 | 59.97
| 84.9985 | 3.9968 | 4 | 60.0187 | 60.03 | 59.97
| 85.0068 | 3.9967 | 4 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 85.0151 | 3.9967 | 4 | 60.0189 | 60.03 | 59.97
| 85.0234 | 3.9967 | 4 | 60.019 | 60.03 | 59.97
| 85.0318 | 3.9966 | 4 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 85.0401 | 3.9966 | 4 | 60.0192 | 60.03 | 59.97
| 85.0484 | 3.9965 | 4 | 60.0192 | 60.03 | 59.97
| 85.0568 | 3.9965 | 4 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 85.0651 | 3.9964 | 4 | 60.0194 | 60.03 | 59.97
| 85.0734 | 3.9964 | 4 | 60.0195 | 60.03 | 59.97
| 85.0817 | 3.9964 | 4 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 85.0901 | 3.9963 | 4 | 60.0197 | 60.03 | 59.97
| 85.0984 | 3.9963 | 4 | 60.0197 | 60.03 | 59.97
| 85.1067 | 3.9962 | 4 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 85.1151 | 3.9962 | 4 | 60.0199 | 60.03 | 59.97
| 85.1234 | 3.9961 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.1317 | 3.9961 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.14 | 3.996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.1484 | 3.996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.1567 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.165 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.1733 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.1817 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.19 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.1983 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2067 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.215 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2233 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2316 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.24 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2483 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2566 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2649 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2733 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2816 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2899 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.2983 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3066 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3149 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3232 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3316 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3399 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3482 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3566 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3649 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3732 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3815 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3899 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.3982 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4065 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4148 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4232 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4315 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4398 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4482 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4565 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4648 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4731 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4815 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4898 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.4981 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5065 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5148 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5231 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5314 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5398 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5481 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5564 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5648 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5731 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5814 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5897 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.5981 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6064 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6147 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6231 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6314 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6397 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.648 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6564 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6647 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.673 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6814 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.6897 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.698 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7063 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7147 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.723 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7313 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7397 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.748 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7563 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7646 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.773 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7813 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.7896 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.798 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8063 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8146 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8229 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8313 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8396 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8479 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8563 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8646 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8729 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8812 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8896 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.8979 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9062 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9145 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9229 | 3.9948 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9312 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9395 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9479 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9562 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9645 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9728 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9812 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9895 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 85.9978 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0061 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0145 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0228 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0311 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0395 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0478 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0561 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0644 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0728 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0811 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0894 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.0978 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1061 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1144 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1227 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1311 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1394 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1477 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1561 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1644 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1727 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.181 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1894 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.1977 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.206 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2143 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2227 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.231 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2393 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2477 | 3.996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.256 | 3.9961 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2643 | 3.9961 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2726 | 3.9962 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.281 | 3.9963 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2893 | 3.9963 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.2976 | 3.9964 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3059 | 3.9965 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3143 | 3.9965 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3226 | 3.9966 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3309 | 3.9967 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3393 | 3.9967 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3476 | 3.9968 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3559 | 3.9969 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3642 | 3.9969 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3726 | 3.997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3809 | 3.9971 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3892 | 3.9971 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.3976 | 3.9972 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4059 | 3.9972 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4142 | 3.9973 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4225 | 3.9974 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4309 | 3.9974 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4392 | 3.9975 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4475 | 3.9976 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4558 | 3.9977 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4642 | 3.9977 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4725 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4808 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4892 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.4975 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5058 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5141 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5225 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5308 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5391 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5475 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5558 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5641 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5724 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5808 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5891 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.5974 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6058 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6141 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6224 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6307 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6391 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6474 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6557 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.664 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6724 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6807 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.689 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.6974 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7057 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.714 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7223 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7307 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.739 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7473 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7556 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.764 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7723 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7806 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.789 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.7973 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8056 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8139 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8223 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8306 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8389 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8473 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8556 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8639 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8722 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8806 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8889 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.8972 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9055 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9139 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9222 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9305 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9389 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9472 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9555 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9638 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9722 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9805 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9888 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 86.9972 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0055 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0138 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0221 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0305 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0388 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0471 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0555 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0638 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0721 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0804 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0888 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.0971 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1054 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1137 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1221 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1304 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1387 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1471 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1554 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1637 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.172 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1804 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.1887 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.197 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2053 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2137 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.222 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2303 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2387 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.247 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2553 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2636 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.272 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2803 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.2886 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.297 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3053 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3136 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3219 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3303 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3386 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3469 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3552 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3636 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3719 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3802 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3886 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.3969 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4052 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4135 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4219 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4302 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4385 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4469 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4552 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4635 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4718 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4802 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4885 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.4968 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5051 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5135 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5218 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5301 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5385 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5468 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5551 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5634 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5718 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5801 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5884 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.5967 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6051 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6134 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6217 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6301 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6384 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6467 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.655 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6634 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6717 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.68 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6884 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.6967 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.705 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7133 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7217 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.73 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7383 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7467 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.755 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7633 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7716 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.78 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7883 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.7966 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8049 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8133 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8216 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8299 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8383 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8466 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8549 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8632 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8716 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8799 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8882 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.8966 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9049 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9132 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9215 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9299 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9382 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9465 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9548 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9632 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9715 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9798 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9882 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 87.9965 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0048 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0131 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0215 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0298 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0381 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0464 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0548 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0631 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0714 | 3.9977 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0798 | 3.9977 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0881 | 3.9976 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.0964 | 3.9976 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1047 | 3.9975 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1131 | 3.9974 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1214 | 3.9974 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1297 | 3.9973 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.138 | 3.9973 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1464 | 3.9972 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1547 | 3.9972 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.163 | 3.9971 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1713 | 3.997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1797 | 3.997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.188 | 3.9969 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.1963 | 3.9969 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2047 | 3.9968 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.213 | 3.9968 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2213 | 3.9967 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2296 | 3.9966 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.238 | 3.9966 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2463 | 3.9965 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2546 | 3.9965 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2629 | 3.9964 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2713 | 3.9964 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2796 | 3.9963 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2879 | 3.9963 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.2962 | 3.9962 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3046 | 3.9962 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3129 | 3.9962 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3212 | 3.9961 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3296 | 3.9961 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3379 | 3.996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3462 | 3.996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3545 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3629 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3712 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3795 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3878 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.3962 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4045 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4128 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4212 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4295 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4378 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4461 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4545 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4628 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4711 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4794 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4878 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.4961 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5044 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5128 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5211 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5294 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5377 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5461 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5544 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5627 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.571 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5794 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.5877 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.596 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6043 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6127 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.621 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6293 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6377 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.646 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6543 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6626 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.671 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6793 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6876 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.6959 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7043 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7126 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7209 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7293 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7376 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7459 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7542 | 3.9949 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7626 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7709 | 3.995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7792 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7875 | 3.9951 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.7959 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8042 | 3.9952 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8125 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8208 | 3.9953 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8292 | 3.9954 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8375 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8458 | 3.9955 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8541 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8625 | 3.9956 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8708 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8791 | 3.9957 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8875 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.8958 | 3.9958 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9041 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9124 | 3.9959 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9208 | 3.996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9291 | 3.996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9374 | 3.9961 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9457 | 3.9962 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9541 | 3.9962 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9624 | 3.9963 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9707 | 3.9963 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.979 | 3.9964 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9874 | 3.9965 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 88.9957 | 3.9966 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.004 | 3.9966 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0123 | 3.9967 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0207 | 3.9968 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.029 | 3.9968 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0373 | 3.9969 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0456 | 3.997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.054 | 3.997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0623 | 3.9971 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0706 | 3.9972 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0789 | 3.9972 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0873 | 3.9973 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.0956 | 3.9973 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1039 | 3.9974 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1122 | 3.9975 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1206 | 3.9975 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1289 | 3.9976 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1372 | 3.9977 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1455 | 3.9977 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1539 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1622 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1705 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1788 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1872 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.1955 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2038 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2121 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2205 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2288 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2371 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2454 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2538 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2621 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2704 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2787 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2871 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.2954 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3037 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.312 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3204 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3287 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.337 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3454 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3537 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.362 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3703 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3787 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.387 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.3953 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4036 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.412 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4203 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4286 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4369 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4453 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4536 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4619 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4702 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4786 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4869 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.4952 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5035 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5119 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5202 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5285 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5368 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5452 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5535 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5618 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5702 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5785 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5868 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.5951 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6035 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6118 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6201 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6284 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6368 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6451 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6534 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6617 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6701 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6784 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.6867 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.695 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7034 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7117 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.72 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7284 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7367 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.745 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7533 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7617 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.77 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7783 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.7866 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.795 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8033 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8116 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8199 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8283 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8366 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8449 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8532 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8616 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8699 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8782 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8866 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.8949 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9032 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9115 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9199 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9282 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9365 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9448 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9532 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9615 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9698 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9781 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9865 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 89.9948 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0031 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0114 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0198 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0281 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0364 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0447 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0531 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0614 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0697 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.078 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0864 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.0947 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.103 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1113 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1197 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.128 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1363 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1446 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.153 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1613 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1696 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1779 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1863 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.1946 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2029 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2112 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2196 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2279 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2362 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2445 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2529 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2612 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2695 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2778 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2862 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.2945 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3028 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3111 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3195 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3278 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3361 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3445 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3528 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3611 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3694 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3778 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3861 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.3944 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4027 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4111 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4194 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4277 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.436 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4444 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4527 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.461 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4693 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4777 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.486 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.4943 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5026 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.511 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5193 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5276 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5359 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5443 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5526 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5609 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5692 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5776 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5859 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.5942 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6025 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6109 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6192 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6275 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6358 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6442 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6525 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6608 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6691 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6775 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6858 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.6941 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7024 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7108 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7191 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7274 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7357 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7441 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7524 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7607 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.769 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7774 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.7857 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.794 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8023 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8107 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.819 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8273 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8356 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.844 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8523 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8606 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8689 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8773 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8856 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.8939 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9023 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9106 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9189 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9272 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9356 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9439 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9522 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9605 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9689 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9772 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9855 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 90.9938 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0022 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0105 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0188 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0271 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0355 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0438 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0521 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0604 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0688 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0771 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0854 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.0937 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1021 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1104 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1187 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.127 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1354 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1437 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.152 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1603 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1687 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.177 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1853 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.1936 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.202 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2103 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2186 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2269 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2353 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2436 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2519 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2602 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2686 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2769 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2852 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.2935 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3019 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3102 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3185 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3268 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3352 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3435 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3518 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3601 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3685 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3768 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3851 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.3934 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4018 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4101 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4184 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4268 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4351 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4434 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4517 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4601 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4684 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4767 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.485 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.4934 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5017 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.51 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5183 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5266 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.535 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5433 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5516 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.56 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5683 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5766 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5849 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.5933 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6016 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6099 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6182 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6266 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6349 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6432 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6515 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6599 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6682 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6765 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6848 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.6932 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7015 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7098 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7181 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7265 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7348 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7431 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7514 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7598 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7681 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7764 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7847 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.7931 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8014 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8097 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.818 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8264 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8347 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.843 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8513 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8597 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.868 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8763 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.8846 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.893 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9013 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9096 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9179 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9263 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9346 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9429 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9512 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9596 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9679 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9762 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9846 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 91.9929 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0012 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0095 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0178 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0262 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0345 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0428 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0511 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0595 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0678 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0761 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0844 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.0928 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1011 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1094 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1178 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1261 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1344 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1427 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1511 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1594 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1677 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.176 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1844 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.1927 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.201 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2093 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2177 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.226 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2343 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2426 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.251 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2593 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2676 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2759 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2843 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.2926 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3009 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3092 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3176 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3259 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3342 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3425 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3509 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3592 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3675 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3758 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3842 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.3925 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4008 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4091 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4175 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4258 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4341 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4424 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4508 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4591 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4674 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4757 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4841 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.4924 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5007 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.509 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5174 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5257 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.534 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5423 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5507 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.559 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5673 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5756 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.584 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.5923 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6006 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6089 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6173 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6256 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6339 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6423 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6506 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6589 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6672 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6756 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6839 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.6922 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7005 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7089 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7172 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7255 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7338 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7422 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7505 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7588 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7671 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7755 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7838 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.7921 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8004 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8088 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8171 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8254 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8337 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8421 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8504 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8587 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.867 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8754 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.8837 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.892 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9003 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9087 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.917 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9253 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9336 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.942 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9503 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9586 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.967 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9753 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9836 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 92.9919 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0003 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0086 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0169 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0252 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0336 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0419 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0502 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0585 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0669 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0752 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0835 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.0919 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1002 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1085 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1168 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1252 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1335 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1418 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1501 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1585 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1668 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1751 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1834 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.1918 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2001 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2084 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2167 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2251 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2334 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2417 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.25 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2584 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2667 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.275 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2833 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.2917 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3083 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3167 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.325 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3333 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3416 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.35 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3583 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3666 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3749 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3833 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3916 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.3999 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4082 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4166 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4249 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4332 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4415 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4499 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4582 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4665 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4749 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4832 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4915 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.4998 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5082 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5165 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5248 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5331 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5415 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5498 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5581 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5664 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5748 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5831 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5914 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.5997 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6081 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6164 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6247 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.633 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6414 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6497 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.658 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6664 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6747 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.683 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6913 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.6997 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.708 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7163 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7246 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.733 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7413 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7496 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7579 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7663 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7746 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7829 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7912 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.7996 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8079 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8162 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8246 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8329 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8412 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8495 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8579 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8662 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8745 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8828 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8912 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.8995 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9078 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9161 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9245 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9328 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9411 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9495 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9578 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9661 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9744 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9828 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9911 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 93.9994 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0077 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0161 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0244 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0327 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0411 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0494 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0577 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.066 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0744 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0827 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.091 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.0993 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1077 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.116 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1243 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1327 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.141 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1493 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1576 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.166 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1743 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1826 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1909 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.1993 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2076 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2159 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2242 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2326 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2409 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2492 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2576 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2659 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2742 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2825 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2909 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.2992 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3075 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3158 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3242 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3325 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3408 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3492 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3575 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3658 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3741 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3825 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3908 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.3991 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4074 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4158 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4241 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4324 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4407 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4491 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4574 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4657 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4741 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4824 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.4907 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.499 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5074 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5157 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.524 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5323 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5407 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.549 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5573 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5657 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.574 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5823 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.5906 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.599 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6073 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6156 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6239 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6323 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6406 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6489 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6572 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6656 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6739 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6822 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6906 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.6989 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7072 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7155 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7239 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7322 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7405 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7488 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7572 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7655 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7738 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7822 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7905 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.7988 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8071 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8155 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8238 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8321 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8404 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8488 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8571 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8654 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8737 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8821 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8904 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.8987 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9071 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9154 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9237 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.932 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9404 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9487 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.957 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9653 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9737 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.982 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9903 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 94.9986 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.007 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0153 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0236 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.032 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0403 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0486 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0569 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0653 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0736 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0819 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0902 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.0986 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1069 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1152 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1236 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1319 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1402 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1485 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1569 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1652 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1735 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1818 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1902 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.1985 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2068 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2152 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2235 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2318 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2401 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2485 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2568 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2651 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2734 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2818 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2901 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.2984 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3067 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3151 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3234 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3317 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3401 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3484 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3567 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.365 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3734 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3817 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.39 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.3984 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4067 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.415 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4233 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4317 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.44 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4483 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4566 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.465 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4733 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4816 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.49 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.4983 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5066 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5149 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5233 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5316 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5399 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5483 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5566 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5649 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5732 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5816 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5899 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.5982 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6066 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6149 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6232 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6315 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6399 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6482 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6565 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6648 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6732 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6815 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6898 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.6982 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7065 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7148 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7231 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7315 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7398 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7481 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7564 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7648 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7731 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7814 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7898 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.7981 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8064 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8147 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8231 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8314 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8397 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8481 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8564 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8647 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.873 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8814 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.8897 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.898 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9063 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9147 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.923 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9313 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9397 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.948 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9563 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9646 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.973 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9813 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.9896 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 95.998 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0063 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0146 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0229 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0313 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0396 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0479 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0563 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0646 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0729 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0812 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0896 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.0979 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1062 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1145 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1229 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1312 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1395 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1479 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1562 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1645 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1728 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1812 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1895 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.1978 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2061 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2145 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2228 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2311 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2395 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2478 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2561 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2644 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2728 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2811 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2894 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.2978 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3061 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3144 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3227 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3311 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3394 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3477 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.356 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3644 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3727 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.381 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3894 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.3977 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.406 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4143 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4227 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.431 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4393 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4477 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.456 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4643 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4726 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.481 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4893 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.4976 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.506 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5143 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5226 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5309 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5393 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5476 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5559 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5642 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5726 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5809 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5892 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.5975 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6059 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6142 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6225 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6309 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6392 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6475 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6558 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6642 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6725 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6808 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6892 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.6975 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7058 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7141 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7225 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7308 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7391 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7475 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7558 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7641 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7724 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7808 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7891 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.7974 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8057 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8141 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8224 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8307 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8391 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8474 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8557 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.864 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8724 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8807 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.889 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.8974 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9057 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.914 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9223 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9307 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.939 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9473 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9557 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.964 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9723 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9806 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.989 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 96.9973 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0056 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0139 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0223 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0306 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0389 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0472 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0556 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0639 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0722 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0806 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0889 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.0972 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1055 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1139 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1222 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1305 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1389 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1472 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1555 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1638 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1722 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1805 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1888 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.1972 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2055 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2138 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2221 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2305 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2388 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2471 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2554 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2638 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2721 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2804 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2888 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.2971 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3054 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3137 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3221 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3304 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3387 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3471 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3554 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3637 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.372 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3804 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.3887 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.397 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4053 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4137 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.422 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4303 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4387 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.447 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4553 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4636 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.472 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4803 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4886 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.4969 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5053 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5136 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5219 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5303 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5386 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5469 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5552 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5636 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5719 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5802 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5886 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.5969 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6052 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6135 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6219 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6302 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6385 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6469 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6552 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6635 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6718 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6802 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6885 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.6968 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7051 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7135 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7218 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7301 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7385 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7468 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7551 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7634 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7718 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7801 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7884 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.7968 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8051 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8134 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8217 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8301 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8384 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8467 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.855 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8634 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8717 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.88 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8884 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.8967 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.905 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9133 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9217 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.93 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9383 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9466 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.955 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9633 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9716 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.98 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9883 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 97.9966 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0049 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0133 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0216 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0299 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0383 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0466 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0549 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0632 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0716 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0799 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0882 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.0965 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1049 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1132 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1215 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1299 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1382 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1465 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1548 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1632 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1715 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1798 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1882 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.1965 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2048 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2131 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2215 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2298 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2381 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2465 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2548 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2631 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2714 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2798 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2881 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.2964 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3047 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3131 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3214 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3297 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3381 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3464 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3547 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.363 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3714 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3797 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.388 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.3963 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4047 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.413 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4213 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4297 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.438 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4463 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4546 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.463 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4713 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4796 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.488 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.4963 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5046 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5129 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5213 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5296 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5379 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5462 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5546 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5629 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5712 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5796 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5879 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.5962 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6045 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6129 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6212 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6295 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6379 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6462 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6545 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6628 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6712 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6795 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6878 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.6962 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7045 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7128 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7211 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7295 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7378 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7461 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7544 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7628 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7711 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7794 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7878 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.7961 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8044 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8127 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8211 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8294 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8377 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.846 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8544 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8627 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.871 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8794 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.8877 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.896 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9043 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9127 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.921 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9293 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9377 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.946 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9543 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9626 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.971 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9793 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9876 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 98.9959 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0043 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0126 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0209 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0293 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0376 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0459 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0542 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0626 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0709 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0792 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0876 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.0959 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1042 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1125 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1209 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1292 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1375 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1458 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1542 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1625 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1708 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1792 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1875 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.1958 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2041 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2125 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2208 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2291 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2374 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2458 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2541 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2624 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2708 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2791 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2874 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.2957 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3041 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3124 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3207 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3291 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3374 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3457 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.354 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3624 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3707 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.379 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3874 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.3957 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.404 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4123 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4207 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.429 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4373 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4456 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.454 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4623 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4706 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.479 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4873 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.4956 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5039 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5123 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5206 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5289 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5373 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5456 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5539 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5622 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5706 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5789 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5872 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.5955 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6039 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6122 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6205 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6289 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6372 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6455 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6538 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6622 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6705 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6788 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6871 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.6955 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7038 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7121 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7205 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7288 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7371 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7454 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7538 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7621 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7704 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7788 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7871 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.7954 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8037 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8121 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8204 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8287 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8371 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8454 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8537 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.862 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8704 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8787 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.887 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.8953 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9037 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.912 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9203 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9287 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.937 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9453 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9536 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.962 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9703 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9786 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.987 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 99.9953 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0036 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0119 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0203 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0286 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0369 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0452 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0536 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0619 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0702 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0786 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0869 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.0952 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1035 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1119 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1202 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1285 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1368 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1452 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1535 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1618 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1702 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1785 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1868 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.1951 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2035 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2118 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2201 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2285 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2368 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2451 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2534 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2618 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2701 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2784 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2868 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.2951 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3034 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3117 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3201 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3284 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3367 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.345 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3534 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3617 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.37 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3784 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.3867 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.395 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4033 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4117 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.42 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4283 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4366 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.445 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4533 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4616 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.47 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4783 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4866 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.4949 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5033 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5116 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5199 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5283 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5366 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5449 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5532 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5616 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5699 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5782 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5865 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.5949 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6032 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6115 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6199 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6282 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6365 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6448 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6532 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6615 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6698 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6782 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6865 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.6948 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7031 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7115 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7198 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7281 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7365 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7448 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7531 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7614 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7698 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7781 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7864 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.7947 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8031 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8114 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8197 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8281 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8364 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8447 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.853 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8614 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8697 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.878 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8863 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.8947 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.903 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9113 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9197 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.928 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9363 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9446 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.953 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9613 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9696 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.978 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9863 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 100.9946 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0029 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0113 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0196 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0279 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0362 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0446 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0529 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0612 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0696 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0779 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0862 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.0945 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1029 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1112 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1195 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1279 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1362 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1445 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1528 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1612 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1695 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1778 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1861 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.1945 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2028 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2111 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2195 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2278 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2361 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2444 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2528 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2611 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2694 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2778 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2861 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.2944 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3027 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3111 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3194 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3277 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.336 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3444 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3527 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.361 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3694 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3777 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.386 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.3943 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4027 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.411 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4193 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4277 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.436 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4443 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4526 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.461 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4693 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4776 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4859 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.4943 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5026 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5109 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5193 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5276 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5359 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5442 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5526 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5609 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5692 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5776 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5859 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.5942 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6025 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6109 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6192 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6275 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6358 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6442 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6525 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6608 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6692 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6775 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6858 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.6941 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7025 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7108 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7191 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7274 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7358 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7441 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7524 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7608 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7691 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7774 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7857 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.7941 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8024 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8107 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8191 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8274 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8357 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.844 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8524 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8607 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.869 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8773 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.8857 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.894 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9023 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9107 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.919 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9273 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9356 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.944 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9523 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9606 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.969 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9773 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9856 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 101.9939 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0023 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0106 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0189 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0273 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0356 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0439 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0522 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0606 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0689 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0772 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0855 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.0939 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1022 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1105 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1189 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1272 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1355 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1438 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1522 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1605 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1688 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1772 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1855 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.1938 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2021 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2105 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2188 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2271 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2355 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2438 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2521 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2604 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2688 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2771 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2854 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.2938 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3021 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3104 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3187 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3271 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3354 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3437 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3521 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3604 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3687 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.377 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3854 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.3937 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.402 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4104 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4187 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.427 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4353 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4437 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.452 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4603 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4687 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.477 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4853 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.4936 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.502 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5103 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5186 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.527 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5353 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5436 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5519 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5603 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5686 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5769 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5853 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.5936 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6019 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6102 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6186 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6269 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6352 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6436 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6519 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6602 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6685 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6769 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6852 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.6935 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7019 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7102 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7185 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7268 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7352 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7435 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7518 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7602 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7685 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7768 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7851 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.7935 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8018 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8101 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8185 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8268 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8351 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8434 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8518 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8601 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8684 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8767 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8851 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.8934 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9017 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9101 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9184 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9267 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.935 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9434 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9517 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.96 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9684 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9767 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.985 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 102.9933 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0017 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.01 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0183 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0266 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.035 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0433 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0516 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.06 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0683 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0766 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.085 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.0933 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1016 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1099 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1183 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1266 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1349 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1432 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1516 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1599 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1682 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1766 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1849 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.1932 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2016 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2099 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2182 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2265 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2349 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2432 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2515 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2598 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2682 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2765 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2848 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.2932 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3015 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3098 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3182 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3265 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3348 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3431 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3515 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3598 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3681 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3764 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3848 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.3931 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4014 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4098 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4181 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4264 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4348 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4431 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4514 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4597 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4681 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4764 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.4847 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.493 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5014 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5097 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.518 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5264 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5347 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.543 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5514 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5597 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.568 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5763 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.5847 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.593 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6013 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6096 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.618 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6263 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6346 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.643 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6513 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6596 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.668 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6763 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6846 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.6929 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7013 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7096 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7179 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7262 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7346 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7429 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7512 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7596 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7679 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7762 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7846 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.7929 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8012 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8095 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8179 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8262 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8345 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8428 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8512 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8595 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8678 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8762 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8845 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.8928 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9011 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9095 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9178 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9261 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9344 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9428 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9511 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9594 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9678 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9761 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9844 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 103.9927 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0011 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0094 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0177 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0261 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0344 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0427 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.051 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0594 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0677 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.076 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0844 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.0927 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.101 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1093 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1177 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.126 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1343 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1426 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.151 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1593 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1676 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.176 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1843 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.1926 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2009 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2093 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2176 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2259 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2343 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2426 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2509 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2592 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2676 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2759 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2842 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.2925 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3009 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3092 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3175 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3259 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3342 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3425 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3508 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3592 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3675 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3758 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3841 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.3925 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4008 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4091 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4175 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4258 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4341 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4424 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4508 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4591 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4674 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4758 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4841 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.4924 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5007 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5091 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5174 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5257 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.534 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5424 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5507 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.559 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5674 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5757 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.584 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.5923 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6007 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.609 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6173 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6257 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.634 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6423 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6506 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.659 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6673 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6756 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.684 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.6923 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7006 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7089 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7173 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7256 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7339 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7422 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7506 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7589 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7672 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7756 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7839 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.7922 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8005 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8089 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8172 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8255 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8338 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8422 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8505 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8588 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8672 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8755 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8838 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.8921 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9005 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9088 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9171 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9255 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9338 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9421 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9504 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9588 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9671 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9754 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9837 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 104.9921 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0004 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0087 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0171 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0254 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0337 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.042 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0504 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0587 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.067 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0754 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.0837 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.092 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1003 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1087 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.117 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1253 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1337 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.142 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1503 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1586 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.167 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1753 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1836 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.1919 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2003 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2086 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2169 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2253 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2336 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2419 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2502 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2586 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2669 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2752 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2835 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.2919 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3002 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3085 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3169 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3252 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3335 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3418 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3502 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3585 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3668 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3752 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3835 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.3918 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4001 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4085 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4168 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4251 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4334 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4418 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4501 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4584 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4668 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4751 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4834 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.4917 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5001 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5084 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5167 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5251 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5334 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5417 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.55 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5584 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5667 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.575 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5833 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.5917 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6083 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6167 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.625 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6333 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6416 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.65 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6583 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6666 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6749 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6833 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6916 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.6999 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7083 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7166 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7249 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7332 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7416 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7499 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7582 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7666 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7749 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7832 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7915 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.7999 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8082 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8165 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8249 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8332 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8415 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8498 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8582 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8665 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8748 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8831 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8915 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.8998 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9081 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9165 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9248 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9331 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9414 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9498 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9581 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9664 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9748 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9831 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9914 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 105.9997 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0081 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0164 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0247 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.033 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0414 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0497 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.058 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0664 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0747 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.083 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0913 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.0997 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.108 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1163 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1246 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.133 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1413 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1496 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.158 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1663 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1746 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1829 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1913 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.1996 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2079 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2163 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2246 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2329 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2412 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2496 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2579 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2662 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2746 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2829 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2912 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.2995 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3079 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3162 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3245 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3328 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3412 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3495 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3578 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3662 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3745 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3828 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3911 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.3995 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4078 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4161 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4245 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4328 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4411 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4494 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4578 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4661 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4744 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4827 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4911 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.4994 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5077 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5161 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5244 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5327 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.541 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5494 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5577 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.566 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5743 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5827 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.591 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.5993 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6077 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.616 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6243 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6326 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.641 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6493 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6576 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.666 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6743 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6826 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6909 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.6993 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7076 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7159 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7243 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7326 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7409 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7492 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7576 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7659 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7742 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7825 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7909 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.7992 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8075 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8159 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8242 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8325 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8408 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8492 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8575 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8658 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8741 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8825 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8908 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.8991 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9075 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9158 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9241 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9324 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9408 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9491 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9574 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9658 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9741 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9824 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9907 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 106.9991 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0074 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0157 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.024 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0324 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0407 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.049 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0574 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0657 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.074 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0823 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.0907 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.099 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1073 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1157 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.124 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1323 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1406 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.149 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1573 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1656 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.174 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1823 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1906 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.1989 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2073 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2156 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2239 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2322 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2406 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2489 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2572 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2656 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2739 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2822 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2905 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.2989 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3072 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3155 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3238 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3322 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3405 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3488 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3572 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3655 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3738 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3821 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3905 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.3988 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4071 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4155 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4238 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4321 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4404 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4488 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4571 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4654 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4737 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4821 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4904 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.4987 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5071 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5154 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5237 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.532 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5404 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5487 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.557 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5654 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5737 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.582 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5903 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.5987 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.607 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6153 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6236 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.632 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6403 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6486 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.657 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6653 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6736 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6819 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6903 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.6986 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7069 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7153 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7236 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7319 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7402 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7486 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7569 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7652 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7735 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7819 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7902 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.7985 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8069 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8152 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8235 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8318 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8402 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8485 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8568 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8652 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8735 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8818 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8901 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.8985 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9068 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9151 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9234 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9318 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9401 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9484 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9568 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9651 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9734 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9817 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9901 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 107.9984 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0067 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0151 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0234 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0317 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.04 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0484 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0567 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.065 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0734 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0817 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.09 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.0983 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1067 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.115 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1233 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1317 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.14 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1483 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1566 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.165 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1733 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1816 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.19 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.1983 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2066 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2149 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2233 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2316 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2399 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2483 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2566 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2649 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2732 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2816 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2899 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.2982 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3066 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3149 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3232 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3315 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3399 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3482 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3565 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3649 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3732 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3815 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3898 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.3982 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4065 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4148 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4232 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4315 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4398 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4481 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4565 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4648 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4731 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4815 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4898 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.4981 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5064 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5148 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5231 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5314 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5398 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5481 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5564 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5647 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5731 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5814 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5897 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.5981 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6064 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6147 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.623 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6314 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6397 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.648 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6564 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6647 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.673 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6813 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.6897 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.698 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7063 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7147 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.723 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7313 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7396 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.748 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7563 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7646 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.773 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7813 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7896 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.7979 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8063 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8146 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8229 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8313 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8396 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8479 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8562 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8646 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8729 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8812 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8896 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.8979 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9062 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9146 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9229 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9312 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9395 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9479 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9562 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9645 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9729 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9812 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9895 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 108.9978 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0062 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0145 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0228 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0312 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0395 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0478 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0562 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0645 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0728 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0811 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0895 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0978 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1061 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1145 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1228 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1311 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1394 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1478 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1561 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1644 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1728 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1811 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1894 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1978 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2061 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2144 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2227 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2311 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2394 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2477 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2561 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2644 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2727 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.281 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2894 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2977 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.306 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3144 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3227 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.331 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3393 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3477 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.356 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3643 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3727 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.381 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3893 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3977 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.406 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4143 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4226 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.431 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4393 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4476 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.456 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4643 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4726 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4809 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4893 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4976 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5059 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5143 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5226 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5309 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5393 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5476 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5559 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5642 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5726 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5809 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5892 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5976 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6059 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6142 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6226 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6309 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6392 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6475 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6559 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6642 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6725 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6809 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6892 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6975 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7058 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7142 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7225 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7308 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7392 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7475 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7558 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7642 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7725 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7808 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7892 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7975 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8058 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8141 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8225 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8308 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8391 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8475 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8558 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8641 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8725 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8808 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8891 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8974 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9058 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9141 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9224 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9308 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9391 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9474 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9558 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9641 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9724 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9807 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9891 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9974 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0057 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0141 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0224 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0307 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0391 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0474 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0557 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.064 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0724 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0807 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.089 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0974 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1057 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.114 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1224 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1307 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.139 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1473 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1557 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.164 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1723 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1807 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.189 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1973 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2057 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.214 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2223 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2307 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.239 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2473 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2556 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.264 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2723 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2806 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.289 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2973 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3056 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3139 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3223 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3306 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3389 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3473 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3556 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3639 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3723 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3806 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3889 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3973 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4056 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4139 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4222 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4306 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4389 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4472 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4556 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4639 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4722 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4806 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4889 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4972 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5055 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5139 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5222 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5305 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5389 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5472 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5555 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5639 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5722 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5805 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5888 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5972 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6055 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6138 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6222 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6305 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6388 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6472 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6555 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6638 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6721 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6805 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6888 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6971 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7055 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7138 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7221 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7305 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7388 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7471 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7554 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7638 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7721 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7804 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7888 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7971 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8054 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8138 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8221 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8304 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8388 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8471 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8554 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8637 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8721 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8804 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8887 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8971 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9054 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9137 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9221 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9304 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9387 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.947 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9554 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9637 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.972 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9804 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9887 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.997 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0054 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0137 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.022 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0303 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0387 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.047 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0553 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0637 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.072 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0803 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0887 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.097 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1053 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1136 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.122 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1303 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1386 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.147 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1553 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1636 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.172 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1803 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1886 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1969 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2053 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2136 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2219 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2303 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2386 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2469 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2553 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2636 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2719 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2803 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2886 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2969 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3052 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3136 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3219 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3302 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3386 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3469 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3552 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3635 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3719 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3802 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3885 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3969 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4052 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4135 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4219 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4302 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4385 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4469 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4552 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4635 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4718 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4802 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4885 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4968 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5052 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5135 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5218 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5302 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5385 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5468 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5551 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5635 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5718 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5801 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5885 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5968 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6051 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6135 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6218 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6301 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6385 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6468 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6551 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6634 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6718 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6801 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6884 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6968 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7051 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7134 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7217 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7301 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7384 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7467 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7551 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7634 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7717 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7801 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7884 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7967 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8051 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8134 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8217 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.83 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8384 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8467 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.855 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8634 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8717 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.88 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8884 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8967 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.905 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9133 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9217 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.93 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9383 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9467 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.955 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9633 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9717 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.98 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9883 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9966 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.005 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0133 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0216 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.03 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0383 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0466 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.055 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0633 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0716 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0799 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0883 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0966 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1049 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1133 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1216 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1299 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1383 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1466 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1549 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1632 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1716 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1799 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1882 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1966 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2049 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2132 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2216 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2299 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2382 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2466 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2549 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2632 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2715 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2799 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2882 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2965 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3049 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3132 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3215 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3298 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3382 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3465 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3548 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3632 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3715 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3798 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3882 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3965 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4048 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4132 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4215 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4298 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4381 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4465 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4548 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4631 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4715 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4798 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4881 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4965 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5048 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5131 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5214 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5298 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5381 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5464 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5548 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5631 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5714 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5798 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5881 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5964 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6047 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6131 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6214 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6297 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6381 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6464 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6547 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6631 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6714 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6797 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.688 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6964 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7047 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.713 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7214 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7297 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.738 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7464 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7547 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.763 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7713 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7797 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.788 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7963 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8047 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.813 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8213 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8297 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.838 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8463 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8546 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.863 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8713 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8796 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.888 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8963 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9046 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9129 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9213 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9296 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9379 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9463 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9546 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9629 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9713 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9796 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9879 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9962 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0046 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0129 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0212 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0296 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0379 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0462 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0545 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0629 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0712 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0795 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0879 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0962 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1045 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1128 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1212 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1295 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1378 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1462 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1545 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1628 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1711 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1795 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1878 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1961 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2045 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2128 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2211 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2294 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2378 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2461 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2544 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2628 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2711 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2794 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2877 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2961 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3044 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3127 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3211 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3294 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3377 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.346 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3544 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3627 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.371 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3793 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3877 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.396 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4043 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4127 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.421 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4293 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4377 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.446 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4543 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4626 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.471 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4793 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4876 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4959 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5043 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5126 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5209 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5293 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5376 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5459 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5543 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5626 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5709 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5792 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5876 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5959 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6042 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6125 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6209 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6292 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6375 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6459 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6542 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6625 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6709 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6792 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6875 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6958 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7042 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7125 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7208 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7291 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7375 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7458 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7541 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7625 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7708 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7791 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7875 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7958 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8041 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8124 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8208 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8291 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8374 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8457 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8541 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8624 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8707 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8791 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8874 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8957 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.904 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9124 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9207 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.929 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9373 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9457 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.954 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9623 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9707 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.979 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9873 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9956 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.004 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0123 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0206 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.029 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0373 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0456 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0539 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0623 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0706 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0789 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0872 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0956 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1039 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1122 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1206 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1289 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1372 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1455 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1539 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1622 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1705 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1789 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1872 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1955 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2038 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2122 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2205 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2288 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2372 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2455 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2538 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2621 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2705 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2788 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2871 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2954 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3038 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3121 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3204 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3288 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3371 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3454 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3537 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3621 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3704 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3787 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.387 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3954 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4037 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.412 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4204 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4287 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.437 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4453 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4537 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.462 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4703 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4787 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.487 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4953 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5036 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.512 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5203 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5286 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5369 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5453 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5536 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5619 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5703 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5786 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5869 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5952 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6036 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6119 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6202 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6285 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6369 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6452 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6535 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6618 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6702 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6785 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6868 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6952 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7035 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7118 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7201 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7285 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7368 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7451 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7534 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7618 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7701 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7784 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7868 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7951 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8034 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8117 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8201 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8284 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8367 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.845 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8534 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8617 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.87 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8783 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8867 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.895 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9033 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9116 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.92 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9283 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9366 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9449 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9533 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9616 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9699 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9782 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9866 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9949 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0032 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0116 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0199 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0282 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0365 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0449 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0532 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0615 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0698 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0782 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0865 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0948 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1031 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1115 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1198 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1281 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1365 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1448 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1531 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1614 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1698 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1781 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1864 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1947 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2031 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2114 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2197 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.228 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2364 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2447 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.253 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2613 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2697 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.278 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2863 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2946 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.303 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3113 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3196 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3279 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3363 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3446 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3529 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3613 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3696 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3779 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3862 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3946 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4029 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4112 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4195 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4279 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4362 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4445 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4528 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4612 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4695 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4778 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4861 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4945 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5028 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5111 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5195 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5278 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5361 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5444 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5528 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5611 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5694 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5777 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5861 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5944 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6027 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.611 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6194 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6277 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.636 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6443 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6527 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.661 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6693 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6776 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.686 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6943 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7026 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7109 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7193 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7276 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7359 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7442 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7526 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7609 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7692 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7775 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7859 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7942 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8025 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8108 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8192 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8275 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8358 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8441 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8525 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8608 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8691 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8774 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8858 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8941 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9024 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9107 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9191 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9274 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9357 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.944 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9524 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9607 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.969 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9773 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9857 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.994 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0023 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0106 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.019 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0273 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0356 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0439 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0523 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0606 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0689 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0772 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0856 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0939 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1022 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1105 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1189 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1272 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1355 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1438 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1522 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1605 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1688 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1771 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1855 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1938 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2021 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2104 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2188 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2271 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2354 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2437 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.252 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2604 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2687 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.277 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2853 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2937 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.302 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3103 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3186 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.327 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3353 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3436 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3519 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3603 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3686 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3769 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3852 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3936 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4019 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4102 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4185 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4269 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4352 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4435 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4518 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4602 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4685 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4768 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4851 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4935 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5018 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5101 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5184 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5268 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5351 | 4.0108 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5434 | 4.0108 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5517 | 4.0108 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5601 | 4.0109 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5684 | 4.0109 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5767 | 4.0109 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.585 | 4.011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5934 | 4.011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6017 | 4.011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.61 | 4.0111 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6183 | 4.0111 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6267 | 4.0112 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.635 | 4.0112 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6433 | 4.0112 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6516 | 4.0113 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.66 | 4.0113 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6683 | 4.0113 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6766 | 4.0114 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6849 | 4.0114 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6933 | 4.0114 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7016 | 4.0115 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7099 | 4.0115 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7182 | 4.0115 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7265 | 4.0115 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7349 | 4.0116 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7432 | 4.0116 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7515 | 4.0116 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7598 | 4.0117 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7682 | 4.0117 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7765 | 4.0117 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7848 | 4.0117 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7931 | 4.0118 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8015 | 4.0118 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8098 | 4.0118 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8181 | 4.0119 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8264 | 4.0119 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8348 | 4.0119 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8431 | 4.0119 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8514 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8597 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8681 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8764 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8847 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.893 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9014 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9097 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.918 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9263 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9346 | 4.0122 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.943 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9513 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9596 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9679 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9763 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9846 | 4.0121 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9929 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0012 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0096 | 4.012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0179 | 4.0119 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0262 | 4.0119 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0345 | 4.0118 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0429 | 4.0118 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0512 | 4.0118 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0595 | 4.0117 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0678 | 4.0117 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0761 | 4.0116 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0845 | 4.0116 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0928 | 4.0116 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1011 | 4.0115 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1094 | 4.0115 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1178 | 4.0114 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1261 | 4.0114 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1344 | 4.0114 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1427 | 4.0113 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1511 | 4.0113 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1594 | 4.0112 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1677 | 4.0112 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.176 | 4.0111 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1844 | 4.0111 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1927 | 4.0111 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.201 | 4.011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2093 | 4.011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2177 | 4.0109 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.226 | 4.0109 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2343 | 4.0108 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2426 | 4.0108 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.251 | 4.0108 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2593 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2676 | 4.0107 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2759 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2842 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2926 | 4.0106 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3009 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3092 | 4.0105 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3175 | 4.0104 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3259 | 4.0103 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3342 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3425 | 4.0102 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3508 | 4.0101 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3592 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3675 | 4.01 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3758 | 4.0099 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3841 | 4.0098 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3925 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4008 | 4.0097 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4091 | 4.0096 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4174 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4258 | 4.0095 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4341 | 4.0094 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4424 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4507 | 4.0093 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4591 | 4.0092 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4674 | 4.0091 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4757 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.484 | 4.009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4924 | 4.0089 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5007 | 4.0088 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.509 | 4.0087 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5173 | 4.0086 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5257 | 4.0085 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.534 | 4.0084 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5423 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5506 | 4.0083 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.559 | 4.0082 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5673 | 4.0081 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5756 | 4.008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5839 | 4.0079 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5923 | 4.0078 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6006 | 4.0077 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6089 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6172 | 4.0076 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6255 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6339 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6422 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6505 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6589 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6672 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6755 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6838 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6921 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7005 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7088 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7171 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7254 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7338 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7421 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7504 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7587 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7671 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7754 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7837 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.792 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8004 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8087 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.817 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8253 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8337 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.842 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8503 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8586 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.867 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8753 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8836 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8919 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9003 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9086 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9169 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9252 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9336 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9419 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9502 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9585 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9669 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9752 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9835 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9918 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0002 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0085 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0168 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0251 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0335 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0418 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0501 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0584 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0668 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0751 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0834 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0917 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1001 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1084 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1167 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.125 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1333 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1417 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.15 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1583 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1666 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.175 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1833 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1916 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1999 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2083 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2166 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2249 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2332 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2416 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2499 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2582 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2665 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2749 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2832 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2915 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2998 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3082 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3165 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3248 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3331 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3415 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3498 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3581 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3664 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3748 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3831 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3914 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3997 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4081 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4164 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4247 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.433 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4414 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4497 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.458 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4663 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4747 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.483 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4913 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4996 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.508 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5163 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5246 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5329 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5413 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5496 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5579 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5662 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5746 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5829 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5912 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5995 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6078 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6162 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6245 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6328 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6412 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6495 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6578 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6661 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6744 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6828 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6911 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6994 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7077 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7161 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7244 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7327 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.741 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7494 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7577 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.766 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7743 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7827 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.791 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7993 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8076 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.816 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8243 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8326 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8409 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8493 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8576 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8659 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8742 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8826 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8909 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8992 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9075 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9159 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9242 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9325 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9408 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9492 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9575 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9658 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9741 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9825 | 3.9978 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9908 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9991 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0074 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0158 | 3.9979 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0241 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0324 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0407 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.049 | 3.998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0574 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0657 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.074 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0824 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0907 | 3.9981 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.099 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1073 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1156 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.124 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1323 | 3.9982 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1406 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1489 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1573 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1656 | 3.9983 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1739 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1823 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1906 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1989 | 3.9984 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2072 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2156 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2239 | 3.9985 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2322 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2405 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2489 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2572 | 3.9986 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2655 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2738 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2822 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2905 | 3.9987 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2988 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3071 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3155 | 3.9988 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3238 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3321 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3404 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3488 | 3.9989 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3571 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3654 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3737 | 3.999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3821 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3904 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3987 | 3.9991 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.407 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4154 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4237 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.432 | 3.9992 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4403 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4487 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.457 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4653 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4736 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.482 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4903 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4986 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5069 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5153 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5236 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5319 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5402 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5486 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5569 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5652 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5735 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5819 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5902 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5985 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6068 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6152 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6235 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6318 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6401 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6485 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6568 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6651 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6734 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6818 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6901 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6984 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7067 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7151 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7234 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7317 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7401 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7484 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7567 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.765 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7734 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7817 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.79 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7983 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8067 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.815 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8233 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8316 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.84 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8483 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8566 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8649 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8733 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8816 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8899 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8982 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9066 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9149 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9232 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9315 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9399 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9482 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9565 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9649 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9732 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9815 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9898 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9982 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0065 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0148 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0231 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0315 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0398 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0481 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0564 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0648 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0731 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0814 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0897 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0981 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1064 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1147 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.123 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1314 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1397 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.148 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1564 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1647 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.173 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1813 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1897 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.198 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2063 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2146 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.223 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2313 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2396 | 3.9993 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.248 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2563 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2646 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2729 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2813 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2896 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2979 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3062 | 3.9994 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3146 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3229 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3312 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3396 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3479 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3562 | 3.9995 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3645 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3729 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3812 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3895 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3978 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4062 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4145 | 3.9996 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4228 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4311 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4395 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4478 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4561 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4645 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4728 | 3.9997 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4811 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4894 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4978 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5061 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5144 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5227 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5311 | 3.9998 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5394 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5477 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5561 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5644 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5727 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.581 | 3.9999 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5894 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5977 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.606 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6143 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6227 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.631 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6393 | 4 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6477 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.656 | 4.0001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6643 | 4.0002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6726 | 4.0003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.681 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6893 | 4.0004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6976 | 4.0005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7059 | 4.0006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7143 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7226 | 4.0007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7309 | 4.0008 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7393 | 4.0009 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7476 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7559 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7642 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7726 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7809 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7892 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7976 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8059 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8142 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8225 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8309 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8392 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8475 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8558 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8642 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8725 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8808 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8892 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8975 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9058 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9141 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9225 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9308 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9391 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9474 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9558 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9641 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9724 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9808 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9891 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9974 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0057 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0141 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0224 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0307 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0391 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0474 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0557 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.064 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0724 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0807 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.089 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0974 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1057 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.114 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1223 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1307 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.139 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1473 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1556 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.164 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1723 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1806 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.189 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1973 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2056 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2139 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2223 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2306 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2389 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2473 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2556 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2639 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2722 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2806 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2889 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2972 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3055 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3139 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3222 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3305 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3389 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3472 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3555 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3638 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3722 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3805 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3888 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3971 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4055 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4138 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4221 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4305 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4388 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4471 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4554 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4638 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4721 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4804 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4888 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4971 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5054 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5137 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5221 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5304 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5387 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5471 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5554 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5637 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.572 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5804 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5887 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.597 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6053 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6137 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.622 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6303 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6387 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.647 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6553 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6636 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.672 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6803 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6886 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6969 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7053 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7136 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7219 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7303 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7386 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7469 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7552 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7636 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7719 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7802 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7886 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7969 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8052 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8135 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8219 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8302 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8385 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8468 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8552 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8635 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8718 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8802 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8885 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8968 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9051 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9135 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9218 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9301 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9385 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9468 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9551 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9634 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9718 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9801 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9884 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9967 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0051 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0134 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0217 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0301 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0384 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0467 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.055 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0634 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0717 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.08 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0884 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0967 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.105 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1133 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1217 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.13 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1383 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1466 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.155 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1633 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1716 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.18 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1883 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1966 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2049 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2133 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2216 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2299 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2383 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2466 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2549 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2632 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2716 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2799 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2882 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2965 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3049 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3132 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3215 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3299 | 4.0075 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3382 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3465 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3548 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3632 | 4.0074 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3715 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3798 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3882 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3965 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4048 | 4.0073 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4131 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4215 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4298 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4381 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4464 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4548 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4631 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4714 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4798 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4881 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4964 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5047 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5131 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5214 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5297 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5381 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5464 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5547 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.563 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5714 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5797 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.588 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5964 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6047 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.613 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6213 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6297 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.638 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6463 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6547 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.663 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6713 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6796 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.688 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6963 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7046 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.713 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7213 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7296 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7379 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7463 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7546 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7629 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7713 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7796 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7879 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7962 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8046 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8129 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8212 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8296 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8379 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8462 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8545 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8629 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8712 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8795 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8879 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8962 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9045 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9128 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9212 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9295 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9378 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9462 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9545 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9628 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9711 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9795 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9878 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9961 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0045 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0128 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0211 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0294 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0378 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0461 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0544 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0628 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0711 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0794 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0877 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0961 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1044 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1127 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1211 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1294 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1377 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.146 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1544 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1627 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.171 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1794 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1877 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.196 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2043 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2127 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.221 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2293 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2377 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.246 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2543 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2626 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.271 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2793 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2876 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.296 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3043 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3126 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3209 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3293 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3376 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3459 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3543 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3626 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3709 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3792 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3876 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3959 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4042 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4126 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4209 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4292 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4375 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4459 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4542 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4625 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4709 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4792 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4875 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4958 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5042 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5125 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5208 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5292 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5375 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5458 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5541 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5625 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5708 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5791 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5875 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5958 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6041 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6124 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6208 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6291 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6374 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6458 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6541 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6624 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6707 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6791 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6874 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6957 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7041 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7124 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7207 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.729 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7374 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7457 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.754 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7624 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7707 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.779 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7873 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7957 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.804 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8123 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8207 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.829 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8373 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8456 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.854 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8623 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8706 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.879 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8873 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8956 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9039 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9123 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9206 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9289 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9373 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9456 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9539 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9622 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9706 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9789 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9872 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9956 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0039 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0122 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0205 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0289 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0372 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0455 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0539 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0622 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0705 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0788 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0872 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0955 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1038 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1122 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1205 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1288 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1371 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1455 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1538 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1621 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1705 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1788 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1871 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1954 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2038 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2121 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2204 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2288 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2371 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2454 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2537 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2621 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2704 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2787 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2871 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2954 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3037 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.312 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3204 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3287 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.337 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3454 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3537 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.362 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3703 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3787 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.387 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3953 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4037 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.412 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4203 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4286 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.437 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4453 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4536 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.462 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4703 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4786 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4869 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4953 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5036 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5119 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5202 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5286 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5369 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5452 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5536 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5619 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5702 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5785 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5869 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5952 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6035 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6119 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6202 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6285 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6368 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6452 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6535 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6618 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6702 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6785 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6868 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6951 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7035 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7118 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7201 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7284 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7368 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7451 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7534 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7618 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7701 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7784 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7867 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7951 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8034 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8117 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8201 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8284 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8367 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.845 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8534 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8617 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.87 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8783 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8867 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.895 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9033 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9117 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.92 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9283 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9366 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.945 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9533 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9616 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9699 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9783 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9866 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9949 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0033 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0116 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0199 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0282 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0366 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0449 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0532 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0616 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0699 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0782 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0865 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0949 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1032 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1115 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1199 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1282 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1365 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1448 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1532 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1615 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1698 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1781 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1865 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1948 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2031 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2115 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2198 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2281 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2364 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2448 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2531 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2614 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2698 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2781 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2864 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2947 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3031 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3114 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3197 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.328 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3364 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3447 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.353 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3614 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3697 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.378 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3863 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3947 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.403 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4113 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4196 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.428 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4363 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4446 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.453 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4613 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4696 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4779 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4863 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4946 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5029 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5113 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5196 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5279 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5362 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5446 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5529 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5612 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5695 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5779 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5862 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5945 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6029 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6112 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6195 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6278 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6362 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6445 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6528 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6612 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6695 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6778 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6861 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6945 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7028 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7111 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7194 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7278 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7361 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7444 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7528 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7611 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7694 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7777 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7861 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7944 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8027 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8111 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8194 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8277 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.836 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8444 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8527 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.861 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8693 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8777 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.886 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8943 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9026 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.911 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9193 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9276 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.936 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9443 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9526 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9609 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9693 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9776 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9859 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9942 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0026 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0109 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0192 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0275 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0359 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0442 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0525 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0608 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0692 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0775 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0858 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0941 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1025 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1108 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1191 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1274 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1358 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1441 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1524 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1607 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1691 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1774 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1857 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.194 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2024 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2107 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.219 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2273 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2357 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.244 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2523 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2606 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.269 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2773 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2856 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2939 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3023 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3106 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3189 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3272 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3355 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3439 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3522 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3605 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3689 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3772 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3855 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3938 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4021 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4105 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4188 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4271 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4354 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4438 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4521 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4604 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4687 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4771 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4854 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4937 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.502 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5104 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5187 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.527 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5353 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5437 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.552 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5603 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5686 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.577 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5853 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5936 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6019 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6102 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6186 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6269 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6352 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6435 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6519 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6602 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6685 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6768 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6851 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6935 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7018 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7101 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7184 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7268 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7351 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7434 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7517 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.76 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7684 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7767 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.785 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7933 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8017 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.81 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8183 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8266 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8349 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8433 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8516 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8599 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8682 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8766 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8849 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8932 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9015 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9098 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9182 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9265 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9348 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9431 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9515 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9598 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9681 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9764 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9847 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9931 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0014 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0097 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.018 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0264 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0347 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.043 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0513 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0596 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.068 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0763 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0846 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0929 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1012 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1096 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1179 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1262 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1345 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1429 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1512 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1595 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1678 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1762 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1845 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1928 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2011 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2094 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2178 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2261 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2344 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2427 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2511 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2594 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2677 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.276 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2843 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2927 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.301 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3093 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3176 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.326 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3343 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3426 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3509 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3592 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3676 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3759 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3842 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3925 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4008 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4092 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4175 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4258 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4341 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4425 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4508 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4591 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4674 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4758 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4841 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4924 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5007 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.509 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5174 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5257 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.534 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5423 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5507 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.559 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5673 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5756 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5839 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5923 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6006 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6089 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6172 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6255 | 4.0072 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6339 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6422 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6505 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6588 | 4.0071 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6672 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6755 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6838 | 4.007 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6921 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7005 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7088 | 4.0069 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7171 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7254 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7337 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7421 | 4.0068 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7504 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7587 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.767 | 4.0067 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7754 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7837 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.792 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8003 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8087 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.817 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8253 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8336 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8419 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8503 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8586 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8669 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8752 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8836 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8919 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9002 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9085 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9169 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9252 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9335 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9418 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9501 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9585 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9668 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9751 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9834 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9918 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0001 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0084 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0167 | 4.0066 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0251 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0334 | 4.0065 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0417 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.05 | 4.0064 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0583 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0667 | 4.0063 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.075 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0833 | 4.0062 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0916 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1 | 4.0061 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1083 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1166 | 4.006 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1249 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1333 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1416 | 4.0059 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1499 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1582 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1665 | 4.0058 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1749 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1832 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1915 | 4.0057 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1998 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2082 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2165 | 4.0056 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2248 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2331 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2415 | 4.0055 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2498 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2581 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2664 | 4.0054 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2747 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2831 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2914 | 4.0053 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2997 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.308 | 4.0052 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3164 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3247 | 4.0051 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.333 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3413 | 4.005 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3496 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.358 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3663 | 4.0049 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3746 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3829 | 4.0048 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3913 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3996 | 4.0047 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4079 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4162 | 4.0046 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4245 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4329 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4412 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4495 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4578 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4662 | 4.0045 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4745 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4828 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4911 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4994 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5078 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5161 | 4.0044 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5244 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5327 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.541 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5494 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5577 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.566 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5743 | 4.0043 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5826 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.591 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5993 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6076 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6159 | 4.0042 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6243 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6326 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6409 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6492 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6575 | 4.0041 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6659 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6742 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6825 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6908 | 4.004 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6991 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7075 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7158 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7241 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7324 | 4.0039 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7408 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7491 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7574 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7657 | 4.0038 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.774 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7824 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7907 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.799 | 4.0037 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8073 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8156 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.824 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8323 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8406 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8489 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8573 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8656 | 4.0036 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8739 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8822 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8905 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8989 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9072 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9155 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9238 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9321 | 4.0035 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9405 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9488 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9571 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9654 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9738 | 4.0034 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9821 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9904 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9987 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.007 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0154 | 4.0033 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0237 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.032 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0403 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0486 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.057 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0653 | 4.0032 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0736 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0819 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0903 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0986 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1069 | 4.0031 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1152 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1235 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1319 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1402 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1485 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1568 | 4.003 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1651 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1735 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1818 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1901 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1984 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2068 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2151 | 4.0029 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2234 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2317 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.24 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2484 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2567 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.265 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2733 | 4.0028 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2816 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.29 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2983 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3066 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3149 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3233 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3316 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3399 | 4.0027 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3482 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3565 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3649 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3732 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3815 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3898 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3981 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4065 | 4.0026 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4148 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4231 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4314 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4397 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4481 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4564 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4647 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.473 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4814 | 4.0025 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4897 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.498 | 4.0024 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5063 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5146 | 4.0023 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.523 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5313 | 4.0022 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5396 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5479 | 4.0021 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5562 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5646 | 4.002 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5729 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5812 | 4.0019 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5895 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5979 | 4.0018 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6062 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6145 | 4.0017 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6228 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6311 | 4.0016 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6395 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6478 | 4.0015 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6561 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6644 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6727 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6811 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6894 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6977 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.706 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7144 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7227 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.731 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7393 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7476 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.756 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7643 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7726 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7809 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7892 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7976 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8059 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8142 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8225 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8309 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8392 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8475 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8558 | 4.0014 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8641 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8725 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8808 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8891 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8974 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9057 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9141 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9224 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9307 | 4.0013 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.939 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9474 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9557 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.964 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9723 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9806 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.989 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9973 | 4.0012 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0056 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0139 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0222 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0306 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0389 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0472 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0555 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0639 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0722 | 4.0011 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0805 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0888 | 4.001 | 4 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0971 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1055 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1138 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1221 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1304 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1387 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1471 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1554 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1637 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.172 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1804 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.1887 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.197 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2053 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2137 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.222 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2303 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2386 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2469 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2553 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2636 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2719 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2802 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2885 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.2969 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3052 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3135 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3218 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3302 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3385 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3468 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3551 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3634 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3718 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3801 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3884 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.3967 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4051 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4134 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4217 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.43 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4384 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4467 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.455 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4633 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4716 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.48 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4883 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.4966 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5049 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5133 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5216 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5299 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5382 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5466 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5549 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5632 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5715 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5799 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5882 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.5965 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6048 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6132 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6215 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6298 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6381 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6465 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6548 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6631 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6714 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6797 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6881 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.6964 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7047 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.713 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7214 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7297 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.738 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7463 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7547 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.763 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7713 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7796 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.788 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.7963 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8046 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8129 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8213 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8296 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8379 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8462 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8546 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8629 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8712 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8795 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8878 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.8962 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9045 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9128 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9211 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9295 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9378 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9461 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9544 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9628 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9711 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9794 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.9877 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 130.996 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0044 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0127 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.021 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0293 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0377 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.046 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0543 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0626 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.071 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0793 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0876 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.0959 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1043 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1126 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1209 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1292 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1376 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1459 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1542 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1625 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1709 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1792 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1875 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.1958 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2041 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2125 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2208 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2291 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2374 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2458 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2541 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2624 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2707 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2791 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2874 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.2957 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.304 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3123 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3207 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.329 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3373 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3457 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.354 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3623 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3706 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.379 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3873 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.3956 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4039 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4122 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4206 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4289 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4372 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4455 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4539 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4622 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4705 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4788 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4872 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.4955 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5038 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5121 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5204 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5288 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5371 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5454 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5537 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5621 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5704 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5787 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.587 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.5954 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6037 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.612 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6203 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6287 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.637 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6453 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6536 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.662 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6703 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6786 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6869 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.6953 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7036 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7119 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7202 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7285 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7369 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7452 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7535 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7618 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7702 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7785 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7868 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.7951 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8035 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8118 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8201 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8284 | 3.9975 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8367 | 3.9975 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8451 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8534 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8617 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.87 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8784 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.8867 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.895 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9033 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9117 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.92 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9283 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9366 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.945 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9533 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9616 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9699 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9783 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9866 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 131.9949 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0032 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0116 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0199 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0282 | 3.9963 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0365 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0449 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0532 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0615 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0698 | 3.996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0782 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0865 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.0948 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1031 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1115 | 3.9957 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1198 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1281 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1364 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1447 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1531 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1614 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1697 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1781 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1864 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.1947 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.203 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2113 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2197 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.228 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2363 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2446 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.253 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2613 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2696 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2779 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2863 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.2946 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3029 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3112 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3196 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3279 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3362 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3445 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3529 | 3.9943 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3612 | 3.9943 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3695 | 3.9942 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3778 | 3.9942 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3862 | 3.9942 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.3945 | 3.9941 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4028 | 3.9941 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4111 | 3.9941 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4195 | 3.9941 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4278 | 3.994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4361 | 3.994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4444 | 3.994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4528 | 3.994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4611 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4694 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4777 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4861 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.4944 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5027 | 3.9938 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.511 | 3.9938 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5194 | 3.9938 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5277 | 3.9938 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.536 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5443 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5527 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.561 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5693 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5776 | 3.9936 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.586 | 3.9936 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.5943 | 3.9936 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6026 | 3.9936 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6109 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6193 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6276 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6359 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6443 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6526 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6609 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6692 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6776 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6859 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.6942 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7025 | 3.9933 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7109 | 3.9933 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7192 | 3.9933 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7275 | 3.9933 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7359 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7442 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7525 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7608 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7692 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7775 | 3.9936 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7858 | 3.9936 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.7942 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8025 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8108 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8191 | 3.9938 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8275 | 3.9938 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8358 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8441 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8524 | 3.994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8608 | 3.9941 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8691 | 3.9941 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8774 | 3.9942 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8858 | 3.9942 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.8941 | 3.9943 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9024 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9108 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9191 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9274 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9357 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9441 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9524 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9607 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.969 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9774 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.9857 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 132.994 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0023 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0107 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.019 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0273 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0357 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.044 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0523 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0606 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.069 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0773 | 3.9957 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0856 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.0939 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1023 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1106 | 3.996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1189 | 3.996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1273 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1356 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1439 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1523 | 3.9963 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1606 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1689 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1772 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1856 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.1939 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2022 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2105 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2189 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2272 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2355 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2439 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2522 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2605 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2688 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2772 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2855 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.2938 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3022 | 3.9975 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3105 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3188 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3271 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3355 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3438 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3521 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3605 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3688 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3771 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3854 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.3938 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4021 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4104 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4187 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4271 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4354 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4437 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4521 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4604 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4687 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4771 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4854 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.4937 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.502 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5104 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5187 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.527 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5354 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5437 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.552 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5603 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5687 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.577 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5853 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.5937 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.602 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6103 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6186 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.627 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6353 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6436 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6519 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6603 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6686 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6769 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6853 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.6936 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7019 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7103 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7186 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7269 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7352 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7436 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7519 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7602 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7686 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7769 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7852 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.7935 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8019 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8102 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8185 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8269 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8352 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8435 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8518 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8602 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8685 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8768 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8851 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.8935 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9018 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9101 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9185 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9268 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9351 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9435 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9518 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9601 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9684 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9768 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9851 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 133.9934 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0018 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0101 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0184 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0267 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0351 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0434 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0517 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.06 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0684 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0767 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.085 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.0934 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1017 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.11 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1183 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1267 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.135 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1433 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1517 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.16 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1683 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1766 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.185 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.1933 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2016 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.21 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2183 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2266 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2349 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2433 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2516 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2599 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2682 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2766 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2849 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.2932 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3016 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3099 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3182 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3265 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3349 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3432 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3515 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3598 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3682 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3765 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3848 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.3932 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4015 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4098 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4182 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4265 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4348 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4431 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4515 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4598 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4681 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4764 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4848 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.4931 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5014 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5098 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5181 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5264 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5347 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5431 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5514 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5597 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5681 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5764 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.5847 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.593 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6014 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6097 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.618 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6263 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6347 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.643 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6513 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6597 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.668 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6763 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.6846 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.693 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7013 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7096 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7179 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7263 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7346 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7429 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7513 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7596 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7679 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7762 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7846 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.7929 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8012 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8096 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8179 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8262 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8345 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8429 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8512 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8595 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8678 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8762 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8845 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.8928 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9012 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9095 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9178 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9261 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9345 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9428 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9511 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9595 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9678 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9761 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9844 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 134.9928 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0011 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0094 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0177 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0261 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0344 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0427 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0511 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0594 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0677 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.076 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0844 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.0927 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.101 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1094 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1177 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.126 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1343 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1427 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.151 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1593 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1676 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.176 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1843 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.1926 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.201 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2093 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2176 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.226 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2343 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2426 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2509 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2593 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2676 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2759 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2843 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.2926 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3009 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3092 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3176 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3259 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3342 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3425 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3509 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3592 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3675 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3759 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3842 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.3925 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4008 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4092 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4175 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4258 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4342 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4425 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4508 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4592 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4675 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4758 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4841 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.4925 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5008 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5091 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5175 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5258 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5341 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5424 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5508 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5591 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5674 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5757 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5841 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.5924 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6007 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6091 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6174 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6257 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.634 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6424 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6507 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.659 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6674 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6757 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.684 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.6924 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7007 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.709 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7173 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7257 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.734 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7423 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7507 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.759 | 3.9975 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7673 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7756 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.784 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.7923 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8006 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8089 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8173 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8256 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8339 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8423 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8506 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8589 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8672 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8756 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8839 | 3.9963 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.8922 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9006 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9089 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9172 | 3.996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9256 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9339 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9422 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9505 | 3.9957 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9589 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9672 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9755 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9839 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 135.9922 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0005 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0088 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0172 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0255 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0338 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0421 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0505 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0588 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0671 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0755 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0838 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.0921 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1004 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1088 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1171 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1254 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1338 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1421 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1504 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1588 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1671 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1754 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1837 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.1921 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2004 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2087 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.217 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2254 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2337 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.242 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2504 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2587 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.267 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2753 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.2837 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.292 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3003 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3086 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.317 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3253 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3336 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3419 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3503 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3586 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3669 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3753 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3836 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.3919 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4002 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4086 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4169 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4252 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4335 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4419 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4502 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4585 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4669 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4752 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4835 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.4918 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5002 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5085 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5168 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5251 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5335 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5418 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5501 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5585 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5668 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5751 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5834 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.5918 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6001 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6084 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6167 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6251 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6334 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6417 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.65 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6584 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6667 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.675 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6833 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.6917 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7083 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7167 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.725 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7333 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7416 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.75 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7583 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7666 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7749 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7833 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7916 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.7999 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8082 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8166 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8249 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8332 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8416 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8499 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8582 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8665 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8748 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8832 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8915 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.8998 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9082 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9165 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9248 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9331 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9415 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9498 | 3.9957 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9581 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9664 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9748 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9831 | 3.996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9914 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 136.9997 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0081 | 3.9963 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0164 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0247 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.033 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0414 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0497 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.058 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0663 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0747 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.083 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0913 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.0996 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.108 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1163 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1246 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1329 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1413 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1496 | 3.9975 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1579 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1662 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1746 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1829 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1912 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.1995 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2079 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2162 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2245 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2328 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2412 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2495 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2578 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2661 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2745 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2828 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2911 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.2994 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3078 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3161 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3244 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3327 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3411 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3494 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3577 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.366 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3744 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3827 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.391 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.3994 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4077 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.416 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4243 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4326 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.441 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4493 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4576 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.466 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4743 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4826 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4909 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.4993 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5076 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5159 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5242 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5326 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5409 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5492 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5575 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5659 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5742 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5825 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5909 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.5992 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6075 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6158 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6242 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6325 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6408 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6491 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6575 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6658 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6741 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6824 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6908 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.6991 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7074 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7157 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7241 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7324 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7407 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.749 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7574 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7657 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.774 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7823 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.7907 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.799 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8073 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8157 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.824 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8323 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8406 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.849 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8573 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8656 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8739 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8823 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8906 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.8989 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9072 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9156 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9239 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9322 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9406 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9489 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9572 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9655 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9738 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9822 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9905 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 137.9988 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0072 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0155 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0238 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0321 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0405 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0488 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0571 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0654 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0738 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0821 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0904 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.0987 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1071 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1154 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1237 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.132 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1404 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1487 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.157 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1654 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1737 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.182 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1903 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.1987 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.207 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2153 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2236 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.232 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2403 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2486 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2569 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2653 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2736 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2819 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2903 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.2986 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3069 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3152 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3235 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3319 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3402 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3485 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3569 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3652 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3735 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3818 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3902 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.3985 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4068 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4151 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4235 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4318 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4401 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4484 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4568 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4651 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4734 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4818 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4901 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.4984 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5067 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.515 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5234 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5317 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.54 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5484 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5567 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.565 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5733 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5817 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.59 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.5983 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6066 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.615 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6233 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6316 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6399 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6483 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6566 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6649 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6732 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6816 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6899 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.6982 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7066 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7149 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7232 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7315 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7399 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7482 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7565 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7648 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7732 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7815 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7898 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.7981 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8065 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8148 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8231 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8315 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8398 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8481 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8564 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8647 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8731 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8814 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8897 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.8981 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9064 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9147 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.923 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9314 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9397 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.948 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9563 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9647 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.973 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9813 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.9896 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 138.998 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0063 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0146 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0229 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0312 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0396 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0479 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0562 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0646 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0729 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0812 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0895 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.0979 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1062 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1145 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1228 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1311 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1395 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1478 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1561 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1644 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1728 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1811 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1894 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.1977 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2061 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2144 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2227 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.231 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2394 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2477 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.256 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2643 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2727 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.281 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2893 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.2976 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.306 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3143 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3226 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3309 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3393 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3476 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3559 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3642 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3726 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3809 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3892 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.3975 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4059 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4142 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4225 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4308 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4392 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4475 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4558 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4641 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4725 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4808 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4891 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.4974 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5058 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5141 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5224 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5307 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.539 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5474 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5557 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.564 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5724 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5807 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.589 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.5973 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6057 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.614 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6223 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6306 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6389 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6473 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6556 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6639 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6722 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6806 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6889 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.6972 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7056 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7139 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7222 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7305 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7388 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7472 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7555 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7638 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7721 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7805 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7888 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.7971 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8054 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8138 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8221 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8304 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8387 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8471 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8554 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8637 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.872 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8804 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.8887 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.897 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9053 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9137 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.922 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9303 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9386 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.947 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9553 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9636 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9719 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9803 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9886 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 139.9969 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0052 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0136 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0219 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0302 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0385 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0469 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0552 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0635 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0718 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0802 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0885 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.0968 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1051 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1135 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1218 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1301 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1384 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1468 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1551 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1634 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1717 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1801 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1884 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.1967 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.205 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2134 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2217 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.23 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2383 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2467 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.255 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2633 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2717 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.28 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2883 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.2966 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3049 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3133 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3216 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3299 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3383 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3466 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3549 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3632 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3716 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3799 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3882 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.3965 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4048 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4132 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4215 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4298 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4382 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4465 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4548 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4631 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4715 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4798 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4881 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.4964 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5048 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5131 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5214 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5297 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5381 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5464 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5547 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.563 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5714 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5797 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.588 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.5963 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6047 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.613 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6213 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6296 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.638 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6463 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6546 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6629 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6713 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6796 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6879 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.6962 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7046 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7129 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7212 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7295 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7379 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7462 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7545 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7628 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7712 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7795 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7878 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.7961 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8045 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8128 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8211 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8295 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8378 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8461 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8544 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8627 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8711 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8794 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.8877 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.896 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9044 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9127 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.921 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9294 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9377 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.946 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9543 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9626 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.971 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9793 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.9876 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 140.996 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0043 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0126 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0209 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0293 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0376 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0459 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0542 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0626 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0709 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0792 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0875 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.0959 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1042 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1125 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1208 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1292 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1375 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1458 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1541 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1625 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1708 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1791 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1874 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.1958 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2041 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2124 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2207 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2291 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2374 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2457 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.254 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2624 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2707 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.279 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2873 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.2957 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.304 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3123 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3206 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.329 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3373 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3456 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3539 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3623 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3706 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3789 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3872 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.3956 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4039 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4122 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4205 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4288 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4372 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4455 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4538 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4622 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4705 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4788 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4871 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.4955 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5038 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5121 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5204 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5287 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5371 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5454 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5537 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.562 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5704 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5787 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.587 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.5954 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6037 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.612 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6203 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6286 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.637 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6453 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6536 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6619 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6703 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6786 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6869 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.6952 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7036 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7119 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7202 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7285 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7369 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7452 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7535 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7618 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7702 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7785 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7868 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.7951 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8035 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8118 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8201 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8284 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8368 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8451 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8534 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8617 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8701 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8784 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.8867 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.895 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9034 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9117 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.92 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9283 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9366 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.945 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9533 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9616 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.97 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9783 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9866 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 141.9949 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0033 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0116 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0199 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0282 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0365 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0449 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0532 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0615 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0698 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0782 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0865 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.0948 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1031 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1115 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1198 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1281 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1364 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1448 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1531 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1614 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1697 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1781 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1864 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.1947 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.203 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2114 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2197 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.228 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2363 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2447 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.253 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2613 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2696 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.278 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2863 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.2946 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3029 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3113 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3196 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3279 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3362 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3446 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3529 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3612 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3695 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3779 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3862 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.3945 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4028 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4111 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4195 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4278 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4361 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4445 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4528 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4611 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4694 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4778 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4861 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.4944 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5027 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.511 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5194 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5277 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.536 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5443 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5527 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.561 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5693 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5776 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.586 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.5943 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6026 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6109 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6193 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6276 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6359 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6442 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6526 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6609 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6692 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6775 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6859 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.6942 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7025 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7108 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7192 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7275 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7358 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7441 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7525 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7608 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7691 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7774 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7858 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.7941 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8024 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8107 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8191 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8274 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8357 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.844 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8524 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8607 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.869 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8773 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.8857 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.894 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9023 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9106 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.919 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9273 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9356 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9439 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9523 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9606 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9689 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9772 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9856 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 142.9939 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0022 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0105 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0189 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0272 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0355 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0439 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0522 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0605 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0688 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0771 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0855 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.0938 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1021 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1104 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1188 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1271 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1354 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1438 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1521 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1604 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1687 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.177 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1854 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.1937 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.202 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2104 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2187 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.227 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2353 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2437 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.252 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2603 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2686 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.277 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2853 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.2936 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3019 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3103 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3186 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3269 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3352 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3436 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3519 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3602 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3685 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3769 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3852 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.3935 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4018 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4102 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4185 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4268 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4351 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4435 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4518 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4601 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4684 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4768 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4851 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.4934 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5017 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5101 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5184 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5267 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.535 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5434 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5517 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.56 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5683 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5767 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.585 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.5933 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6016 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.61 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6183 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6266 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6349 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6433 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6516 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6599 | 4.0128 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6682 | 4.0128 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6766 | 4.0128 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6849 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.6932 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7015 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7099 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7182 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7265 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7348 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7432 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7515 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7598 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7681 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7765 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7848 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.7931 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8014 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8098 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8181 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8264 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8347 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8431 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8514 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8597 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.868 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8764 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.8847 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.893 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9013 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9097 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.918 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9263 | 4.0127 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9346 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9429 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9513 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9596 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9679 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9763 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9846 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 143.9929 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0012 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0096 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0179 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0262 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0345 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0428 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0512 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0595 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0678 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0761 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0845 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0928 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1011 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1094 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1178 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1261 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1344 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1427 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1511 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1594 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1677 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.176 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1844 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1927 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.201 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2093 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2177 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.226 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2343 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2426 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.251 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2593 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2676 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2759 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2843 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2926 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3009 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3092 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3176 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3259 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3342 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3425 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3509 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3592 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3675 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3758 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3842 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3925 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4008 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4091 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4174 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4258 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4341 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4424 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4507 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4591 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4674 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4757 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4841 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4924 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5007 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.509 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5173 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5257 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.534 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5423 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5506 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.559 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5673 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5756 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5839 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5923 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6006 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6089 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6172 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6256 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6339 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6422 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6505 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6589 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6672 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6755 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6838 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6922 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7005 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7088 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7171 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7255 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7338 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7421 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7504 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7588 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7671 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7754 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7837 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7921 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8004 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8087 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.817 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8253 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8337 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.842 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8503 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8587 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.867 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8753 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8836 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.892 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9003 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9086 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9169 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9252 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9336 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9419 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9502 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9586 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9669 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9752 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9835 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9919 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0002 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0085 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0168 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0251 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0335 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0418 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0501 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0585 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0668 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0751 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0834 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0918 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1001 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1084 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1167 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1251 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1334 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1417 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.15 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1584 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1667 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.175 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1833 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1917 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2083 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2166 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.225 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2333 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2416 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2499 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2583 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2666 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2749 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2832 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2916 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2999 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3082 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3165 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3249 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3332 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3415 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3498 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3582 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3665 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3748 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3831 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3915 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3998 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4081 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4164 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4248 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4331 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4414 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4498 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4581 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4664 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4747 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.483 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4914 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4997 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.508 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5164 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5247 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.533 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5413 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5497 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.558 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5663 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5746 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.583 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5913 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5996 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6079 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6163 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6246 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6329 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6413 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6496 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6579 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6662 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6746 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6829 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6912 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6995 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7079 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7162 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7245 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7328 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7412 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7495 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7578 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7661 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7745 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7828 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7911 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7995 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8078 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8161 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8244 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8327 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8411 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8494 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8577 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8661 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8744 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8827 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.891 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8994 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9077 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.916 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9243 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9327 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.941 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9493 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9576 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.966 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9743 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9826 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.991 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9993 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0076 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0159 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0243 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0326 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0409 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0492 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0576 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0659 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0742 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0825 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0909 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0992 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1075 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1158 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1242 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1325 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1408 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1491 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1575 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1658 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1741 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1824 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1908 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1991 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2074 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2158 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2241 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2324 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2407 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2491 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2574 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2657 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.274 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2824 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2907 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.299 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3073 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3157 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.324 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3323 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3407 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.349 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3573 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3656 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3739 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3823 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3906 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3989 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4073 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4156 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4239 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4322 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4406 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4489 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4572 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4655 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4739 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4822 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4905 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4988 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5072 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5155 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5238 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5321 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5405 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5488 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5571 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5654 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5738 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5821 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5904 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5987 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6071 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6154 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6237 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.632 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6404 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6487 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.657 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6653 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6737 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.682 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6903 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6986 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.707 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7153 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7236 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7319 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7403 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7486 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7569 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7652 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7736 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7819 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7902 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7986 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8069 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8152 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8235 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8318 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8402 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8485 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8568 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8652 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8735 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8818 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8901 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8985 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9068 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9151 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9234 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9318 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9401 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9484 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9567 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9651 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9734 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9817 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.99 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9984 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0067 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.015 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0233 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0317 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.04 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0483 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0566 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.065 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0733 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0816 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0899 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0983 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1066 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1149 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1232 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1316 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1399 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1482 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1565 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1649 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1732 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1815 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1898 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1982 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2065 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2148 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2231 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2315 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2398 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2481 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2564 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2648 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2731 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2814 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2897 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2981 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3064 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3147 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.323 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3314 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3397 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.348 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3564 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3647 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.373 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3813 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3896 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.398 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4063 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4146 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.423 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4313 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4396 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4479 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4563 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4646 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4729 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4812 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4896 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4979 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5062 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5145 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5229 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5312 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5395 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5479 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5562 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5645 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5728 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5811 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5895 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5978 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6061 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6145 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6228 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6311 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6394 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6478 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6561 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6644 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6727 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6811 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6894 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6977 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7061 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7144 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7227 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.731 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7394 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7477 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.756 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7643 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7727 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.781 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7893 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7977 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.806 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8143 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8226 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.831 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8393 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8476 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8559 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8643 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8726 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8809 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8893 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8976 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9059 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9142 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9226 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9309 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9392 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9476 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9559 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9642 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9725 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9809 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9892 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9975 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0058 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0142 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0225 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0308 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0392 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0475 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0558 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0641 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0725 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0808 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0891 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0975 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1058 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1141 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1224 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1308 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1391 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1474 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1557 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1641 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1724 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1807 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1891 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1974 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2057 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.214 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2224 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2307 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.239 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2473 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2557 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.264 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2723 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2807 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.289 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2973 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3056 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.314 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3223 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3306 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.339 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3473 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3556 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3639 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3723 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3806 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3889 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3972 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4056 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4139 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4222 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4306 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4389 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4472 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4556 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4639 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4722 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4805 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4889 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4972 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5055 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5138 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5222 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5305 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5388 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5471 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5555 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5638 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5721 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5805 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5888 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5971 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6055 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6138 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6221 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6304 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6388 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6471 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6554 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6637 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6721 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6804 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6887 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6971 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7054 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7137 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.722 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7304 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7387 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.747 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7553 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7637 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.772 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7803 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7887 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.797 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8053 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8136 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.822 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8303 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8386 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.847 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8553 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8636 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8719 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8803 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8886 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8969 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9052 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9136 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9219 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9302 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9386 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9469 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9552 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9635 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9719 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9802 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9885 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9969 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0052 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0135 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0218 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0302 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0385 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0468 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0551 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0635 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0718 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0801 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0885 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0968 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1051 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1134 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1218 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1301 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1384 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1467 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1551 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1634 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1717 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1801 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1884 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1967 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.205 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2134 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2217 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.23 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2384 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2467 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.255 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2633 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2717 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.28 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2883 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2966 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.305 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3133 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3216 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.33 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3383 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3466 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3549 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3633 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3716 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3799 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3883 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3966 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4049 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4132 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4216 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4299 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4382 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4465 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4549 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4632 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4715 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4799 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4882 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4965 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5048 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5132 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5215 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5298 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5382 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5465 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5548 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5631 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5715 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5798 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5881 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5965 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6048 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6131 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6214 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6298 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6381 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6464 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6547 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6631 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6714 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6797 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.688 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6964 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7047 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.713 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7214 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7297 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.738 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7464 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7547 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.763 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7713 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7797 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.788 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7963 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8046 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.813 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8213 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8296 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.838 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8463 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8546 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8629 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8713 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8796 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8879 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8963 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9046 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9129 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9212 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9296 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9379 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9462 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9545 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9629 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9712 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9795 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9879 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9962 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0045 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0128 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0212 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0295 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0378 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0461 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0545 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0628 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0711 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0795 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0878 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0961 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1044 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1128 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1211 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1294 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1378 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1461 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1544 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1627 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1711 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1794 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1877 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.196 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2044 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2127 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.221 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2294 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2377 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.246 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2543 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2627 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.271 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2793 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2877 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.296 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3043 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3126 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.321 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3293 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3376 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3459 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3543 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3626 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3709 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3793 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3876 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3959 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4042 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4126 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4209 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4292 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4375 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4459 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4542 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4625 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4709 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4792 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4875 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4958 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5042 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5125 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5208 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5292 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5375 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5458 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5541 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5625 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5708 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5791 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5874 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5958 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6041 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6124 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6208 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6291 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6374 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6458 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6541 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6624 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6707 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6791 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6874 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6957 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.704 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7124 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7207 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.729 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7374 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7457 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.754 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7623 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7707 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.779 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7873 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7956 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.804 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8123 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8206 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.829 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8373 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8456 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8539 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8623 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8706 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8789 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8873 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8956 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9039 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9122 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9206 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9289 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9372 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9455 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9539 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9622 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9705 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9789 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9872 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9955 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0038 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0122 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0205 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0288 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0372 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0455 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0538 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0621 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0705 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0788 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0871 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0954 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1038 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1121 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1204 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1288 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1371 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1454 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1537 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1621 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1704 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1787 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1871 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1954 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2037 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.212 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2204 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2287 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.237 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2453 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2537 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.262 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2703 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2787 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.287 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2953 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3036 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.312 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3203 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3286 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3369 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3453 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3536 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3619 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3703 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3786 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3869 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3952 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4036 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4119 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4202 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4286 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4369 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4452 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4535 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4619 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4702 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4785 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4868 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4952 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5035 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5118 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5202 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5285 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5368 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5451 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5535 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5618 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5701 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5784 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5868 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5951 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6034 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6118 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6201 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6284 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6367 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6451 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6534 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6617 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.67 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6784 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6867 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.695 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7033 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7117 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.72 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7283 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7366 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.745 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7533 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7616 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.77 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7783 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7866 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7949 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8033 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8116 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8199 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8282 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8366 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8449 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8532 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8616 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8699 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8782 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8865 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8949 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9032 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9115 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9198 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9282 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9365 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9448 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9532 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9615 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9698 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9781 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9865 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9948 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0031 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0114 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0198 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0281 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0364 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0448 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0531 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0614 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0697 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0781 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0864 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0947 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.103 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1114 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1197 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.128 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1364 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1447 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.153 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1613 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1696 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.178 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1863 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1946 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.203 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2113 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2196 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2279 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2363 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2446 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2529 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2612 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2696 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2779 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2862 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2946 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3029 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3112 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3195 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3279 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3362 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3445 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3528 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3612 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3695 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3778 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3862 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3945 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4028 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4111 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4195 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4278 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4361 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4444 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4528 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4611 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4694 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4778 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4861 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4944 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5027 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5111 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5194 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5277 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.536 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5444 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5527 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.561 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5694 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5777 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.586 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5943 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6027 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.611 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6193 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6276 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.636 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6443 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6526 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6609 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6693 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6776 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6859 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6942 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7026 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7109 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7192 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7276 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7359 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7442 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7525 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7609 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7692 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7775 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7858 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7942 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8025 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8108 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8192 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8275 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8358 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8441 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8525 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8608 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8691 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8774 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8858 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8941 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9024 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9108 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9191 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9274 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9357 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9441 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9524 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9607 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.969 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9774 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9857 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.994 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0023 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0107 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.019 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0273 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0357 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.044 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0523 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0606 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.069 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0773 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0856 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0939 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1023 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1106 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1189 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1273 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1356 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1439 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1522 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1606 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1689 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1772 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1855 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1939 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2022 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2105 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2189 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2272 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2355 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2438 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2522 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2605 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2688 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2771 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2855 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2938 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3021 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3104 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3188 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3271 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3354 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3438 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3521 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3604 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3687 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3771 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3854 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3937 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.402 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4104 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4187 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.427 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4353 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4437 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.452 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4603 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4687 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.477 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4853 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4936 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.502 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5103 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5186 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5269 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5353 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5436 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5519 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5603 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5686 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5769 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5852 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5936 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6019 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6102 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6185 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6269 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6352 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6435 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6519 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6602 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6685 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6768 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6852 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6935 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7018 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7101 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7185 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7268 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7351 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7435 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7518 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7601 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7684 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7768 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7851 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7934 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8017 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8101 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8184 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8267 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8351 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8434 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8517 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.86 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8683 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8767 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.885 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8933 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9017 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.91 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9183 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9266 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.935 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9433 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9516 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9599 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9683 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9766 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9849 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9933 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0016 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0099 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0182 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0266 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0349 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0432 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0515 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0599 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0682 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0765 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0849 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0932 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1015 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1098 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1182 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1265 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1348 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1431 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1515 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1598 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1681 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1765 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1848 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1931 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2014 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2098 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2181 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2264 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2347 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2431 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2514 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2597 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2681 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2764 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2847 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.293 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3014 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3097 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.318 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3263 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3347 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.343 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3513 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3596 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.368 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3763 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3846 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3929 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4013 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4096 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4179 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4263 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4346 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4429 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4512 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4596 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4679 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4762 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4845 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4929 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5012 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5095 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5178 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5262 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5345 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5428 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5511 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5595 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5678 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5761 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5844 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5928 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6011 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6094 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6177 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6261 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6344 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6427 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.651 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6594 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6677 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.676 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6843 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6927 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.701 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7093 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7177 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.726 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7343 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7426 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7509 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7593 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7676 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7759 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7842 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7926 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8009 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8092 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8176 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8259 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8342 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8425 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8508 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8592 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8675 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8758 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8842 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8925 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9008 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9091 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9174 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9258 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9341 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9424 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9508 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9591 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9674 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9757 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9841 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9924 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0007 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.009 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0174 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0257 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.034 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0423 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0507 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.059 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0673 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0756 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.084 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0923 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1006 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1089 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1173 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1256 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1339 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1422 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1506 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1589 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1672 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1755 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1839 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1922 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2005 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2088 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2172 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2255 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2338 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2421 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2505 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2588 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2671 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2755 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2838 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2921 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3004 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3087 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3171 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3254 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3337 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3421 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3504 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3587 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.367 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3754 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3837 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.392 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4003 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4087 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.417 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4253 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4336 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.442 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4503 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4586 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4669 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4753 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4836 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4919 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5003 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5086 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5169 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5252 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5336 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5419 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5502 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5585 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5669 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5752 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5835 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5918 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6002 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6085 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6168 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6252 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6335 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6418 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6501 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6584 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6668 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6751 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6834 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6918 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7001 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7084 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7167 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7251 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7334 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7417 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.75 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7584 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7667 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.775 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7833 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7917 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8083 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8167 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.825 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8333 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8416 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8499 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8583 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8666 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8749 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8833 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8916 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8999 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9082 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9166 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9249 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9332 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9415 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9499 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9582 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9665 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9748 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9832 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9915 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9998 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0081 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0165 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0248 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0331 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0415 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0498 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0581 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0664 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0748 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0831 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0914 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0997 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1081 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1164 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1247 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.133 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1414 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1497 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.158 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1663 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1747 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.183 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1913 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1996 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.208 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2163 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2246 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2329 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2413 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2496 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2579 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2662 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2746 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2829 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2912 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2995 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3079 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3162 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3245 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3328 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3412 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3495 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3578 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3661 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3745 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3828 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3911 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3994 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4078 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4161 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4244 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4328 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4411 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4494 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4577 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.466 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4744 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4827 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.491 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4993 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5077 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.516 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5243 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5327 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.541 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5493 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5576 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5659 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5743 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5826 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5909 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5993 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6076 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6159 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6242 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6326 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6409 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6492 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6575 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6659 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6742 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6825 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6908 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6992 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7075 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7158 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7241 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7325 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7408 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7491 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7574 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7658 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7741 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7824 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7907 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7991 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8074 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8157 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.824 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8324 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8407 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.849 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8573 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8657 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.874 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8823 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8906 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.899 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9073 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9156 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.924 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9323 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9406 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9489 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9572 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9656 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9739 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9822 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9906 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9989 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0072 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0155 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0238 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0322 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0405 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0488 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0571 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0655 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0738 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0821 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0905 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0988 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1071 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1154 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1237 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1321 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1404 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1487 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1571 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1654 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1737 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.182 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1904 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1987 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.207 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2153 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2237 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.232 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2403 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2486 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.257 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2653 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2736 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2819 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2903 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2986 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3069 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3152 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3236 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3319 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3402 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3485 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3569 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3652 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3735 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3818 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3902 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3985 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4068 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4151 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4235 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4318 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4401 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4484 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4568 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4651 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4734 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4818 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4901 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4984 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5067 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.515 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5234 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5317 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.54 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5483 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5567 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.565 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5733 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5816 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.59 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5983 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6066 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6149 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6233 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6316 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6399 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6483 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6566 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6649 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6732 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6815 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6899 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6982 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7065 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7149 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7232 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7315 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7398 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7482 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7565 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7648 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7731 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7815 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7898 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7981 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8064 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8148 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8231 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8314 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8397 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8481 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8564 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8647 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.873 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8814 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8897 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.898 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9063 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9147 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.923 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9313 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9396 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.948 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9563 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9646 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9729 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9813 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9896 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9979 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0062 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0146 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0229 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0312 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0395 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0479 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0562 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0645 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0728 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0812 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0895 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0978 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1061 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1145 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1228 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1311 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1395 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1478 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1561 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1644 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1727 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1811 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1894 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1977 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2061 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2144 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2227 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.231 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2393 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2477 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.256 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2643 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2727 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.281 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2893 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2976 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.306 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3143 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3226 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3309 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3392 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3476 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3559 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3642 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3726 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3809 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3892 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3975 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4059 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4142 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4225 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4308 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4392 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4475 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4558 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4641 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4725 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4808 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4891 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4974 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5058 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5141 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5224 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5307 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5391 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5474 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5557 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.564 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5724 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5807 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.589 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5973 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6057 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.614 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6223 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6306 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.639 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6473 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6556 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6639 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6723 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6806 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6889 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6973 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7056 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7139 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7222 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7305 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7389 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7472 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7555 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7639 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7722 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7805 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7888 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7971 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8055 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8138 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8221 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8304 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8388 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8471 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8554 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8638 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8721 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8804 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8887 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.897 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9054 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9137 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.922 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9304 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9387 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.947 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9553 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9637 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.972 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9803 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9886 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.997 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0053 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0136 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0219 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0303 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0386 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0469 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0552 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0636 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0719 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0802 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0885 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0969 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1052 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1135 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1218 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1302 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1385 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1468 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1551 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1635 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1718 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1801 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1884 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1968 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2051 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2134 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2217 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2301 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2384 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2467 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2551 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2634 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2717 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.28 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2883 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2967 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.305 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3133 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3217 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.33 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3383 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3466 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3549 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3633 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3716 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3799 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3882 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3966 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4049 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4132 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4216 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4299 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4382 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4465 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4548 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4632 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4715 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4798 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4882 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4965 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5048 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5131 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5215 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5298 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5381 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5464 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5548 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5631 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5714 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5797 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5881 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5964 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6047 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.613 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6214 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6297 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.638 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6463 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6547 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.663 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6713 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6796 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.688 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6963 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7046 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7129 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7213 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7296 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7379 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7462 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7546 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7629 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7712 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7795 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7879 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7962 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8045 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8129 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8212 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8295 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8378 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8461 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8545 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8628 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8711 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8794 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8878 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8961 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9044 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9128 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9211 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9294 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9377 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.946 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9544 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9627 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.971 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9794 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9877 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.996 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0043 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0127 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.021 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0293 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0376 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.046 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0543 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0626 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0709 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0793 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0876 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0959 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1042 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1126 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1209 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1292 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1376 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1459 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1542 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1625 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1709 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1792 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1875 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1958 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2042 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2125 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2208 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2291 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2375 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2458 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2541 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2625 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2708 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2791 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2874 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2957 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3041 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3124 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3207 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3291 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3374 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3457 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.354 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3624 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3707 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.379 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3873 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3957 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.404 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4123 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4206 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.429 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4373 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4456 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4539 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4623 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4706 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4789 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4873 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4956 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5039 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5122 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5206 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5289 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5372 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5455 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5539 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5622 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5705 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5789 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5872 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5955 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6038 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6122 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6205 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6288 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6371 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6455 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6538 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6621 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6705 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6788 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6871 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6954 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7038 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7121 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7204 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7287 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7371 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7454 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7537 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7621 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7704 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7787 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.787 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7954 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8037 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.812 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8203 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8287 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.837 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8453 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8537 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.862 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8703 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8786 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8869 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8953 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9036 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9119 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9203 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9286 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9369 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9452 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9536 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9619 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9702 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9785 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9869 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9952 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0035 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0119 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0202 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0285 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0368 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0452 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0535 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0618 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0701 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0785 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0868 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0951 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1035 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1118 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1201 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1284 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1368 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1451 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1534 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1617 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1701 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1784 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1867 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1951 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2034 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2117 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.22 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2284 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2367 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.245 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2533 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2617 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.27 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2783 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2867 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.295 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3033 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3116 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.32 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3283 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3366 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3449 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3533 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3616 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3699 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3783 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3866 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3949 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4032 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4115 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4199 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4282 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4365 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4449 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4532 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4615 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4698 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4782 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4865 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4948 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5031 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5115 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5198 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5281 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5365 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5448 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5531 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5614 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5698 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5781 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5864 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5947 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6031 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6114 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6197 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6281 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6364 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6447 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.653 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6614 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6697 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.678 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6863 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6947 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.703 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7113 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7197 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.728 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7363 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7446 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.753 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7613 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7696 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7779 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7863 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7946 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8029 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8112 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8196 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8279 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8362 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8446 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8529 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8612 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8695 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8779 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8862 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8945 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9028 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9112 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9195 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9278 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9362 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9445 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9528 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9611 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9695 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9778 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9861 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9944 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0028 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0111 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0194 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0277 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0361 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0444 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0527 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0611 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0694 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0777 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.086 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0944 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1027 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.111 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1193 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1277 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.136 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1443 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1526 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.161 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1693 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1776 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.186 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1943 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2026 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2109 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2193 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2276 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2359 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2442 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2526 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2609 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2692 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2776 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2859 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2942 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3025 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3109 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3192 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3275 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3358 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3442 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3525 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3608 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3692 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3775 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3858 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3941 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4025 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4108 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4191 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4274 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4358 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4441 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4524 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4608 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4691 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4774 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4857 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4941 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5024 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5107 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.519 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5274 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5357 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.544 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5523 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5607 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.569 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5773 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5856 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.594 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6023 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6106 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.619 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6273 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6356 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6439 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6523 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6606 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6689 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6772 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6856 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6939 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7022 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7106 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7189 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7272 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7355 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7439 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7522 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7605 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7688 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7772 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7855 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7938 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8022 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8105 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8188 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8271 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8355 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8438 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8521 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8604 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8688 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8771 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8854 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8938 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9021 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9104 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9187 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9271 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9354 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9437 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.952 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9604 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9687 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.977 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9854 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9937 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.002 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0103 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0187 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.027 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0353 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0436 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.052 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0603 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0686 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.077 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0853 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0936 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1019 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1102 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1186 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1269 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1352 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1436 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1519 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1602 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1685 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1769 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1852 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1935 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2018 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2102 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2185 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2268 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2352 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2435 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2518 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2601 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2685 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2768 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2851 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2934 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3018 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3101 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3184 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3268 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3351 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3434 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3517 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3601 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3684 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3767 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.385 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3934 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4017 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.41 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4184 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4267 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.435 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4433 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4517 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.46 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4683 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4766 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.485 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4933 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5016 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5099 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5183 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5266 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5349 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5433 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5516 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5599 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5682 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5766 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5849 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5932 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6015 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6099 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6182 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6265 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6349 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6432 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6515 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6598 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6682 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6765 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6848 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6931 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7015 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7098 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7181 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7264 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7348 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7431 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7514 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7598 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7681 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7764 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7847 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7931 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8014 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8097 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.818 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8264 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8347 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.843 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8513 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8597 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.868 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8763 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8847 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.893 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9013 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9096 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.918 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9263 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9346 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9429 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9513 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9596 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9679 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9763 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9846 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9929 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0012 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0096 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0179 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0262 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0345 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0429 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0512 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0595 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0679 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0762 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0845 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0928 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1012 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1095 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1178 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1261 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1345 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1428 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1511 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1595 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1678 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1761 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1844 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1927 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2011 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2094 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2177 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2261 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2344 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2427 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.251 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2594 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2677 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.276 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2843 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2927 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.301 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3093 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3177 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.326 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3343 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3426 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.351 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3593 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3676 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3759 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3843 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3926 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4009 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4093 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4176 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4259 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4342 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4426 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4509 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4592 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4675 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4759 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4842 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4925 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5009 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5092 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5175 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5258 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5342 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5425 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5508 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5591 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5675 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5758 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5841 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5925 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6008 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6091 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6174 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6258 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6341 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6424 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6507 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6591 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6674 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6757 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6841 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6924 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7007 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.709 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7174 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7257 | 4.0126 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.734 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7423 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7507 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.759 | 4.0125 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7673 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7757 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.784 | 4.0124 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7923 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8006 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8089 | 4.0123 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8173 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8256 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8339 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8423 | 4.0122 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8506 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8589 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8672 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8756 | 4.0121 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8839 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8922 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9005 | 4.012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9089 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9172 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9255 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9339 | 4.0119 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9422 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9505 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9588 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9672 | 4.0118 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9755 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9838 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9921 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0005 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0088 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0171 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0255 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0338 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0421 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0504 | 4.0117 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0588 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0671 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0754 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0837 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0921 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1004 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1087 | 4.0116 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1171 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1254 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1337 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.142 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1504 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1587 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.167 | 4.0115 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1753 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1837 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.192 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2003 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2086 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.217 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2253 | 4.0114 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2336 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.242 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2503 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2586 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2669 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2753 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2836 | 4.0113 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2919 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3002 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3086 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3169 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3252 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3336 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3419 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3502 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3585 | 4.0112 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3669 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3752 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3835 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3918 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4002 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4085 | 4.0111 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4168 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4252 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4335 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4418 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4501 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4585 | 4.011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4668 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4751 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4835 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4918 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5001 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5085 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5168 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5251 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5334 | 4.0109 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5418 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5501 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5584 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5668 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5751 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5834 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5917 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6001 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6084 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6167 | 4.0108 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.625 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6334 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6417 | 4.0107 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.65 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6584 | 4.0106 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6667 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.675 | 4.0105 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6833 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6917 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7 | 4.0104 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7083 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7167 | 4.0103 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.725 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7333 | 4.0102 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7417 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.75 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7583 | 4.0101 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7666 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.775 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7833 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7916 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8083 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8166 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8249 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8333 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8416 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8499 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8582 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8666 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8749 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8832 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8916 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8999 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9082 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9165 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9249 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9332 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9415 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9499 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9582 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9665 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9749 | 4.01 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9832 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9915 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9998 | 4.0099 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0082 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0165 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0248 | 4.0098 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0331 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0415 | 4.0097 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0498 | 4.0096 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0581 | 4.0095 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0665 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0748 | 4.0094 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0831 | 4.0093 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0914 | 4.0092 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0998 | 4.0091 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1081 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1164 | 4.009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1248 | 4.0089 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1331 | 4.0088 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1414 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1497 | 4.0087 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1581 | 4.0086 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1664 | 4.0085 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1747 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1831 | 4.0084 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1914 | 4.0083 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1997 | 4.0082 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2081 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2164 | 4.0081 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2247 | 4.008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.233 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2414 | 4.0079 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2497 | 4.0078 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.258 | 4.0077 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2663 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2747 | 4.0076 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.283 | 4.0075 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2913 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2997 | 4.0074 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.308 | 4.0073 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3163 | 4.0072 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3246 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.333 | 4.0071 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3413 | 4.007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3496 | 4.0069 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.358 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3663 | 4.0068 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3746 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3829 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3913 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3996 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4079 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4163 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4246 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4329 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4413 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4496 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4579 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4662 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4746 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4829 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4912 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4995 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5079 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5162 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5245 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5329 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5412 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5495 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5578 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5662 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5745 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5828 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5912 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5995 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6078 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6161 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6245 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6328 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6411 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6495 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6578 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6661 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6745 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6828 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6911 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6994 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7078 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7161 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7244 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7327 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7411 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7494 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7577 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7661 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7744 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7827 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.791 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7994 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8077 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.816 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8244 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8327 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.841 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8493 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8577 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.866 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8743 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8827 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.891 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8993 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9077 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.916 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9243 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9326 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.941 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9493 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9576 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9659 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9743 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9826 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9909 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9993 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0076 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0159 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0242 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0326 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0409 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0492 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0576 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0659 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0742 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0826 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0909 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0992 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1075 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1159 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1242 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1325 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1409 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1492 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1575 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1658 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1742 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1825 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1908 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1991 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2075 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2158 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2241 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2325 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2408 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2491 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2574 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2658 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2741 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2824 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2908 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2991 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3074 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3158 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3241 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3324 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3407 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3491 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3574 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3657 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3741 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3824 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3907 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.399 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4074 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4157 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.424 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4323 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4407 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.449 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4573 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4657 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.474 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4823 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4906 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.499 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5073 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5156 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.524 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5323 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5406 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.549 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5573 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5656 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5739 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5823 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5906 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5989 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6073 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6156 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6239 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6322 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6406 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6489 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6572 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6655 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6739 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6822 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6905 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6989 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7072 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7155 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7238 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7322 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7405 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7488 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7572 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7655 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7738 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7822 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7905 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7988 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8071 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8155 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8238 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8321 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8405 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8488 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8571 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8654 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8738 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8821 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8904 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8988 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9071 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9154 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9238 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9321 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9404 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9487 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9571 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9654 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9737 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9821 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9904 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9987 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.007 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0154 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0237 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.032 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0404 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0487 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.057 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0654 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0737 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.082 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0903 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0987 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.107 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1153 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1237 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.132 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1403 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1487 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.157 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1653 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1737 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.182 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1903 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1986 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.207 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2153 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2236 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.232 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2403 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2486 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.257 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2653 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2736 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.282 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2903 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2986 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3069 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3153 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3236 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3319 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3403 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3486 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3569 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3652 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3736 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3819 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3902 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3986 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4069 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4152 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4236 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4319 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4402 | 4.0067 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4485 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4569 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4652 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4735 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4819 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4902 | 4.0066 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4985 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5069 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5152 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5235 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5318 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5402 | 4.0065 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5485 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5568 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5652 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5735 | 4.0064 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5818 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5902 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5985 | 4.0063 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6068 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6152 | 4.0062 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6235 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6318 | 4.0061 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6401 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6485 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6568 | 4.006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6651 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6735 | 4.0059 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6818 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6901 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6985 | 4.0058 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7068 | 4.0057 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7151 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7234 | 4.0056 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7318 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7401 | 4.0055 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7484 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7568 | 4.0054 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7651 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7734 | 4.0053 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7818 | 4.0052 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7901 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7984 | 4.0051 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8067 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8151 | 4.005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8234 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8317 | 4.0049 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8401 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8484 | 4.0048 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8567 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8651 | 4.0047 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8734 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8817 | 4.0046 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.89 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8984 | 4.0045 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9067 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.915 | 4.0044 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9234 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9317 | 4.0043 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.94 | 4.0042 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9484 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9567 | 4.0041 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.965 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9734 | 4.004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9817 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.99 | 4.0039 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9983 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0067 | 4.0038 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.015 | 4.0037 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0233 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0317 | 4.0036 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.04 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0483 | 4.0035 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0567 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.065 | 4.0034 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0733 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0816 | 4.0033 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.09 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0983 | 4.0032 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1066 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.115 | 4.0031 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1233 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1316 | 4.003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.14 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1483 | 4.0029 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1566 | 4.0028 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1649 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1733 | 4.0027 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1816 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1899 | 4.0026 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1983 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2066 | 4.0025 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2149 | 4.0024 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2233 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2316 | 4.0023 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2399 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2482 | 4.0022 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2566 | 4.0021 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2649 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2732 | 4.002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2816 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2899 | 4.0019 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2982 | 4.0018 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3066 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3149 | 4.0017 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3232 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3315 | 4.0016 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3399 | 4.0015 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3482 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3565 | 4.0014 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3649 | 4.0013 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3732 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3815 | 4.0012 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3899 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3982 | 4.0011 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4065 | 4.001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4149 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4232 | 4.0009 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4315 | 4.0008 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4398 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4482 | 4.0007 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4565 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4648 | 4.0006 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4732 | 4.0005 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4815 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4898 | 4.0004 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4982 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5065 | 4.0003 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5148 | 4.0002 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5231 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5315 | 4.0001 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5398 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5481 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5565 | 3.9999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5648 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5731 | 3.9998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5815 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5898 | 3.9997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5981 | 3.9996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6064 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6148 | 3.9995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6231 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6314 | 3.9994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6398 | 3.9993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6481 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6564 | 3.9992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6647 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6731 | 3.9991 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6814 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6897 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6981 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7064 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7147 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7231 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7314 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7397 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7481 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7564 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7647 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.773 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7814 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7897 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.798 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8064 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8147 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.823 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8314 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8397 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.848 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8564 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8647 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.873 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8813 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8897 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.898 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9063 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9147 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.923 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9313 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9397 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.948 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9563 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9646 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.973 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9813 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9896 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.998 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0063 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0146 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0229 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0313 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0396 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0479 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0563 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0646 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0729 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0813 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0896 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0979 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1062 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1146 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1229 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1312 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1396 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1479 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1562 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1646 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1729 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1812 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1896 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1979 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2062 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2145 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2229 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2312 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2395 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2479 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2562 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2645 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2729 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2812 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2895 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2979 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3062 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3145 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3228 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3312 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3395 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3478 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3562 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3645 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3728 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3811 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3895 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3978 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4061 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4145 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4228 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4311 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4395 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4478 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4561 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4644 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4728 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4811 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4894 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4978 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5061 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5144 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5228 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5311 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5394 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5477 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5561 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5644 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5727 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5811 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5894 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5977 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6061 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6144 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6227 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6311 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6394 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6477 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.656 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6644 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6727 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.681 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6894 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6977 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.706 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7144 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7227 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.731 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7393 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7477 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.756 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7643 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7727 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.781 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7893 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7977 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.806 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8143 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8226 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.831 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8393 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8476 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.856 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8643 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8726 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.881 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8893 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8976 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9059 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9143 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9226 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9309 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9393 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9476 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9559 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9643 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9726 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9809 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9892 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9976 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0059 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0142 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0226 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0309 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0392 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0476 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0559 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0642 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0726 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0809 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0892 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0975 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1059 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1142 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1225 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1309 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1392 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1475 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1559 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1642 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1725 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1808 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1892 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1975 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2058 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2142 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2225 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2308 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2392 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2475 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2558 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2641 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2725 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2808 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2891 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2975 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3058 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3141 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3224 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3308 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3391 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3474 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3558 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3641 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3724 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3808 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3891 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3974 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4058 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4141 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4224 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4307 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4391 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4474 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4557 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4641 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4724 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4807 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4891 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4974 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5057 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5141 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5224 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5307 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.539 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5474 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5557 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.564 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5724 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5807 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.589 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5974 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6057 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.614 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6223 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6307 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.639 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6473 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6557 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.664 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6723 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6806 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.689 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6973 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7056 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.714 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7223 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7306 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.739 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7473 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7556 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7639 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7723 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7806 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7889 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7973 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8056 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8139 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8223 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8306 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8389 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8473 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8556 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8639 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8722 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8806 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8889 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8972 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9056 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9139 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9222 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9306 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9389 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9472 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9556 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9639 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9722 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9805 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9889 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9972 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0055 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0139 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0222 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0305 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0388 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0472 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0555 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0638 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0722 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0805 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0888 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0972 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1055 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1138 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1221 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1305 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1388 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1471 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1555 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1638 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1721 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1805 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1888 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1971 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2055 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2138 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2221 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2304 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2388 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2471 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2554 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2638 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2721 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2804 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2888 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2971 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3054 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3138 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3221 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3304 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3387 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3471 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3554 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3637 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3721 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3804 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3887 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.397 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4054 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4137 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.422 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4304 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4387 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.447 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4554 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4637 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.472 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4803 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4887 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.497 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5053 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5137 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.522 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5303 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5387 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.547 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5553 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5636 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.572 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5803 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5886 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.597 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6053 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6136 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.622 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6303 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6386 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.647 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6553 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6636 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6719 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6803 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6886 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6969 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7053 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7136 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7219 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7303 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7386 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7469 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7552 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7636 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7719 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7802 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7886 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7969 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8052 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8136 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8219 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8302 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8385 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8469 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8552 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8635 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8719 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8802 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8885 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8969 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9052 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9135 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9218 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9302 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9385 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9468 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9552 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9635 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9718 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9802 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9885 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9968 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0051 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0135 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0218 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0301 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0385 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0468 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0551 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0635 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0718 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0801 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0885 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0968 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1051 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1134 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1218 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1301 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1384 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1468 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1551 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1634 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1718 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1801 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1884 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1967 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2051 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2134 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2217 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2301 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2384 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2467 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2551 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2634 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2717 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.28 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2884 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2967 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.305 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3134 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3217 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.33 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3383 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3467 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.355 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3633 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3717 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.38 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3883 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3967 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.405 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4133 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4217 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.43 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4383 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4466 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.455 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4633 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4716 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.48 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4883 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4966 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.505 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5133 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5216 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.53 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5383 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5466 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5549 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5633 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5716 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5799 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5883 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5966 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6049 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6133 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6216 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6299 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6382 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6466 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6549 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6632 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6716 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6799 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6882 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6965 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7049 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7132 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7215 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7299 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7382 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7465 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7549 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7632 | 3.999 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7715 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7798 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7882 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7965 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8048 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8132 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8215 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8298 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8382 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8465 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8548 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8632 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8715 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8798 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8881 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8965 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9048 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9131 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9215 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9298 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9381 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9465 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9548 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9631 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9715 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9798 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9881 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9964 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0048 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0131 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0214 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0298 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0381 | 3.9989 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0464 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0547 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0631 | 3.9988 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0714 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0797 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0881 | 3.9987 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0964 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1047 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1131 | 3.9986 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1214 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1297 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.138 | 3.9985 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1464 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1547 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.163 | 3.9984 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1714 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1797 | 3.9983 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.188 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1963 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2047 | 3.9982 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.213 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2213 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2296 | 3.9981 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.238 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2463 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2546 | 3.998 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.263 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2713 | 3.9979 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2796 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2879 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2963 | 3.9978 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3046 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3129 | 3.9977 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3213 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3296 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3379 | 3.9976 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3463 | 3.9975 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3546 | 3.9975 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3629 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3712 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3796 | 3.9974 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3879 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3962 | 3.9973 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4046 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4129 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4212 | 3.9972 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4295 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4379 | 3.9971 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4462 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4545 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4628 | 3.997 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4712 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4795 | 3.9969 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4878 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4962 | 3.9968 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5045 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5128 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5211 | 3.9967 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5295 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5378 | 3.9966 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5461 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5545 | 3.9965 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5628 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5711 | 3.9964 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5795 | 3.9963 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5878 | 3.9963 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5961 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6044 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6128 | 3.9962 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6211 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6294 | 3.9961 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6378 | 3.996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6461 | 3.996 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6544 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6627 | 3.9959 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6711 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6794 | 3.9958 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6877 | 3.9957 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.696 | 3.9957 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7044 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7127 | 3.9956 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.721 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7294 | 3.9955 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7377 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.746 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7543 | 3.9954 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7627 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.771 | 3.9953 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7793 | 3.9952 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7877 | 3.9951 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.796 | 3.995 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8043 | 3.9949 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8127 | 3.9948 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.821 | 3.9947 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8293 | 3.9946 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8376 | 3.9945 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.846 | 3.9944 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8543 | 3.9943 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8626 | 3.9943 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8709 | 3.9942 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8793 | 3.9941 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8876 | 3.994 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8959 | 3.9939 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9043 | 3.9938 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9126 | 3.9937 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9209 | 3.9936 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9292 | 3.9935 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9376 | 3.9934 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9459 | 3.9933 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9542 | 3.9933 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9626 | 3.9932 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9709 | 3.9931 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9792 | 3.993 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9875 | 3.9929 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9959 | 3.9928 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0042 | 3.9927 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0125 | 3.9926 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0209 | 3.9925 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0292 | 3.9924 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0375 | 3.9924 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0459 | 3.9923 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0542 | 3.9922 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0625 | 3.9921 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0708 | 3.992 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0792 | 3.9919 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0875 | 3.9918 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0958 | 3.9917 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1041 | 3.9916 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1125 | 3.9916 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1208 | 3.9915 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1291 | 3.9914 | 4 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1375 | 3.9913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.1458 | 3.9912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.1541 | 3.9911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.1624 | 3.991 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.1708 | 3.991 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.1791 | 3.9909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.1874 | 3.9908 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.1958 | 3.9907 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2041 | 3.9906 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2124 | 3.9905 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2207 | 3.9904 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2291 | 3.9904 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2374 | 3.9903 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2457 | 3.9902 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2541 | 3.9901 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2624 | 3.99 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2707 | 3.9899 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.279 | 3.9899 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2874 | 3.9898 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.2957 | 3.9897 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.304 | 3.9896 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3123 | 3.9895 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3207 | 3.9894 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.329 | 3.9894 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3373 | 3.9893 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3457 | 3.9892 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.354 | 3.9891 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3623 | 3.989 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3707 | 3.9889 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.379 | 3.9889 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3873 | 3.9888 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.3956 | 3.9887 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.404 | 3.9886 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4123 | 3.9885 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4206 | 3.9884 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4289 | 3.9884 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4373 | 3.9883 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4456 | 3.9882 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4539 | 3.9881 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4622 | 3.988 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4706 | 3.9879 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4789 | 3.9879 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4872 | 3.9878 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.4956 | 3.9877 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5039 | 3.9876 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5122 | 3.9875 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5206 | 3.9875 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5289 | 3.9874 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5372 | 3.9873 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5455 | 3.9872 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5539 | 3.9871 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5622 | 3.9871 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5705 | 3.987 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5788 | 3.9869 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5872 | 3.9868 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.5955 | 3.9867 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6038 | 3.9866 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6122 | 3.9866 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6205 | 3.9865 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6288 | 3.9864 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6371 | 3.9863 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6455 | 3.9862 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6538 | 3.9861 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6621 | 3.9861 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6704 | 3.986 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6788 | 3.9859 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6871 | 3.9858 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.6954 | 3.9857 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7038 | 3.9856 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7121 | 3.9856 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7204 | 3.9855 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7287 | 3.9855 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7371 | 3.9854 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7454 | 3.9854 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7537 | 3.9853 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7621 | 3.9853 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7704 | 3.9852 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7787 | 3.9852 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.787 | 3.9851 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.7954 | 3.9851 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8037 | 3.985 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.812 | 3.985 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8203 | 3.9849 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8287 | 3.9849 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.837 | 3.9848 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8453 | 3.9848 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8537 | 3.9847 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.862 | 3.9847 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8703 | 3.9846 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8786 | 3.9846 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.887 | 3.9845 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.8953 | 3.9845 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9036 | 3.9844 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.912 | 3.9844 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9203 | 3.9843 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9286 | 3.9842 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9369 | 3.9842 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9453 | 3.9841 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9536 | 3.9841 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9619 | 3.984 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9702 | 3.984 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9786 | 3.9839 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9869 | 3.9839 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 175.9952 | 3.9838 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0036 | 3.9838 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0119 | 3.9837 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0202 | 3.9837 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0285 | 3.9836 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0369 | 3.9836 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0452 | 3.9835 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0535 | 3.9835 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0619 | 3.9834 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0702 | 3.9834 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0785 | 3.9833 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0868 | 3.9833 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.0952 | 3.9832 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1035 | 3.9831 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1118 | 3.9831 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1201 | 3.983 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1285 | 3.9829 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1368 | 3.9827 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1451 | 3.9826 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1535 | 3.9825 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1618 | 3.9823 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1701 | 3.9822 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1784 | 3.982 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1868 | 3.9819 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.1951 | 3.9817 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2034 | 3.9816 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2117 | 3.9814 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2201 | 3.9813 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2284 | 3.9811 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2367 | 3.981 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2451 | 3.9808 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2534 | 3.9807 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2617 | 3.9805 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2701 | 3.9804 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2784 | 3.9802 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.2867 | 3.9801 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.295 | 3.98 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3033 | 3.9798 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3117 | 3.9797 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.32 | 3.9795 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3283 | 3.9794 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3367 | 3.9792 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.345 | 3.9791 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3533 | 3.9789 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3616 | 3.9788 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.37 | 3.9786 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3783 | 3.9785 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3866 | 3.9783 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.3949 | 3.9782 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4033 | 3.978 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4116 | 3.9779 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4199 | 3.9777 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4283 | 3.9776 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4366 | 3.9774 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4449 | 3.9773 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4532 | 3.9772 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4616 | 3.9771 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4699 | 3.977 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4782 | 3.9769 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4865 | 3.9768 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.4949 | 3.9767 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5032 | 3.9766 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5115 | 3.9765 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5199 | 3.9764 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5282 | 3.9763 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5365 | 3.9762 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5448 | 3.9761 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5532 | 3.976 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5615 | 3.9759 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5698 | 3.9758 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5781 | 3.9757 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5865 | 3.9756 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.5948 | 3.9755 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6031 | 3.9754 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6115 | 3.9753 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6198 | 3.9752 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6281 | 3.9751 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6364 | 3.975 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6448 | 3.9749 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6531 | 3.9748 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6614 | 3.9747 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6697 | 3.9746 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6781 | 3.9745 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6864 | 3.9743 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.6947 | 3.9742 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.703 | 3.9741 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7114 | 3.974 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7197 | 3.9739 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.728 | 3.9738 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7364 | 3.9737 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7447 | 3.9736 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.753 | 3.9735 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7613 | 3.9734 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7697 | 3.9733 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.778 | 3.9732 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7863 | 3.9731 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.7946 | 3.973 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.803 | 3.9729 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8113 | 3.9728 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8196 | 3.9727 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.828 | 3.9726 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8363 | 3.9725 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8446 | 3.9724 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8529 | 3.9723 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8613 | 3.9722 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8696 | 3.9721 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8779 | 3.972 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8862 | 3.9718 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.8946 | 3.9717 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9029 | 3.9716 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9112 | 3.9715 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9195 | 3.9714 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9279 | 3.9713 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9362 | 3.9712 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9445 | 3.9711 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9529 | 3.971 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9612 | 3.9709 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9695 | 3.9708 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9778 | 3.9707 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9862 | 3.9706 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 176.9945 | 3.9705 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0028 | 3.9704 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0111 | 3.9703 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0195 | 3.9702 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0278 | 3.9701 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0361 | 3.97 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0444 | 3.9699 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0528 | 3.9698 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0611 | 3.9697 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0694 | 3.9696 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0778 | 3.9695 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0861 | 3.9694 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.0944 | 3.9693 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1027 | 3.9692 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1111 | 3.9691 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1194 | 3.969 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1277 | 3.9689 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.136 | 3.9688 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1444 | 3.9687 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1527 | 3.9686 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.161 | 3.9685 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1693 | 3.9684 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1777 | 3.9683 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.186 | 3.9682 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.1943 | 3.9681 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2026 | 3.968 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.211 | 3.9679 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2193 | 3.9678 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2276 | 3.9677 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2359 | 3.9676 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2443 | 3.9675 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2526 | 3.9674 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2609 | 3.9673 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2692 | 3.9672 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2776 | 3.9671 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2859 | 3.967 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.2942 | 3.9669 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3025 | 3.9668 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3109 | 3.9667 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3192 | 3.9666 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3275 | 3.9665 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3358 | 3.9664 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3442 | 3.9663 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3525 | 3.9662 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3608 | 3.9661 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3691 | 3.966 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3775 | 3.9658 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3858 | 3.9657 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.3941 | 3.9656 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4025 | 3.9655 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4108 | 3.9654 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4191 | 3.9653 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4274 | 3.9652 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4357 | 3.9651 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4441 | 3.965 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4524 | 3.9649 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4607 | 3.9648 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4691 | 3.9647 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4774 | 3.9646 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.4857 | 3.9645 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.494 | 3.9644 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5024 | 3.9643 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5107 | 3.9642 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.519 | 3.9641 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5273 | 3.964 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5357 | 3.9639 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.544 | 3.9638 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5523 | 3.9637 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5606 | 3.9636 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.569 | 3.9635 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5773 | 3.9634 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5856 | 3.9633 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.5939 | 3.9632 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6023 | 3.9631 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6106 | 3.963 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6189 | 3.9629 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6273 | 3.9628 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6356 | 3.9627 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6439 | 3.9626 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6522 | 3.9625 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6606 | 3.9624 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6689 | 3.9623 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6772 | 3.9622 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6855 | 3.9621 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.6939 | 3.962 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7022 | 3.962 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7105 | 3.9619 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7188 | 3.9618 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7272 | 3.9617 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7355 | 3.9616 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7438 | 3.9615 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7522 | 3.9614 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7605 | 3.9613 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7688 | 3.9612 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7771 | 3.9611 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7854 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.7938 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8021 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8104 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8188 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8271 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8354 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8437 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8521 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8604 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8687 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.877 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8854 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.8937 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.902 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9103 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9187 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.927 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9353 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9436 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.952 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9603 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9686 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9769 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9853 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 177.9936 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0019 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0103 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0186 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0269 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0352 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0436 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0519 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0602 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0685 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0769 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0852 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0935 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1018 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1102 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1185 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1268 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1351 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1435 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1518 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1601 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1685 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1768 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1851 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1934 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2018 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2101 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2184 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2267 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2351 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2434 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2517 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.26 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2684 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2767 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.285 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2934 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3017 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.31 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3183 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3266 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.335 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3433 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3516 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.36 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3683 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3766 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3849 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3933 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4016 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4099 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4182 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4266 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4349 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4432 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4515 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4599 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4682 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4765 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4848 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4932 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5015 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5098 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5182 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5265 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5348 | 3.961 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5431 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5515 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5598 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5681 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5764 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5848 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5931 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6014 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6097 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6181 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6264 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6347 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.643 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6514 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6597 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.668 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6763 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6847 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.693 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7013 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7097 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.718 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7263 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7346 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.743 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7513 | 3.9609 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7596 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7679 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7763 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7846 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7929 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8012 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8096 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8179 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8262 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8345 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8429 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8512 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8595 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8678 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8762 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8845 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8928 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9012 | 3.9608 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9095 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9178 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9261 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9345 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9428 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9511 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9594 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9678 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9761 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9844 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9927 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0011 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0094 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0177 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.026 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0344 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0427 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.051 | 3.9607 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0594 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0677 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.076 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0843 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0927 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.101 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1093 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1176 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.126 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1343 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1426 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1509 | 3.9606 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1593 | 3.9605 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1676 | 3.9605 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1759 | 3.9605 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1842 | 3.9605 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1926 | 3.9604 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2009 | 3.9603 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2092 | 3.9602 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2175 | 3.9601 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2259 | 3.96 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2342 | 3.9599 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2425 | 3.9598 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2509 | 3.9596 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2592 | 3.9595 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2675 | 3.9594 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2758 | 3.9592 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2842 | 3.9591 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2925 | 3.9589 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3008 | 3.9588 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3091 | 3.9586 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3175 | 3.9585 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3258 | 3.9583 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3341 | 3.9581 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3424 | 3.9579 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3508 | 3.9577 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3591 | 3.9575 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3674 | 3.9573 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3757 | 3.9571 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3841 | 3.957 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3924 | 3.9568 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4007 | 3.9566 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.409 | 3.9564 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4174 | 3.9562 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4257 | 3.956 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.434 | 3.9558 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4424 | 3.9556 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4507 | 3.9554 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.459 | 3.9552 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4673 | 3.955 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4756 | 3.9548 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.484 | 3.9546 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4923 | 3.9544 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5006 | 3.9542 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.509 | 3.954 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5173 | 3.9538 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5256 | 3.9536 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5339 | 3.9534 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5423 | 3.9532 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5506 | 3.9531 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5589 | 3.9529 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5672 | 3.9527 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5756 | 3.9525 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5839 | 3.9523 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5922 | 3.9521 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6005 | 3.9519 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6089 | 3.9517 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6172 | 3.9515 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6255 | 3.9513 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6338 | 3.9511 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6422 | 3.9509 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6505 | 3.9507 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6588 | 3.9505 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6671 | 3.9503 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6755 | 3.9501 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6838 | 3.9499 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6921 | 3.9497 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7004 | 3.9495 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7088 | 3.9494 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7171 | 3.9492 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7254 | 3.949 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7337 | 3.9488 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7421 | 3.9486 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7504 | 3.9484 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7587 | 3.9482 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.767 | 3.948 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7754 | 3.9478 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7837 | 3.9477 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.792 | 3.9475 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8003 | 3.9473 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8087 | 3.9471 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.817 | 3.9469 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8253 | 3.9467 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8336 | 3.9465 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.842 | 3.9463 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8503 | 3.9461 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8586 | 3.946 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8669 | 3.9458 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8753 | 3.9456 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8836 | 3.9454 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8919 | 3.9452 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9002 | 3.945 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9086 | 3.9448 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9169 | 3.9446 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9252 | 3.9444 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9335 | 3.9442 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9419 | 3.9441 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9502 | 3.9439 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9585 | 3.9437 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9669 | 3.9435 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9752 | 3.9433 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9835 | 3.9431 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9918 | 3.9429 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0002 | 3.9427 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0085 | 3.9425 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0168 | 3.9423 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0251 | 3.9421 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0335 | 3.9419 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0418 | 3.9417 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0501 | 3.9415 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0584 | 3.9413 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0668 | 3.9411 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0751 | 3.941 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0834 | 3.9408 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0918 | 3.9406 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1001 | 3.9404 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1084 | 3.9402 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1167 | 3.94 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.125 | 3.9398 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1334 | 3.9397 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1417 | 3.9395 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.15 | 3.9393 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1584 | 3.9392 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1667 | 3.939 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.175 | 3.9389 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1833 | 3.9387 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1917 | 3.9386 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2 | 3.9384 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2083 | 3.9383 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2166 | 3.9381 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.225 | 3.9379 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2333 | 3.9378 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2416 | 3.9376 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2499 | 3.9375 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2583 | 3.9373 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2666 | 3.9372 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2749 | 3.937 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2832 | 3.9368 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2916 | 3.9367 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2999 | 3.9365 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3082 | 3.9364 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3166 | 3.9362 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3249 | 3.936 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3332 | 3.9359 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3415 | 3.9357 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3499 | 3.9354 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3582 | 3.9352 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3665 | 3.935 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3748 | 3.9348 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3832 | 3.9346 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3915 | 3.9344 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3998 | 3.9341 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4081 | 3.9339 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4165 | 3.9337 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4248 | 3.9335 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4331 | 3.9333 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4415 | 3.933 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4498 | 3.9328 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4581 | 3.9326 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4664 | 3.9324 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4748 | 3.9322 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4831 | 3.932 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4914 | 3.9317 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4997 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5081 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5164 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5247 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5331 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5414 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5497 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.558 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5664 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5747 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.583 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5913 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5997 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.608 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6163 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6246 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.633 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6413 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6496 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6579 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6663 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6746 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6829 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6913 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6996 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7079 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7162 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7246 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7329 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7412 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7495 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7579 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7662 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7745 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7829 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7912 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7995 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8078 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8162 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8245 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8328 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8411 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8495 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8578 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8661 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8745 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8828 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8911 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8994 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9078 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9161 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9244 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9327 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9411 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9494 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9577 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.966 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9744 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9827 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.991 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9994 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0077 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.016 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0244 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0327 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.041 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0493 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0577 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.066 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0743 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0826 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.091 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0993 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1076 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.116 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1243 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1326 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1409 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1493 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1576 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1659 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1742 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1826 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1909 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1992 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2076 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2159 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2242 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2325 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2409 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2492 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2575 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2659 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2742 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2825 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2908 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2992 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3075 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3158 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3241 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3325 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3408 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3491 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3575 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3658 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3741 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3824 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3908 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3991 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4074 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4158 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4241 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4324 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4407 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4491 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4574 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4657 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.474 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4824 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4907 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.499 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5074 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5157 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.524 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5323 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5407 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.549 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5573 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5657 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.574 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5823 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5906 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.599 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6073 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6156 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6239 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6323 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6406 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6489 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6573 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6656 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6739 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6822 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6906 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6989 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7072 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7155 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7239 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7322 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7405 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7489 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7572 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7655 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7738 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7822 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7905 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7988 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8072 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8155 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8238 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8321 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8405 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8488 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8571 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8654 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8738 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8821 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8904 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8988 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9071 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9154 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9238 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9321 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9404 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9487 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9571 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9654 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9737 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.982 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9904 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9987 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.007 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0154 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0237 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.032 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0403 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0487 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.057 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0653 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0736 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.082 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0903 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0986 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1069 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1153 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1236 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1319 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1403 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1486 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1569 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1653 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1736 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1819 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1902 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1986 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2069 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2152 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2235 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2319 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2402 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2485 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2569 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2652 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2735 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2818 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2902 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2985 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3068 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3152 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3235 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3318 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3401 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3485 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3568 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3651 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3734 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3818 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3901 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3984 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4068 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4151 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4234 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4317 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4401 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4484 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4567 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4651 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4734 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4817 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.49 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4984 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5067 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.515 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5233 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5317 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.54 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5483 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5567 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.565 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5733 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5816 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.59 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5983 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6066 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6149 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6233 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6316 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6399 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6483 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6566 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6649 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6732 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6816 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6899 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6982 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7066 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7149 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7232 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7315 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7399 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7482 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7565 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7648 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7732 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7815 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7898 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7982 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8065 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8148 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8231 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8315 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8398 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8481 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8565 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8648 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8731 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8814 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8898 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8981 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9064 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9147 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9231 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9314 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9397 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9481 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9564 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9647 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.973 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9814 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9897 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.998 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0063 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0147 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.023 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0313 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0397 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.048 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0563 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0647 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.073 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0813 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0896 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.098 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1063 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1146 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.123 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1313 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1396 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1479 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1563 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1646 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1729 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1812 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1896 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1979 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2062 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2146 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2229 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2312 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2395 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2479 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2562 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2645 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2729 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2812 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2895 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2979 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3062 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3145 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3228 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3312 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3395 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3478 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3562 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3645 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3728 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3811 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3895 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3978 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4061 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4144 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4228 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4311 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4394 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4478 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4561 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4644 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4727 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4811 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4894 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4977 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5061 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5144 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5227 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5311 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5394 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5477 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.556 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5644 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5727 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.581 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5893 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5977 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.606 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6143 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6227 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.631 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6393 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6476 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.656 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6643 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6726 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.681 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6893 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6976 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7059 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7143 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7226 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7309 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7393 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7476 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7559 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7643 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7726 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7809 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7892 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7976 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8059 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8142 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8225 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8309 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8392 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8475 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8559 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8642 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8725 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8808 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8892 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8975 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9058 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9142 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9225 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9308 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9391 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9475 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9558 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9641 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9725 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9808 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9891 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9975 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0058 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0141 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0224 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0308 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0391 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0474 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0557 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0641 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0724 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0807 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0891 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0974 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1057 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.114 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1224 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1307 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.139 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1474 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1557 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.164 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1723 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1807 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.189 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1973 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2057 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.214 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2223 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2307 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.239 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2473 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2556 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.264 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2723 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2806 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2889 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2973 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3056 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3139 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3223 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3306 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3389 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3472 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3556 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3639 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3722 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3806 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3889 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3972 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4055 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4139 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4222 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4305 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4389 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4472 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4555 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4639 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4722 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4805 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4888 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4972 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5055 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5138 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5222 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5305 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5388 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5471 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5555 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5638 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5721 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5805 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5888 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5971 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6055 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6138 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6221 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6304 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6388 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6471 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6554 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6638 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6721 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6804 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6888 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6971 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7054 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7137 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7221 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7304 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7387 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7471 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7554 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7637 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.772 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7804 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7887 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.797 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8053 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8137 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.822 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8303 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8387 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.847 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8553 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8636 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.872 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8803 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8886 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.897 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9053 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9136 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.922 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9303 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9386 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9469 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9553 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9636 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9719 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9803 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9886 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9969 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0052 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0136 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0219 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0302 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0385 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0469 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0552 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0635 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0719 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0802 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0885 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0968 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1052 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1135 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1218 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1302 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1385 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1468 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1552 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1635 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1718 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1801 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1885 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1968 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2051 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2135 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2218 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2301 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2384 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2468 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2551 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2634 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2717 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2801 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2884 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2967 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3051 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3134 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3217 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.33 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3384 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3467 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.355 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3634 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3717 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.38 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3884 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3967 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.405 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4133 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4217 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.43 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4383 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4467 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.455 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4633 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4716 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.48 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4883 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4966 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.505 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5133 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5216 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.53 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5383 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5466 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5549 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5633 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5716 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5799 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5883 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5966 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6049 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6132 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6216 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6299 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6382 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6466 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6549 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6632 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6715 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6799 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6882 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6965 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7049 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7132 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7215 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7299 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7382 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7465 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7548 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7632 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7715 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7798 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7882 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7965 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8048 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8131 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8215 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8298 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8381 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8465 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8548 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8631 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8714 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8798 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8881 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8964 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9048 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9131 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9214 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9297 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9381 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9464 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9547 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9631 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9714 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9797 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9881 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9964 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0047 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.013 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0214 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0297 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.038 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0464 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0547 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.063 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0714 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0797 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.088 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0963 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1047 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.113 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1213 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1297 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.138 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1463 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1546 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.163 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1713 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1796 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.188 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1963 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2046 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.213 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2213 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2296 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2379 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2463 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2546 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2629 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2713 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2796 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2879 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2962 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3046 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3129 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3212 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3296 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3379 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3462 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3546 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3629 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3712 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3795 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3879 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3962 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4045 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4129 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4212 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4295 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4379 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4462 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4545 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4628 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4712 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4795 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4878 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4962 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5045 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5128 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5211 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5295 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5378 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5461 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5545 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5628 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5711 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5795 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5878 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5961 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6044 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6128 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6211 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6294 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6378 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6461 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6544 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6627 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6711 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6794 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6877 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6961 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7044 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7127 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.721 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7294 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7377 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.746 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7544 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7627 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.771 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7793 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7877 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.796 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8043 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8127 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.821 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8293 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8377 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.846 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8543 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8626 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.871 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8793 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8876 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.896 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9043 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9126 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9209 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9293 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9376 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9459 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9543 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9626 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9709 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9792 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9876 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9959 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0042 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0126 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0209 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0292 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0376 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0459 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0542 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0625 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0709 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0792 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0875 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0959 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1042 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1125 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1208 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1292 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1375 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1458 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1542 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1625 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1708 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1792 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1875 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1958 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2041 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2125 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2208 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2291 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2375 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2458 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2541 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2625 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2708 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2791 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2874 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2958 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3041 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3124 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3208 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3291 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3374 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3457 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3541 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3624 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3707 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3791 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3874 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3957 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4041 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4124 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4207 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.429 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4374 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4457 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.454 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4624 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4707 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.479 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4874 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4957 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.504 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5123 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5207 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.529 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5373 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5457 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.554 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5623 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5706 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.579 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5873 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5956 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.604 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6123 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6206 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6289 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6373 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6456 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6539 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6623 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6706 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6789 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6873 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6956 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7039 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7122 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7206 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7289 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7372 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7456 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7539 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7622 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7705 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7789 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7872 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7955 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8039 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8122 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8205 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8288 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8372 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8455 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8538 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8622 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8705 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8788 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8872 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8955 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9038 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9121 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9205 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9288 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9371 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9455 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9538 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9621 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9704 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9788 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9871 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9954 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0038 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0121 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0204 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0288 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0371 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0454 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0537 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0621 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0704 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0787 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0871 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0954 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1037 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.112 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1204 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1287 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.137 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1454 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1537 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.162 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1703 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1787 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.187 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1953 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2037 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.212 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2203 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2287 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.237 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2453 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2536 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.262 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2703 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2786 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.287 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2953 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3036 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.312 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3203 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3286 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3369 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3453 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3536 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3619 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3703 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3786 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3869 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3953 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4036 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4119 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4203 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4286 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4369 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4453 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4536 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4619 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4702 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4786 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4869 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4952 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5036 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5119 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5202 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5285 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5369 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5452 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5535 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5619 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5702 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5785 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5869 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5952 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6035 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6118 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6202 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6285 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6368 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6452 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6535 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6618 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6702 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6785 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6868 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6951 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7035 | 3.9131 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7118 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7201 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7285 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7368 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7451 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7535 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7618 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7701 | 3.9125 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7785 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7868 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7951 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8034 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8118 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8201 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8284 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8368 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8451 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8534 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8618 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8701 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8784 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8867 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8951 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9034 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9117 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9201 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9284 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9367 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9451 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9534 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9617 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.97 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9784 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9867 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.995 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0034 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0117 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.02 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0284 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0367 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.045 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0533 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0617 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.07 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0783 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0867 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.095 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1033 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1117 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.12 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1283 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1366 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.145 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1533 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1616 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.17 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1783 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1866 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.195 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2033 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2116 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.22 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2283 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2366 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2449 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2533 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2616 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2699 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2783 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2866 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2949 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3033 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3116 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3199 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3282 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3366 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3449 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3532 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3616 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3699 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3782 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3866 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3949 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4032 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4115 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4199 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4282 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4365 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4449 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4532 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4615 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4698 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4782 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4865 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4948 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5032 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5115 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5198 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5282 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5365 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5448 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5532 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5615 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5698 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5781 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5865 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5948 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6031 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6115 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6198 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6281 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6365 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6448 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6531 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6615 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6698 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6781 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6864 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6948 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7031 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7114 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7198 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7281 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7364 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7448 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7531 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7614 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7697 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7781 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7864 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7947 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8031 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8114 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8197 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.828 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8364 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8447 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.853 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8614 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8697 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.878 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8864 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8947 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.903 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9113 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9197 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.928 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9363 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9447 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.953 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9613 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9697 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.978 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9863 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9947 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.003 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0113 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0196 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.028 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0363 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0446 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.053 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0613 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0696 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.078 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0863 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0946 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.103 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1113 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1196 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1279 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1363 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1446 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1529 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1613 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1696 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1779 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1862 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1946 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2029 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2112 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2196 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2279 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2362 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2446 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2529 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2612 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2695 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2779 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2862 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2945 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3029 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3112 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3195 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3279 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3362 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3445 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3528 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3612 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3695 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3778 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3862 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3945 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4028 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4112 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4195 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4278 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4362 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4445 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4528 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4611 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4695 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4778 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4861 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4945 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5028 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5111 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5195 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5278 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5361 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5444 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5528 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5611 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5694 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5778 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5861 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5944 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6028 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6111 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6194 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6277 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6361 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6444 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6527 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6611 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6694 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6777 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6861 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6944 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7027 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.711 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7194 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7277 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.736 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7444 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7527 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.761 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7694 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7777 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.786 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7943 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8027 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.811 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8193 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8277 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.836 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8443 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8527 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.861 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8693 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8777 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.886 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8943 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9026 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.911 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9193 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9276 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.936 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9443 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9526 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.961 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9693 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9776 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9859 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9943 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0026 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0109 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0193 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0276 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0359 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0443 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0526 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0609 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0692 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0776 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0859 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0942 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1026 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1109 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1192 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1275 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1359 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1442 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1525 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1609 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1692 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1775 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1859 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1942 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2025 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2109 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2192 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2275 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2358 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2442 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2525 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2608 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2692 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2775 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2858 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2942 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3025 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3108 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3192 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3275 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3358 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3441 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3525 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3608 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3691 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3775 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3858 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3941 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4025 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4108 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4191 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4274 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4358 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4441 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4524 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4608 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4691 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4774 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4857 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4941 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5024 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5107 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5191 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5274 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5357 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5441 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5524 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5607 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.569 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5774 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5857 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.594 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6024 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6107 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.619 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6274 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6357 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.644 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6524 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6607 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.669 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6773 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6857 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.694 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7023 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7107 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.719 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7273 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7357 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.744 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7523 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7607 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.769 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7773 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7856 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.794 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8023 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8106 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.819 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8273 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8356 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8439 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8523 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8606 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8689 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8773 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8856 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8939 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9023 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9106 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9189 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9272 | 3.9125 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9356 | 3.9125 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9439 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9522 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9606 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9689 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9772 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9856 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9939 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0022 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0105 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0189 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0272 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0355 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0439 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0522 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0605 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0689 | 3.9131 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0772 | 3.9131 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0855 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0939 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1022 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1105 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1189 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1272 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1355 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1438 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1522 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1605 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1688 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1772 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1855 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1938 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2021 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2105 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2188 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2271 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2355 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2438 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2521 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2605 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2688 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2771 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2854 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2938 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3021 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3104 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3188 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3271 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3354 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3438 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3521 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3604 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3687 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3771 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3854 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3937 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4021 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4104 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4187 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4271 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4354 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4437 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4521 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4604 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4687 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.477 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4854 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4937 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.502 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5104 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5187 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.527 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5354 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5437 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.552 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5603 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5687 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.577 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5853 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5937 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.602 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6103 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6187 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.627 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6353 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6436 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.652 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6603 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6686 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.677 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6853 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6936 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.702 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7103 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7186 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7269 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7353 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7436 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7519 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7603 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7686 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7769 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7853 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7936 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8019 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8102 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8186 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8269 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8352 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8436 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8519 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8602 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8686 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8769 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8852 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8936 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9019 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9102 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9185 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9269 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9352 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9435 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9519 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9602 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9685 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9769 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9852 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9935 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0018 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0102 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0185 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0268 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0352 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0435 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0518 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0602 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0685 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0768 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0851 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0935 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1018 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1101 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1185 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1268 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1351 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1434 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1518 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1601 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1684 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1768 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1851 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1934 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2018 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2101 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2184 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2268 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2351 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2434 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2517 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2601 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2684 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2767 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2851 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2934 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3017 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3101 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3184 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3267 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3351 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3434 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3517 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.36 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3684 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3767 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.385 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3934 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4017 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.41 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4184 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4267 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.435 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4433 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4517 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.46 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4683 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4767 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.485 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4933 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5016 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.51 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5183 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5266 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.535 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5433 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5516 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.56 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5683 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5766 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5849 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5933 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6016 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6099 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6183 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6266 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6349 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6433 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6516 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6599 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6683 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6766 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6849 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6932 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7016 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7099 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7182 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7266 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7349 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7432 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7516 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7599 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7682 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7766 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7849 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7932 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8015 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8099 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8182 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8265 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8349 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8432 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8515 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8598 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8682 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8765 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8848 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8932 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9015 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9098 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9182 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9265 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9348 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9431 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9515 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9598 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9681 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9765 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9848 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9931 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0015 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0098 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0181 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0264 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0348 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0431 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0514 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0598 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0681 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0764 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0848 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0931 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1014 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1098 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1181 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1264 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1347 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1431 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1514 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1597 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1681 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1764 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1847 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1931 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2014 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2097 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.218 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2264 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2347 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.243 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2514 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2597 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.268 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2764 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2847 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.293 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3013 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3097 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.318 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3263 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3347 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.343 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3513 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3596 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.368 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3763 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3846 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.393 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4013 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4096 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.418 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4263 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4346 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.443 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4513 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4596 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4679 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4763 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4846 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4929 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5013 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5096 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5179 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5263 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5346 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5429 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5513 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5596 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5679 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5762 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5846 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5929 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6012 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6096 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6179 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6262 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6346 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6429 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6512 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6595 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6679 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6762 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6845 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6929 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7012 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7095 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7178 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7262 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7345 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7428 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7512 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7595 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7678 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7762 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7845 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7928 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8011 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8095 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8178 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8261 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8345 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8428 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8511 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8595 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8678 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8761 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8845 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8928 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9011 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9094 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9178 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9261 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9344 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9428 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9511 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9594 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9678 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9761 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9844 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9928 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0011 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0094 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0177 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0261 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0344 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0427 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0511 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0594 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0677 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.076 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0844 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0927 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.101 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1094 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1177 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.126 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1344 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1427 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.151 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1593 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1677 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.176 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1843 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1927 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.201 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2093 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2177 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.226 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2343 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2426 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.251 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2593 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2676 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.276 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2843 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2926 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.301 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3093 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3176 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.326 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3343 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3426 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3509 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3593 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3676 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3759 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3843 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3926 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4009 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4093 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4176 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4259 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4342 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4426 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4509 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4592 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4676 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4759 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4842 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4926 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5009 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5092 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5175 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5259 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5342 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5425 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5509 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5592 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5675 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5759 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5842 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5925 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6008 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6092 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6175 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6258 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6342 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6425 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6508 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6592 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6675 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6758 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6842 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6925 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7008 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7091 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7175 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7258 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7341 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7425 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7508 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7591 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7675 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7758 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7841 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7924 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8008 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8091 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8174 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8258 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8341 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8424 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8508 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8591 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8674 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8757 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8841 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8924 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9007 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9091 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9174 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9257 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9341 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9424 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9507 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.959 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9674 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9757 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.984 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9924 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0007 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.009 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0174 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0257 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.034 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0423 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0507 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.059 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0673 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0757 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.084 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0923 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1007 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.109 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1173 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1257 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.134 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1423 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1507 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.159 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1673 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1756 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.184 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1923 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2006 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.209 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2173 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2256 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.234 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2423 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2506 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.259 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2673 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2756 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.284 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2923 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3006 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3089 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3173 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3256 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3339 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3423 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3506 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3589 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3673 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3756 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3839 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3923 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4006 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4089 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4173 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4256 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4339 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4423 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4506 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4589 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4673 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4756 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4839 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4922 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5006 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5089 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5172 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5256 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5339 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5423 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5506 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5589 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5672 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5756 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5839 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5922 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6006 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6089 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6172 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6256 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6339 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6422 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6506 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6589 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6672 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6756 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6839 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6922 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7006 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7089 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7172 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7256 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7339 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7422 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7506 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7589 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7672 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7756 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7839 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7922 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8006 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8089 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8172 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8256 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8339 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8422 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8506 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8589 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8672 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8755 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8839 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8922 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9005 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9089 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9172 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9256 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9339 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9422 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9505 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9589 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9672 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9755 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9839 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9922 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0005 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0089 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0172 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0255 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0339 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0422 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0505 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0589 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0672 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0755 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0839 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0922 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1005 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1089 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1172 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1255 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1339 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1422 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1505 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1589 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1672 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1755 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1839 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1922 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2005 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2088 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2172 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2255 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2339 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2422 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2505 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2589 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2672 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2755 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2838 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2922 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3005 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3089 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3172 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3255 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3338 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3422 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3505 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3589 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3672 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3755 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3839 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3922 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4005 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4089 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4172 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4255 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4339 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4422 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4505 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4588 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4672 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4755 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4839 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4922 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5005 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5089 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5172 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5255 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5339 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5422 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5505 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5589 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5672 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5755 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5838 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5922 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6005 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6089 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6172 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6255 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6339 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6422 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6505 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6589 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6672 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6755 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6839 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6922 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7005 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7088 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7172 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7255 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7339 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7422 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7505 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7589 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7672 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7755 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7839 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7922 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8005 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8089 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8172 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8255 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8338 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8422 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8505 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8589 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8672 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8755 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8839 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8922 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9005 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9089 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9172 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9255 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9339 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9422 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9505 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9588 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9672 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9755 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9839 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9922 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0005 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0089 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0172 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0255 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0339 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0422 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0505 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0589 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0672 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0755 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0838 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0922 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1005 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1089 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1172 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1255 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1339 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1422 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1505 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1589 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1672 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1755 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1839 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1922 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2005 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2088 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2172 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2255 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2339 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2422 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2505 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2589 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2672 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2755 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2839 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2922 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3005 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3089 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3172 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3255 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3338 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3422 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3505 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3589 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3672 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3755 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3839 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3922 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4005 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4089 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4172 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4255 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4339 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4422 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4505 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4589 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4672 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4755 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4839 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4922 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5005 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5089 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5172 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5255 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5339 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5422 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5505 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5589 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5672 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5755 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5839 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5922 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6005 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6089 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6172 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6255 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6339 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6422 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6505 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6589 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6672 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6755 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6839 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6922 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7005 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7089 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7172 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7255 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7339 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7422 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7505 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7589 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7672 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7755 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7839 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7922 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8005 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8089 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8172 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8255 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8339 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8422 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8505 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8589 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8672 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8755 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8839 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8922 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9005 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9089 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9172 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9256 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9339 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9422 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9505 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9589 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9672 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9756 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9839 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9922 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0006 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0089 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0172 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0256 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0339 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0422 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0506 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0589 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0672 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0756 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0839 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0922 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1006 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1089 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1172 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1256 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1339 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1423 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1506 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1589 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1673 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1756 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1839 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1923 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2006 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.209 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2173 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2256 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2339 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2423 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2506 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.259 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2673 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2756 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.284 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2923 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3006 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.309 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3173 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3257 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.334 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3423 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3507 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.359 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3673 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3757 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.384 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3923 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4007 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.409 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4173 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4257 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.434 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4424 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4507 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.459 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4674 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4757 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.484 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4924 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5007 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.509 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5174 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5257 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.534 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5424 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5507 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5591 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5674 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5757 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5841 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5924 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6007 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6091 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6174 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6257 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6341 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6424 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6507 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6591 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6674 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6758 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6841 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6924 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7008 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7091 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7174 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7258 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7341 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7424 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7508 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7591 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7674 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7758 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7841 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7924 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8008 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8091 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8175 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8258 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8341 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8425 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8508 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8591 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8675 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8758 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8841 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8925 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9008 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9091 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9175 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9258 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9342 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9425 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9508 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9592 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9675 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9758 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9842 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9925 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0008 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0092 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0175 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0258 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0342 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0425 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0509 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0592 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0675 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0759 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0842 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0925 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1009 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1092 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1175 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1259 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1342 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1425 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1509 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1592 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1676 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1759 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1842 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1926 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2009 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2092 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2176 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2259 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2343 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2426 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2509 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2592 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2676 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2759 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2843 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2926 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3009 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3093 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3176 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3259 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3343 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3426 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.351 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3593 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3676 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.376 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3843 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3926 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.401 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4093 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4176 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.426 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4343 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4426 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.451 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4593 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4677 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.476 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4843 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4927 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.501 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5093 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5177 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.526 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5343 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5427 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.551 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5593 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5677 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.576 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5844 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5927 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.601 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6094 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6177 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.626 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6344 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6427 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.651 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6594 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6677 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.676 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6844 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6927 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.701 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7094 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7177 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7261 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7344 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7427 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7511 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7594 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7677 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7761 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7844 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7927 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8011 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8094 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8177 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8261 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8344 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8428 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8511 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8594 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8678 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8761 | 3.9131 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8844 | 3.9131 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8928 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9011 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9094 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9178 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9261 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9344 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9428 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9511 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9595 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9678 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9761 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9845 | 3.9125 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9928 | 3.9125 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0011 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0095 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0178 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0261 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0345 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0428 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0511 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0595 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0678 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0762 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0845 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0928 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1012 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1095 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1178 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1262 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1345 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1429 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1512 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1595 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1679 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1762 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1845 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1929 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2012 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2095 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2179 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2262 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2346 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2429 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2512 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2596 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2679 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2762 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2846 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2929 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3012 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3096 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3179 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3263 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3346 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3429 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3513 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3596 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3679 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3763 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3846 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3929 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4013 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4096 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.418 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4263 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4346 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.443 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4513 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4596 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.468 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4763 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4846 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.493 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5013 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5097 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.518 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5263 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5347 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.543 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5513 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5597 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.568 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5764 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5847 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.593 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6014 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6097 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.618 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6264 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6347 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6431 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6514 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6597 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6681 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6764 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6847 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6931 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7014 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7097 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7181 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7264 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7348 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7431 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7514 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7598 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7681 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7765 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7848 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7931 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8015 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8098 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8181 | 3.909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8265 | 3.909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8348 | 3.909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8432 | 3.909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8515 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8598 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8682 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8765 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8849 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8932 | 3.9088 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9015 | 3.9088 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9099 | 3.9088 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9182 | 3.9088 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9265 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9349 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9432 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9516 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9599 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9682 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9766 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9849 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9933 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0016 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0099 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0183 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0266 | 3.9084 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0349 | 3.9084 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0433 | 3.9084 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0516 | 3.9084 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.06 | 3.9084 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0683 | 3.9084 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0766 | 3.9084 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.085 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0933 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1016 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.11 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1183 | 3.9085 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1267 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.135 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1433 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1517 | 3.9086 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.16 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1684 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1767 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.185 | 3.9087 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1934 | 3.9088 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2017 | 3.9088 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.21 | 3.9088 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2184 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2267 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.235 | 3.9089 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2434 | 3.909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2517 | 3.909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2601 | 3.909 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2684 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2767 | 3.9091 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2851 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2934 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3018 | 3.9092 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3101 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3184 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3268 | 3.9093 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3351 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3434 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3518 | 3.9094 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3601 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3685 | 3.9095 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3768 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3851 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3935 | 3.9096 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4018 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4102 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4185 | 3.9097 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4268 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4352 | 3.9098 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4435 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4518 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4602 | 3.9099 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4685 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4769 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4852 | 3.91 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4935 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5019 | 3.9101 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5102 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5186 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5269 | 3.9102 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5352 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5436 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5519 | 3.9103 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5602 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5686 | 3.9104 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5769 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5853 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5936 | 3.9105 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6019 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6103 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6186 | 3.9106 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6269 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6353 | 3.9107 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6436 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6519 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6603 | 3.9108 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6686 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.677 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6853 | 3.9109 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6936 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.702 | 3.911 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7103 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7187 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.727 | 3.9111 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7353 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7437 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.752 | 3.9112 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7603 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7687 | 3.9113 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.777 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7854 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7937 | 3.9114 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.802 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8104 | 3.9115 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8187 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.827 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8354 | 3.9116 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8437 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8521 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8604 | 3.9117 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8687 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8771 | 3.9118 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8854 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8937 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9021 | 3.9119 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9104 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9187 | 3.912 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9271 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9354 | 3.9121 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9438 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9521 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9604 | 3.9122 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9688 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9771 | 3.9123 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9854 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9938 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0021 | 3.9124 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0105 | 3.9125 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0188 | 3.9125 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0271 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0355 | 3.9126 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0438 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0521 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0605 | 3.9127 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0688 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0772 | 3.9128 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0855 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0938 | 3.9129 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1022 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1105 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1189 | 3.913 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1272 | 3.9131 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1355 | 3.9131 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1439 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1522 | 3.9132 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1605 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1689 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1772 | 3.9133 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1855 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1939 | 3.9134 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2022 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2106 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2189 | 3.9135 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2272 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2356 | 3.9136 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2439 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2522 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2606 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2689 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2773 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2856 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2939 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3023 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3106 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3189 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3273 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3356 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3439 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3523 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3606 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.369 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3773 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3856 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.394 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4023 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4107 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.419 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4273 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4357 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.444 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4523 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4607 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.469 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4774 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4857 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.494 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5024 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5107 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.519 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5274 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5357 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5441 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5524 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5607 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5691 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5774 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5857 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5941 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6024 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6107 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6191 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6274 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6358 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6441 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6524 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6608 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6691 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6774 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6858 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6941 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7025 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7108 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7191 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7275 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7358 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7441 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7525 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7608 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7692 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7775 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7858 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7942 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8025 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8109 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8192 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8275 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8359 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8442 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8525 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8609 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8692 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8775 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8859 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8942 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9026 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9109 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9192 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9276 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9359 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9442 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9526 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9609 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9693 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9776 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9859 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9943 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0026 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0109 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0193 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0276 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0359 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0443 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0526 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.061 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0693 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0776 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.086 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0943 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1027 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.111 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1193 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1277 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.136 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1443 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1527 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.161 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1694 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1777 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.186 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1944 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2027 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2111 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2194 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2277 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2361 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2444 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2527 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2611 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2694 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2778 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2861 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2944 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3028 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3111 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3194 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3278 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3361 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3445 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3528 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3611 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3695 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3778 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3862 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3945 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4028 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4112 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4195 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4278 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4362 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4445 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4529 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4612 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4695 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4779 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4862 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4946 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5029 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5112 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5196 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5279 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5362 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5446 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5529 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5612 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5696 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5779 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5863 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5946 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.603 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6113 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6196 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.628 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6363 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6446 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.653 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6613 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6696 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.678 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6863 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6947 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.703 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7113 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7197 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.728 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7364 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7447 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.753 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7614 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7697 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.778 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7864 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7947 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8031 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8114 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8197 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8281 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8364 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8448 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8531 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8614 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8698 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8781 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8864 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8948 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9031 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9115 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9198 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9281 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9365 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9448 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9532 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9615 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9698 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9782 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9865 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9948 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0032 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0115 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0199 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0282 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0365 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0449 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0532 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0615 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0699 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0782 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0866 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0949 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1032 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1116 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1199 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1283 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1366 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1449 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1533 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1616 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1699 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1783 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1866 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.195 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2033 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2116 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.22 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2283 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2366 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.245 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2533 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2617 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.27 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2783 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2867 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.295 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3033 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3117 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.32 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3284 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3367 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.345 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3534 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3617 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3701 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3784 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3867 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3951 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4034 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4117 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4201 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4284 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4368 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4451 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4534 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4618 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4701 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4784 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4868 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4951 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5035 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5118 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5201 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5285 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5368 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5452 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5535 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5618 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5702 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5785 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5868 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5952 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6035 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6118 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6202 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6285 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6369 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6452 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6535 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6619 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6702 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6785 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6869 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6952 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7036 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7119 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7202 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7286 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7369 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7452 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7536 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7619 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7702 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7786 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7869 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7953 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8036 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8119 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8203 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8286 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8369 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8453 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8536 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.862 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8703 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8786 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.887 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8953 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9037 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.912 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9203 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9287 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.937 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9453 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9537 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.962 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9704 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9787 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.987 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9954 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0037 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.012 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0204 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0287 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.037 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0454 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0537 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0621 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0704 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0787 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0871 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0954 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1037 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1121 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1204 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1288 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1371 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1454 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1538 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1621 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1704 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1788 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1871 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1955 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2038 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2121 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2205 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2288 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2372 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2455 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2538 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2622 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2705 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2788 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2872 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2955 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3038 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3122 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3205 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3289 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3372 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3455 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3539 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3622 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3706 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3789 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3872 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3956 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4039 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4122 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4206 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4289 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4373 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4456 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4539 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4623 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4706 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.479 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4873 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4956 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.504 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5123 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5206 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.529 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5373 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5457 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.554 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5623 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5707 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.579 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5873 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5957 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.604 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6124 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6207 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.629 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6374 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6457 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6541 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6624 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6707 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6791 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6874 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6957 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7041 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7124 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7208 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7291 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7374 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7458 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7541 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7625 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7708 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7791 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7875 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7958 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8042 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8125 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8208 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8292 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8375 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8458 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8542 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8625 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8709 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8792 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8875 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8959 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9042 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9126 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9209 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9292 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9376 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9459 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9543 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9626 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9709 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9793 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9876 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9959 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0043 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0126 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.021 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0293 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0376 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.046 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0543 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0627 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.071 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0793 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0877 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.096 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1044 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1127 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.121 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1294 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1377 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.146 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1544 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1627 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1711 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1794 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1877 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1961 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2044 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2128 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2211 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2294 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2378 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2461 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2545 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2628 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2711 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2795 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2878 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2961 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3045 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3128 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3212 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3295 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3378 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3462 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3545 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3629 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3712 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3795 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3879 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3962 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4046 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4129 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4212 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4296 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4379 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4462 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4546 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4629 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4713 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4796 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4879 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4963 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5046 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.513 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5213 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5296 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.538 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5463 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5547 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.563 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5713 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5797 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.588 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5963 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6047 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.613 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6214 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6297 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.638 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6464 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6547 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6631 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6714 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6797 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6881 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6964 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7048 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7131 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7214 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7298 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7381 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7464 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7548 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7631 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7715 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7798 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7881 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7965 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8048 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8132 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8215 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8298 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8382 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8465 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8549 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8632 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8715 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8799 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8882 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8965 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9049 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9132 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9216 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9299 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9382 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9466 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9549 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9633 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9716 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9799 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9883 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9966 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.005 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0133 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0216 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.03 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0383 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0466 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.055 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0633 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0717 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.08 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0883 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0967 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.105 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1134 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1217 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.13 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1384 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1467 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1551 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1634 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1717 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1801 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1884 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1967 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2051 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2134 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2218 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2301 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2384 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2468 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2551 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2635 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2718 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2801 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2885 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2968 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3052 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3135 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3218 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3302 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3385 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3468 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3552 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3635 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3719 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3802 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3885 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3969 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4052 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4136 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4219 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4302 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4386 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4469 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4553 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4636 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4719 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4803 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4886 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.497 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5053 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5136 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.522 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5303 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5387 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.547 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5553 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5637 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.572 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5803 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5887 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.597 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6054 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6137 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.622 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6304 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6387 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6471 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6554 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6637 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6721 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6804 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6888 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6971 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7054 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7138 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7221 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7305 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7388 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7471 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7555 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7638 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7721 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7805 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7888 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7972 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8055 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8138 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8222 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8305 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8389 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8472 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8555 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8639 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8722 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8806 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8889 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8972 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9056 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9139 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9222 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9306 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9389 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9473 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9556 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9639 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9723 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9806 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.989 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9973 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0056 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.014 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0223 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0307 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.039 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0473 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0557 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.064 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0724 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0807 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.089 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0974 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1057 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1141 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1224 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1307 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1391 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1474 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1558 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1641 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1724 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1808 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1891 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1975 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2058 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2141 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2225 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2308 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2392 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2475 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2558 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2642 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2725 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2809 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2892 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2975 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3059 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3142 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3226 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3309 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3392 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3476 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3559 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3643 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3726 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3809 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3893 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3976 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4059 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4143 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4226 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.431 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4393 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4476 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.456 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4643 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4727 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.481 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4893 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4977 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.506 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5144 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5227 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5311 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5394 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5477 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5561 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5644 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5727 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5811 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5894 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5978 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6061 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6144 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6228 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6311 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6395 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6478 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6561 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6645 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6728 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6812 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6895 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6978 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7062 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7145 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7229 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7312 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7395 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7479 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7562 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7646 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7729 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7812 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7896 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7979 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8063 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8146 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8229 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8313 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8396 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.848 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8563 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8646 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.873 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8813 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8897 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.898 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9063 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9147 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.923 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9314 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9397 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.948 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9564 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9647 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9731 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9814 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9897 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9981 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0064 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0148 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0231 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0314 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0398 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0481 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0565 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0648 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0731 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0815 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0898 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0981 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1065 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1148 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1232 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1315 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1398 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1482 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1565 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1649 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1732 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1815 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1899 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1982 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2066 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2149 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2233 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2316 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2399 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2483 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2566 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.265 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2733 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2816 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.29 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2983 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3066 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.315 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3233 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3317 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.34 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3483 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3567 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.365 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3734 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3817 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.39 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3984 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4067 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4151 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4234 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4317 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4401 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4484 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4568 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4651 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4734 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4818 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4901 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4985 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5068 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5151 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5235 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5318 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5402 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5485 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5568 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5652 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5735 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5819 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5902 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5985 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6069 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6152 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6236 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6319 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6402 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6486 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6569 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6653 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6736 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6819 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6903 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6986 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.707 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7153 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7236 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.732 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7403 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7487 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.757 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7653 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7737 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.782 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7903 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7987 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.807 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8154 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8237 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.832 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8404 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8487 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8571 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8654 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8737 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8821 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8904 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8988 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9071 | 3.9297 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9155 | 3.9297 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9238 | 3.9297 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9321 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9405 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9488 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9572 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9655 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9738 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9822 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9905 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9988 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0072 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0155 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0239 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0322 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0405 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0489 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0572 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0656 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0739 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0822 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0906 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0989 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1073 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1156 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1239 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1323 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1406 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.149 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1573 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1656 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.174 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1823 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1907 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.199 | 3.9308 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2073 | 3.9308 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2157 | 3.9308 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.224 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2324 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2407 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.249 | 3.931 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2574 | 3.931 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2657 | 3.931 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2741 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2824 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2907 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2991 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3074 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3158 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3241 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3324 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3408 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3491 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3575 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3658 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3741 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3825 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3908 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3992 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4075 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4158 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4242 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4325 | 3.9317 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4409 | 3.9317 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4492 | 3.9317 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4575 | 3.9318 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4659 | 3.9318 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4742 | 3.9318 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4825 | 3.9319 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4909 | 3.9319 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4992 | 3.9319 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5076 | 3.932 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5159 | 3.932 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5242 | 3.932 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5326 | 3.9321 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5409 | 3.9321 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5493 | 3.9321 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5576 | 3.9322 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5659 | 3.9322 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5743 | 3.9322 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5826 | 3.9323 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.591 | 3.9323 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5993 | 3.9323 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6077 | 3.9324 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.616 | 3.9324 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6243 | 3.9324 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6327 | 3.9325 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.641 | 3.9325 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6493 | 3.9325 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6577 | 3.9325 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.666 | 3.9325 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6744 | 3.9324 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6827 | 3.9324 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.691 | 3.9324 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6994 | 3.9323 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7077 | 3.9323 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7161 | 3.9323 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7244 | 3.9322 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7327 | 3.9322 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7411 | 3.9321 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7494 | 3.9321 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7578 | 3.9321 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7661 | 3.932 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7744 | 3.932 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7828 | 3.9319 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7911 | 3.9319 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7995 | 3.9319 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8078 | 3.9318 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8161 | 3.9318 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8245 | 3.9318 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8328 | 3.9317 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8412 | 3.9317 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8495 | 3.9317 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8578 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8662 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8745 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8829 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8912 | 3.9316 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8995 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9079 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9162 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9246 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9329 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9412 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9496 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9579 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9663 | 3.9315 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9746 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9829 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9913 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9996 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0079 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0163 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0246 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.033 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0413 | 3.9314 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0497 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.058 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0663 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0747 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.083 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0914 | 3.9313 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0997 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.108 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1164 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1247 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1331 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1414 | 3.9312 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1497 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1581 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1664 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1747 | 3.9311 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1831 | 3.931 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1914 | 3.931 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1998 | 3.931 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2081 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2164 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2248 | 3.9308 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2331 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2415 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2498 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2581 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2665 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2748 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2832 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2915 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2999 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3082 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3165 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3249 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3332 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3415 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3499 | 3.9297 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3582 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3666 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3749 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3832 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3916 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3999 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4083 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4166 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4249 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4333 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4416 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.45 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4583 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4666 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.475 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4833 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4917 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5083 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5167 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.525 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5334 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5417 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.55 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5584 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5667 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5751 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5834 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5917 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6001 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6084 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6168 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6251 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6334 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6418 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6501 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6585 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6668 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6751 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6835 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6918 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7001 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7085 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7168 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7252 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7335 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7419 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7502 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7585 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7669 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7752 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7836 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7919 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8002 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8086 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8169 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8253 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8336 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8419 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8503 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8586 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8669 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8753 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8836 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.892 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9003 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9086 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.917 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9253 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9337 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.942 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9503 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9587 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.967 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9754 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9837 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9921 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0004 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0087 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0171 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0254 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0338 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0421 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0504 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0588 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0671 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0754 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0838 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0921 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1005 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1088 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1171 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1255 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1338 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1422 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1505 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1588 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1672 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1755 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1838 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1922 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2005 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2088 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2172 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2255 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2339 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2422 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2505 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2589 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2672 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2756 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2839 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2922 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3006 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3089 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3172 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3256 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3339 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3423 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3506 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3589 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3673 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3756 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.384 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3923 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4006 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.409 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4173 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4256 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.434 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4423 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4507 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.459 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4673 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4757 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.484 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4924 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5007 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.509 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5174 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5257 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.534 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5424 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5507 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5591 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5674 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5757 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5841 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5924 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6007 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6091 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6174 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6258 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6341 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6424 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6508 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6591 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6674 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6758 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6841 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6925 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7008 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7091 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7175 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7258 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7342 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7425 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7508 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7592 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7675 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7758 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7842 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7925 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8009 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8092 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8175 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8259 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8342 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8426 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8509 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8592 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8676 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8759 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8842 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8926 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9009 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9093 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9176 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9259 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9343 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9426 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9509 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9593 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9676 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.976 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9843 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9926 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.001 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0093 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0177 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.026 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0343 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0427 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.051 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0593 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0677 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.076 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0844 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0927 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.101 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1094 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1177 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1261 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1344 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1427 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1511 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1594 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1677 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1761 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1844 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1927 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2011 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2094 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2178 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2261 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2345 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2428 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2511 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2595 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2678 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2761 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2845 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2928 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3011 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3095 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3178 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3262 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3345 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3428 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3512 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3595 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3679 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3762 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3845 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3929 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4012 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4095 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4179 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4262 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4346 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4429 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4512 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4596 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4679 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4763 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4846 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4929 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5013 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5096 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5179 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5263 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5346 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.543 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5513 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5596 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.568 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5763 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5846 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.593 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6013 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6097 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.618 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6263 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6347 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.643 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6514 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6597 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.668 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6764 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6847 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.693 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7014 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7097 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.718 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7264 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7347 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7431 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7514 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7597 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7681 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7764 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7847 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7931 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8014 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8098 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8181 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8264 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8348 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8431 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8514 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8598 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8681 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8764 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8848 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8931 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9015 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9098 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9181 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9265 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9348 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9431 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9515 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9598 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9682 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9765 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9848 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9932 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0015 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0099 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0182 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0265 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0349 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0432 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0515 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0599 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0682 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0766 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0849 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0932 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1016 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1099 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1182 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1266 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1349 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1432 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1516 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1599 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1683 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1766 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1849 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1933 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2016 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2099 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2183 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2266 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.235 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2433 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2516 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.26 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2683 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2766 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.285 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2933 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3017 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.31 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3183 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3267 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.335 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3434 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3517 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.36 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3684 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3767 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.385 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3934 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4017 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.41 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4184 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4267 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4351 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4434 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4517 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4601 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4684 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4767 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4851 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4934 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5018 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5101 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5184 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5268 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5351 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5434 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5518 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5601 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5685 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5768 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5851 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5935 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6018 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6101 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6185 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6268 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6351 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6435 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6518 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6602 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6685 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6768 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6852 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6935 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7019 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7102 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7185 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7269 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7352 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7435 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7519 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7602 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7686 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7769 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7852 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7936 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8019 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8102 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8186 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8269 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8353 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8436 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8519 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8603 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8686 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8769 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8853 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8936 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9019 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9103 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9186 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.927 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9353 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9436 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.952 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9603 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9686 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.977 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9853 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9937 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.002 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0103 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0187 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.027 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0354 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0437 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.052 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0604 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0687 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.077 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0854 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0937 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1021 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1104 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1187 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1271 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1354 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1437 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1521 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1604 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1687 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1771 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1854 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1938 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2021 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2104 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2188 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2271 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2354 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2438 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2521 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2605 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2688 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2771 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2855 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2938 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3021 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3105 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3188 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3271 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3355 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3438 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3522 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3605 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3688 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3772 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3855 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3939 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4022 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4105 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4189 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4272 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4355 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4439 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4522 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4606 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4689 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4772 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4856 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4939 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5022 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5106 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5189 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5273 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5356 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5439 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5523 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5606 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5689 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5773 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5856 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5939 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6023 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6106 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.619 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6273 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6356 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.644 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6523 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6606 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.669 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6773 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6857 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.694 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7023 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7107 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.719 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7273 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7357 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.744 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7524 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7607 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.769 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7774 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7857 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7941 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8024 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8107 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8191 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8274 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8357 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8441 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8524 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8607 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8691 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8774 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8858 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8941 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9024 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9108 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9191 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9274 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9358 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9441 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9525 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9608 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9691 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9775 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9858 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9941 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0025 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0108 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0191 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0275 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0358 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0442 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0525 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0608 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0692 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0775 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0859 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0942 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1025 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1109 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1192 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1275 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1359 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1442 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1526 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1609 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1692 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1776 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1859 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1942 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2026 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2109 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2193 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2276 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2359 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2443 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2526 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2609 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2693 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2776 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2859 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2943 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3026 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.311 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3193 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3276 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.336 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3443 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3526 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.361 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3693 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3777 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.386 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3943 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4027 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.411 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4193 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4277 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.436 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4444 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4527 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.461 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4694 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4777 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.486 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4944 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5027 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.511 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5194 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5277 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5361 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5444 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5527 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5611 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5694 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5777 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5861 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5944 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6028 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6111 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6194 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6278 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6361 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6444 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6528 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6611 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6694 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6778 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6861 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6945 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7028 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7111 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7195 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7278 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7361 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7445 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7528 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7611 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7695 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7778 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7861 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7945 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8028 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8112 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8195 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8278 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8362 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8445 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8528 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8612 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8695 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8779 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8862 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8945 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9029 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9112 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9195 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9279 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9362 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9445 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9529 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9612 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9696 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9779 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9862 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9946 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0029 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0112 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0196 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0279 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0363 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0446 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0529 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0613 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0696 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0779 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0863 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0946 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.103 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1113 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1196 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.128 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1363 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1446 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.153 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1613 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1696 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.178 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1863 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1946 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.203 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2113 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2197 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.228 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2363 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2447 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.253 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2613 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2697 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.278 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2863 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2947 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.303 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3114 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3197 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.328 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3364 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3447 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.353 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3614 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3697 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3781 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3864 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3947 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4031 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4114 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4197 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4281 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4364 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4447 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4531 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4614 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4698 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4781 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4864 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4948 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5031 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5114 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5198 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5281 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5364 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5448 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5531 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5615 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5698 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5781 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5865 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5948 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6031 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6115 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6198 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6281 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6365 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6448 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6532 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6615 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6698 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6782 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6865 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6948 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7032 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7115 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7198 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7282 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7365 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7449 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7532 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7615 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7699 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7782 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7865 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7949 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8032 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8116 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8199 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8282 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8366 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8449 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8532 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8616 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8699 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8783 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8866 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8949 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9033 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9116 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9199 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9283 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9366 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9449 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9533 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9616 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9699 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9783 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9866 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9949 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0033 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0116 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.02 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0283 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0366 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.045 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0533 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0616 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.07 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0783 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0867 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.095 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1033 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1117 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.12 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1283 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1367 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.145 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1534 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1617 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.17 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1784 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1867 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.195 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2034 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2117 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.22 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2284 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2367 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2451 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2534 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2617 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2701 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2784 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2867 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2951 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3034 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3118 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3201 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3284 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3368 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3451 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3534 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3618 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3701 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3784 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3868 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3951 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4034 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4118 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4201 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4285 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4368 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4451 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4535 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4618 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4701 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4785 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4868 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4951 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5035 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5118 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5202 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5285 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5368 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5452 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5535 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5618 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5702 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5785 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5869 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5952 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6035 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6118 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6202 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6285 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6369 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6452 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6535 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6619 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6702 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6785 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6869 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6952 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7035 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7119 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7202 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7285 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7369 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7452 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7536 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7619 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7702 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7785 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7869 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7952 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8036 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8119 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8202 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8286 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8369 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8452 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8536 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8619 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8702 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8786 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8869 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8952 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9036 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9119 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9202 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9286 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9369 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9453 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9536 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9619 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9703 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9786 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9869 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9953 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0036 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0119 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0203 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0286 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0369 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0453 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0536 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.062 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0703 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0786 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.087 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0953 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1036 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.112 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1203 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1286 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.137 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1453 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1537 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.162 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1703 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1786 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.187 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1953 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2037 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.212 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2203 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2287 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.237 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2453 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2537 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.262 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2703 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2787 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.287 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2953 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3037 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.312 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3204 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3287 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.337 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3454 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3537 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.362 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3704 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3787 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.387 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3954 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4037 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.412 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4204 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4287 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.437 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4454 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4537 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4621 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4704 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4787 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4871 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4954 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5037 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5121 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5204 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5287 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5371 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5454 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5537 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5621 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5704 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5787 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5871 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5954 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6037 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6121 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6204 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6288 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6371 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6454 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6537 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6621 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6704 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6788 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6871 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6954 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7038 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7121 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7204 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7288 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7371 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7454 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7538 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7621 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7704 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7788 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7871 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7955 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8038 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8121 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8204 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8288 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8371 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8455 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8538 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8621 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8705 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8788 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8871 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8955 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9038 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9121 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9205 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9288 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9371 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9455 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9538 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9621 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9705 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9788 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9872 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9955 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0038 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0122 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0205 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0288 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0372 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0455 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0538 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0622 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0705 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0788 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0872 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0955 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1038 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1122 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1205 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1288 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1372 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1455 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1539 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1622 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1705 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1789 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1872 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1955 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2039 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2122 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2205 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2289 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2372 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2455 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2539 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2622 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2705 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2789 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2872 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2955 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3039 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3122 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3206 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3289 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3372 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3456 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3539 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3622 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3706 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3789 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3872 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3956 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4039 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4122 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4206 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4289 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4372 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4456 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4539 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4622 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4706 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4789 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4872 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4956 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5039 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5123 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5206 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5289 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5373 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5456 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5539 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5623 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5706 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5789 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5873 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5956 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6039 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6123 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6206 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.629 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6373 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6456 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6539 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6623 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6706 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.679 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6873 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6956 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.704 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7123 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7206 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.729 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7373 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7456 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.754 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7623 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7706 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.779 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7873 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7956 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.804 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8123 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8206 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.829 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8373 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8457 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.854 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8623 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8707 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.879 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8873 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8957 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.904 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9123 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9207 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.929 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9373 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9457 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.954 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9623 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9707 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.979 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9874 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9957 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.004 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0124 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0207 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.029 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0374 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0457 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.054 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0624 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0707 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.079 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0874 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0957 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.104 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1124 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1207 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.129 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1374 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1457 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1541 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1624 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1707 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1791 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1874 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1957 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2041 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2124 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2207 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2291 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2374 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2457 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2541 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2624 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2708 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2791 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2874 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2958 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3041 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3124 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3208 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3291 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3374 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3458 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3541 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3624 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3708 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3791 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3875 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3958 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4041 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4125 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4208 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4291 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4375 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4458 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4541 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4625 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4708 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4792 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4875 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4958 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5042 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5125 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5208 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5292 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5375 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5458 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5542 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5625 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5708 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5792 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5875 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5959 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6042 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6125 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6209 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6292 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6375 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6459 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6542 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6625 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6709 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6792 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6875 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6959 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7042 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7126 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7209 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7292 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7376 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7459 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7542 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7626 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7709 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7792 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7876 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7959 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8042 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8126 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8209 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8293 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8376 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8459 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8543 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8626 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8709 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8793 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8876 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8959 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9043 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9126 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9209 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9293 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9376 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.946 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9543 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9626 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.971 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9793 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9876 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.996 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0043 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0126 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.021 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0293 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0377 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.046 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0543 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0627 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.071 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0793 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0877 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.096 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1044 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1127 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.121 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1294 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1377 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.146 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1544 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1627 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.171 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1794 | 3.9217 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1877 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1961 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2044 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2127 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2211 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2294 | 3.922 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2377 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2461 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2544 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2627 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2711 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2794 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2878 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2961 | 3.9224 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3044 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3128 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3211 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3294 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3378 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3461 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3544 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3628 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3711 | 3.9229 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3795 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3878 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3961 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4045 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4128 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4211 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4295 | 3.9233 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4378 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4462 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4545 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4628 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4712 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4795 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4878 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4962 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5045 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5128 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5212 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5295 | 3.9238 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5379 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5462 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5545 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5629 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5712 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5795 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5879 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5962 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6045 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6129 | 3.9243 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6212 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6295 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6379 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6462 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6546 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6629 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6712 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6796 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6879 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6962 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7046 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7129 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7213 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7296 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7379 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7463 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7546 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7629 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7713 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7796 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7879 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7963 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8046 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.813 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8213 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8296 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.838 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8463 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8546 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.863 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8713 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8797 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.888 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8963 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9047 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.913 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9213 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9297 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.938 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9464 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9547 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.963 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9714 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9797 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.988 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9964 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0047 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.013 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0214 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0297 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0381 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0464 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0547 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0631 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0714 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0797 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0881 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0964 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1048 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1131 | 3.9297 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1214 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1298 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1381 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1464 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1548 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1631 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1715 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1798 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1881 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1965 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2048 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2131 | 3.9308 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2215 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2298 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2382 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2465 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2548 | 3.9309 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2632 | 3.9308 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2715 | 3.9308 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2798 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2882 | 3.9307 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2965 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3049 | 3.9306 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3132 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3215 | 3.9305 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3299 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3382 | 3.9304 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3466 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3549 | 3.9303 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3632 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3716 | 3.9302 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3799 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3882 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3966 | 3.9301 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4049 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4133 | 3.93 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4216 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4299 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4383 | 3.9299 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4466 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4549 | 3.9298 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4633 | 3.9297 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4716 | 3.9297 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.48 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4883 | 3.9296 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4966 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.505 | 3.9295 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5133 | 3.9294 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5217 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.53 | 3.9293 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5383 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5467 | 3.9292 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.555 | 3.9291 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5633 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5717 | 3.929 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.58 | 3.9289 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5884 | 3.9288 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5967 | 3.9287 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.605 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6134 | 3.9286 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6217 | 3.9285 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6301 | 3.9284 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6384 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6467 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6551 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6634 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6717 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6801 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6884 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6967 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7051 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7134 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7218 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7301 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7384 | 3.9283 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7468 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7551 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7635 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7718 | 3.9282 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7801 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7885 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7968 | 3.9281 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8051 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8135 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8218 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8302 | 3.928 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8385 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8468 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8552 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8635 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8719 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8802 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8885 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8969 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9052 | 3.9279 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9135 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9219 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9302 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9386 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9469 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9552 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9636 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9719 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9803 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9886 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9969 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0053 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0136 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0219 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0303 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0386 | 3.9278 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.047 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0553 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0636 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.072 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0803 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0887 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.097 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1053 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1137 | 3.9277 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.122 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1303 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1387 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.147 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1553 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1637 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.172 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1804 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1887 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.197 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2054 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2137 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2221 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2304 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2387 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2471 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2554 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2637 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2721 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2804 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2888 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2971 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3054 | 3.9276 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3138 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3221 | 3.9275 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3305 | 3.9274 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3388 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3471 | 3.9273 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3555 | 3.9272 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3638 | 3.9271 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3721 | 3.927 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3805 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3888 | 3.9269 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3972 | 3.9268 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4055 | 3.9267 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4138 | 3.9266 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4222 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4305 | 3.9265 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4388 | 3.9264 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4472 | 3.9263 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4555 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4639 | 3.9262 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4722 | 3.9261 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4805 | 3.926 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4889 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4972 | 3.9259 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5056 | 3.9258 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5139 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5222 | 3.9257 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5306 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5389 | 3.9256 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5472 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5556 | 3.9255 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5639 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5723 | 3.9254 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5806 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5889 | 3.9253 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5973 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6056 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.614 | 3.9252 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6223 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6306 | 3.9251 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.639 | 3.925 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6473 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6557 | 3.9249 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.664 | 3.9248 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6723 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6807 | 3.9247 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.689 | 3.9246 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6973 | 3.9245 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7057 | 3.9244 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.714 | 3.9242 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7224 | 3.9241 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7307 | 3.924 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.739 | 3.9239 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7474 | 3.9237 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7557 | 3.9236 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7641 | 3.9235 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7724 | 3.9234 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7807 | 3.9232 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7891 | 3.9231 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7974 | 3.923 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8058 | 3.9228 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8141 | 3.9227 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8224 | 3.9226 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8308 | 3.9225 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8391 | 3.9223 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8474 | 3.9222 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8558 | 3.9221 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8641 | 3.9219 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8725 | 3.9218 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8808 | 3.9216 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8891 | 3.9215 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8975 | 3.9214 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9058 | 3.9213 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9142 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9225 | 3.9212 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9308 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9392 | 3.9211 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9475 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9559 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9642 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9725 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9809 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9892 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9975 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0059 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0142 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0226 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0309 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0392 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0476 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0559 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0643 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0726 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0809 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0893 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0976 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.106 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1143 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1226 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.131 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1393 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1476 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.156 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1643 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1727 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.181 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1893 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1977 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.206 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2144 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2227 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.231 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2394 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2477 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2561 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2644 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2727 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2811 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2894 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2977 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3061 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3144 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3228 | 3.921 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3311 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3394 | 3.9209 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3478 | 3.9208 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3561 | 3.9207 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3645 | 3.9206 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3728 | 3.9205 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3811 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3895 | 3.9204 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3978 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4062 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4145 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4228 | 3.9203 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4312 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4395 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4478 | 3.9202 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4562 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4645 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4729 | 3.9201 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4812 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4895 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4979 | 3.92 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5062 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5146 | 3.9199 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5229 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5312 | 3.9198 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5396 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5479 | 3.9197 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5563 | 3.9196 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5646 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5729 | 3.9195 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5813 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5896 | 3.9194 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5979 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6063 | 3.9193 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6146 | 3.9192 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.623 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6313 | 3.9191 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6396 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.648 | 3.919 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6563 | 3.9189 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6647 | 3.9188 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.673 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6813 | 3.9187 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6897 | 3.9186 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.698 | 3.9185 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7064 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7147 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.723 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7314 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7397 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.748 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7564 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7647 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7731 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7814 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7897 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7981 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8064 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8148 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8231 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8314 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8398 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8481 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8565 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8648 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8731 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8815 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8898 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8981 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9065 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9148 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9232 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9315 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9398 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9482 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9565 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9649 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9732 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9815 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9899 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9982 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0066 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0149 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0232 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0316 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0399 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0482 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0566 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0649 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0733 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0816 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.09 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0983 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1066 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.115 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1233 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1317 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.14 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1483 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1567 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.165 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1734 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1817 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.19 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1984 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2067 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.215 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2234 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2317 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2401 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2484 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2567 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2651 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2734 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2818 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2901 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2984 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3068 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3151 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3235 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3318 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3401 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3485 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3568 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3652 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3735 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3819 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3902 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3985 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4069 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4152 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4236 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4319 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4402 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4486 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4569 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4653 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4736 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4819 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4903 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4986 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.507 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5153 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5237 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.532 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5403 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5487 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.557 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5654 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5737 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.582 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5904 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5987 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6071 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6154 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6237 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6321 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6404 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6488 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6571 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6654 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6738 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6821 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6905 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6988 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7071 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7155 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7238 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7322 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7405 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7488 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7572 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7655 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7739 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7822 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7905 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7989 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8072 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8156 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8239 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8322 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8406 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8489 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8573 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8656 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8739 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8823 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8906 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.899 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9073 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9156 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.924 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9323 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9407 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.949 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9574 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9657 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.974 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9824 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9907 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9991 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0074 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0157 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0241 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0324 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0408 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0491 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0574 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0658 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0741 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0825 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0908 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0992 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1075 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1158 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1242 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1325 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1409 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1492 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1575 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1659 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1742 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1826 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1909 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1992 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2076 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2159 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2243 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2326 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2409 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2493 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2576 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2659 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2743 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2826 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.291 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2993 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3076 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.316 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3243 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3327 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.341 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3493 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3577 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.366 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3744 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3827 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3911 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3994 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4077 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4161 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4244 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4328 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4411 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4494 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4578 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4661 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4744 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4828 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4911 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4995 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5078 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5161 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5245 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5328 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5412 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5495 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5578 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5662 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5745 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5829 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5912 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5995 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6079 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6162 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6246 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6329 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6412 | 3.9137 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6496 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6579 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6663 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6746 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6829 | 3.9138 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6913 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6996 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.708 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7163 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7246 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.733 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7413 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7497 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.758 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7663 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7747 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.783 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7914 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7997 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.808 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8164 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8247 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8331 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8414 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8497 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8581 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8664 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8748 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8831 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8914 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8998 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9081 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9165 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9248 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9331 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9415 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9498 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9582 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9665 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9748 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9832 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9915 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9998 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0082 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0165 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0249 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0332 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0415 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0499 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0582 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0666 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0749 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0833 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0916 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0999 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1083 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1166 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.125 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1333 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1416 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.15 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1583 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1666 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.175 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1833 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1917 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2083 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2167 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.225 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2334 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2417 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.25 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2584 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2667 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2751 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2834 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2917 | 3.9139 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3001 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3084 | 3.914 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3168 | 3.9141 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3251 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3334 | 3.9142 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3418 | 3.9143 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3501 | 3.9144 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3585 | 3.9145 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3668 | 3.9146 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3751 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3835 | 3.9147 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3918 | 3.9148 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4002 | 3.9149 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4085 | 3.915 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4168 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4252 | 3.9151 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4335 | 3.9152 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4419 | 3.9153 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4502 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4585 | 3.9154 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4669 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4752 | 3.9155 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4836 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4919 | 3.9156 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5002 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5086 | 3.9157 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5169 | 3.9158 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5253 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5336 | 3.9159 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5419 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5503 | 3.916 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5586 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.567 | 3.9161 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5753 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5836 | 3.9162 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.592 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6003 | 3.9163 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6087 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.617 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6253 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6337 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.642 | 3.9164 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6504 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6587 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.667 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6754 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6837 | 3.9165 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.692 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7004 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7087 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7171 | 3.9166 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7254 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7337 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7421 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7504 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7588 | 3.9167 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7671 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7755 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7838 | 3.9168 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7921 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8005 | 3.9169 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8088 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8172 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8255 | 3.917 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8338 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8422 | 3.9171 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8505 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8588 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8672 | 3.9172 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8755 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8839 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8922 | 3.9173 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9005 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9089 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9172 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9256 | 3.9174 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9339 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9422 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9506 | 3.9175 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9589 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9673 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9756 | 3.9176 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9839 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9923 | 3.9177 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0006 | 3.9178 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.009 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0173 | 3.9179 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0256 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.034 | 3.918 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0423 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0507 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.059 | 3.9181 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0673 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0757 | 3.9182 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.084 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0924 | 3.9183 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1007 | 3.9184 | 4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.109 | 3.9184 | 4 | 60.0401 | 60.03 | 59.97
| 230.1174 | 3.9185 | 4 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 230.1257 | 3.9185 | 4 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 230.1341 | 3.9185 | 4 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 230.1424 | 3.9185 | 4 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 230.1507 | 3.9185 | 4 | 60.0405 | 60.03 | 59.97
| 230.1591 | 3.9185 | 4 | 60.0406 | 60.03 | 59.97
| 230.1674 | 3.9184 | 4 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 230.1758 | 3.9184 | 4 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 230.1841 | 3.9184 | 4 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 230.1924 | 3.9183 | 4 | 60.0409 | 60.03 | 59.97
| 230.2008 | 3.9183 | 4 | 60.041 | 60.03 | 59.97
| 230.2091 | 3.9183 | 4 | 60.0411 | 60.03 | 59.97
| 230.2175 | 3.9182 | 4 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 230.2258 | 3.9182 | 4 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 230.2341 | 3.9182 | 4 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 230.2425 | 3.9182 | 4 | 60.0414 | 60.03 | 59.97
| 230.2508 | 3.9182 | 4 | 60.0415 | 60.03 | 59.97
| 230.2592 | 3.9182 | 4 | 60.0416 | 60.03 | 59.97
| 230.2675 | 3.9183 | 4 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 230.2758 | 3.9183 | 4 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 230.2842 | 3.9183 | 4 | 60.0418 | 60.03 | 59.97
| 230.2925 | 3.9183 | 4 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 230.3009 | 3.9183 | 4 | 60.042 | 60.03 | 59.97
| 230.3092 | 3.9183 | 4 | 60.0421 | 60.03 | 59.97
| 230.3175 | 3.9183 | 4 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 230.3259 | 3.9183 | 4 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 230.3342 | 3.9183 | 4 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 230.3425 | 3.9183 | 4 | 60.0424 | 60.03 | 59.97
| 230.3509 | 3.9183 | 4 | 60.0425 | 60.03 | 59.97
| 230.3592 | 3.9184 | 4 | 60.0426 | 60.03 | 59.97
| 230.3676 | 3.9184 | 4 | 60.0427 | 60.03 | 59.97
| 230.3759 | 3.9184 | 4 | 60.0427 | 60.03 | 59.97
| 230.3842 | 3.9184 | 4 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 230.3926 | 3.9184 | 4 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 230.4009 | 3.9184 | 4 | 60.043 | 60.03 | 59.97
| 230.4093 | 3.9184 | 4 | 60.0431 | 60.03 | 59.97
| 230.4176 | 3.9184 | 4 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 230.4259 | 3.9184 | 4 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 230.4343 | 3.9184 | 4 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 230.4426 | 3.9183 | 4 | 60.0434 | 60.03 | 59.97
| 230.451 | 3.9183 | 4 | 60.0435 | 60.03 | 59.97
| 230.4593 | 3.9183 | 4 | 60.0436 | 60.03 | 59.97
| 230.4677 | 3.9183 | 4 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 230.476 | 3.9183 | 4 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 230.4843 | 3.9183 | 4 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 230.4927 | 3.9183 | 4 | 60.0439 | 60.03 | 59.97
| 230.501 | 3.9183 | 4 | 60.044 | 60.03 | 59.97
| 230.5094 | 3.9183 | 4 | 60.0441 | 60.03 | 59.97
| 230.5177 | 3.9183 | 4 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 230.526 | 3.9182 | 4 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 230.5344 | 3.9182 | 4 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 230.5427 | 3.9182 | 4 | 60.0444 | 60.03 | 59.97
| 230.551 | 3.9182 | 4 | 60.0445 | 60.03 | 59.97
| 230.5594 | 3.9182 | 4 | 60.0446 | 60.03 | 59.97
| 230.5677 | 3.9182 | 4 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 230.5761 | 3.9181 | 4 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 230.5844 | 3.9181 | 4 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 230.5927 | 3.9181 | 4 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 230.6011 | 3.918 | 4 | 60.045 | 60.03 | 59.97
| 230.6094 | 3.918 | 4 | 60.0451 | 60.03 | 59.97
| 230.6178 | 3.918 | 4 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 230.6261 | 3.9179 | 4 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 230.6344 | 3.9178 | 4 | 60.0453 | 60.03 | 59.97
| 230.6428 | 3.9177 | 4 | 60.0454 | 60.03 | 59.97
| 230.6511 | 3.9175 | 4 | 60.0455 | 60.03 | 59.97
| 230.6595 | 3.9174 | 4 | 60.0456 | 60.03 | 59.97
| 230.6678 | 3.9173 | 4 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 230.6761 | 3.9171 | 4 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 230.6845 | 3.917 | 4 | 60.0458 | 60.03 | 59.97
| 230.6928 | 3.9169 | 4 | 60.0459 | 60.03 | 59.97
| 230.7012 | 3.9167 | 4 | 60.046 | 60.03 | 59.97
| 230.7095 | 3.9166 | 4 | 60.0461 | 60.03 | 59.97
| 230.7178 | 3.9165 | 4 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 230.7262 | 3.9164 | 4 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 230.7345 | 3.9161 | 4 | 60.0463 | 60.03 | 59.97
| 230.7429 | 3.9158 | 4 | 60.0464 | 60.03 | 59.97
| 230.7512 | 3.9155 | 4 | 60.0465 | 60.03 | 59.97
| 230.7595 | 3.9152 | 4 | 60.0466 | 60.03 | 59.97
| 230.7679 | 3.915 | 4 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 230.7762 | 3.9147 | 4 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 230.7846 | 3.9144 | 4 | 60.0468 | 60.03 | 59.97
| 230.7929 | 3.9141 | 4 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 230.8012 | 3.9138 | 4 | 60.047 | 60.03 | 59.97
| 230.8096 | 3.9136 | 4 | 60.0471 | 60.03 | 59.97
| 230.8179 | 3.9133 | 4 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 230.8263 | 3.913 | 4 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 230.8346 | 3.9127 | 4 | 60.0473 | 60.03 | 59.97
| 230.8429 | 3.9124 | 4 | 60.0474 | 60.03 | 59.97
| 230.8513 | 3.9122 | 4 | 60.0475 | 60.03 | 59.97
| 230.8596 | 3.9119 | 4 | 60.0476 | 60.03 | 59.97
| 230.868 | 3.9116 | 4 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 230.8763 | 3.9113 | 4 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 230.8846 | 3.911 | 4 | 60.0478 | 60.03 | 59.97
| 230.893 | 3.9107 | 4 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 230.9013 | 3.9104 | 4 | 60.048 | 60.03 | 59.97
| 230.9097 | 3.9101 | 4 | 60.0481 | 60.03 | 59.97
| 230.918 | 3.9098 | 4 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 230.9263 | 3.9096 | 4 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 230.9347 | 3.9093 | 4 | 60.0483 | 60.03 | 59.97
| 230.943 | 3.909 | 4 | 60.0484 | 60.03 | 59.97
| 230.9513 | 3.9087 | 4 | 60.0485 | 60.03 | 59.97
| 230.9597 | 3.9084 | 4 | 60.0486 | 60.03 | 59.97
| 230.968 | 3.9081 | 4 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 230.9764 | 3.9079 | 4 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 230.9847 | 3.9075 | 4 | 60.0488 | 60.03 | 59.97
| 230.993 | 3.9072 | 4 | 60.0489 | 60.03 | 59.97
| 231.0014 | 3.9068 | 4 | 60.049 | 60.03 | 59.97
| 231.0097 | 3.9065 | 4 | 60.0491 | 60.03 | 59.97
| 231.0181 | 3.9061 | 4 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 231.0264 | 3.9058 | 4 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 231.0347 | 3.9055 | 4 | 60.0493 | 60.03 | 59.97
| 231.0431 | 3.9052 | 4 | 60.0494 | 60.03 | 59.97
| 231.0514 | 3.9048 | 4 | 60.0495 | 60.03 | 59.97
| 231.0597 | 3.9045 | 4 | 60.0496 | 60.03 | 59.97
| 231.0681 | 3.9042 | 4 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 231.0764 | 3.9039 | 4 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 231.0848 | 3.9036 | 4 | 60.0498 | 60.03 | 59.97
| 231.0931 | 3.9033 | 4 | 60.0499 | 60.03 | 59.97
| 231.1014 | 3.9029 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1098 | 3.9026 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1181 | 3.9023 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1264 | 3.902 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1348 | 3.9017 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1431 | 3.9014 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1515 | 3.9011 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1598 | 3.9008 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1681 | 3.9005 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1765 | 3.9002 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1848 | 3.8999 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.1931 | 3.8996 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2015 | 3.8993 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2098 | 3.899 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2182 | 3.8987 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2265 | 3.8984 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2348 | 3.8981 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2432 | 3.8978 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2515 | 3.8975 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2599 | 3.8972 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2682 | 3.8969 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2765 | 3.8965 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2849 | 3.8963 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.2932 | 3.896 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3015 | 3.8957 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3099 | 3.8954 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3182 | 3.8951 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3266 | 3.8948 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3349 | 3.8945 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3432 | 3.8942 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3516 | 3.8939 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3599 | 3.8937 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3683 | 3.8934 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3766 | 3.8931 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3849 | 3.8928 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.3933 | 3.8925 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4016 | 3.8922 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4099 | 3.8919 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4183 | 3.8916 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4266 | 3.8913 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.435 | 3.891 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4433 | 3.8906 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4516 | 3.8903 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.46 | 3.8899 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4683 | 3.8896 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4767 | 3.8892 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.485 | 3.8889 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.4933 | 3.8886 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5017 | 3.8882 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.51 | 3.8879 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5183 | 3.8875 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5267 | 3.8872 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.535 | 3.8869 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5434 | 3.8865 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5517 | 3.8862 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.56 | 3.8858 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5684 | 3.8855 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5767 | 3.8852 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5851 | 3.8849 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.5934 | 3.8846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6017 | 3.8843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6101 | 3.884 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6184 | 3.8837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6267 | 3.8834 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6351 | 3.8831 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6434 | 3.8828 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6517 | 3.8825 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6601 | 3.8822 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6684 | 3.8819 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6768 | 3.8816 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6851 | 3.8814 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.6934 | 3.8811 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7018 | 3.8808 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7101 | 3.8805 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7185 | 3.8803 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7268 | 3.88 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7351 | 3.8797 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7435 | 3.8795 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7518 | 3.8792 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7601 | 3.8789 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7685 | 3.8786 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7768 | 3.8783 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7852 | 3.878 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.7935 | 3.8778 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8018 | 3.8775 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8102 | 3.8772 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8185 | 3.8769 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8269 | 3.8766 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8352 | 3.8763 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8435 | 3.8761 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8519 | 3.8758 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8602 | 3.8755 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8685 | 3.8753 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8769 | 3.875 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8852 | 3.8747 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.8936 | 3.8744 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9019 | 3.8741 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9102 | 3.8737 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9186 | 3.8734 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9269 | 3.8731 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9352 | 3.8728 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9436 | 3.8725 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9519 | 3.8722 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9603 | 3.8719 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9686 | 3.8715 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9769 | 3.8712 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9853 | 3.8709 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 231.9936 | 3.8705 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.002 | 3.8702 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0103 | 3.8698 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0186 | 3.8695 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.027 | 3.8691 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0353 | 3.8687 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0436 | 3.8684 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.052 | 3.868 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0603 | 3.8677 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0687 | 3.8674 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.077 | 3.8671 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0853 | 3.8667 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.0937 | 3.8664 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.102 | 3.8661 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1104 | 3.8658 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1187 | 3.8655 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.127 | 3.8652 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1354 | 3.8649 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1437 | 3.8645 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.152 | 3.8642 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1604 | 3.864 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1687 | 3.8637 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1771 | 3.8634 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1854 | 3.8631 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.1937 | 3.8628 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2021 | 3.8625 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2104 | 3.8622 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2188 | 3.8619 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2271 | 3.8616 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2354 | 3.8613 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2438 | 3.861 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2521 | 3.8608 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2604 | 3.8605 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2688 | 3.8602 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2771 | 3.86 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2854 | 3.8597 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.2938 | 3.8594 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3021 | 3.8592 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3105 | 3.859 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3188 | 3.8589 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3271 | 3.8587 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3355 | 3.8585 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3438 | 3.8583 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3521 | 3.8581 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3605 | 3.858 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3688 | 3.8578 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3772 | 3.8576 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3855 | 3.8574 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.3938 | 3.8572 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4022 | 3.8572 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4105 | 3.8572 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4188 | 3.8572 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4272 | 3.8571 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4355 | 3.8571 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4439 | 3.8571 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4522 | 3.857 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4605 | 3.857 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4689 | 3.857 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4772 | 3.8569 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4855 | 3.8569 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.4939 | 3.8569 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5022 | 3.8568 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5106 | 3.8568 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5189 | 3.8568 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5272 | 3.8568 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5356 | 3.8567 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5439 | 3.8567 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5522 | 3.8567 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5606 | 3.8567 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5689 | 3.8567 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5773 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5856 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.5939 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6023 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6106 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6189 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6273 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6356 | 3.8566 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.644 | 3.8565 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6523 | 3.8565 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6606 | 3.8565 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.669 | 3.8565 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6773 | 3.8565 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.6856 | 3.8565 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.694 | 3.8565 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7023 | 3.8564 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7106 | 3.8564 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.719 | 3.8564 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7273 | 3.8563 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7357 | 3.8563 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.744 | 3.8562 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7523 | 3.8562 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7607 | 3.8561 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.769 | 3.8561 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7774 | 3.856 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.7857 | 3.856 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.794 | 3.8559 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8024 | 3.8559 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8107 | 3.8559 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.819 | 3.8558 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8274 | 3.8558 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8357 | 3.8557 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8441 | 3.8557 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8524 | 3.8556 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8607 | 3.8555 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8691 | 3.8555 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8774 | 3.8554 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8857 | 3.8553 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.8941 | 3.8553 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9024 | 3.8552 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9108 | 3.8552 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9191 | 3.8551 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9274 | 3.8551 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9358 | 3.855 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9441 | 3.855 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9524 | 3.8549 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9608 | 3.8549 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9691 | 3.8548 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9774 | 3.8548 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9858 | 3.8547 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 232.9941 | 3.8547 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0025 | 3.8546 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0108 | 3.8545 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0191 | 3.8545 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0275 | 3.8544 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0358 | 3.8544 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0441 | 3.8543 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0525 | 3.8542 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0608 | 3.8542 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0692 | 3.8541 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0775 | 3.8541 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0858 | 3.854 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0942 | 3.854 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1025 | 3.854 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1108 | 3.854 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1192 | 3.854 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1275 | 3.854 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1359 | 3.8539 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1442 | 3.8539 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1525 | 3.8539 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1609 | 3.8539 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1692 | 3.8539 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1776 | 3.8538 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1859 | 3.8538 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1942 | 3.8538 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2026 | 3.8537 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2109 | 3.8537 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2192 | 3.8537 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2276 | 3.8536 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2359 | 3.8536 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2442 | 3.8535 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2526 | 3.8534 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2609 | 3.8534 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2693 | 3.8533 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2776 | 3.8532 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2859 | 3.8531 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2943 | 3.8531 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3026 | 3.853 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3109 | 3.8529 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3193 | 3.8529 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3276 | 3.8528 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.336 | 3.8528 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3443 | 3.8528 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3526 | 3.8527 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.361 | 3.8527 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3693 | 3.8526 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3776 | 3.8526 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.386 | 3.8525 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3943 | 3.8525 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4026 | 3.8525 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.411 | 3.8524 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4193 | 3.8524 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4277 | 3.8523 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.436 | 3.8523 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4443 | 3.8523 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4527 | 3.8523 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.461 | 3.8522 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4693 | 3.8522 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4777 | 3.8522 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.486 | 3.8521 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4944 | 3.8521 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5027 | 3.8521 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.511 | 3.852 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5194 | 3.852 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5277 | 3.852 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.536 | 3.8519 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5444 | 3.8519 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5527 | 3.8518 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5611 | 3.8518 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5694 | 3.8517 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5777 | 3.8517 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5861 | 3.8516 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5944 | 3.8516 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6027 | 3.8515 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6111 | 3.8515 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6194 | 3.8514 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6277 | 3.8514 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6361 | 3.8513 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6444 | 3.8513 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6527 | 3.8513 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6611 | 3.8512 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6694 | 3.8512 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6777 | 3.8512 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6861 | 3.8511 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6944 | 3.8511 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7027 | 3.8511 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7111 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7194 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7278 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7361 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7444 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7528 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7611 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7694 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7778 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7861 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7944 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8028 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8111 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8194 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8278 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8361 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8445 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8528 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8611 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8695 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8778 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8861 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8945 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9028 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9111 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9195 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9278 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9361 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9445 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9528 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9612 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9695 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9778 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9862 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9945 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0028 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0112 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0195 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0278 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0362 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0445 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0528 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0612 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0695 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0779 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0862 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0945 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1029 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1112 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1195 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1279 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1362 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1445 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1529 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1612 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1695 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1779 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1862 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1945 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2029 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2112 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2196 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2279 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2362 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2446 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2529 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2612 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2696 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2779 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2862 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2946 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3029 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3112 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3196 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3279 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3363 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3446 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3529 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3613 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3696 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3779 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3863 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3946 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4029 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4113 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4196 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4279 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4363 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4446 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.453 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4613 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4696 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.478 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4863 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4946 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.503 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5113 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5197 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.528 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5363 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5446 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.553 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5613 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5697 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.578 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5863 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5947 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.603 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6113 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6197 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.628 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6364 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6447 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.653 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6614 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6697 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.678 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6864 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6947 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.703 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7114 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7197 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.728 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7364 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7447 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7531 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7614 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7697 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7781 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7864 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7947 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8031 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8114 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8197 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8281 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8364 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8447 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8531 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8614 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8698 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8781 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8864 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8948 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9031 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9114 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9198 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9281 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9364 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9448 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9531 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9614 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9698 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9781 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9865 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9948 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0031 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0115 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0198 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0281 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0365 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0448 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0531 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0615 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0698 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0781 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0865 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0948 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1031 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1115 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1198 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1282 | 3.851 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1365 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1448 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1532 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1615 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1698 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1782 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1865 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1949 | 3.8509 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2032 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2115 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2199 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2282 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2365 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2449 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2532 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2616 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2699 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2782 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2866 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2949 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3032 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3116 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3199 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3282 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3366 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3449 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3533 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3616 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3699 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3783 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3866 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3949 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4033 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4116 | 3.8508 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4199 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4283 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4366 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4449 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4533 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4616 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.47 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4783 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4866 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.495 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5033 | 3.8507 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5116 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.52 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5283 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5367 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.545 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5533 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5617 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.57 | 3.8506 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5783 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5867 | 3.8505 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.595 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6033 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6117 | 3.8504 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.62 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6284 | 3.8503 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6367 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.645 | 3.8502 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6534 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6617 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.67 | 3.8501 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6784 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6867 | 3.85 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6951 | 3.8499 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7034 | 3.8499 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7117 | 3.8499 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7201 | 3.8498 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7284 | 3.8498 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7367 | 3.8498 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7451 | 3.8497 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7534 | 3.8497 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7617 | 3.8497 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7701 | 3.8496 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7784 | 3.8496 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7867 | 3.8495 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7951 | 3.8495 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8034 | 3.8495 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8118 | 3.8494 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8201 | 3.8494 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8284 | 3.8494 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8368 | 3.8493 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8451 | 3.8493 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8534 | 3.8493 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8618 | 3.8492 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8701 | 3.8492 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8784 | 3.8492 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8868 | 3.8491 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8951 | 3.8491 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9035 | 3.8491 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9118 | 3.849 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9201 | 3.849 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9285 | 3.849 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9368 | 3.8489 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9451 | 3.8489 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9535 | 3.8489 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9618 | 3.8488 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9702 | 3.8488 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9785 | 3.8488 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9868 | 3.8487 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9952 | 3.8487 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0035 | 3.8487 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0118 | 3.8486 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0202 | 3.8486 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0285 | 3.8486 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0368 | 3.8485 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0452 | 3.8485 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0535 | 3.8485 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0619 | 3.8484 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0702 | 3.8484 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0785 | 3.8483 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0869 | 3.8483 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0952 | 3.8482 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1035 | 3.8482 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1119 | 3.8481 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1202 | 3.848 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1286 | 3.848 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1369 | 3.848 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1452 | 3.8479 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1536 | 3.8479 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1619 | 3.8478 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1702 | 3.8478 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1786 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1869 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1952 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2036 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2119 | 3.8475 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2202 | 3.8475 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2286 | 3.8474 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2369 | 3.8474 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2453 | 3.8473 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2536 | 3.8473 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2619 | 3.8472 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2703 | 3.8472 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2786 | 3.8471 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2869 | 3.8471 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2953 | 3.847 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3036 | 3.8469 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.312 | 3.8469 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3203 | 3.8468 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3286 | 3.8468 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.337 | 3.8468 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3453 | 3.8467 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3536 | 3.8467 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.362 | 3.8466 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3703 | 3.8466 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3786 | 3.8465 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.387 | 3.8465 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3953 | 3.8465 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4037 | 3.8464 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.412 | 3.8464 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4203 | 3.8464 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4287 | 3.8463 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.437 | 3.8463 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4453 | 3.8463 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4537 | 3.8462 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.462 | 3.8462 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4704 | 3.8462 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4787 | 3.8461 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.487 | 3.8461 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4954 | 3.8461 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5037 | 3.8461 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.512 | 3.846 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5204 | 3.846 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5287 | 3.846 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.537 | 3.8459 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5454 | 3.8459 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5537 | 3.8459 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5621 | 3.8458 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5704 | 3.8458 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5787 | 3.8458 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5871 | 3.8457 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5954 | 3.8457 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6037 | 3.8456 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6121 | 3.8456 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6204 | 3.8455 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6287 | 3.8455 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6371 | 3.8454 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6454 | 3.8454 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6537 | 3.8453 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6621 | 3.8453 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6704 | 3.8452 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6788 | 3.8452 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6871 | 3.8452 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6954 | 3.8451 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7038 | 3.8451 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7121 | 3.845 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7204 | 3.845 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7288 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7371 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7455 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7538 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7621 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7705 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7788 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7871 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7955 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8038 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8121 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8205 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8288 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8372 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8455 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8538 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8622 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8705 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8788 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8872 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8955 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9039 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9122 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9205 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9289 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9372 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9455 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9539 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9622 | 3.8447 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9705 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9789 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9872 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9955 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0039 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0122 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0206 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0289 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0372 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0456 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0539 | 3.8448 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0622 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0706 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0789 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0872 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0956 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1039 | 3.8449 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1123 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1206 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1289 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1373 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1456 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1539 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1623 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1706 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.179 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1873 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1956 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.204 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2123 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2206 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.229 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2373 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2457 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.254 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2623 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2707 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.279 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2873 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2957 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.304 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3123 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3207 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.329 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3374 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3457 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.354 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3624 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3707 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.379 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3874 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3957 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.404 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4124 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4207 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.429 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4374 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4457 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4541 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4624 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4707 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4791 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4874 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4957 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5041 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5124 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5208 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5291 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5374 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5458 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5541 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5624 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5708 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5791 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5874 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5958 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6041 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6125 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6208 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6291 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6375 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6458 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6541 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6625 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6708 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6792 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6875 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6958 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7042 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7125 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7208 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7292 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7375 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7458 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7542 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7625 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7709 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7792 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7875 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7959 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8042 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8126 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8209 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8292 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8376 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8459 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8542 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8626 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8709 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8793 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8876 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8959 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9043 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9126 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9209 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9293 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9376 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.946 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9543 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9626 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.971 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9793 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9876 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.996 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0043 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0126 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.021 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0293 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0377 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.046 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0543 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0627 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.071 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0793 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0877 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.096 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1044 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1127 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.121 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1294 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1377 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1461 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1544 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1627 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1711 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1794 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1877 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1961 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2044 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2128 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2211 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2294 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2378 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2461 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2544 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2628 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2711 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2794 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2878 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2961 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3045 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3128 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3211 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3295 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3378 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3461 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3545 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3628 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3712 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3795 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3878 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3962 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4045 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4128 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4212 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4295 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4379 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4462 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4545 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4629 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4712 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4795 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4879 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4962 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5046 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5129 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5212 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5296 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5379 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5462 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5546 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5629 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5713 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5796 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5879 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5963 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6046 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6129 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6213 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6296 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.638 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6463 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6546 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.663 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6713 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6796 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.688 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6963 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7047 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.713 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7213 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7297 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.738 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7463 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7547 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.763 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7713 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7797 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.788 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7964 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8047 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.813 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8214 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8297 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.838 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8464 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8547 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8631 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8714 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8797 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8881 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8964 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9048 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9131 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9214 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9298 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9381 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9464 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9548 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9631 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9715 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9798 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9881 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9965 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0048 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0131 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0215 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0298 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0381 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0465 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0548 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0632 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0715 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0798 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0882 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0965 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1048 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1132 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1215 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1299 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1382 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1465 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1549 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1632 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1715 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1799 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1882 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1966 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2049 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2132 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2216 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2299 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2383 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2466 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2549 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2633 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2716 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2799 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2883 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2966 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3049 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3133 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3216 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.33 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3383 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3466 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.355 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3633 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3716 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.38 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3883 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3967 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.405 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4133 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4217 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.43 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4383 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4467 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.455 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4633 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4717 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.48 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4884 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4967 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.505 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5134 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5217 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.53 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5384 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5467 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5551 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5634 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5717 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5801 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5884 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5968 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6051 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6134 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6218 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6301 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6384 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6468 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6551 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6635 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6718 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6801 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6885 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6968 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7051 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7135 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7218 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7301 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7385 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7468 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7552 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7635 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7718 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7802 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7885 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7968 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8052 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8135 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8219 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8302 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8385 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8469 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8552 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8635 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8719 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8802 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8885 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8969 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9052 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9136 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9219 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9302 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9386 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9469 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9553 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9636 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9719 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9803 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9886 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9969 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0053 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0136 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.022 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0303 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0386 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.047 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0553 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0636 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.072 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0803 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0887 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.097 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1053 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1137 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.122 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1303 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1387 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.147 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1553 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1637 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.172 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1804 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1887 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.197 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2054 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2137 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.222 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2304 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2387 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2471 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2554 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2637 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2721 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2804 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2888 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2971 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3054 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3138 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3221 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3304 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3388 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3471 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3555 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3638 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3721 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3805 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3888 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3971 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4055 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4138 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4221 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4305 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4388 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4472 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4555 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4638 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4722 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4805 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4888 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4972 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5055 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5139 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5222 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5305 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5389 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5472 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5555 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5639 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5722 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5806 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5889 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5972 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6056 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6139 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6222 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6306 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6389 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6473 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6556 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6639 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6723 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6806 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6889 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6973 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7056 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.714 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7223 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7306 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.739 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7473 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7556 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.764 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7723 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7807 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.789 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7973 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8057 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.814 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8223 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8307 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.839 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8474 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8557 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.864 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8724 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8807 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.889 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8974 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9057 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.914 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9224 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9307 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9391 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9474 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9557 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9641 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9724 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9807 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9891 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9974 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0058 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0141 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0224 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0308 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0391 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0475 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0558 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0641 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0725 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0808 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0891 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0975 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1058 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1142 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1225 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1308 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1392 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1475 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1558 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1642 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1725 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1808 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1892 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1975 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2059 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2142 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2225 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2309 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2392 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2475 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2559 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2642 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2726 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2809 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2892 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2976 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3059 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3142 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3226 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3309 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3393 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3476 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3559 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3643 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3726 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.381 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3893 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3976 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.406 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4143 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4226 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.431 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4393 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4476 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.456 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4643 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4727 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.481 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4893 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4977 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.506 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5143 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5227 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.531 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5394 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5477 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.556 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5644 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5727 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.581 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5894 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5977 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.606 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6144 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6227 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6311 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6394 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6477 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6561 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6644 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6727 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6811 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6894 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6978 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7061 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7144 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7228 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7311 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7395 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7478 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7561 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7645 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7728 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7811 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7895 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7978 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8062 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8145 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8228 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8312 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8395 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8478 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8562 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8645 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8728 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8812 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8895 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8979 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9062 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9145 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9229 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9312 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9395 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9479 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9562 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9646 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9729 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9812 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9896 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9979 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0062 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0146 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0229 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0313 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0396 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0479 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0563 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0646 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.073 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0813 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0896 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.098 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1063 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1146 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.123 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1313 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1396 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.148 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1563 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1647 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.173 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1813 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1897 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.198 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2063 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2147 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.223 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2314 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2397 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.248 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2564 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2647 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.273 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2814 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2897 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.298 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3064 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3147 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3231 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3314 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3397 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3481 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3564 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3647 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3731 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3814 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3898 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3981 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4064 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4148 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4231 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4315 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4398 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4481 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4565 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4648 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4731 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4815 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4898 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4982 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5065 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5148 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5232 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5315 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5398 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5482 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5565 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5648 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5732 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5815 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5899 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5982 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6065 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6149 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6232 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6315 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6399 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6482 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6566 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6649 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6732 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6816 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6899 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6982 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7066 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7149 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7233 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7316 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7399 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7483 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7566 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.765 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7733 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7816 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.79 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7983 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8066 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.815 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8233 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8316 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.84 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8483 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8567 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.865 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8733 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8817 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.89 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8983 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9067 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.915 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9234 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9317 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.94 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9484 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9567 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.965 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9734 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9817 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9901 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9984 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0067 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0151 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0234 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0317 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0401 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0484 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0567 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0651 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0734 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0818 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0901 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0984 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1068 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1151 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1235 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1318 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1401 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1485 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1568 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1651 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1735 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1818 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1902 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1985 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2068 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2152 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2235 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2318 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2402 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2485 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2569 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2652 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2735 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2819 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2902 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2985 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3069 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3152 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3235 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3319 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3402 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3486 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3569 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3652 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3736 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3819 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3902 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3986 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4069 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4152 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4236 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4319 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4402 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4486 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4569 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4653 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4736 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4819 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4903 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4986 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5069 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5153 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5236 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.532 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5403 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5486 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.557 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5653 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5736 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.582 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5903 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5986 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.607 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6153 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6237 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.632 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6403 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6487 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.657 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6653 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6737 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.682 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6904 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6987 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.707 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7154 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7237 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.732 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7404 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7487 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.757 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7654 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7737 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7821 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7904 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7987 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8071 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8154 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8237 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8321 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8404 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8487 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8571 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8654 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8737 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8821 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8904 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8988 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9071 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9154 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9238 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9321 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9404 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9488 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9571 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9655 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9738 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9821 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9905 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9988 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0071 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0155 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0238 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0322 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0405 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0488 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0572 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0655 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0738 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0822 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0905 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0988 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1072 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1155 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1239 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1322 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1405 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1489 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1572 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1655 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1739 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1822 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1905 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1989 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2072 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2155 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2239 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2322 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2406 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2489 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2572 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2656 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2739 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2822 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2906 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2989 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3073 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3156 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3239 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3323 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3406 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3489 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3573 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3656 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3739 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3823 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3906 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.399 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4073 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4156 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.424 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4323 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4406 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.449 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4573 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4657 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.474 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4823 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4907 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.499 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5073 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5157 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.524 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5323 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5407 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.549 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5574 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5657 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.574 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5824 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5907 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.599 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6074 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6157 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.624 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6324 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6407 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.649 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6574 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6657 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6741 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6824 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6907 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6991 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7074 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7157 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7241 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7324 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7408 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7491 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7574 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7658 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7741 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7824 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7908 | 3.8363 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7991 | 3.8363 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8074 | 3.8362 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8158 | 3.8362 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8241 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8325 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8408 | 3.836 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8491 | 3.8359 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8575 | 3.8359 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8658 | 3.8358 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8741 | 3.8358 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8825 | 3.8357 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8908 | 3.8357 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8992 | 3.8356 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9075 | 3.8356 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9158 | 3.8355 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9242 | 3.8354 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9325 | 3.8354 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9408 | 3.8353 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9492 | 3.8353 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9575 | 3.8352 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9658 | 3.8352 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9742 | 3.8351 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9825 | 3.8351 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9909 | 3.835 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9992 | 3.835 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0075 | 3.8349 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0159 | 3.8349 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0242 | 3.8348 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0325 | 3.8347 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0409 | 3.8347 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0492 | 3.8346 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0575 | 3.8346 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0659 | 3.8345 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0742 | 3.8345 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0826 | 3.8344 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0909 | 3.8343 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0992 | 3.8343 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1076 | 3.8342 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1159 | 3.8342 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1242 | 3.8341 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1326 | 3.8341 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1409 | 3.834 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1492 | 3.8339 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1576 | 3.8339 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1659 | 3.8338 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1743 | 3.8338 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1826 | 3.8337 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1909 | 3.8337 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1993 | 3.8336 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2076 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2159 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2243 | 3.8334 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2326 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.241 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2493 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2576 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.266 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2743 | 3.833 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2826 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.291 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2993 | 3.8328 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3076 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.316 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3243 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3327 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.341 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3493 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3577 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.366 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3743 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3827 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.391 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3993 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4077 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.416 | 3.8319 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4243 | 3.8318 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4327 | 3.8317 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.441 | 3.8317 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4494 | 3.8316 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4577 | 3.8315 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.466 | 3.8315 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4744 | 3.8314 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4827 | 3.8313 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.491 | 3.8313 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4994 | 3.8312 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5077 | 3.8311 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5161 | 3.8311 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5244 | 3.831 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5327 | 3.8309 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5411 | 3.8309 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5494 | 3.8308 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5577 | 3.8307 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5661 | 3.8306 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5744 | 3.8306 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5827 | 3.8305 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5911 | 3.8305 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5994 | 3.8304 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6078 | 3.8303 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6161 | 3.8303 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6244 | 3.8303 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6328 | 3.8302 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6411 | 3.8302 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6494 | 3.8301 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6578 | 3.83 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6661 | 3.83 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6745 | 3.8299 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6828 | 3.8299 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6911 | 3.8298 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6995 | 3.8297 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7078 | 3.8297 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7161 | 3.8296 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7245 | 3.8296 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7328 | 3.8295 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7411 | 3.8294 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7495 | 3.8294 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7578 | 3.8293 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7662 | 3.8293 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7745 | 3.8292 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7828 | 3.8292 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7912 | 3.8291 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7995 | 3.829 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8078 | 3.829 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8162 | 3.8289 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8245 | 3.8289 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8328 | 3.8288 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8412 | 3.8288 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8495 | 3.8287 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8578 | 3.8286 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8662 | 3.8286 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8745 | 3.8285 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8829 | 3.8285 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8912 | 3.8284 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8995 | 3.8283 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9079 | 3.8283 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9162 | 3.8282 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9245 | 3.8282 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9329 | 3.8281 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9412 | 3.828 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9496 | 3.828 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9579 | 3.8279 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9662 | 3.8279 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9746 | 3.8278 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9829 | 3.8278 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9912 | 3.8277 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9996 | 3.8277 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0079 | 3.8277 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0163 | 3.8276 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0246 | 3.8276 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0329 | 3.8276 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0413 | 3.8275 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0496 | 3.8275 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0579 | 3.8275 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0663 | 3.8274 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0746 | 3.8274 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0829 | 3.8274 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0913 | 3.8273 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0996 | 3.8273 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.108 | 3.8272 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1163 | 3.8272 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1246 | 3.8272 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.133 | 3.8271 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1413 | 3.8271 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1496 | 3.827 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.158 | 3.827 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1663 | 3.827 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1746 | 3.8269 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.183 | 3.8269 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1913 | 3.8268 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1997 | 3.8268 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.208 | 3.8267 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2163 | 3.8267 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2247 | 3.8267 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.233 | 3.8266 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2413 | 3.8266 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2497 | 3.8265 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.258 | 3.8265 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2663 | 3.8265 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2747 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.283 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2914 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2997 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.308 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3164 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3247 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.333 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3414 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3497 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.358 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3664 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3747 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3831 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3914 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3997 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4081 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4164 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4247 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4331 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4414 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4498 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4581 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4664 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4748 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4831 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4914 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4998 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5081 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5164 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5248 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5331 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5415 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5498 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5581 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5665 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5748 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5831 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5915 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5998 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6081 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6165 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6248 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6331 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6415 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6498 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6582 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6665 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6748 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6832 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6915 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6998 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7082 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7165 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7249 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7332 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7415 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7499 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7582 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7665 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7749 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7832 | 3.8254 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7915 | 3.8254 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7999 | 3.8254 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8082 | 3.8254 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8166 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8249 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8332 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8416 | 3.8255 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8499 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8582 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8666 | 3.8256 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8749 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8833 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8916 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8999 | 3.8257 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9083 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9166 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9249 | 3.8258 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9333 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9416 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.95 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9583 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9666 | 3.8259 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.975 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9833 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9916 | 3.826 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0083 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0166 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.025 | 3.8261 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0333 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0416 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.05 | 3.8262 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0583 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0667 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.075 | 3.8263 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0833 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0917 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1 | 3.8264 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1083 | 3.8265 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1167 | 3.8265 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.125 | 3.8265 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1333 | 3.8266 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1417 | 3.8266 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.15 | 3.8266 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1584 | 3.8267 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1667 | 3.8267 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.175 | 3.8267 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1834 | 3.8268 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1917 | 3.8268 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2 | 3.8269 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2084 | 3.8269 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2167 | 3.8269 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2251 | 3.827 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2334 | 3.827 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2417 | 3.827 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2501 | 3.8271 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2584 | 3.8271 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2667 | 3.8272 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2751 | 3.8272 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2834 | 3.8273 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2917 | 3.8273 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3001 | 3.8273 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3084 | 3.8274 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3168 | 3.8275 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3251 | 3.8276 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3334 | 3.8276 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3418 | 3.8277 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3501 | 3.8278 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3584 | 3.8278 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3668 | 3.8279 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3751 | 3.828 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3834 | 3.828 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3918 | 3.8281 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4001 | 3.8282 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4084 | 3.8282 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4168 | 3.8283 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4251 | 3.8284 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4335 | 3.8284 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4418 | 3.8285 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4501 | 3.8286 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4585 | 3.8286 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4668 | 3.8287 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4751 | 3.8288 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4835 | 3.8288 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4918 | 3.8289 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5002 | 3.829 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5085 | 3.829 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5168 | 3.8291 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5252 | 3.8292 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5335 | 3.8293 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5418 | 3.8293 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5502 | 3.8294 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5585 | 3.8295 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5668 | 3.8295 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5752 | 3.8296 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5835 | 3.8297 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5919 | 3.8297 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6002 | 3.8298 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6085 | 3.8299 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6169 | 3.8299 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6252 | 3.83 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6335 | 3.8301 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6419 | 3.8302 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6502 | 3.8302 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6586 | 3.8303 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6669 | 3.8304 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6752 | 3.8304 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6836 | 3.8305 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6919 | 3.8306 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7002 | 3.8306 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7086 | 3.8307 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7169 | 3.8308 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7253 | 3.8309 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7336 | 3.8309 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7419 | 3.831 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7503 | 3.8311 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7586 | 3.8311 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7669 | 3.8312 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7753 | 3.8313 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7836 | 3.8314 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7919 | 3.8314 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8003 | 3.8315 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8086 | 3.8316 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8169 | 3.8317 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8253 | 3.8317 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8336 | 3.8318 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8419 | 3.8319 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8503 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8586 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.867 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8753 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8836 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.892 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9003 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9086 | 3.8328 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.917 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9253 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9337 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.942 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9503 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9587 | 3.8334 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.967 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9753 | 3.8336 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9837 | 3.8337 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.992 | 3.8338 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0004 | 3.8339 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0087 | 3.834 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.017 | 3.834 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0254 | 3.8341 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0337 | 3.8342 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.042 | 3.8343 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0504 | 3.8344 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0587 | 3.8345 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.067 | 3.8346 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0754 | 3.8347 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0837 | 3.8348 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0921 | 3.8349 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1004 | 3.8349 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1087 | 3.835 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1171 | 3.8351 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1254 | 3.8352 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1337 | 3.8353 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1421 | 3.8354 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1504 | 3.8355 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1587 | 3.8356 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1671 | 3.8357 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1754 | 3.8358 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1837 | 3.8359 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1921 | 3.836 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2004 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2087 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2171 | 3.8362 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2254 | 3.8363 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2337 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2421 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2504 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2587 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2671 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2754 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2838 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2921 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3004 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3088 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3171 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3254 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3338 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3421 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3504 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3588 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3671 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3754 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3838 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3921 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4005 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4088 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4171 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4254 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4338 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4421 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4505 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4588 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4671 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4755 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4838 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4921 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5005 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5088 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5171 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5255 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5338 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5421 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5505 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5588 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5671 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5755 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5838 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5921 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6005 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6088 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6172 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6255 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6338 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6422 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6505 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6588 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6672 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6755 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6838 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6922 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7005 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7088 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7172 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7255 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7339 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7422 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7505 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7589 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7672 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7755 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7839 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7922 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8005 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8089 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8172 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8255 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8339 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8422 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8506 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8589 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8672 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8756 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8839 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8922 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9006 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9089 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9173 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9256 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9339 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9422 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9506 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9589 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9673 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9756 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9839 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9923 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0006 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0089 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0173 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0256 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.034 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0423 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0506 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0589 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0673 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0756 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.084 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0923 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1006 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.109 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1173 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1256 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.134 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1423 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1506 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.159 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1673 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1756 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.184 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1923 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2007 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.209 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2173 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2256 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.234 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2423 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2507 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.259 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2673 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2757 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.284 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2923 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3007 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.309 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3173 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3257 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.334 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3423 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3507 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.359 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3674 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3757 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.384 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3923 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4007 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.409 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4174 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4257 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.434 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4424 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4507 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.459 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4674 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4757 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.484 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4924 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5007 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.509 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5174 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5257 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.534 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5424 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5507 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5591 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5674 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5757 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5841 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5924 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6007 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6091 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6174 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6257 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6341 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6424 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6507 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6591 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6674 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6757 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6841 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6924 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7007 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7091 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7174 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7258 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7341 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7424 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7508 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7591 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7674 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7758 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7841 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7924 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8008 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8091 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8174 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8258 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8341 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8424 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8508 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8591 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8674 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8758 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8841 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8925 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9008 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9091 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9174 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9258 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9341 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9425 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9508 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9591 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9675 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9758 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9841 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9925 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0008 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0092 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0175 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0258 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0341 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0425 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0508 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0592 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0675 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0758 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0842 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0925 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1008 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1092 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1175 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1259 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1342 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1425 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1508 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1592 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1675 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1759 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1842 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1925 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2009 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2092 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2175 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2259 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2342 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2426 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2509 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2592 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2675 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2759 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2842 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2926 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3009 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3092 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3176 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3259 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3342 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3426 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3509 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3592 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3676 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3759 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3842 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3926 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4009 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4093 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4176 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4259 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4342 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4426 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4509 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4593 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4676 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4759 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4843 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4926 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5009 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5093 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5176 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5259 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5343 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5426 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5509 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5593 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5676 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5759 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5843 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5926 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.601 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6093 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6176 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.626 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6343 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6426 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.651 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6593 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6676 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.676 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6843 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6926 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.701 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7093 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7176 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.726 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7343 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7426 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.751 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7593 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7677 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.776 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7843 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7927 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.801 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8093 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8177 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.826 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8343 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8427 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.851 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8593 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8677 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.876 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8843 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8927 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.901 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9093 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9177 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.926 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9344 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9427 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.951 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9594 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9677 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.976 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9844 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9927 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.001 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0094 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0177 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.026 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0344 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0427 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.051 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0594 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0677 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.076 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0844 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0927 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.101 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1094 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1177 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1261 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1344 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1427 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1511 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1594 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1677 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1761 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1844 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1927 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2011 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2094 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2177 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2261 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2344 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2428 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2511 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2594 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2677 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2761 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2844 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2928 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3011 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3094 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3178 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3261 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3344 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3428 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3511 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3594 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3678 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3761 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3844 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3928 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4011 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4094 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4178 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4261 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4344 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4428 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4511 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4595 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4678 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4761 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4845 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4928 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5011 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5095 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5178 | 3.8363 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5261 | 3.8363 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5345 | 3.8362 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5428 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5511 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5595 | 3.836 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5678 | 3.836 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5761 | 3.8359 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5845 | 3.8359 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5928 | 3.8358 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6012 | 3.8358 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6095 | 3.8357 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6178 | 3.8357 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6262 | 3.8356 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6345 | 3.8356 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6428 | 3.8355 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6512 | 3.8355 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6595 | 3.8354 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6678 | 3.8354 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6762 | 3.8353 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6845 | 3.8352 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6928 | 3.8352 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7012 | 3.8351 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7095 | 3.835 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7178 | 3.835 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7262 | 3.8349 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7345 | 3.8348 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7428 | 3.8347 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7512 | 3.8347 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7595 | 3.8346 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7679 | 3.8345 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7762 | 3.8344 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7845 | 3.8344 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7928 | 3.8343 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8012 | 3.8342 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8095 | 3.8341 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8179 | 3.8341 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8262 | 3.834 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8345 | 3.8339 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8429 | 3.8338 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8512 | 3.8338 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8595 | 3.8337 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8679 | 3.8336 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8762 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8845 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8929 | 3.8334 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9012 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9095 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9179 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9262 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9345 | 3.833 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9429 | 3.833 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9512 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9595 | 3.8328 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9679 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9762 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9846 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9929 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0012 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0096 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0179 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0262 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0346 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0429 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0512 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0596 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0679 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0762 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0846 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0929 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1012 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1096 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1179 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1263 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1346 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1429 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1512 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1596 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1679 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1763 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1846 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1929 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2012 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2096 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2179 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2263 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2346 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2429 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2513 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2596 | 3.8319 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2679 | 3.8319 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2763 | 3.8319 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2846 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2929 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3013 | 3.832 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3096 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3179 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3263 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3346 | 3.8321 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3429 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3513 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3596 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3679 | 3.8322 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3763 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3846 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3929 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4013 | 3.8323 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4096 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4179 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4263 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4346 | 3.8324 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4429 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4513 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4596 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4679 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4763 | 3.8325 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4846 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.493 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5013 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5096 | 3.8326 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.518 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5263 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5346 | 3.8327 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.543 | 3.8328 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5513 | 3.8328 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5596 | 3.8328 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.568 | 3.8328 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5763 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5846 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.593 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6013 | 3.8329 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6096 | 3.833 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.618 | 3.833 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6263 | 3.833 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6346 | 3.833 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.643 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6513 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6596 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.668 | 3.8331 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6763 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6846 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.693 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7013 | 3.8332 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7096 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.718 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7263 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7346 | 3.8333 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.743 | 3.8334 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7513 | 3.8334 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7596 | 3.8334 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.768 | 3.8334 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7763 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7846 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.793 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8013 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8096 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.818 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8263 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8347 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.843 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8513 | 3.8335 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8596 | 3.8336 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.868 | 3.8336 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8763 | 3.8336 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8847 | 3.8337 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.893 | 3.8337 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9013 | 3.8338 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9097 | 3.8338 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.918 | 3.8339 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9263 | 3.834 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9347 | 3.834 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.943 | 3.8341 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9513 | 3.8341 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9597 | 3.8342 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.968 | 3.8342 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9763 | 3.8343 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9847 | 3.8343 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.993 | 3.8344 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0013 | 3.8344 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0097 | 3.8345 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.018 | 3.8346 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0264 | 3.8346 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0347 | 3.8347 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.043 | 3.8347 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0513 | 3.8348 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0597 | 3.8348 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.068 | 3.8349 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0764 | 3.8349 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0847 | 3.835 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.093 | 3.835 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1014 | 3.8351 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1097 | 3.8351 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.118 | 3.8352 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1264 | 3.8352 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1347 | 3.8353 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.143 | 3.8353 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1514 | 3.8354 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1597 | 3.8354 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.168 | 3.8355 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1764 | 3.8355 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1847 | 3.8356 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.193 | 3.8356 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2014 | 3.8357 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2097 | 3.8357 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.218 | 3.8358 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2264 | 3.8359 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2347 | 3.8359 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2431 | 3.836 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2514 | 3.836 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2597 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2681 | 3.8361 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2764 | 3.8362 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2847 | 3.8362 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2931 | 3.8363 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3014 | 3.8363 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3097 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3181 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3264 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3347 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3431 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3514 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3597 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3681 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3764 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3847 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3931 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4014 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4097 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4181 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4264 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4347 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4431 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4514 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4597 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4681 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4764 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4847 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4931 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5014 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5098 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5181 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5264 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5347 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5431 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5514 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5598 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5681 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5764 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5848 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5931 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6014 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6098 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6181 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6264 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6348 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6431 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6514 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6598 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6681 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6764 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6848 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6931 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7014 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7098 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7181 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7264 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7348 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7431 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7514 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7598 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7681 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7764 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7848 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7931 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8014 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8098 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8181 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8264 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8348 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8431 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8515 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8598 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8681 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8764 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8848 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8931 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9015 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9098 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9181 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9265 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9348 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9431 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9515 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9598 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9681 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9765 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9848 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9931 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0015 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0098 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0181 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0265 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0348 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0431 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0515 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0598 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0681 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0765 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0848 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0931 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1015 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1098 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1181 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1265 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1348 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1431 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1515 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1598 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1682 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1765 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1848 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1931 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2015 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2098 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2182 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2265 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2348 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2431 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2515 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2598 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2682 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2765 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2848 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2932 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3015 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3098 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3182 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3265 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3348 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3432 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3515 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3598 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3682 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3765 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3848 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3932 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4015 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4098 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4182 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4265 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4348 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4432 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4515 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4598 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4682 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4765 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4848 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4932 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5015 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5098 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5182 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5265 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5349 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5432 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5515 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5598 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5682 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5765 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5849 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5932 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6015 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6099 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6182 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6265 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6349 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6432 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6515 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6599 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6682 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6765 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6849 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6932 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7015 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7099 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7182 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7265 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7349 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7432 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7515 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7599 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7682 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7765 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7849 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7932 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8015 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8099 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8182 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8265 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8349 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8432 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8515 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8599 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8682 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8766 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8849 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8932 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9016 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9099 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9182 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9266 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9349 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9432 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9516 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9599 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9682 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9766 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9849 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9932 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0016 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0099 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0182 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0266 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0349 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0432 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0516 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0599 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0682 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0766 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0849 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0932 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1016 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1099 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1182 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1266 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1349 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1432 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1516 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1599 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1682 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1766 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1849 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1933 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2016 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2099 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2182 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2266 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2349 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2433 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2516 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2599 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2682 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2766 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2849 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2933 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3016 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3099 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3183 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3266 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3349 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3433 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3516 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3599 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3683 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3766 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3849 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3933 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4016 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4099 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4183 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4266 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4349 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4433 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4516 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4599 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4683 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4766 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4849 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4933 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5016 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5099 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5183 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5266 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5349 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5433 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5516 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.56 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5683 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5766 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.585 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5933 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6016 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.61 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6183 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6266 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.635 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6433 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6516 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.66 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6683 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6766 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.685 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6933 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7016 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.71 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7183 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7266 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.735 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7433 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7516 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.76 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7683 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7766 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.785 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7933 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8016 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.81 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8183 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8266 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.835 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8433 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8517 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.86 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8683 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8766 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.885 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8933 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9017 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.91 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9183 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9267 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.935 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9433 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9517 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.96 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9683 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9767 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.985 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9933 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0016 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.01 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0183 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0267 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.035 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0433 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0517 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.06 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0683 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0767 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.085 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0933 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1017 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.11 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1183 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1267 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.135 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1433 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1517 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.16 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1683 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1767 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.185 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1934 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2017 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.21 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2184 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2267 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.235 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2433 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2517 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.26 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2683 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2767 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.285 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2934 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3017 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.31 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3184 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3267 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.335 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3434 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3517 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.36 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3684 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3767 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.385 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3934 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4017 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.41 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4184 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4267 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.435 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4434 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4517 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4601 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4684 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4767 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.485 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4934 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5017 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.51 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5184 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5267 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.535 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5434 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5517 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5601 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5684 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5767 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5851 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5934 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6017 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.61 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6184 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6267 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6351 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6434 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6517 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6601 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6767 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6934 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7017 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7101 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7184 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7267 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7351 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7434 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7517 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7601 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7767 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7934 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8017 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8101 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8184 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8267 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8351 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8434 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8517 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8601 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8684 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8767 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8851 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8934 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9017 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9101 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9184 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9267 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9351 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9434 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9517 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9601 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9684 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9767 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9851 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9934 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0017 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0101 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0184 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0267 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0351 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0434 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0517 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0601 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0684 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0768 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0851 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0934 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1017 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1101 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1184 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1267 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1351 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1434 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1517 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1601 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1767 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1934 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2018 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2101 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2184 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2267 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2351 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2434 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2517 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2601 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2767 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2934 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3017 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3101 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3184 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3268 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3351 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3434 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3517 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3601 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3767 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3934 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4017 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4101 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4184 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4267 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4351 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4434 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4518 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4601 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4767 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4934 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5017 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5101 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5184 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5267 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5351 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5434 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5517 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5601 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5768 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5934 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6017 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6101 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6184 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6267 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6351 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6434 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6517 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6601 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6684 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6767 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6851 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6934 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7018 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7101 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7184 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7267 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7351 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7434 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7517 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7601 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7684 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7767 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7851 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7934 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8017 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8101 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8184 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8268 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8351 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8434 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8517 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8601 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8684 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8767 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8851 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8934 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9017 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9101 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9184 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9267 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9351 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9434 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9518 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9601 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9684 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9767 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9851 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9934 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0017 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0101 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0184 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0267 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0351 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0434 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0517 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0601 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0684 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0768 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0851 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0934 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1017 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1101 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1184 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1267 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1351 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1434 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1517 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1601 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1684 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1767 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1851 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1934 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2018 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2101 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2184 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2267 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2351 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2434 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2517 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2601 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2684 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2767 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2851 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2934 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3017 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3101 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3184 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3267 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3351 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3434 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3517 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.36 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3684 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3767 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.385 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3934 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4017 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.41 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4184 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4267 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.435 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4434 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4517 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.46 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4684 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4767 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.485 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4933 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5017 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.51 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5183 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5267 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.535 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5434 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5517 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.56 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5684 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5767 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.585 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5934 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6017 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.61 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6183 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6267 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.635 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6433 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6517 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.66 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6683 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6767 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.685 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6933 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7017 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.71 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7183 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7267 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.735 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7433 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7516 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.76 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7683 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7766 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.785 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7933 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8016 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.81 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8183 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8266 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.835 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8433 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8516 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.86 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8683 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8766 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8849 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8933 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9016 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9099 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9183 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9266 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9349 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9433 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9516 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9599 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9683 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9766 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9849 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9933 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0016 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0099 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0182 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0266 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0349 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0432 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0516 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0599 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0682 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0766 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0849 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0933 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1016 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1099 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1183 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1266 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1349 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1432 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1516 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1599 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1682 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1766 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1849 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1932 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2016 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2099 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2182 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2266 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2349 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2432 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2516 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2599 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2682 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2766 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2849 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2932 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3015 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3099 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3182 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3265 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3349 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3432 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3515 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3599 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3682 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3765 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3849 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3932 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4015 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4099 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4182 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4265 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4348 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4432 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4515 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4598 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4682 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4765 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4848 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4932 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5015 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5098 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5182 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5265 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5348 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5432 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5515 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5598 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5681 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5765 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5848 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5931 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6015 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6098 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6181 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6265 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6348 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6432 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6515 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6598 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6682 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6765 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6848 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6931 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7015 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7098 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7181 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7265 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7348 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7431 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7515 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7598 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7681 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7765 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7848 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7931 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8015 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8098 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8181 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8264 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8348 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8431 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8514 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8598 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8681 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8764 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8848 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8931 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9014 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9098 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9181 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9264 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9348 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9431 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9514 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9597 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9681 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9764 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9847 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9931 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0014 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0097 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0181 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0264 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0347 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0431 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0514 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0597 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0681 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0764 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0847 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.093 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1014 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1097 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.118 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1264 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1347 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.143 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1514 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1597 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.168 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1764 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1847 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1931 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2014 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2097 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.218 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2264 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2347 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.243 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2514 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2597 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.268 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2764 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2847 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.293 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3014 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3097 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.318 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3264 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3347 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.343 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3513 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3597 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.368 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3763 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3847 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.393 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4013 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4097 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.418 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4263 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4347 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.443 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4513 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4597 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.468 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4763 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4846 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.493 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5013 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5096 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.518 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5263 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5346 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.543 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5513 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5596 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.568 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5763 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5846 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.593 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6013 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6096 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.618 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6263 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6346 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6429 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6513 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6596 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6679 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6763 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6846 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6929 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7013 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7096 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7179 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7263 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7346 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7429 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7513 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7596 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7679 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7763 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7846 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7929 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8013 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8096 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8179 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8263 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8346 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8429 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8513 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8596 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8679 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8763 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8846 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8929 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9012 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9096 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9179 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9262 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9346 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9429 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9512 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9596 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9679 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9762 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9846 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9929 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0012 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0096 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0179 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0262 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0345 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0429 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0512 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0595 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0679 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0762 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0845 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0929 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1012 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1095 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1179 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1262 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1345 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1429 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1512 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1595 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1678 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1762 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1845 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1928 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2012 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2095 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2178 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2262 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2345 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2428 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2512 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2595 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2678 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2762 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2845 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2928 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3012 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3095 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3178 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3262 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3345 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3428 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3512 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3595 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3678 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3762 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3845 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3928 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4012 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4095 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4178 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4261 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4345 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4428 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4511 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4595 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4678 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4761 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4845 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4928 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5011 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5095 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5178 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5261 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5345 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5428 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5511 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5594 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5678 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5761 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5844 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5928 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6011 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6094 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6178 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6261 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6344 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6428 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6511 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6594 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6678 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6761 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6844 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6927 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7011 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7094 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7177 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7261 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7344 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7427 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7511 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7594 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7677 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7761 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7844 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7927 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8011 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8094 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8177 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.826 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8344 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8427 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8511 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8594 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8677 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8761 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8844 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8927 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9011 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9094 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9177 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9261 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9344 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9427 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.951 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9594 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9677 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.976 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9844 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9927 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.001 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0094 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0177 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.026 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0344 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0427 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.051 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0594 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0677 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.076 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0844 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0927 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.101 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1093 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1177 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.126 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1343 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1427 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.151 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1593 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1677 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.176 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1843 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1927 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.201 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2093 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2177 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.226 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2343 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2426 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.251 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2593 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2676 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.276 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2843 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2926 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.301 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3093 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3176 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.326 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3343 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3426 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.351 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3593 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3676 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3759 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3843 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3926 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4009 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4093 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4176 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.426 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4343 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4426 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.451 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4593 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4676 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.476 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4843 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4926 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5009 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5093 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5176 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5259 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5343 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5426 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5509 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5593 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5676 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5759 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5843 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5926 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6009 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6093 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6176 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6259 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6342 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6426 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6509 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6592 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6676 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6759 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6842 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6926 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7009 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7092 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7176 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7259 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7342 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7426 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7509 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7592 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7675 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7759 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7842 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7925 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8009 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8092 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8175 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8259 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8342 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8425 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8509 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8592 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8675 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8759 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8842 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8925 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9008 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9092 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9175 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9258 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9342 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9425 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9508 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9592 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9675 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9759 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9842 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9925 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0009 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0092 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0175 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0258 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0342 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0425 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0508 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0592 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0675 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0758 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0842 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0925 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1008 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1092 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1175 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1258 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1342 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1425 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1508 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1591 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1675 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1758 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1841 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1925 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2008 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2091 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2175 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2258 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2341 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2425 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2508 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2591 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2675 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2758 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2841 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2924 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3008 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3091 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3174 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3258 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3341 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3424 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3508 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3591 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3674 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3758 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3841 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3924 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4008 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4091 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4174 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4258 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4341 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4424 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4507 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4591 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4674 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4757 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4841 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4924 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5007 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5091 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5174 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5258 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5341 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5424 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5508 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5591 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5674 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5757 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5841 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5924 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6007 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6091 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6174 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6257 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6341 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6424 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6507 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6591 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6674 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6757 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6841 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6924 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7007 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.709 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7174 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7257 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.734 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7424 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7507 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.759 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7674 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7757 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.784 | 3.8364 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7924 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8007 | 3.8365 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.809 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8174 | 3.8366 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8257 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.834 | 3.8367 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8423 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8507 | 3.8368 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.859 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8673 | 3.8369 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8757 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.884 | 3.837 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8923 | 3.8371 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9007 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.909 | 3.8372 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9173 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9257 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.934 | 3.8373 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9423 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9507 | 3.8374 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.959 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9673 | 3.8375 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9756 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.984 | 3.8376 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9923 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0006 | 3.8377 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.009 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0173 | 3.8378 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0256 | 3.8379 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.034 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0423 | 3.838 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0506 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.059 | 3.8381 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0673 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0757 | 3.8382 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.084 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0923 | 3.8383 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1006 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.109 | 3.8384 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1173 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1256 | 3.8385 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.134 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1423 | 3.8386 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1506 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.159 | 3.8387 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1673 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1756 | 3.8388 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.184 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1923 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2006 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.209 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2173 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2256 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2339 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2423 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2506 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2589 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2673 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2756 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2839 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2923 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3006 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3089 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3173 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3256 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3339 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3423 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3506 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3589 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3672 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3756 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3839 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3922 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4006 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4089 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4172 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4256 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4339 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4422 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4506 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4589 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4672 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4756 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4839 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4922 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5005 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5089 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5172 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5255 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5339 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5422 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5505 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5589 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5672 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5755 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5839 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5922 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6005 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6089 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6172 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6255 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6339 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6422 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6505 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6589 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6672 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6755 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6839 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6922 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7005 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7089 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7172 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7255 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7339 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7422 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7505 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7589 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7672 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7755 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7838 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7922 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8005 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8088 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8172 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8255 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8338 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8422 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8505 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8588 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8672 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8755 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8838 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8922 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9005 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9088 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9171 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9255 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9338 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9421 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9505 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9588 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9671 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9755 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9838 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9921 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0005 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0088 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0171 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0255 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0338 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0421 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0504 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0588 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0671 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0754 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0838 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0921 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1004 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1088 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1171 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1255 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1338 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1421 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1505 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1588 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1671 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1754 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1838 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1921 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2004 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2088 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2171 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2254 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2338 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2421 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2504 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2588 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2671 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2754 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2838 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2921 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3004 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3087 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3171 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3254 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3338 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3421 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3504 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3588 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3671 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3754 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3838 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3921 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4004 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4088 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4171 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4254 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4337 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4421 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4504 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4587 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4671 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4754 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4837 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4921 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5004 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5087 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5171 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5254 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5338 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5421 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5504 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5587 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5671 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5754 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5837 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5921 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6004 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6087 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6171 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6254 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6337 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6421 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6504 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6587 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6671 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6754 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6837 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.692 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7004 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7087 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.717 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7254 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7337 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7421 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7504 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7587 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7671 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7754 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7837 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7921 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8004 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8087 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.817 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8254 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8337 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.842 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8504 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8587 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.867 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8754 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8837 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.892 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9004 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9087 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.917 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9254 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9337 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.942 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9503 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9587 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.967 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9754 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9837 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.992 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0004 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0087 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.017 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0254 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0337 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.042 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0504 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0587 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.067 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0753 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0837 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.092 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1003 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1087 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.117 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1253 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1337 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.142 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1503 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1587 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.167 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1753 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1837 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.192 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2003 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2086 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.217 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2253 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2336 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.242 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2503 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2586 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.267 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2753 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2836 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.292 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3003 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3086 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.317 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3253 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3336 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3419 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3503 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3586 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3669 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3753 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3836 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3919 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4003 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4086 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4169 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4253 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4336 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4419 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4503 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4586 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4669 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4753 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4836 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4919 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5002 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5086 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5169 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5253 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5336 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5419 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5503 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5586 | 3.8477 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5669 | 3.8477 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5753 | 3.8477 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5836 | 3.8477 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5919 | 3.8477 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6003 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6086 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6169 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6252 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6336 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6419 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6502 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6586 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6669 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6752 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6836 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6919 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7002 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7086 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7169 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7252 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7336 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7419 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7502 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7586 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7669 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7752 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7836 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7919 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8002 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8086 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8169 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8252 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8336 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8419 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8502 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8586 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8669 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8752 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8835 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8919 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9002 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9085 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9169 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9252 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9335 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9419 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9502 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9586 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9669 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9752 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9836 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9919 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0002 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0085 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0169 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0252 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0335 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0419 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0502 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0585 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0669 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0752 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0835 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0919 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1002 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1085 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1169 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1252 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1335 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1418 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1502 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1585 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1669 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1752 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1835 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1919 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2002 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2085 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2169 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2252 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2335 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2419 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2502 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2585 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2668 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2752 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2835 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2918 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3002 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3085 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3168 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3252 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3335 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3418 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3502 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3585 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3669 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3752 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3835 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3918 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4002 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4085 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4168 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4252 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4335 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4418 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4502 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4585 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4668 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4752 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4835 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4918 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5002 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5085 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5168 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5251 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5335 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5418 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5501 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5585 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5668 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5752 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5835 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5918 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6002 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6085 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6168 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6252 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6335 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6418 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6501 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6585 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6668 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6751 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6835 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6918 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7001 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7085 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7168 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7251 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7335 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7418 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7501 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7585 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7668 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7751 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7835 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7918 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8001 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8085 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8168 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8251 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8335 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8418 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8501 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8585 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8668 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8751 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8835 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8918 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9001 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9084 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9168 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9251 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9334 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9418 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9501 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9584 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9668 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9751 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9835 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9918 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0001 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0085 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0168 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0251 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0334 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0418 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0501 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0584 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0668 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0751 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0834 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0918 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1001 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1084 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1168 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1251 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1334 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1418 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1501 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1584 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1667 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1751 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1834 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1918 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2001 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2084 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2168 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2251 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2334 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2418 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2501 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2584 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2668 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2751 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2834 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2917 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3001 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3084 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3251 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3334 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3501 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3584 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3751 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3834 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3918 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4001 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4084 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4251 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4334 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4501 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4584 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4751 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4834 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4917 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5001 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5084 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5251 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5334 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.55 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5584 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5751 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5834 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5917 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6001 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6084 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6251 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6334 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6501 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6584 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.675 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6834 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6917 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7084 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.725 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7334 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.75 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7584 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.775 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7834 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7917 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8083 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.825 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8334 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.85 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8584 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.875 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8834 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8917 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9084 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.925 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9333 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.95 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9583 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.975 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9833 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9917 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0083 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0167 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.025 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0333 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0417 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.05 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0583 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0667 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.075 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0833 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0916 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1083 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1166 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.125 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1333 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1416 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.15 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1583 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1666 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.175 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1833 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1916 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2083 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2166 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2249 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2333 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2416 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2499 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2583 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2666 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2749 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2833 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2916 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2999 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3083 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3166 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3249 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3333 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3416 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3499 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3582 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3666 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3749 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3832 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3916 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3999 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4083 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4166 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4249 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4333 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4416 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4499 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4583 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4666 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4749 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4832 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4916 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4999 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5082 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5166 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5249 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5332 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5416 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5499 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5582 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5666 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5749 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5832 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5916 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5999 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6082 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6165 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6249 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6332 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6415 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6499 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6582 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6665 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6749 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6832 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6915 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6999 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7082 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7165 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7249 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7332 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7415 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7498 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7582 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7665 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7748 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7832 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7915 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7998 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8082 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8165 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8248 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8332 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8415 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8498 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8582 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8665 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8748 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8831 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8915 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8998 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9081 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9165 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9248 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9331 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9415 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9498 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9582 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9665 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9748 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9832 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9915 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9998 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0081 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0165 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0248 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0331 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0415 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0498 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0581 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0665 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0748 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0831 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0915 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0998 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1081 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1165 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1248 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1331 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1414 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1498 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1581 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1664 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1748 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1831 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1914 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1998 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2081 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2164 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2248 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2331 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2414 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2498 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2581 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2664 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2747 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2831 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2914 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2997 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3081 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3164 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3247 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3331 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3414 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3497 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3581 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3664 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3747 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3831 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3914 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3997 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4081 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4164 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4247 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.433 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4414 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4497 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.458 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4664 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4747 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.483 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4914 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4997 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5081 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5164 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5247 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5331 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5414 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5497 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.558 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5664 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5747 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.583 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5914 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5997 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.608 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6164 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6247 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.633 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6414 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6497 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.658 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6664 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6747 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.683 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6913 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6997 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.708 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7163 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7247 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.733 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7413 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7497 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.758 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7663 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7747 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.783 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7913 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7997 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.808 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8163 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8246 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.833 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8413 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8496 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.858 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8663 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8746 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.883 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8913 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8996 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.908 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9163 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9246 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.933 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9413 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9496 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9579 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9663 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9746 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9829 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9913 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9996 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0079 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0163 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0246 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0329 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0413 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0496 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.058 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0663 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0746 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0829 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0913 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0996 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1079 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1163 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1246 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1329 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1413 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1496 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1579 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1663 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1746 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1829 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1913 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1996 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2079 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2162 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2246 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2329 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2412 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2496 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2579 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2662 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2746 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2829 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2912 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2996 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3079 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3162 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3246 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3329 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3412 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3495 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3579 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3662 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3745 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3829 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3912 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3995 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4079 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4162 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4245 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4329 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4412 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4495 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4579 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4662 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4745 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4828 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4912 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4995 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5078 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5161 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5245 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5328 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5411 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5495 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5578 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5661 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5745 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5828 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5911 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5995 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6078 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6161 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6245 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6328 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6411 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6494 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6578 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6661 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6744 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6828 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6911 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6994 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7078 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7161 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7244 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7328 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7411 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7494 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7578 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7661 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7744 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7827 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7911 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7994 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8077 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8161 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8244 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8327 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8411 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8494 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8577 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8661 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8744 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8827 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8911 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8994 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9077 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.916 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9244 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9327 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.941 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9494 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9577 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.966 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9744 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9827 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.991 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9994 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0077 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.016 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0244 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0327 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.041 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0493 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0577 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.066 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0743 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0827 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.091 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0993 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1077 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.116 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1243 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1327 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.141 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1493 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1577 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.166 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1743 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1826 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.191 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1993 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2076 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.216 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2243 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2326 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.241 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2493 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2576 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.266 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2743 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2826 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2909 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2993 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3076 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3159 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3242 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3326 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3409 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3492 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3576 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3659 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3742 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3826 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3909 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3992 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4076 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4159 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4242 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4326 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4409 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4492 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4576 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4659 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4742 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4825 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4909 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4992 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5075 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5159 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5242 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5325 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5409 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5492 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5575 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5659 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5742 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5825 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5909 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5992 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6075 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6158 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6242 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6325 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6408 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6492 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6575 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6658 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6742 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6825 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6908 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6992 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7075 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7158 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7242 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7325 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7408 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7491 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7575 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7658 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7741 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7825 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7908 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7991 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8075 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8158 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8241 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8325 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8408 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8491 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8575 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8658 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8741 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8824 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8908 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8991 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9074 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9158 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9241 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9324 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9408 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9491 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9574 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9658 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9741 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9824 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9908 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9991 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0074 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0157 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.024 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0324 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0407 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.049 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0574 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0657 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.074 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0824 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0907 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.099 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1074 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1157 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.124 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1324 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1407 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.149 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1573 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1657 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.174 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1823 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1907 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.199 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2073 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2157 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.224 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2323 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2407 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.249 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2573 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2657 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.274 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2823 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2906 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.299 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3073 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3156 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.324 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3323 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3406 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.349 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3573 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3656 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.374 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3823 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3906 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.399 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4073 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4156 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.424 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4323 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4406 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.449 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4573 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4656 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.474 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4823 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4906 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.499 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5073 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5156 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.524 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5323 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5406 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.549 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5573 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5656 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5739 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5823 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5906 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5989 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6073 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6156 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6239 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6323 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6406 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6489 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6573 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6656 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6739 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6823 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6906 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6989 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7072 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7156 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7239 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7322 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7406 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7489 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7572 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7656 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7739 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7822 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7906 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7989 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8072 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8156 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8239 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8322 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8405 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8489 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8572 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8655 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8739 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8822 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8905 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8989 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9072 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9155 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9239 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9322 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9405 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9489 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9572 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9655 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9738 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9822 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9905 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9989 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0072 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0155 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0239 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0322 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0405 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0489 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0572 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0655 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0739 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0822 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0905 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0988 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1072 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1155 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1238 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1322 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1405 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1488 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1572 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1655 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1738 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1822 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1905 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1988 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2072 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2155 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2238 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2321 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2405 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2488 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2571 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2655 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2738 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2821 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2905 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2988 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3071 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3155 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3238 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3321 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3405 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3488 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3571 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3654 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3738 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3821 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3904 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3988 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4071 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4154 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4238 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4321 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4404 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4488 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4571 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4654 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4738 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4821 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4904 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4987 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5071 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5154 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5237 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5321 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5404 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5488 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5571 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5654 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5738 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5821 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5904 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5988 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6071 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6154 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6237 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6321 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6404 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6487 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6571 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6654 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6737 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6821 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6904 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6987 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7071 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7154 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7237 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7321 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7404 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7487 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.757 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7654 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7737 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.782 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7904 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7987 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.807 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8154 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8237 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.832 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8404 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8487 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.857 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8654 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8737 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.882 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8904 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8987 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.907 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9153 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9237 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.932 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9403 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9487 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.957 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9653 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9737 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.982 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9903 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9987 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.007 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0153 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0237 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.032 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0403 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0486 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.057 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0653 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0736 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.082 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0903 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0987 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.107 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1153 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1237 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.132 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1403 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1487 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.157 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1653 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1736 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.182 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1903 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1986 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.207 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2153 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2236 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.232 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2403 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2486 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.257 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2653 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2736 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.282 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2903 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2986 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.307 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3153 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3236 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.332 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3403 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3486 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.357 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3653 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3736 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.382 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3903 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3986 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.407 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4153 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4236 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4319 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4403 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4486 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4569 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4653 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4736 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4819 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4903 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4986 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.507 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5153 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5236 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.532 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5403 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5486 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5569 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5653 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5736 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5819 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5903 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5986 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6069 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6153 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6236 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6319 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6403 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6486 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6569 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6653 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6736 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6819 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6903 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6986 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7069 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7153 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7236 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7319 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7403 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7486 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7569 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7653 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7736 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7819 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7903 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7986 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8069 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8152 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8236 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8319 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8402 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8486 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8569 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8652 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8736 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8819 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8902 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8986 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9069 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9153 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9236 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9319 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9402 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9486 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9569 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9652 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9736 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9819 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9902 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9986 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0069 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0152 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0236 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0319 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0402 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0486 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0569 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0652 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0735 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0819 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0902 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0986 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1069 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1152 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1236 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1319 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1402 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1486 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1569 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1652 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1736 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1819 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1902 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1985 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2069 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2152 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2235 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2319 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2402 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2485 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2569 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2652 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2735 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2819 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2902 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2985 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3069 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3152 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3235 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3319 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3402 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3485 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3569 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3652 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3735 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3819 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3902 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3985 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4069 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4152 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4235 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4319 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4402 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4485 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4568 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4652 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4735 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4818 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4902 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4985 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5069 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5152 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5235 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5319 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5402 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5485 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5569 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5652 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5735 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5818 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5902 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5985 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6068 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6152 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6235 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6318 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6402 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6485 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6568 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6652 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6735 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6818 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6902 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6985 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7068 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7152 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7235 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7318 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7402 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7485 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7568 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7652 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7735 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7818 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7902 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7985 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8068 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8152 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8235 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8318 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8401 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8485 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8568 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8651 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8735 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8818 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8901 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8985 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9068 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9152 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9235 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9318 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9402 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9485 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9568 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9651 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9735 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9818 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9901 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9985 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0068 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0151 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0235 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0318 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0401 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0485 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0568 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0651 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0735 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0818 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0901 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0984 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1068 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1151 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1235 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1318 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1401 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1485 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1568 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1651 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1735 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1818 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1901 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1985 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2068 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2151 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2234 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2318 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2401 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2484 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2568 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2651 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2734 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2818 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2901 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2984 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3068 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3151 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3235 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3318 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3401 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3484 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3568 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3651 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3734 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3818 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3901 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3984 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4068 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4151 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4234 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4318 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4401 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4484 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4568 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4651 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4734 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4818 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4901 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4984 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5067 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5151 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5234 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5318 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5401 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5484 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5568 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5651 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5734 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5818 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5901 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5984 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6068 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6151 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6234 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6317 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6401 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6484 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6567 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6651 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6734 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6817 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6901 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6984 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7067 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7151 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7234 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7318 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7401 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7484 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7567 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7651 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7734 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7817 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7901 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7984 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8067 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8151 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8234 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8317 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8401 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8484 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8567 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8651 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8734 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8817 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.89 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8984 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9067 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.915 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9234 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9317 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9401 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9484 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9567 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9651 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9734 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9817 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9901 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9984 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0067 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.015 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0234 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0317 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.04 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0484 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0567 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.065 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0734 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0817 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.09 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0984 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1067 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.115 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1234 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1317 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.14 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1484 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1567 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.165 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1734 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1817 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.19 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1984 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2067 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.215 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2234 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2317 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.24 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2484 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2567 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.265 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2733 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2817 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.29 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2983 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3067 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.315 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3234 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3317 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.34 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3484 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3567 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.365 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3734 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3817 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.39 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3983 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4067 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.415 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4233 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4317 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.44 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4483 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4567 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.465 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4733 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4817 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.49 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4983 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5067 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.515 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5233 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5317 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.54 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5483 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5567 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.565 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5733 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5817 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.59 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5983 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6067 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.615 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6233 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6317 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.64 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6483 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6566 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.665 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6733 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6816 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.69 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6983 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7066 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.715 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7233 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7317 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.74 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7483 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7567 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.765 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7733 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7816 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.79 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7983 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8066 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.815 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8233 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8316 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.84 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8483 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8566 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.865 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8733 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8816 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.89 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8983 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9066 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9149 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9233 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9316 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.94 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9483 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9566 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.965 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9733 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9816 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.99 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9983 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0066 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.015 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0233 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0316 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0399 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0483 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0566 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0649 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0733 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0816 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0899 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0983 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1066 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.115 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1233 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1316 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.14 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1483 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1566 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1649 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1733 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1816 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1899 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1983 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2066 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2149 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2233 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2316 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.24 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2483 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2566 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.265 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2733 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2816 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2899 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2983 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3066 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3149 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3233 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3316 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3399 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3483 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3566 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.365 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3733 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3816 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.39 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3983 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4066 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4149 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4233 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4316 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4399 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4483 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4566 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4649 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4733 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4816 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.49 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4983 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5066 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.515 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5233 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5316 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5399 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5483 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5566 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5649 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5733 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5816 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5899 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5983 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6066 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.615 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6233 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6316 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.64 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6483 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6566 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6649 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6733 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6816 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6899 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6983 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7066 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7149 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7233 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7316 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.74 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7483 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7566 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.765 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7733 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7816 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7899 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7983 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8066 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8149 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8233 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8316 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8399 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8483 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8566 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.865 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8733 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8816 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.89 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8983 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9066 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9149 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9233 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9316 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9399 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9483 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9566 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9649 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9733 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9816 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.99 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9983 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0066 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.015 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0233 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0316 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0399 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0483 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0566 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0649 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0733 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0816 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0899 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0983 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1066 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.115 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1233 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1316 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.14 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1483 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1566 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1649 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1733 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1816 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1899 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1983 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2066 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2149 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2233 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2316 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.24 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2483 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2566 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.265 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2733 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2816 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2899 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2983 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3066 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3149 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3233 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3316 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3399 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3483 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3566 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.365 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3733 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3816 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.39 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3983 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4066 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4149 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4233 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4316 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4399 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4483 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4566 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4649 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4733 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4816 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.49 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4983 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5066 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.515 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5233 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5316 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5399 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5483 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5566 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5649 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5733 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5816 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5899 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5983 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6066 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.615 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6233 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6316 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.64 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6483 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6566 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6649 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6733 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6816 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6899 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6983 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7066 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7149 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7233 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7316 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.74 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7483 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7566 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.765 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7733 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7816 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7899 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7983 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8066 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8149 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8233 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8316 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.84 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8483 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8566 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.865 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8733 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8816 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.89 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8983 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9066 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9149 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9233 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9316 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9399 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9483 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9566 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.965 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9733 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9816 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.99 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9983 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0066 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.015 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0233 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0316 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0399 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0483 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0566 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0649 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0733 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0816 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0899 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0983 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1066 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.115 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1233 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1316 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.14 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1483 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1566 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1649 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1733 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1816 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1899 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1983 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2066 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2149 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2233 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2316 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2399 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2483 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2566 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2649 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2733 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2816 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2899 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2982 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3066 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3149 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3232 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3316 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3399 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3482 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3566 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3649 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3732 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3816 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3899 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3982 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4066 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4149 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4232 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4315 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4398 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4482 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4565 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4648 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4732 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4815 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4898 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4982 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5065 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5148 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5232 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5315 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5398 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5482 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5565 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5648 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5732 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5815 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5898 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5981 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6065 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6148 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6231 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6315 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6398 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6481 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6565 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6648 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6731 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6815 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6898 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6981 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7065 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7148 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7231 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7314 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7398 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7481 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7564 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7648 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7731 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7814 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7898 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7981 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8064 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8148 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8231 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8314 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8398 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8481 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8564 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8647 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8731 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8814 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8897 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8981 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9064 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9147 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9231 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9314 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9397 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9481 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9564 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9647 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9731 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9814 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9897 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.998 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0064 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0147 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.023 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0314 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0397 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.048 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0564 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0647 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.073 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0814 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0897 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.098 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1064 | 3.8475 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1147 | 3.8475 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.123 | 3.8475 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1313 | 3.8475 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1397 | 3.8475 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.148 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1563 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1647 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.173 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1813 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1896 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.198 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2063 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2146 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.223 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2313 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2396 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.248 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2563 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2646 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2729 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2813 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2896 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2979 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3063 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3146 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3229 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3313 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3396 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3479 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3563 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3646 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3729 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3813 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3896 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3979 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4062 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4146 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4229 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4312 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4396 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4479 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4562 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4646 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4729 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4812 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4896 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4979 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5062 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5146 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5229 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5312 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5396 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5479 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5562 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5645 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5729 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5812 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5895 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5979 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6062 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6145 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6229 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6312 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6395 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6479 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6562 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6645 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6729 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6812 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6895 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6978 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7062 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7145 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7228 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7312 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7395 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7478 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7562 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7645 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7728 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7812 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7895 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7978 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8061 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8145 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8228 | 3.8477 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8311 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8394 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8478 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8561 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8644 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8728 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8811 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8894 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8978 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9061 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9144 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9228 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9311 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9394 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9478 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9561 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9644 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9727 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9811 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9894 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9977 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0061 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0144 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0227 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.031 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0394 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0477 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.056 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0644 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0727 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.081 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0894 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0977 | 3.8476 |  | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.106 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1143 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1227 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.131 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1393 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1477 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.156 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1643 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1727 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.181 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1893 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1977 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.206 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2143 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2227 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.231 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2393 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2477 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.256 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2643 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2726 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2809 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2893 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2976 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3059 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3143 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3226 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3309 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3393 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3476 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3559 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3643 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3726 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3809 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3893 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3976 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4059 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4142 | 3.8476 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4226 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4309 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4392 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4475 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4559 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4642 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4725 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4809 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4892 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4975 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5059 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5142 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5225 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5308 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5392 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5475 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5558 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5641 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5725 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5808 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5891 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5975 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6058 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6141 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6224 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6308 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6391 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6474 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6558 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6641 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6724 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6808 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6891 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6974 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7057 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7141 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7224 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7307 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.739 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7474 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7557 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.764 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7723 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7807 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.789 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7973 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8057 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.814 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8223 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8306 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.839 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8473 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8556 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.864 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8723 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8806 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8889 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8973 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9056 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9139 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9222 | 3.8475 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9306 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9389 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9472 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9556 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9639 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9722 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9806 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9889 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9972 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0055 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0139 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0222 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0305 | 3.8474 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0388 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0472 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0555 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0638 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0722 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0805 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0888 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0971 | 3.8473 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1055 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1138 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1221 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1305 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1388 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1471 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1555 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1638 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1721 | 3.8472 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1804 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1888 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1971 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2054 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2137 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2221 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2304 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2387 | 3.8471 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2471 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2554 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2637 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.272 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2804 | 3.847 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2887 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.297 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3054 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3137 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.322 | 3.8469 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3304 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3387 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.347 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3553 | 3.8468 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3636 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.372 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3803 | 3.8467 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3886 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.397 | 3.8466 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4053 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4136 | 3.8465 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4219 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4303 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4386 | 3.8464 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4469 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4553 | 3.8463 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4636 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4719 | 3.8462 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4802 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4886 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4969 | 3.8461 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5052 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5135 | 3.846 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5219 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5302 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5385 | 3.8459 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5469 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5552 | 3.8458 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5635 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5718 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5802 | 3.8457 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5885 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5968 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6052 | 3.8456 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6135 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6218 | 3.8455 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6301 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6385 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6468 | 3.8454 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6551 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6635 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6718 | 3.8453 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6801 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6884 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6967 | 3.8452 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7051 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7134 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7217 | 3.8451 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7301 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7384 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7467 | 3.845 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7551 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7634 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7717 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.78 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7884 | 3.8449 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7967 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.805 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8134 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8217 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.83 | 3.8448 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8383 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8466 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.855 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8633 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8716 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.88 | 3.8447 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8883 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8966 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.905 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9133 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9216 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9299 | 3.8446 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9383 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9466 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9549 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9633 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9716 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9799 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9882 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9966 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0049 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0132 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0215 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0299 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0382 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0465 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0548 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0632 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0715 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0798 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0882 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0965 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1048 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1132 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1215 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1298 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1381 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1465 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1548 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1631 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1714 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1798 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1881 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1964 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2047 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2131 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2214 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2297 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2381 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2464 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2547 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2631 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2714 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2797 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.288 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2964 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3047 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.313 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3214 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3297 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.338 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3463 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3546 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.363 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3713 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3796 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.388 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3963 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4046 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4129 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4213 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4296 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4379 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4463 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4546 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4629 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4713 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4796 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4879 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4962 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5045 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5129 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5212 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5295 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5379 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5462 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5545 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5628 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5712 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5795 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5878 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5962 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6045 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6128 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6212 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6295 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6378 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6461 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6544 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6628 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6711 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6794 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6878 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6961 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7044 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7127 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7211 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7294 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7377 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7461 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7544 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7627 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.771 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7794 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7877 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.796 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8044 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8127 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.821 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8293 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8376 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.846 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8543 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8626 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.871 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8793 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8876 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8959 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9043 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9126 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9209 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9293 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9376 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9459 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9542 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9626 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9709 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9792 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9875 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9959 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0042 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0125 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0208 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0292 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0375 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0458 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0542 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0625 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0708 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0791 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0875 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0958 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1041 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1125 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1208 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1291 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1374 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1458 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1541 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1624 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1707 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.179 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1874 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1957 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.204 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2124 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2207 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.229 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2373 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2457 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.254 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2623 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2707 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.279 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2873 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2956 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.304 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3123 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3206 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3289 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3373 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3456 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3539 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3622 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3706 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3789 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3872 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3956 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4039 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4122 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4205 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4289 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4372 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4455 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4539 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4622 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4705 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4788 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4872 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4955 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5038 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5121 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5205 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5288 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5371 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5454 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5538 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5621 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5704 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5788 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5871 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5954 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6037 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6121 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6204 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6287 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6371 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6454 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6537 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.662 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6703 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6787 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.687 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6953 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7036 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.712 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7203 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7286 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.737 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7453 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7536 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7619 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7703 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7786 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7869 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7953 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8036 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8119 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8202 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8286 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8369 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8452 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8535 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8618 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8702 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8785 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8868 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8951 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9035 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9118 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9201 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9284 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9368 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9451 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9534 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9618 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9701 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9784 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9867 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9951 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0034 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0117 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.02 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0284 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0367 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.045 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0533 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0616 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.07 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0783 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0866 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.095 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1033 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1116 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1199 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1283 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1366 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1449 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1532 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1616 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1699 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1782 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1865 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1949 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2032 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2115 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2198 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2281 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2365 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2448 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2531 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2615 | 3.8389 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2698 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2781 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2864 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2948 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3031 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3114 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3197 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3281 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3364 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3447 | 3.839 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3531 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3614 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3697 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.378 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3864 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3947 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.403 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4113 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4196 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.428 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4363 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4446 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4529 | 3.8391 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4613 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4696 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4779 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4862 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4946 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5029 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5112 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5196 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5279 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5362 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5445 | 3.8392 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5529 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5612 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5695 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5778 | 3.8393 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5862 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5945 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6028 | 3.8394 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6111 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6194 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6278 | 3.8395 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6361 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6444 | 3.8396 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6528 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6611 | 3.8397 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6694 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6777 | 3.8398 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6861 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6944 | 3.8399 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7027 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.711 | 3.84 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7194 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7277 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.736 | 3.8401 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7443 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7527 | 3.8402 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.761 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7693 | 3.8403 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7776 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7859 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7943 | 3.8404 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8026 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8109 | 3.8405 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8193 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8276 | 3.8406 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8359 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8442 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8526 | 3.8407 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8609 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8692 | 3.8408 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8775 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8859 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8942 | 3.8409 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9025 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9109 | 3.841 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9192 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9275 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9358 | 3.8411 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9442 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9525 | 3.8412 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9608 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9691 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9774 | 3.8413 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9858 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9941 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0024 | 3.8414 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0107 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0191 | 3.8415 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0274 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0357 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.044 | 3.8416 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0524 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0607 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.069 | 3.8417 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0774 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0857 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.094 | 3.8418 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1023 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1107 | 3.8419 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.119 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1273 | 3.842 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1356 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.144 | 3.8421 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1523 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1606 | 3.8422 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1689 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1772 | 3.8423 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1856 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1939 | 3.8424 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2022 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2105 | 3.8425 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2189 | 3.8426 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2272 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2355 | 3.8427 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2439 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2522 | 3.8428 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2605 | 3.8429 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2688 | 3.843 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2772 | 3.8431 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2855 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2938 | 3.8432 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3021 | 3.8433 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3105 | 3.8434 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3188 | 3.8435 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3271 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3354 | 3.8436 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3438 | 3.8437 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3521 | 3.8438 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3604 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3687 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3771 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3854 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3937 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.402 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4104 | 3.8439 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4187 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.427 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4353 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4437 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.452 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4603 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4686 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.477 | 3.844 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4853 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4936 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.502 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5103 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5186 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5269 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5352 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5436 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5519 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5602 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5685 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5769 | 3.8441 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5852 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5935 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6018 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6102 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6185 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6268 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6352 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6435 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6518 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6601 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6685 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6768 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6851 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6934 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7018 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7101 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7184 | 3.8442 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7267 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.735 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7434 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7517 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.76 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7683 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7767 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.785 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7933 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8017 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.81 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8183 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8266 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.835 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8433 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8516 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8599 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8683 | 3.8443 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8766 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8849 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8932 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9016 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9099 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9182 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9265 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9349 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9432 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9515 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9598 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9682 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9765 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9848 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9931 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0015 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0098 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0181 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0265 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0348 | 3.8444 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0431 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0514 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0598 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0681 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0764 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0847 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.093 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1014 | 3.8445 | 4 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1097 | 3.8445 | 4 | 60.0508 | 60.03 | 59.97
| 289.118 | 3.8445 | 4 | 60.0521 | 60.03 | 59.97
| 289.1264 | 3.8445 | 4 | 60.0533 | 60.03 | 59.97
| 289.1347 | 3.8445 | 4 | 60.0546 | 60.03 | 59.97
| 289.143 | 3.8445 | 4 | 60.0558 | 60.03 | 59.97
| 289.1513 | 3.8445 | 4 | 60.0571 | 60.03 | 59.97
| 289.1597 | 3.8445 | 4 | 60.0583 | 60.03 | 59.97
| 289.168 | 3.8445 | 4 | 60.0596 | 60.03 | 59.97
| 289.1763 | 3.8445 | 4 | 60.0608 | 60.03 | 59.97
| 289.1847 | 3.8445 | 4 | 60.0621 | 60.03 | 59.97
| 289.193 | 3.8444 | 4 | 60.0633 | 60.03 | 59.97
| 289.2013 | 3.8444 | 4 | 60.0646 | 60.03 | 59.97
| 289.2096 | 3.8444 | 4 | 60.0658 | 60.03 | 59.97
| 289.218 | 3.8444 | 4 | 60.0671 | 60.03 | 59.97
| 289.2263 | 3.8444 | 4 | 60.0683 | 60.03 | 59.97
| 289.2346 | 3.8443 | 4 | 60.0696 | 60.03 | 59.97
| 289.2429 | 3.8443 | 4 | 60.0708 | 60.03 | 59.97
| 289.2513 | 3.8443 | 4 | 60.0721 | 60.03 | 59.97
| 289.2596 | 3.8443 | 4 | 60.0733 | 60.03 | 59.97
| 289.2679 | 3.8442 | 4 | 60.0746 | 60.03 | 59.97
| 289.2762 | 3.8442 | 4 | 60.0758 | 60.03 | 59.97
| 289.2846 | 3.8442 | 4 | 60.0771 | 60.03 | 59.97
| 289.2929 | 3.8442 | 4 | 60.0783 | 60.03 | 59.97
| 289.3012 | 3.8441 | 4 | 60.0796 | 60.03 | 59.97
| 289.3095 | 3.8441 | 4 | 60.0808 | 60.03 | 59.97
| 289.3179 | 3.8441 | 4 | 60.0821 | 60.03 | 59.97
| 289.3262 | 3.844 | 4 | 60.0833 | 60.03 | 59.97
| 289.3345 | 3.844 | 4 | 60.0846 | 60.03 | 59.97
| 289.3428 | 3.844 | 4 | 60.0858 | 60.03 | 59.97
| 289.3512 | 3.844 | 4 | 60.0871 | 60.03 | 59.97
| 289.3595 | 3.8439 | 4 | 60.0883 | 60.03 | 59.97
| 289.3678 | 3.8439 | 4 | 60.0896 | 60.03 | 59.97
| 289.3762 | 3.8439 | 4 | 60.0908 | 60.03 | 59.97
| 289.3845 | 3.8438 | 4 | 60.0921 | 60.03 | 59.97
| 289.3928 | 3.8438 | 4 | 60.0933 | 60.03 | 59.97
| 289.4011 | 3.8438 | 4 | 60.0946 | 60.03 | 59.97
| 289.4095 | 3.8438 | 4 | 60.0958 | 60.03 | 59.97
| 289.4178 | 3.8437 | 4 | 60.0971 | 60.03 | 59.97
| 289.4261 | 3.8437 | 4 | 60.0983 | 60.03 | 59.97
| 289.4344 | 3.8437 | 4 | 60.0996 | 60.03 | 59.97
| 289.4427 | 3.8436 | 4 | 60.1008 | 60.03 | 59.97
| 289.4511 | 3.8436 | 4 | 60.1021 | 60.03 | 59.97
| 289.4594 | 3.8436 | 4 | 60.1033 | 60.03 | 59.97
| 289.4677 | 3.8436 | 4 | 60.1046 | 60.03 | 59.97
| 289.4761 | 3.8435 | 4 | 60.1058 | 60.03 | 59.97
| 289.4844 | 3.8435 | 4 | 60.1071 | 60.03 | 59.97
| 289.4927 | 3.8435 | 4 | 60.1083 | 60.03 | 59.97
| 289.501 | 3.8434 | 4 | 60.1096 | 60.03 | 59.97
| 289.5094 | 3.8434 | 4 | 60.1108 | 60.03 | 59.97
| 289.5177 | 3.8434 | 4 | 60.1121 | 60.03 | 59.97
| 289.526 | 3.8434 | 4 | 60.1133 | 60.03 | 59.97
| 289.5344 | 3.8433 | 4 | 60.1146 | 60.03 | 59.97
| 289.5427 | 3.8433 | 4 | 60.1158 | 60.03 | 59.97
| 289.551 | 3.8433 | 4 | 60.1171 | 60.03 | 59.97
| 289.5593 | 3.8433 | 4 | 60.1183 | 60.03 | 59.97
| 289.5677 | 3.8433 | 4 | 60.1196 | 60.03 | 59.97
| 289.576 | 3.8432 | 4 | 60.1208 | 60.03 | 59.97
| 289.5843 | 3.8432 | 4 | 60.1221 | 60.03 | 59.97
| 289.5926 | 3.8432 | 4 | 60.1233 | 60.03 | 59.97
| 289.601 | 3.8432 | 4 | 60.1246 | 60.03 | 59.97
| 289.6093 | 3.8432 | 4 | 60.1258 | 60.03 | 59.97
| 289.6176 | 3.8431 | 4 | 60.1271 | 60.03 | 59.97
| 289.6259 | 3.8431 | 4 | 60.1283 | 60.03 | 59.97
| 289.6342 | 3.8431 | 4 | 60.1296 | 60.03 | 59.97
| 289.6426 | 3.8431 | 4 | 60.1308 | 60.03 | 59.97
| 289.6509 | 3.843 | 4 | 60.1321 | 60.03 | 59.97
| 289.6592 | 3.843 | 4 | 60.1333 | 60.03 | 59.97
| 289.6676 | 3.8423 | 4 | 60.1346 | 60.03 | 59.97
| 289.6759 | 3.8416 | 4 | 60.1358 | 60.03 | 59.97
| 289.6842 | 3.8404 | 4 | 60.1371 | 60.03 | 59.97
| 289.6925 | 3.8393 | 4 | 60.1383 | 60.03 | 59.97
| 289.7009 | 3.8381 | 4 | 60.1396 | 60.03 | 59.97
| 289.7092 | 3.837 | 4 | 60.1408 | 60.03 | 59.97
| 289.7175 | 3.8358 | 4 | 60.1421 | 60.03 | 59.97
| 289.7259 | 3.8347 | 4 | 60.1433 | 60.03 | 59.97
| 289.7342 | 3.8335 | 4 | 60.1446 | 60.03 | 59.97
| 289.7425 | 3.8323 | 4 | 60.1458 | 60.03 | 59.97
| 289.7508 | 3.8308 | 4 | 60.147 | 60.03 | 59.97
| 289.7592 | 3.8292 | 4 | 60.1483 | 60.03 | 59.97
| 289.7675 | 3.8273 | 4 | 60.1495 | 60.03 | 59.97
| 289.7758 | 3.8253 | 4 | 60.1508 | 60.03 | 59.97
| 289.7841 | 3.8233 | 4 | 60.152 | 60.03 | 59.97
| 289.7924 | 3.8213 | 4 | 60.1533 | 60.03 | 59.97
| 289.8008 | 3.8189 | 4 | 60.1545 | 60.03 | 59.97
| 289.8091 | 3.8165 | 4 | 60.1558 | 60.03 | 59.97
| 289.8174 | 3.8141 | 4 | 60.157 | 60.03 | 59.97
| 289.8258 | 3.8117 | 4 | 60.1583 | 60.03 | 59.97
| 289.8341 | 3.8093 | 4 | 60.1595 | 60.03 | 59.97
| 289.8424 | 3.8069 | 4 | 60.1608 | 60.03 | 59.97
| 289.8507 | 3.8045 | 4 | 60.162 | 60.03 | 59.97
| 289.8591 | 3.8021 | 4 | 60.1633 | 60.03 | 59.97
| 289.8674 | 3.7997 | 4 | 60.1645 | 60.03 | 59.97
| 289.8757 | 3.7973 | 4 | 60.1658 | 60.03 | 59.97
| 289.884 | 3.7949 | 4 | 60.167 | 60.03 | 59.97
| 289.8924 | 3.7925 | 4 | 60.1683 | 60.03 | 59.97
| 289.9007 | 3.7901 | 4 | 60.1695 | 60.03 | 59.97
| 289.909 | 3.7877 | 4 | 60.1708 | 60.03 | 59.97
| 289.9174 | 3.7853 | 4 | 60.172 | 60.03 | 59.97
| 289.9257 | 3.7829 | 4 | 60.1733 | 60.03 | 59.97
| 289.934 | 3.7805 | 4 | 60.1745 | 60.03 | 59.97
| 289.9423 | 3.7781 | 4 | 60.1758 | 60.03 | 59.97
| 289.9507 | 3.7757 | 4 | 60.177 | 60.03 | 59.97
| 289.959 | 3.7733 | 4 | 60.1783 | 60.03 | 59.97
| 289.9673 | 3.7709 | 4 | 60.1795 | 60.03 | 59.97
| 289.9756 | 3.7685 | 4 | 60.1808 | 60.03 | 59.97
| 289.9839 | 3.7657 | 4 | 60.182 | 60.03 | 59.97
| 289.9923 | 3.7628 | 4 | 60.1833 | 60.03 | 59.97
| 290.0006 | 3.7599 | 4 | 60.1845 | 60.03 | 59.97
| 290.0089 | 3.7571 | 4 | 60.1858 | 60.03 | 59.97
| 290.0173 | 3.7542 | 4 | 60.187 | 60.03 | 59.97
| 290.0256 | 3.7513 | 4 | 60.1883 | 60.03 | 59.97
| 290.0339 | 3.7485 | 4 | 60.1895 | 60.03 | 59.97
| 290.0422 | 3.7456 | 4 | 60.1908 | 60.03 | 59.97
| 290.0506 | 3.7427 | 4 | 60.192 | 60.03 | 59.97
| 290.0589 | 3.7399 | 4 | 60.1933 | 60.03 | 59.97
| 290.0672 | 3.7366 | 4 | 60.1945 | 60.03 | 59.97
| 290.0756 | 3.7333 | 4 | 60.1958 | 60.03 | 59.97
| 290.0839 | 3.73 | 4 | 60.197 | 60.03 | 59.97
| 290.0922 | 3.7268 | 4 | 60.1983 | 60.03 | 59.97
| 290.1005 | 3.7229 | 4 | 60.1995 | 60.03 | 59.97
| 290.1089 | 3.7191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1172 | 3.7152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1255 | 3.7113 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1338 | 3.7075 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1422 | 3.7036 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1505 | 3.6998 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1588 | 3.6959 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1671 | 3.6921 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1755 | 3.6882 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1838 | 3.6844 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.1921 | 3.6805 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2004 | 3.6766 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2088 | 3.6728 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2171 | 3.6689 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2254 | 3.6651 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2337 | 3.6612 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2421 | 3.6574 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2504 | 3.6535 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2587 | 3.6496 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2671 | 3.6458 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2754 | 3.6419 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.2837 | 3.6381 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.292 | 3.6342 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3004 | 3.6304 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3087 | 3.6265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.317 | 3.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3253 | 3.6174 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3337 | 3.6124 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.342 | 3.6075 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3503 | 3.6026 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3586 | 3.5976 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.367 | 3.5927 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3753 | 3.5878 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.3836 | 3.5829 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.392 | 3.5779 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4003 | 3.573 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4086 | 3.5681 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4169 | 3.5631 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4253 | 3.5582 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4336 | 3.5533 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4419 | 3.5484 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4503 | 3.5434 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4586 | 3.5385 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4669 | 3.5336 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4752 | 3.5287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4836 | 3.5237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.4919 | 3.5188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5002 | 3.5139 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5085 | 3.5089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5169 | 3.504 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5252 | 3.4991 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5335 | 3.4942 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5418 | 3.4892 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5502 | 3.4843 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5585 | 3.4794 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5668 | 3.4744 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5751 | 3.4695 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5835 | 3.4646 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.5918 | 3.4596 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6001 | 3.4547 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6085 | 3.4498 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6168 | 3.4448 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6251 | 3.4399 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6334 | 3.435 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6418 | 3.43 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6501 | 3.4251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6584 | 3.4202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6667 | 3.4152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6751 | 3.4103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6834 | 3.4054 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.6917 | 3.4004 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7 | 3.3955 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7084 | 3.3906 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7167 | 3.3856 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.725 | 3.3807 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7334 | 3.3758 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7417 | 3.3708 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.75 | 3.3659 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7583 | 3.361 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7667 | 3.356 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.775 | 3.3511 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7833 | 3.3462 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.7917 | 3.3412 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8 | 3.3363 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8083 | 3.3314 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8167 | 3.3265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.825 | 3.3215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8333 | 3.3166 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8416 | 3.3117 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8499 | 3.3068 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8583 | 3.3019 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8666 | 3.297 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8749 | 3.2921 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8833 | 3.2872 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8916 | 3.2823 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.8999 | 3.2773 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9082 | 3.2724 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9166 | 3.2675 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9249 | 3.2626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9332 | 3.2577 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9416 | 3.2528 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9499 | 3.2479 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9582 | 3.243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9666 | 3.2381 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9749 | 3.2332 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9832 | 3.2283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9915 | 3.2234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 290.9998 | 3.2185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0082 | 3.2136 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0165 | 3.2087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0248 | 3.2038 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0332 | 3.1989 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0415 | 3.194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0498 | 3.1891 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0581 | 3.1842 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0665 | 3.1793 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0748 | 3.1744 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0831 | 3.1695 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0915 | 3.1646 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.0998 | 3.1597 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1081 | 3.1548 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1164 | 3.1499 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1248 | 3.145 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1331 | 3.1402 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1414 | 3.1353 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1497 | 3.1304 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1581 | 3.1255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1664 | 3.1206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1747 | 3.1157 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1831 | 3.1108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1914 | 3.1059 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.1997 | 3.101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.208 | 3.0961 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2164 | 3.0912 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2247 | 3.0863 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.233 | 3.0814 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2414 | 3.0765 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2497 | 3.0716 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.258 | 3.0667 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2663 | 3.0618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2747 | 3.0569 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.283 | 3.052 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2913 | 3.0471 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.2997 | 3.0422 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.308 | 3.0373 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3163 | 3.0324 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3246 | 3.0275 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3329 | 3.0233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3413 | 3.0191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3496 | 3.0151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3579 | 3.0111 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3663 | 3.007 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3746 | 3.0028 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3829 | 2.9986 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3913 | 2.9944 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.3996 | 2.9903 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4079 | 2.9861 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4162 | 2.9823 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4246 | 2.9785 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4329 | 2.9752 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4412 | 2.9719 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4496 | 2.9685 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4579 | 2.9652 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4662 | 2.9622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4745 | 2.9593 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4829 | 2.9563 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4912 | 2.9534 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.4995 | 2.9504 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5078 | 2.9475 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5162 | 2.9445 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5245 | 2.9416 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5328 | 2.9387 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5412 | 2.9357 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5495 | 2.9328 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5578 | 2.9298 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5662 | 2.9269 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5745 | 2.9239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5828 | 2.921 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5911 | 2.918 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.5995 | 2.9151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6078 | 2.9121 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6161 | 2.9092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6245 | 2.9063 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6328 | 2.9033 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6411 | 2.9004 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6494 | 2.8979 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6578 | 2.8954 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6661 | 2.8929 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6744 | 2.8905 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6827 | 2.888 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6911 | 2.8855 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.6994 | 2.883 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7077 | 2.8806 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7161 | 2.8781 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7244 | 2.8756 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7327 | 2.8735 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7411 | 2.8715 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7494 | 2.8694 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7577 | 2.8673 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7661 | 2.8659 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7744 | 2.8644 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7827 | 2.8629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.791 | 2.8614 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.7993 | 2.8599 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8077 | 2.8584 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.816 | 2.8569 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8243 | 2.8555 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8327 | 2.854 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.841 | 2.8525 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8493 | 2.851 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8577 | 2.8495 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.866 | 2.848 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8743 | 2.8466 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8827 | 2.8451 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.891 | 2.8436 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.8993 | 2.8421 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9077 | 2.8406 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.916 | 2.8388 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9243 | 2.837 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9326 | 2.8351 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9409 | 2.8333 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9493 | 2.8315 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9576 | 2.8297 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9659 | 2.8279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9743 | 2.826 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9826 | 2.825 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9909 | 2.8239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 291.9993 | 2.8231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0076 | 2.8224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0159 | 2.8217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0243 | 2.8209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0326 | 2.8202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0409 | 2.8194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0492 | 2.8187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0576 | 2.818 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0659 | 2.8172 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0742 | 2.8165 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0826 | 2.8157 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0909 | 2.815 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.0992 | 2.8142 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1075 | 2.8135 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1159 | 2.8127 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1242 | 2.812 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1325 | 2.8112 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1409 | 2.8105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1492 | 2.8098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1575 | 2.809 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1659 | 2.8083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1742 | 2.8075 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1825 | 2.8068 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1908 | 2.806 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.1992 | 2.8053 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2075 | 2.8045 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2158 | 2.8038 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2242 | 2.803 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2325 | 2.8023 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2408 | 2.8016 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2491 | 2.8008 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2575 | 2.8001 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2658 | 2.7993 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2741 | 2.7986 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2825 | 2.7978 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2908 | 2.7971 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.2991 | 2.7964 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3074 | 2.7956 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3158 | 2.7949 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3241 | 2.7941 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3324 | 2.7934 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3408 | 2.7926 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3491 | 2.7919 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3574 | 2.7912 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3658 | 2.7904 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3741 | 2.7897 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3824 | 2.7888 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3907 | 2.7879 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.3991 | 2.787 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4074 | 2.7861 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4157 | 2.7852 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4241 | 2.7843 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4324 | 2.7834 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4407 | 2.7826 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.449 | 2.7817 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4574 | 2.7808 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4657 | 2.7799 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.474 | 2.779 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4824 | 2.7781 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.4907 | 2.7772 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.499 | 2.7763 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5074 | 2.7754 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5157 | 2.7745 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.524 | 2.7737 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5323 | 2.7728 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5407 | 2.7719 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.549 | 2.7708 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5573 | 2.7697 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5656 | 2.7686 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.574 | 2.7675 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5823 | 2.7665 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.5906 | 2.7654 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.599 | 2.7643 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6073 | 2.7632 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6156 | 2.7621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.624 | 2.7611 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6323 | 2.76 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6406 | 2.7589 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.649 | 2.7578 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6573 | 2.7567 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6656 | 2.7557 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.674 | 2.7546 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6823 | 2.7535 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6906 | 2.7524 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.6989 | 2.7513 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7072 | 2.7503 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7156 | 2.7492 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7239 | 2.7481 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7322 | 2.747 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7406 | 2.7459 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7489 | 2.7449 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7572 | 2.7438 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7656 | 2.7427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7739 | 2.7416 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7822 | 2.7405 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7906 | 2.7394 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.7989 | 2.7384 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8072 | 2.7373 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8156 | 2.7362 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8239 | 2.7351 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8322 | 2.734 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8405 | 2.733 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8489 | 2.7319 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8572 | 2.7308 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8655 | 2.7297 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8739 | 2.7286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8822 | 2.7276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8905 | 2.7265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.8988 | 2.7254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9072 | 2.7243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9155 | 2.7233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9238 | 2.7222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9322 | 2.7211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9405 | 2.72 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9488 | 2.719 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9572 | 2.7179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9655 | 2.7168 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9738 | 2.7157 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9821 | 2.7147 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9905 | 2.7136 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 292.9988 | 2.7125 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0071 | 2.7114 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0155 | 2.7106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0238 | 2.7097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0321 | 2.709 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0405 | 2.7084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0488 | 2.7077 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0571 | 2.707 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0655 | 2.7063 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0738 | 2.7057 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0821 | 2.705 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0905 | 2.7043 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.0988 | 2.7037 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1071 | 2.703 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1154 | 2.7023 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1237 | 2.7016 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1321 | 2.701 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1404 | 2.7003 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1487 | 2.6996 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1571 | 2.699 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1654 | 2.6983 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1737 | 2.6976 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1821 | 2.6969 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1904 | 2.6963 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.1987 | 2.6956 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2071 | 2.6949 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2154 | 2.6942 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2237 | 2.6936 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2321 | 2.6929 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2404 | 2.6922 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2487 | 2.6915 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.257 | 2.6909 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2654 | 2.6902 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2737 | 2.6895 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.282 | 2.6889 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2904 | 2.6882 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.2987 | 2.6875 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.307 | 2.6868 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3154 | 2.6861 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3237 | 2.6855 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.332 | 2.6848 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3403 | 2.6841 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3487 | 2.6834 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.357 | 2.6828 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3653 | 2.6821 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3737 | 2.6814 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.382 | 2.6807 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3903 | 2.6801 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.3987 | 2.6794 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.407 | 2.6787 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4153 | 2.678 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4236 | 2.6774 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.432 | 2.6767 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4403 | 2.676 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4486 | 2.6753 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.457 | 2.6747 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4653 | 2.674 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4736 | 2.6733 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.482 | 2.6726 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4903 | 2.672 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.4986 | 2.6713 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.507 | 2.6706 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5153 | 2.6699 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5236 | 2.6693 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.532 | 2.6686 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5403 | 2.6679 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5486 | 2.6672 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5569 | 2.6665 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5652 | 2.6659 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5736 | 2.6652 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5819 | 2.6649 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5902 | 2.6645 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.5986 | 2.6642 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6069 | 2.6638 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6152 | 2.6635 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6236 | 2.6632 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6319 | 2.6628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6402 | 2.6625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6486 | 2.6621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6569 | 2.6618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6652 | 2.6615 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6736 | 2.6611 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6819 | 2.6608 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6902 | 2.6604 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.6985 | 2.6601 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7069 | 2.6597 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7152 | 2.6594 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7235 | 2.6591 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7319 | 2.6587 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7402 | 2.6584 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7485 | 2.6581 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7569 | 2.6577 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7652 | 2.6574 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7735 | 2.657 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7818 | 2.6567 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7902 | 2.6564 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.7985 | 2.656 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8068 | 2.6557 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8152 | 2.6554 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8235 | 2.655 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8318 | 2.6547 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8401 | 2.6543 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8485 | 2.654 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8568 | 2.6537 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8651 | 2.6533 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8735 | 2.653 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8818 | 2.6527 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8901 | 2.6523 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.8985 | 2.652 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9068 | 2.6516 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9151 | 2.6513 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9235 | 2.651 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9318 | 2.6506 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9401 | 2.6503 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9485 | 2.65 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9568 | 2.6496 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9651 | 2.6493 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9734 | 2.649 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9818 | 2.6486 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9901 | 2.6483 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 293.9984 | 2.6479 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0067 | 2.6476 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0151 | 2.6473 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0234 | 2.6469 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0317 | 2.6466 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0401 | 2.6463 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0484 | 2.6461 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0567 | 2.6459 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0651 | 2.6457 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0734 | 2.6455 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0817 | 2.6453 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0901 | 2.6451 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.0984 | 2.6449 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1067 | 2.6447 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1151 | 2.6445 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1234 | 2.6443 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1317 | 2.6441 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.14 | 2.6439 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1484 | 2.6438 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1567 | 2.6436 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.165 | 2.6434 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1734 | 2.6432 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1817 | 2.643 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.19 | 2.6428 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.1984 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2067 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.215 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2233 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2317 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.24 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2483 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2567 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.265 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2733 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2816 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.29 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.2983 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3066 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.315 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3233 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3316 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.34 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3483 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3566 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.365 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3733 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3816 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.39 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.3983 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4066 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4149 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4233 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4316 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4399 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4482 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4566 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4649 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4732 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4816 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4899 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.4982 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5066 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5149 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5232 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5316 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5399 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5482 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5565 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5649 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5732 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5815 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5899 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.5982 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6065 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6149 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6232 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6315 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6399 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6482 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6565 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6649 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6732 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6815 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6898 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.6982 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7065 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7148 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7232 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7315 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7398 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7482 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7565 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7648 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7732 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7815 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7898 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.7982 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8065 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8148 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8232 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8315 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8398 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8481 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8565 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8648 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8731 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8814 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8898 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.8981 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9064 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9148 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9231 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9314 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9398 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9481 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9564 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9648 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9731 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9814 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9897 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 294.9981 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0064 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0147 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0231 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0314 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0397 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0481 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0564 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0647 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0731 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0814 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0897 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.0981 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1064 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1147 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.123 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1314 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1397 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.148 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1564 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1647 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.173 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1814 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.1897 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.198 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2064 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2147 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.223 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2314 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2397 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.248 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2563 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2647 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.273 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2813 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.2897 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.298 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3063 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3147 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.323 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3313 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3397 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.348 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3563 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3647 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.373 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3813 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.3896 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.398 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4063 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4146 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.423 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4313 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4396 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.448 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4563 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4646 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.473 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4813 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.4896 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.498 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5063 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5146 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5229 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5313 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5396 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5479 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5563 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5646 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5729 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5813 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5896 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.5979 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6063 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6146 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6229 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6312 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6396 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6479 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6562 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6646 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6729 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6812 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6895 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.6979 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7062 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7145 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7229 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7312 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7395 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7479 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7562 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7645 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7729 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7812 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7895 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.7979 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8062 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8145 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8228 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8312 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8395 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8478 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8562 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8645 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8728 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8812 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8895 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.8978 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9062 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9145 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9228 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9312 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9395 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9478 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9561 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9645 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9728 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9811 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9895 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 295.9978 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0061 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0145 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0228 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0311 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0395 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0478 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0561 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0645 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0728 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0811 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0894 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.0978 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1061 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1144 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1228 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1311 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1394 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1478 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1561 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1644 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1728 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1811 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1894 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.1978 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2061 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2144 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2227 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2311 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2394 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2477 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2561 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2644 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2727 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2811 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2894 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.2977 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3061 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3144 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3227 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3311 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3394 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3477 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.356 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3644 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3727 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.381 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3893 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.3977 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.406 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4143 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4227 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.431 | 2.6427 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4393 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4477 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.456 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4643 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4727 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.481 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4893 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.4977 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.506 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5143 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5226 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.531 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5393 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5476 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.556 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5643 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5726 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.581 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5893 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.5976 | 2.6426 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.606 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6143 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6226 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.631 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6393 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6476 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6559 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6643 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6726 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6809 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6893 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.6976 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7059 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7143 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7226 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7309 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7393 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7476 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7559 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7643 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7726 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7809 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7892 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.7976 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8059 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8142 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8226 | 2.6425 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8309 | 2.6424 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8392 | 2.6423 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8476 | 2.6422 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8559 | 2.6421 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8642 | 2.642 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8726 | 2.6419 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8809 | 2.6418 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8892 | 2.6418 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.8976 | 2.6417 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9059 | 2.6416 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9142 | 2.6415 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9225 | 2.6414 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9309 | 2.6413 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9392 | 2.6412 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9475 | 2.6411 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9559 | 2.641 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9642 | 2.641 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9725 | 2.6409 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9809 | 2.6408 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9892 | 2.6407 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 296.9975 | 2.6406 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0059 | 2.6405 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0142 | 2.6404 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0225 | 2.6403 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0309 | 2.6402 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0392 | 2.6402 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0475 | 2.6401 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0558 | 2.64 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0642 | 2.6399 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0725 | 2.6398 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0808 | 2.6397 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0892 | 2.6396 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.0975 | 2.6395 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1058 | 2.6394 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1141 | 2.6394 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1225 | 2.6393 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1308 | 2.6392 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1391 | 2.6391 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1475 | 2.639 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1558 | 2.6389 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1641 | 2.6388 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1725 | 2.6387 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1808 | 2.6387 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1891 | 2.6386 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.1974 | 2.6385 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2058 | 2.6384 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2141 | 2.6383 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2224 | 2.6382 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2308 | 2.6381 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2391 | 2.6381 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2474 | 2.638 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2558 | 2.6379 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2641 | 2.6378 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2724 | 2.6377 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2808 | 2.6376 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2891 | 2.6375 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.2974 | 2.6375 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3058 | 2.6374 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3141 | 2.6373 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3224 | 2.6372 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3307 | 2.6371 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3391 | 2.637 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3474 | 2.6369 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3557 | 2.6368 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3641 | 2.6368 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3724 | 2.6367 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3807 | 2.6366 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3891 | 2.6365 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.3974 | 2.6364 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4057 | 2.6363 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4141 | 2.6362 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4224 | 2.6362 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4307 | 2.6361 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4391 | 2.636 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4474 | 2.6359 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4557 | 2.6358 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4641 | 2.6357 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4724 | 2.6356 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4807 | 2.6356 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.489 | 2.6355 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.4974 | 2.6354 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5057 | 2.6353 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.514 | 2.6352 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5224 | 2.6351 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5307 | 2.635 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.539 | 2.6349 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5474 | 2.6348 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5557 | 2.6347 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.564 | 2.6347 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5724 | 2.6346 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5807 | 2.6345 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.589 | 2.6344 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.5974 | 2.6343 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6057 | 2.6342 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.614 | 2.6341 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6223 | 2.634 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6307 | 2.6339 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.639 | 2.6338 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6473 | 2.6338 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6557 | 2.6337 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.664 | 2.6336 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6723 | 2.6335 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6807 | 2.6334 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.689 | 2.6333 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.6973 | 2.6332 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7057 | 2.6331 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.714 | 2.633 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7223 | 2.6329 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7307 | 2.6329 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.739 | 2.6328 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7473 | 2.6327 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7556 | 2.6326 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.764 | 2.6325 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7723 | 2.6324 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7806 | 2.6323 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.789 | 2.6322 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.7973 | 2.6321 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8056 | 2.6321 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.814 | 2.632 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8223 | 2.6319 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8306 | 2.6318 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.839 | 2.6317 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8473 | 2.6316 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8556 | 2.6315 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8639 | 2.6314 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8723 | 2.6314 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8806 | 2.6313 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8889 | 2.6312 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.8972 | 2.6311 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9056 | 2.631 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9139 | 2.6309 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9222 | 2.6308 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9306 | 2.6307 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9389 | 2.6307 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9472 | 2.6306 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9556 | 2.6305 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9639 | 2.6304 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9722 | 2.6303 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9806 | 2.6302 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9889 | 2.6301 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 297.9972 | 2.6301 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0056 | 2.63 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0139 | 2.6299 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0222 | 2.6298 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0305 | 2.6297 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0389 | 2.6296 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0472 | 2.6296 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0555 | 2.6295 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0639 | 2.6294 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0722 | 2.6293 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0805 | 2.6292 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0889 | 2.6291 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.0972 | 2.6291 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1055 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1139 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1222 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1305 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1389 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1472 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1555 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1638 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1722 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1805 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1888 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.1972 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2055 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2138 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2222 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2305 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2388 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2472 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2555 | 2.6275 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2638 | 2.6274 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2722 | 2.6273 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2805 | 2.6273 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2888 | 2.6272 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.2971 | 2.6271 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3055 | 2.627 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3138 | 2.6269 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3221 | 2.6268 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3305 | 2.6268 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3388 | 2.6267 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3471 | 2.6266 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3555 | 2.6265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3638 | 2.6264 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3721 | 2.6264 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3805 | 2.6263 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3888 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.3971 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4055 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4138 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4221 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4305 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4388 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4471 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4554 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4638 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4721 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4804 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4888 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.4971 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5054 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5138 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5221 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5304 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5388 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5471 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5554 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5638 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5721 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5804 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.5887 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.597 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6054 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6137 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.622 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6304 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6387 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.647 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6554 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6637 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.672 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6804 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.6887 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.697 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7054 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7137 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.722 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7303 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7387 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.747 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7553 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7637 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.772 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7803 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.7887 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.797 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8053 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8137 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.822 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8303 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8387 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.847 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8553 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8636 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.872 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8803 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.8886 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.897 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9053 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9136 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.922 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9303 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9386 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.947 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9553 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9636 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.972 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9803 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9886 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 298.9969 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0053 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0136 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0219 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0303 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0386 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0469 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0553 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0636 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0719 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0803 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0886 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.0969 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1053 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1136 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1219 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1302 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1386 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1469 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1552 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1636 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1719 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1802 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1886 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.1969 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2052 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2136 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2219 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2302 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2386 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2469 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2552 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2635 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2719 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2802 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2885 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.2968 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3052 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3135 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3218 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3302 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3385 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3468 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3552 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3635 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3718 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3802 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3885 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.3968 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4052 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4135 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4218 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4301 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4385 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4468 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4551 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4635 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4718 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4801 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4885 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.4968 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5051 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5134 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5218 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5301 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5384 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5468 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5551 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5634 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5717 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5801 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5884 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.5967 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6051 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6134 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6217 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6301 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6384 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6467 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6551 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6634 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6717 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6801 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6884 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.6967 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.705 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7134 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7217 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.73 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7383 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7467 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.755 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7633 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7717 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.78 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7883 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.7967 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.805 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8133 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8217 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.83 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8383 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8466 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.855 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8633 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8716 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.88 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8883 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.8966 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.905 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9133 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9216 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.93 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9383 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9466 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9549 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9633 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9716 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9799 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9883 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 299.9966 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0049 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0132 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0216 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0299 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0382 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0466 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0549 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0632 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0716 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0799 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0882 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.0966 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1049 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1132 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1216 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1299 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1382 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1465 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1549 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1632 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1715 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1798 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1882 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.1965 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2048 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2132 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2215 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2298 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2382 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2465 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2548 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2632 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2715 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2798 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2881 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.2965 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3048 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3131 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3215 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3298 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3381 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3465 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3548 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3631 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3715 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3798 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3881 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.3964 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4048 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4131 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4214 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4297 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4381 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4464 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4547 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4631 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4714 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4797 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4881 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.4964 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5047 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5131 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5214 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5297 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5381 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5464 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5547 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.563 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5714 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5797 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.588 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.5964 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6047 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.613 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6213 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6297 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.638 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6463 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6547 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.663 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6713 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6797 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.688 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.6963 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7047 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.713 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7213 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7296 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.738 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7463 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7546 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.763 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7713 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7796 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.788 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.7963 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8046 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.813 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8213 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8296 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8379 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8463 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8546 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8629 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8712 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8796 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8879 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.8962 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9046 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9129 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9212 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9296 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9379 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9462 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9546 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9629 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9712 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9796 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9879 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 300.9962 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0045 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0129 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0212 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0295 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0379 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0462 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0545 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0628 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0712 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0795 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0878 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.0962 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1045 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1128 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1212 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1295 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1378 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1461 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1545 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1628 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1711 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1794 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1878 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.1961 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2044 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2128 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2211 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2294 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2378 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2461 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2544 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2627 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2711 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2794 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2877 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.2961 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3044 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3127 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.321 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3294 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3377 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.346 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3543 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3627 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.371 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3793 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.3877 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.396 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4043 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4127 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.421 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4293 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4376 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.446 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4543 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4626 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4709 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4793 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4876 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.4959 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5043 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5126 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5209 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5292 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5376 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5459 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5542 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5626 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5709 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5792 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5876 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.5959 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6042 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6125 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6208 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6292 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6375 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6458 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6542 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6625 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6708 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6792 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6875 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.6958 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7042 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7125 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7208 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7291 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7375 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7458 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7541 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7625 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7708 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7791 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7874 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.7958 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8041 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8124 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8207 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8291 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8374 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8457 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8541 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8624 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8707 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8791 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8874 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.8957 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.904 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9124 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9207 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.929 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9373 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9457 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.954 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9623 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9706 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.979 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9873 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 301.9956 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.004 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0123 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0206 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.029 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0373 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0456 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0539 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0623 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0706 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0789 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0872 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.0956 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1039 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1122 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1205 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1289 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1372 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1455 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1539 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1622 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1705 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1789 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1872 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.1955 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2038 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2122 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2205 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2288 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2372 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2455 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2538 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2621 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2704 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2788 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2871 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.2954 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3038 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3121 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3204 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3288 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3371 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3454 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3537 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3621 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3704 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3787 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3871 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.3954 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4037 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.412 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4203 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4287 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.437 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4453 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4537 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.462 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4703 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4786 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.487 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.4953 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5036 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.512 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5203 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5286 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.537 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5453 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5536 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5619 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5703 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5786 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5869 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.5952 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6036 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6119 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6202 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6285 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6369 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6452 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6535 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6619 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6702 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6785 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6869 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.6952 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7035 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7118 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7202 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7285 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7368 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7451 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7535 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7618 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7701 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7784 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7868 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.7951 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8034 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8118 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8201 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8284 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8367 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8451 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8534 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8617 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8701 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8784 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8867 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.8951 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9034 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9117 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.92 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9283 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9367 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.945 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9533 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9617 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.97 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9783 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.9867 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 302.995 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0033 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0116 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.02 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0283 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0366 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.045 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0533 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0616 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0699 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0783 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0866 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.0949 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1032 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1116 | 2.6231 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1199 | 2.6231 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1282 | 2.6231 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1366 | 2.6231 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1449 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1532 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1616 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1699 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1782 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1865 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.1949 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2032 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2115 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2198 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2282 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2365 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2448 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2532 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2615 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2698 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2781 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2865 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.2948 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3031 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3115 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3198 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3281 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3365 | 2.623 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3448 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3531 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3615 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3698 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3781 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3864 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.3947 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4031 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4114 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4197 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4281 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4364 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4447 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4531 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4614 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4697 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.478 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4864 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.4947 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.503 | 2.6229 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5114 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5197 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.528 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5363 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5447 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.553 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5613 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5696 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.578 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5863 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.5946 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.603 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6113 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6196 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.628 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6363 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6446 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6529 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6613 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6696 | 2.6228 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6779 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6862 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.6946 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7029 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7112 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7196 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7279 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7362 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7445 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7529 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7612 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7695 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7779 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7862 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.7945 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8029 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8112 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8195 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8279 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8362 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8445 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8528 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8611 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8695 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8778 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8861 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.8945 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9028 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9111 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9195 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9278 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9361 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9444 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9528 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9611 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9694 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9778 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9861 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 303.9944 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0027 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0111 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0194 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0277 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.036 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0444 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0527 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.061 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0694 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0777 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.086 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.0944 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1027 | 2.6227 |  | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.111 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1193 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1277 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.136 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1443 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1526 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.161 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1693 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1776 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.186 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.1943 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2026 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2109 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2193 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2276 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2359 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2443 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2526 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2609 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2693 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2776 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2859 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.2942 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3026 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3109 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3192 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3275 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3359 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3442 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3525 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3609 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3692 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3775 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3859 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.3942 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4025 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4108 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4192 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4275 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4358 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4442 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4525 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4608 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4691 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4775 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4858 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.4941 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5024 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5108 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5191 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5274 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5358 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5441 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5524 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5608 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5691 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5774 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5857 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.5941 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6024 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6107 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.619 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6274 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6357 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.644 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6524 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6607 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.669 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6773 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.6857 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.694 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7023 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7107 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.719 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7273 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7357 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.744 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7523 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7606 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.769 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7773 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7856 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.7939 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8023 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8106 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8189 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8273 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8356 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8439 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8522 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8606 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8689 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8772 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8856 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.8939 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9022 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9106 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9189 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9272 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9355 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9439 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9522 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9605 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9688 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9772 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9855 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 304.9938 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0022 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0105 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0188 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0272 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0355 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0438 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0521 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0605 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0688 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0771 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0854 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.0938 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1021 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1104 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1188 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1271 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1354 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1437 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1521 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1604 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1687 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1771 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1854 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.1937 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2021 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2104 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2187 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.227 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2354 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2437 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.252 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2603 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2687 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.277 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2853 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.2937 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.302 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3103 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3186 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.327 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3353 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3436 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.352 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3603 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3686 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.377 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3853 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.3936 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4019 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4102 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4186 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4269 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4352 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4436 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4519 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4602 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4686 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4769 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4852 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.4936 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5019 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5102 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5185 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5269 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5352 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5435 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5518 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5602 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5685 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5768 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5852 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.5935 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6018 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6101 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6185 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6268 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6351 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6435 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6518 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6601 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6685 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6768 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6851 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.6934 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7018 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7101 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7184 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7267 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7351 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7434 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7517 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7601 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7684 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7767 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7851 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.7934 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8017 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.81 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8184 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8267 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.835 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8434 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8517 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.86 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8683 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8767 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.885 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.8933 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9017 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.91 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9183 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9266 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.935 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9433 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9516 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.96 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9683 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9766 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.985 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 305.9933 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0016 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0099 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0183 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0266 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0349 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0433 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0516 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0599 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0682 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0766 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0849 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.0932 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1016 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1099 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1182 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1266 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1349 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1432 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1516 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1599 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1682 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1765 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1849 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.1932 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2015 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2098 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2182 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2265 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2348 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2432 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2515 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2598 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2682 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2765 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2848 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.2932 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3015 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3098 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3181 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3264 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3348 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3431 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3514 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3598 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3681 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3764 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3848 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.3931 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4014 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4098 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4181 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4264 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4348 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4431 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4514 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4597 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.468 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4764 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.4847 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.493 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5014 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5097 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.518 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5264 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5347 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.543 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5514 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5597 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.568 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5764 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.5847 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.593 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6013 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6096 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.618 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6263 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6346 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.643 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6513 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6596 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.668 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6763 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.6846 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.693 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7013 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7096 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7179 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7263 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7346 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7429 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7513 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7596 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7679 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7762 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7846 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.7929 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8012 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8096 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8179 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8262 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8346 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8429 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8512 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8595 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8679 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8762 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8845 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.8929 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9012 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9095 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9178 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9262 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9345 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9428 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9512 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9595 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9678 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9761 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9845 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 306.9928 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0011 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0095 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0178 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0261 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0345 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0428 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0511 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0594 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0678 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0761 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0844 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.0928 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1011 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1094 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1177 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1261 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1344 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1427 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1511 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1594 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1677 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1761 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1844 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.1927 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.201 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2094 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2177 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.226 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2344 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2427 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.251 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2593 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2677 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.276 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2843 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.2927 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.301 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3093 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3177 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.326 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3343 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3427 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.351 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3593 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3676 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3759 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3843 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.3926 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4009 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4093 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4176 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4259 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4343 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4426 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4509 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4593 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4676 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4759 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4843 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.4926 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5009 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5092 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5175 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5259 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5342 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5425 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5509 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5592 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5675 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5759 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5842 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.5925 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6009 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6092 | 2.6229 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6175 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6259 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6342 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6425 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6508 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6591 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6675 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6758 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6841 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.6925 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7008 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7091 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7175 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7258 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7341 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7425 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7508 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7591 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7674 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7758 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7841 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.7924 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8008 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8091 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8174 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8257 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8341 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8424 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8507 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8591 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8674 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8757 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8841 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.8924 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9007 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.909 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9174 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9257 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.934 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9424 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9507 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.959 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9673 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9757 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.984 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 307.9923 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0007 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.009 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0173 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0257 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.034 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0423 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0506 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.059 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0673 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0756 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.084 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.0923 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1006 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1089 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1173 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1256 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1339 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1423 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1506 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1589 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1672 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1756 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1839 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.1922 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2006 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2089 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2172 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2256 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2339 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2422 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2505 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2589 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2672 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2755 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2839 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.2922 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3005 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3088 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3172 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3255 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3338 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3422 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3505 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3588 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3672 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3755 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3838 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.3922 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4005 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4088 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4171 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4254 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4338 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4421 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4504 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4588 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4671 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4754 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4838 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.4921 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5004 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5087 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5171 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5254 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5337 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5421 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5504 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5587 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.567 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5754 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.5837 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.592 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6003 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6087 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.617 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6253 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6337 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.642 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6503 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6587 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.667 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6753 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.6837 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.692 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7003 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7086 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7169 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7253 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7336 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7419 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7503 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7586 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7669 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7753 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7836 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.7919 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8002 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8086 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8169 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8252 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8336 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8419 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8502 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8586 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8669 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8752 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8835 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.8918 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9002 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9085 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9168 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9252 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9335 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9418 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9502 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9585 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9668 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9751 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9835 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 308.9918 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0001 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0085 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0168 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0251 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0334 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0418 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0501 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0584 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0667 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0751 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0834 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.0917 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1001 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1084 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1167 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1251 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1334 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1417 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1501 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1584 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1667 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.175 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1833 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.1917 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2083 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2167 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.225 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2333 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2417 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.25 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2583 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2666 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.275 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2833 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.2916 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3083 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3166 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.325 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3333 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3416 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3499 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3582 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3666 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3749 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3832 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3916 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.3999 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4082 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4166 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4249 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4332 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4415 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4499 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4582 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4665 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4749 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4832 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4915 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.4998 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5082 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5165 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5248 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5331 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5415 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5498 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5581 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5665 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5748 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5831 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5915 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.5998 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6081 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6165 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6248 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6331 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6414 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6497 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6581 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6664 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6747 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6831 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6914 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.6997 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7081 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7164 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7247 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.733 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7414 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7497 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.758 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7664 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7747 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.783 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7914 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.7997 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.808 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8163 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8246 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.833 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8413 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8496 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.858 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8663 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8746 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.883 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8913 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.8996 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9079 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9163 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9246 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9329 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9413 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9496 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9579 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9662 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9746 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9829 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9912 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 309.9995 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0079 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0162 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0245 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0329 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0412 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0495 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0579 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0662 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0745 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0829 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0912 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.0995 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1078 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1161 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1245 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1328 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1411 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1495 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1578 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1661 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1745 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1828 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1911 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.1994 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2078 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2161 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2244 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2328 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2411 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2494 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2578 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2661 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2744 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2827 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.291 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.2994 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3077 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.316 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3244 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3327 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.341 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3494 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3577 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.366 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3743 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3827 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.391 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.3993 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4077 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.416 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4243 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4326 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.441 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4493 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4576 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4659 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4743 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4826 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4909 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.4993 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5076 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5159 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5242 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5326 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5409 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5492 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5576 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5659 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5742 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5826 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5909 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.5992 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6075 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6158 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6242 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6325 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6408 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6492 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6575 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6658 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6741 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6825 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6908 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.6991 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7075 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7158 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7241 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7324 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7408 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7491 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7574 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7657 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7741 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7824 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7907 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.7991 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8074 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8157 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.824 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8324 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8407 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.849 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8574 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8657 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.874 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8823 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.8907 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.899 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9073 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9156 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.924 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9323 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9406 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9489 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9573 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9656 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9739 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9823 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9906 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 310.9989 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0073 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0156 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0239 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0322 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0406 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0489 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0572 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0656 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0739 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0822 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0905 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.0988 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1072 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1155 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1238 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1322 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1405 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1488 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1572 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1655 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1738 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1821 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1905 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.1988 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2071 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2155 | 2.6229 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2238 | 2.6229 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2321 | 2.6229 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2404 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2487 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2571 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2654 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2737 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2821 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2904 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.2987 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.307 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3154 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3237 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.332 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3404 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3487 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.357 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3654 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3737 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.382 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3903 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.3987 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.407 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4153 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4236 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.432 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4403 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4486 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4569 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4653 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4736 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4819 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4903 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.4986 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5069 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5153 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5236 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5319 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5402 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5486 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5569 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5652 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5735 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5819 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5902 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.5985 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6068 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6152 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6235 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6318 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6402 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6485 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6568 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6651 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6735 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6818 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6901 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.6985 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7068 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7151 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7234 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7318 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7401 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7484 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7567 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7651 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7734 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7817 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7901 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.7984 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8067 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.815 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8234 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8317 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.84 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8484 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8567 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.865 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8734 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8817 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.89 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.8983 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9066 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.915 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9233 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9316 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.94 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9483 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9566 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9649 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9733 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9816 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9899 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 311.9983 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0066 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0149 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0232 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0316 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0399 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0482 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0565 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0649 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0732 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0815 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0899 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.0982 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1065 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1148 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1232 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1315 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1398 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1482 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1565 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1648 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1731 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1815 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1898 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.1981 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2065 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2148 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2231 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2314 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2397 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2481 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2564 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2647 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2731 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2814 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.2897 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.298 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3064 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3147 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.323 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3314 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3397 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.348 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3563 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3647 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.373 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3813 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.3896 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.398 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4063 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4146 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4229 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4313 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4396 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4479 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4563 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4646 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4729 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4812 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4896 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.4979 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5062 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5146 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5229 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5312 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5395 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5479 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5562 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5645 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5728 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5812 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5895 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.5978 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6061 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6145 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6228 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6311 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6395 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6478 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6561 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6644 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6728 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6811 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6894 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.6978 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7061 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7144 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7227 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.731 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7394 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7477 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.756 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7643 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7727 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.781 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7893 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.7977 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.806 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8143 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8226 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.831 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8393 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8476 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.856 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8643 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8726 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8809 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8893 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.8976 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9059 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9142 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9226 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9309 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9392 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9475 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9559 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9642 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9725 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9809 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9892 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 312.9975 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0058 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0142 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0225 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0308 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0392 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0475 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0558 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0641 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0724 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0808 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0891 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.0974 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1057 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1141 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1224 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1307 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1391 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1474 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1557 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.164 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1724 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1807 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.189 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.1973 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2057 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.214 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2223 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2306 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.239 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2473 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2556 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2639 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2722 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2806 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2889 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.2972 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3056 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3139 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3222 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3305 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3389 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3472 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3555 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3638 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3722 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3805 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3888 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.3972 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4055 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4138 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4221 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4305 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4388 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4471 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4554 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4637 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4721 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4804 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.4887 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.497 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5054 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5137 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.522 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5303 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5387 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.547 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5553 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5637 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.572 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5803 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.5886 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.597 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6053 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6136 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6219 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6302 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6386 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6469 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6552 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6635 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6719 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6802 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6885 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.6969 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7052 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7135 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7218 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7302 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7385 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7468 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7551 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7635 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7718 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7801 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7884 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.7968 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8051 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8134 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8217 | 2.6175 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.83 | 2.6175 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8384 | 2.6174 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8467 | 2.6174 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.855 | 2.6174 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8634 | 2.6173 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8717 | 2.6173 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.88 | 2.6172 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8883 | 2.6172 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.8967 | 2.6172 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.905 | 2.6171 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9133 | 2.6171 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9216 | 2.617 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.93 | 2.617 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9383 | 2.617 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9466 | 2.6169 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.955 | 2.6169 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9633 | 2.6168 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9716 | 2.6168 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9799 | 2.6167 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9883 | 2.6167 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 313.9966 | 2.6167 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0049 | 2.6166 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0132 | 2.6166 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0215 | 2.6165 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0299 | 2.6165 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0382 | 2.6164 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0465 | 2.6164 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0548 | 2.6163 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0632 | 2.6163 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0715 | 2.6162 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0798 | 2.6162 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0881 | 2.6161 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.0965 | 2.6161 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1048 | 2.616 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1131 | 2.616 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1215 | 2.6159 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1298 | 2.6159 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1381 | 2.6158 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1464 | 2.6158 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1548 | 2.6157 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1631 | 2.6157 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1714 | 2.6156 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1797 | 2.6156 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.188 | 2.6155 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.1964 | 2.6154 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2047 | 2.6154 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.213 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2213 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2297 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.238 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2463 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2547 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.263 | 2.615 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2713 | 2.615 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2796 | 2.6149 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.288 | 2.6149 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.2963 | 2.6148 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3046 | 2.6148 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3129 | 2.6147 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3213 | 2.6146 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3296 | 2.6146 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3379 | 2.6145 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3463 | 2.6145 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3546 | 2.6144 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3629 | 2.6144 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3712 | 2.6143 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3795 | 2.6142 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3879 | 2.6142 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.3962 | 2.6141 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4045 | 2.6141 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4128 | 2.614 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4212 | 2.614 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4295 | 2.6139 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4378 | 2.6139 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4462 | 2.6138 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4545 | 2.6138 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4628 | 2.6137 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4711 | 2.6137 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4795 | 2.6136 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4878 | 2.6136 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.4961 | 2.6135 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5045 | 2.6135 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5128 | 2.6135 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5211 | 2.6134 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5294 | 2.6134 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5378 | 2.6133 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5461 | 2.6133 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5544 | 2.6132 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5627 | 2.6132 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.571 | 2.6131 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5794 | 2.6131 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.5877 | 2.613 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.596 | 2.613 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6044 | 2.613 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6127 | 2.6129 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.621 | 2.6129 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6293 | 2.6128 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6377 | 2.6128 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.646 | 2.6128 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6543 | 2.6127 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6626 | 2.6127 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.671 | 2.6127 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6793 | 2.6127 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.6876 | 2.6126 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.696 | 2.6126 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7043 | 2.6126 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7126 | 2.6126 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7209 | 2.6125 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7292 | 2.6125 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7376 | 2.6125 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7459 | 2.6124 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7542 | 2.6124 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7625 | 2.6124 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7709 | 2.6124 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7792 | 2.6123 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7875 | 2.6123 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.7958 | 2.6123 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8042 | 2.6122 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8125 | 2.6122 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8208 | 2.6122 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8292 | 2.6122 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8375 | 2.6121 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8458 | 2.6121 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8541 | 2.6121 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8625 | 2.612 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8708 | 2.612 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8791 | 2.612 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8874 | 2.612 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.8958 | 2.6119 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9041 | 2.6119 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9124 | 2.6119 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9207 | 2.6118 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.929 | 2.6118 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9374 | 2.6118 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9457 | 2.6117 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.954 | 2.6117 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9624 | 2.6117 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9707 | 2.6116 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.979 | 2.6116 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9873 | 2.6116 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 314.9957 | 2.6115 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.004 | 2.6115 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0123 | 2.6115 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0206 | 2.6114 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.029 | 2.6114 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0373 | 2.6114 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0456 | 2.6113 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0539 | 2.6113 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0623 | 2.6113 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0706 | 2.6113 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0789 | 2.6112 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0872 | 2.6112 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.0956 | 2.6112 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1039 | 2.6111 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1122 | 2.6111 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1205 | 2.611 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1289 | 2.611 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1372 | 2.611 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1455 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1538 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1622 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1705 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1788 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1871 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.1955 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2038 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2121 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2205 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2288 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2371 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2454 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2538 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2621 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2704 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2787 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.287 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.2954 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3037 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.312 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3203 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3287 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.337 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3453 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3536 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.362 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3703 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3786 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.387 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.3953 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4036 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4119 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4203 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4286 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4369 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4452 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4536 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4619 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4702 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4785 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4868 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.4952 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5035 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5118 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5202 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5285 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5368 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5451 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5535 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5618 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5701 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5784 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5868 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.5951 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6034 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6117 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6201 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6284 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6367 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6451 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6534 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6617 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.67 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6783 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.6867 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.695 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7033 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7116 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.72 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7283 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7366 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.745 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7533 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7616 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7699 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7783 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7866 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.7949 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8033 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8116 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8199 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8282 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8365 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8449 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8532 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8615 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8698 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8782 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8865 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.8948 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9032 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9115 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9198 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9281 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9365 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9448 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9531 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9614 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9698 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9781 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9864 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 315.9948 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0031 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0114 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0197 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.028 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0364 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0447 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.053 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0613 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0697 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.078 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0863 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.0947 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.103 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1113 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1196 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.128 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1363 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1446 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.153 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1613 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1696 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1779 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1862 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.1946 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2029 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2112 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2195 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2279 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2362 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2445 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2529 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2612 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2695 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2778 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2862 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.2945 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3028 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3111 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3195 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3278 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3361 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3445 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3528 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3611 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3694 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3777 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3861 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.3944 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4027 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.411 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4194 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4277 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.436 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4444 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4527 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.461 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4693 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4777 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.486 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.4943 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5027 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.511 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5193 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5276 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5359 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5443 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5526 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5609 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5693 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5776 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5859 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.5942 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6026 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6109 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6192 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6276 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6359 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6442 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6525 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6609 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6692 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6775 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6859 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.6942 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7025 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7108 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7191 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7275 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7358 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7441 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7525 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7608 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7691 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7774 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7858 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.7941 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8024 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8108 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8191 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8274 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8357 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8441 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8524 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8607 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.869 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8773 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.8857 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.894 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9023 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9107 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.919 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9273 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9357 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.944 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9523 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9606 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.969 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9773 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.9856 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 316.994 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0023 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0106 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0189 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0273 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0356 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0439 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0522 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0606 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0689 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0772 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0855 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.0939 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1022 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1105 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1189 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1272 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1355 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1439 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1522 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1605 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1688 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1772 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1855 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.1938 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2021 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2105 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2188 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2271 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2354 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2438 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2521 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2604 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2688 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2771 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2854 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.2938 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3021 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3104 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3187 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3271 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3354 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3437 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3521 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3604 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3687 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.377 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3853 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.3937 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.402 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4103 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4187 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.427 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4353 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4436 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.452 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4603 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4686 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.477 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4853 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.4936 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.502 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5103 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5186 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5269 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5352 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5436 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5519 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5602 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5686 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5769 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5852 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.5935 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6019 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6102 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6185 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6269 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6352 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6435 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6519 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6602 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6685 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6768 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6852 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.6935 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7018 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7101 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7185 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7268 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7351 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7434 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7518 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7601 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7684 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7768 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7851 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.7934 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8017 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8101 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8184 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8267 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8351 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8434 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8517 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.86 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8684 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8767 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.885 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.8933 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9017 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.91 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9183 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9267 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.935 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9433 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9516 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.96 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9683 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9766 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.985 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 317.9933 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0016 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0099 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0182 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0266 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0349 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0432 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0516 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0599 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0682 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0766 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0849 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.0932 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1015 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1099 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1182 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1265 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1349 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1432 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1515 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1599 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1682 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1765 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1848 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.1931 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2015 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2098 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2181 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2265 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2348 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2431 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2514 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2598 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2681 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2764 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2848 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.2931 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3014 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3097 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3181 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3264 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3347 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.343 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3514 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3597 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.368 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3763 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.3847 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.393 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4013 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4097 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.418 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4263 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4347 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.443 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4513 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4597 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.468 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4763 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.4846 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.493 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5013 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5096 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5179 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5263 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5346 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5429 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5513 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5596 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5679 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5762 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5846 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.5929 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6012 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6096 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6179 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6262 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6346 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6429 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6512 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6595 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6678 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6762 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6845 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.6928 | 2.6096 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7012 | 2.6096 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7095 | 2.6096 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7178 | 2.6096 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7262 | 2.6096 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7345 | 2.6096 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7428 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7511 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7595 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7678 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7761 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7845 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.7928 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8011 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8094 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8178 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8261 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8344 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8427 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8511 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8594 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8677 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8761 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8844 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.8927 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9011 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9094 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9177 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9261 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9344 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9427 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.951 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9594 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9677 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.976 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9843 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 318.9927 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.001 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0093 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0177 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.026 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0343 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0426 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.051 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0593 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0676 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.076 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0843 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.0926 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.101 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1093 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1176 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1259 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1342 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1426 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1509 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1592 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1676 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1759 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1842 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.1926 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2009 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2092 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2175 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2259 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2342 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2425 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2509 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2592 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2675 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2758 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2842 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.2925 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3008 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3091 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3175 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3258 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3341 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3425 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3508 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3591 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3675 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3758 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3841 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.3924 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4008 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4091 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4174 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4258 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4341 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4424 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4507 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4591 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4674 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4757 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4841 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.4924 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5007 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5091 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5174 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5257 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.534 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5424 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5507 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.559 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5674 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5757 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.584 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.5923 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6007 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.609 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6173 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6257 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.634 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6423 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6506 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.659 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6673 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6756 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.684 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.6923 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7006 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.709 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7173 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7256 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7339 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7423 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7506 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7589 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7673 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7756 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7839 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.7922 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8006 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8089 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8172 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8256 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8339 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8422 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8506 | 2.6082 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8589 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8672 | 2.6083 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8755 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8839 | 2.6084 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.8922 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9005 | 2.6085 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9089 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9172 | 2.6086 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9255 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9338 | 2.6087 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9422 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9505 | 2.6088 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9588 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9672 | 2.6089 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9755 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9838 | 2.609 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 319.9922 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0005 | 2.6091 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0088 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0172 | 2.6092 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0255 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0338 | 2.6093 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0421 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0504 | 2.6094 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0588 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0671 | 2.6095 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0754 | 2.6096 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0838 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.0921 | 2.6097 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1004 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1088 | 2.6098 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1171 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1254 | 2.6099 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1338 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1421 | 2.61 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1504 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1588 | 2.6101 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1671 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1754 | 2.6102 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.1837 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.192 | 2.6103 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2004 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2087 | 2.6104 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.217 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2254 | 2.6105 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2337 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.242 | 2.6106 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2504 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2587 | 2.6107 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.267 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2754 | 2.6108 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.2837 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.292 | 2.6109 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3004 | 2.611 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3087 | 2.611 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.317 | 2.6111 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3253 | 2.6112 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3336 | 2.6112 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.342 | 2.6113 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3503 | 2.6113 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3586 | 2.6114 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.367 | 2.6114 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3753 | 2.6115 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.3836 | 2.6115 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.392 | 2.6116 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4003 | 2.6116 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4086 | 2.6117 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.417 | 2.6117 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4253 | 2.6118 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4336 | 2.6118 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4419 | 2.6119 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4503 | 2.6119 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4586 | 2.612 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4669 | 2.612 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4753 | 2.6121 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4836 | 2.6121 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.4919 | 2.6122 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5002 | 2.6122 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5086 | 2.6123 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5169 | 2.6123 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5252 | 2.6124 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5336 | 2.6124 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5419 | 2.6125 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5502 | 2.6125 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5586 | 2.6126 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5669 | 2.6126 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5752 | 2.6127 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5835 | 2.6127 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.5919 | 2.6128 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6002 | 2.6128 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6085 | 2.6129 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6169 | 2.6129 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6252 | 2.613 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6335 | 2.613 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6418 | 2.6131 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6502 | 2.6131 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6585 | 2.6132 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6668 | 2.6132 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6752 | 2.6133 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6835 | 2.6133 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.6918 | 2.6134 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7001 | 2.6134 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7085 | 2.6135 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7168 | 2.6136 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7251 | 2.6136 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7335 | 2.6137 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7418 | 2.6137 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7501 | 2.6138 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7585 | 2.6138 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7668 | 2.6139 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7751 | 2.614 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7834 | 2.614 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.7918 | 2.6141 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8001 | 2.6141 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8084 | 2.6142 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8168 | 2.6142 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8251 | 2.6143 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8334 | 2.6143 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8417 | 2.6144 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8501 | 2.6144 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8584 | 2.6145 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8667 | 2.6145 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8751 | 2.6146 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8834 | 2.6146 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.8917 | 2.6147 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9001 | 2.6147 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9084 | 2.6148 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9167 | 2.6148 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.925 | 2.6149 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9334 | 2.6149 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9417 | 2.6149 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.95 | 2.615 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9584 | 2.615 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9667 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.975 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9834 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 320.9917 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0083 | 2.6151 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0167 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.025 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0333 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0417 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.05 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0583 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0667 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.075 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0833 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.0916 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1 | 2.6152 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1083 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1166 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.125 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1333 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1416 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.15 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1583 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1666 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.175 | 2.6153 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1833 | 2.6154 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.1916 | 2.6154 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2 | 2.6154 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2083 | 2.6155 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2166 | 2.6155 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2249 | 2.6156 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2332 | 2.6156 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2416 | 2.6157 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2499 | 2.6158 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2582 | 2.6158 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2666 | 2.6159 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2749 | 2.6159 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2832 | 2.616 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2916 | 2.6161 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.2999 | 2.6161 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3082 | 2.6162 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3166 | 2.6162 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3249 | 2.6163 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3332 | 2.6164 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3416 | 2.6164 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3499 | 2.6165 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3582 | 2.6165 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3665 | 2.6166 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3749 | 2.6167 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3832 | 2.6167 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3915 | 2.6168 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.3999 | 2.6169 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4082 | 2.6169 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4165 | 2.617 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4249 | 2.617 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4332 | 2.6171 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4415 | 2.6171 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4499 | 2.6172 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4582 | 2.6173 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4665 | 2.6173 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4748 | 2.6174 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4832 | 2.6174 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4915 | 2.6175 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.4998 | 2.6175 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5081 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5165 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5248 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5331 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5415 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5498 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5581 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5665 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5748 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5831 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5915 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.5998 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6081 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6165 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6248 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6331 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6414 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6498 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6581 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6664 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6748 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6831 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6914 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.6997 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7081 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7164 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7247 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7331 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7414 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7497 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7581 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7664 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7747 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7831 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7914 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.7997 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.808 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8164 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8247 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.833 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8414 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8497 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.858 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8664 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8747 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.883 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8914 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.8997 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.908 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9163 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9247 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.933 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9413 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9496 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.958 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9663 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9746 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.983 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9913 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 321.9996 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.008 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0163 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0246 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.033 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0413 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0496 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.058 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0663 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0746 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0829 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0913 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.0996 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1079 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1163 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1246 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1329 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1412 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1496 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1579 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1662 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1746 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1829 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1912 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.1996 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2079 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2162 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2245 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2329 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2412 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2495 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2579 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2662 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2745 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2829 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2912 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.2995 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3079 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3162 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3245 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3329 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3412 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3495 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3578 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3661 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3745 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3828 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3911 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.3995 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4078 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4161 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4245 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4328 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4411 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4495 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4578 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4661 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4745 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4828 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4911 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.4995 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5078 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5161 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5244 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5328 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5411 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5494 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5578 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5661 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5744 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5827 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5911 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.5994 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6077 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6161 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6244 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6327 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6411 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6494 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6577 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.666 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6744 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6827 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.691 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.6994 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7077 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.716 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7244 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7327 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.741 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7494 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7577 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.766 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7744 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7827 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.791 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.7993 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8076 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.816 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8243 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8326 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.841 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8493 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8576 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.866 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8743 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8826 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.891 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.8993 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9076 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.916 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9243 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9326 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9409 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9493 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9576 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9659 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9743 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9826 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9909 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 322.9993 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0076 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0159 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0242 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0326 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0409 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0492 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0576 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0659 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0742 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0826 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0909 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.0992 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1075 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1159 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1242 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1325 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1409 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1492 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1575 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1659 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1742 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1825 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1909 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.1992 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2075 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2159 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2242 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2325 | 2.6229 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2408 | 2.6229 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2491 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2575 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2658 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2741 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2825 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2908 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.2991 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3075 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3158 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3241 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3325 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3408 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3491 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3575 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3658 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3741 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3824 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3908 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.3991 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4074 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4158 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4241 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4324 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4408 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4491 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4574 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4657 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4741 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4824 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4907 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.4991 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5074 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5157 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.524 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5324 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5407 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.549 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5574 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5657 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.574 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5824 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.5907 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.599 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6074 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6157 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.624 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6324 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6407 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.649 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6573 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6657 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.674 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6823 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.6906 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.699 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7073 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7156 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.724 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7323 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7406 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.749 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7573 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7656 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.774 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7823 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.7906 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.799 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8073 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8156 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8239 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8323 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8406 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8489 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8573 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8656 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8739 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8823 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8906 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.8989 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9072 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9156 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9239 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9322 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9406 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9489 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9572 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9655 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9739 | 2.6263 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9822 | 2.6263 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9905 | 2.6264 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 323.9989 | 2.6264 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0072 | 2.6265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0155 | 2.6265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0239 | 2.6266 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0322 | 2.6266 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0405 | 2.6266 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0489 | 2.6267 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0572 | 2.6267 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0655 | 2.6268 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0739 | 2.6268 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0822 | 2.6269 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0905 | 2.6269 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.0988 | 2.627 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1072 | 2.627 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1155 | 2.6271 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1238 | 2.6271 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1321 | 2.6272 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1405 | 2.6272 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1488 | 2.6273 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1571 | 2.6273 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1655 | 2.6274 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1738 | 2.6274 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1821 | 2.6275 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1905 | 2.6275 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.1988 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2071 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2155 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2238 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2321 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2404 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2488 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2571 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2654 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2738 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2821 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2904 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.2988 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3071 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3154 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3238 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3321 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3404 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3487 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3571 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3654 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3737 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.382 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3904 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.3987 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.407 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4154 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4237 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.432 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4404 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4487 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.457 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4654 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4737 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.482 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4904 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.4987 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.507 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5154 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5237 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.532 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5403 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5487 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.557 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5653 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5736 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.582 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5903 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.5986 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.607 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6153 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6236 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.632 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6403 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6486 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.657 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6653 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6736 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6819 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6903 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.6986 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7069 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7153 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7236 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7319 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7403 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7486 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7569 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7653 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7736 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7819 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7903 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.7986 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8069 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8152 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8235 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8319 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8402 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8485 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8569 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8652 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8735 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8819 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8902 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.8985 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9069 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9152 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9235 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9319 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9402 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9485 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9568 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9652 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9735 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9818 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9902 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 324.9985 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0068 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0152 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0235 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0318 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0401 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0485 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0568 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0651 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0735 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0818 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0901 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.0984 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1068 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1151 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1234 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1318 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1401 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1484 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1568 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1651 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1734 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1818 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1901 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.1984 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2068 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2151 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2234 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2318 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2401 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2484 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2567 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.265 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2734 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2817 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.29 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.2984 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3067 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.315 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3234 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3317 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.34 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3484 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3567 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.365 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3734 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3817 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.39 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.3983 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4067 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.415 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4233 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4317 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.44 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4483 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4567 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.465 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4733 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4816 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.49 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.4983 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5066 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.515 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5233 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5316 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5399 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5483 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5566 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5649 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5733 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5816 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5899 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.5983 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6066 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6149 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6233 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6316 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6399 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6483 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6566 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6649 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6732 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6815 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6899 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.6982 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7065 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7149 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7232 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7315 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7399 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7482 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7565 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7649 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7732 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7815 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7899 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.7982 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8065 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8148 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8232 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8315 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8398 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8482 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8565 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8648 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8732 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8815 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8898 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.8982 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9065 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9148 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9231 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9315 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9398 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9481 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9565 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9648 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9731 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9814 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9898 | 2.629 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 325.9981 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0064 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0148 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0231 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0314 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0398 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0481 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0564 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0648 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0731 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0814 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0898 | 2.6289 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.0981 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1064 | 2.6288 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1147 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1231 | 2.6287 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1314 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1397 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.148 | 2.6286 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1564 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1647 | 2.6285 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.173 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1814 | 2.6284 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.1897 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.198 | 2.6283 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2064 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2147 | 2.6282 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.223 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2314 | 2.6281 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2397 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.248 | 2.628 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2563 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2647 | 2.6279 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.273 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2813 | 2.6278 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.2897 | 2.6277 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.298 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3063 | 2.6276 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3147 | 2.6275 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.323 | 2.6275 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3313 | 2.6274 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3397 | 2.6274 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.348 | 2.6273 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3563 | 2.6273 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3646 | 2.6272 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.373 | 2.6272 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3813 | 2.6271 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3896 | 2.627 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.3979 | 2.627 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4063 | 2.6269 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4146 | 2.6268 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4229 | 2.6268 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4313 | 2.6267 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4396 | 2.6267 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4479 | 2.6266 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4563 | 2.6265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4646 | 2.6265 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4729 | 2.6264 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4813 | 2.6264 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4896 | 2.6263 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.4979 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5063 | 2.6262 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5146 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5229 | 2.6261 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5312 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5396 | 2.626 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5479 | 2.6259 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5562 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5646 | 2.6258 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5729 | 2.6257 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5812 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5895 | 2.6256 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.5979 | 2.6255 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6062 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6145 | 2.6254 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6229 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6312 | 2.6253 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6395 | 2.6252 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6479 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6562 | 2.6251 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6645 | 2.625 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6729 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6812 | 2.6249 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6895 | 2.6248 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.6978 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7062 | 2.6247 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7145 | 2.6246 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7228 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7312 | 2.6245 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7395 | 2.6244 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7478 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7562 | 2.6243 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7645 | 2.6242 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7728 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7812 | 2.6241 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7895 | 2.624 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.7978 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8061 | 2.6239 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8145 | 2.6238 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8228 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8311 | 2.6237 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8394 | 2.6236 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8478 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8561 | 2.6235 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8644 | 2.6234 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8728 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8811 | 2.6233 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8894 | 2.6232 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.8978 | 2.6231 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9061 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9144 | 2.623 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9228 | 2.6229 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9311 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9394 | 2.6228 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9478 | 2.6227 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9561 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9644 | 2.6226 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9727 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9811 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9894 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 326.9977 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0061 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0144 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0227 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.031 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0394 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0477 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.056 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0644 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0727 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.081 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0894 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.0977 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.106 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1143 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1227 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.131 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1393 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1477 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.156 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1643 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1727 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.181 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1893 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.1977 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.206 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2143 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2227 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.231 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2393 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2476 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.256 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2643 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2726 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2809 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2893 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.2976 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3059 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3143 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3226 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3309 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3393 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3476 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3559 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3643 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3726 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3809 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3893 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.3976 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4059 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4142 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4226 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4309 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4392 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4476 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4559 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4642 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4725 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4809 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4892 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.4975 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5059 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5142 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5225 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5309 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5392 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5475 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5558 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5642 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5725 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5808 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5892 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.5975 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6058 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6142 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6225 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6308 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6392 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6475 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6558 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6642 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6725 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6808 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6891 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.6974 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7058 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7141 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7224 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7308 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7391 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7474 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7558 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7641 | 2.6176 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7724 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7808 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7891 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.7974 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8058 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8141 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8224 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8307 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8391 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8474 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8557 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8641 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8724 | 2.6177 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8807 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8891 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.8974 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9057 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.914 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9224 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9307 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.939 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9474 | 2.6178 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9557 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.964 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9724 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9807 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.989 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 327.9973 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0057 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.014 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0223 | 2.6179 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0307 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.039 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0473 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0557 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.064 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0723 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0807 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.089 | 2.618 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.0973 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1057 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.114 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1223 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1306 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1389 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1473 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1556 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1639 | 2.6181 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1723 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1806 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1889 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.1973 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2056 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2139 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2223 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2306 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2389 | 2.6182 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2473 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2556 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2639 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2722 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2806 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2889 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.2972 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3056 | 2.6183 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3139 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3222 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3306 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3389 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3472 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3555 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3639 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3722 | 2.6184 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3805 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3889 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.3972 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4055 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4138 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4222 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4305 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4388 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4472 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4555 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4638 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4722 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4805 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4888 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.4972 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5055 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5138 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5222 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5305 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5388 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5471 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5555 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5638 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5721 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5804 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5888 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.5971 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6054 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6138 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6221 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6304 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6388 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6471 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6554 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6638 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6721 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6804 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6888 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.6971 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7054 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7137 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7221 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7304 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7387 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7471 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7554 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7637 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7721 | 2.6185 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7804 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7887 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.7971 | 2.6186 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8054 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8137 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.822 | 2.6187 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8304 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8387 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.847 | 2.6188 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8553 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8637 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.872 | 2.6189 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8803 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.8887 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.897 | 2.619 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9053 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9137 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.922 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9303 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9387 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.947 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9553 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9637 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.972 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9803 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.9886 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 328.997 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0053 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0136 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0219 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0303 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0386 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0469 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0553 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0636 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0719 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0803 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0886 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.0969 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1053 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1136 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1219 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1302 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1386 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1469 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1552 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1636 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1719 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1802 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1886 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.1969 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2052 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2136 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2219 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2302 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2386 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2469 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2552 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2635 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2719 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2802 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2885 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.2968 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3052 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3135 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3218 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3302 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3385 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3468 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3552 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3635 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3718 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3802 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3885 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.3968 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4052 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4135 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4218 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4301 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4385 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4468 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4551 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4635 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4718 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4801 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4884 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.4968 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5051 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5134 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5218 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5301 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5384 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5468 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5551 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5634 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5717 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5801 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5884 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.5967 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6051 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6134 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6217 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6301 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6384 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6467 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6551 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6634 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6717 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6801 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6884 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.6967 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.705 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7133 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7217 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.73 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7383 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7467 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.755 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7633 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7717 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.78 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7883 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.7967 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.805 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8133 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8217 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.83 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8383 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8466 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.855 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8633 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8716 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.88 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8883 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.8966 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.905 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9133 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9216 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9299 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9383 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9466 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9549 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9633 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9716 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9799 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9883 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 329.9966 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0049 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0132 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0216 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0299 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0382 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0466 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0549 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0632 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0716 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0799 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0882 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.0965 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1049 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1132 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1215 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1299 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1382 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1465 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1548 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1632 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1715 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1798 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1881 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.1965 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2048 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2131 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2215 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2298 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2381 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2465 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2548 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2631 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2715 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2798 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2881 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.2964 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3047 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3131 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3214 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3297 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3381 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3464 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3547 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3631 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3714 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3797 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.388 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.3964 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4047 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.413 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4214 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4297 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.438 | 2.6225 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4464 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4547 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.463 | 2.6224 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4713 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4797 | 2.6223 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.488 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.4963 | 2.6222 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5046 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.513 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5213 | 2.6221 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5296 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.538 | 2.622 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5463 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5546 | 2.6219 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.563 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5713 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5796 | 2.6218 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.588 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.5963 | 2.6217 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6046 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6129 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6212 | 2.6216 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6296 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6379 | 2.6215 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6462 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6546 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6629 | 2.6214 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6712 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6796 | 2.6213 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6879 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.6962 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7046 | 2.6212 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7129 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7212 | 2.6211 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7296 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7379 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7462 | 2.621 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7545 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7628 | 2.6209 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7712 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7795 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7878 | 2.6208 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.7962 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8045 | 2.6207 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8128 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8212 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8295 | 2.6206 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8378 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8462 | 2.6205 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8545 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8628 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8712 | 2.6204 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8795 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8878 | 2.6203 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.8961 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9044 | 2.6202 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9128 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9211 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9294 | 2.6201 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9378 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9461 | 2.62 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9544 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9628 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9711 | 2.6199 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9794 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9878 | 2.6198 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 330.9961 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0044 | 2.6197 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0127 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0211 | 2.6196 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0294 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0377 | 2.6195 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0461 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0544 | 2.6194 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0627 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.071 | 2.6193 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0794 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.0877 | 2.6192 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.096 | 2.6191 | 4 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 331.1044 | 2.6191 | 4 | 60.1991 | 60.03 | 59.97
| 331.1127 | 2.619 | 4 | 60.1974 | 60.03 | 59.97
| 331.121 | 2.619 | 4 | 60.1957 | 60.03 | 59.97
| 331.1294 | 2.6189 | 4 | 60.1941 | 60.03 | 59.97
| 331.1377 | 2.6188 | 4 | 60.1924 | 60.03 | 59.97
| 331.146 | 2.6188 | 4 | 60.1907 | 60.03 | 59.97
| 331.1543 | 2.6187 | 4 | 60.1891 | 60.03 | 59.97
| 331.1627 | 2.6186 | 4 | 60.1874 | 60.03 | 59.97
| 331.171 | 2.6186 | 4 | 60.1857 | 60.03 | 59.97
| 331.1793 | 2.6185 | 4 | 60.1841 | 60.03 | 59.97
| 331.1877 | 2.6184 | 4 | 60.1824 | 60.03 | 59.97
| 331.196 | 2.6184 | 4 | 60.1807 | 60.03 | 59.97
| 331.2043 | 2.6183 | 4 | 60.179 | 60.03 | 59.97
| 331.2126 | 2.6182 | 4 | 60.1774 | 60.03 | 59.97
| 331.221 | 2.6182 | 4 | 60.1757 | 60.03 | 59.97
| 331.2293 | 2.6181 | 4 | 60.174 | 60.03 | 59.97
| 331.2376 | 2.6181 | 4 | 60.1724 | 60.03 | 59.97
| 331.246 | 2.6181 | 4 | 60.1707 | 60.03 | 59.97
| 331.2543 | 2.618 | 4 | 60.169 | 60.03 | 59.97
| 331.2626 | 2.618 | 4 | 60.1674 | 60.03 | 59.97
| 331.271 | 2.618 | 4 | 60.1657 | 60.03 | 59.97
| 331.2793 | 2.6179 | 4 | 60.164 | 60.03 | 59.97
| 331.2876 | 2.6179 | 4 | 60.1624 | 60.03 | 59.97
| 331.2959 | 2.6179 | 4 | 60.1607 | 60.03 | 59.97
| 331.3043 | 2.6178 | 4 | 60.159 | 60.03 | 59.97
| 331.3126 | 2.6178 | 4 | 60.1574 | 60.03 | 59.97
| 331.3209 | 2.6178 | 4 | 60.1557 | 60.03 | 59.97
| 331.3293 | 2.6177 | 4 | 60.154 | 60.03 | 59.97
| 331.3376 | 2.6177 | 4 | 60.1524 | 60.03 | 59.97
| 331.3459 | 2.6177 | 4 | 60.1507 | 60.03 | 59.97
| 331.3542 | 2.6177 | 4 | 60.149 | 60.03 | 59.97
| 331.3626 | 2.6176 | 4 | 60.1474 | 60.03 | 59.97
| 331.3709 | 2.6176 | 4 | 60.1457 | 60.03 | 59.97
| 331.3792 | 2.6176 | 4 | 60.144 | 60.03 | 59.97
| 331.3876 | 2.6175 | 4 | 60.1424 | 60.03 | 59.97
| 331.3959 | 2.6175 | 4 | 60.1407 | 60.03 | 59.97
| 331.4042 | 2.6175 | 4 | 60.139 | 60.03 | 59.97
| 331.4125 | 2.6175 | 4 | 60.1374 | 60.03 | 59.97
| 331.4209 | 2.6174 | 4 | 60.1357 | 60.03 | 59.97
| 331.4292 | 2.6174 | 4 | 60.134 | 60.03 | 59.97
| 331.4375 | 2.6174 | 4 | 60.1324 | 60.03 | 59.97
| 331.4459 | 2.6173 | 4 | 60.1307 | 60.03 | 59.97
| 331.4542 | 2.6173 | 4 | 60.129 | 60.03 | 59.97
| 331.4625 | 2.6173 | 4 | 60.1274 | 60.03 | 59.97
| 331.4709 | 2.6172 | 4 | 60.1257 | 60.03 | 59.97
| 331.4792 | 2.6172 | 4 | 60.124 | 60.03 | 59.97
| 331.4875 | 2.6172 | 4 | 60.1224 | 60.03 | 59.97
| 331.4958 | 2.6171 | 4 | 60.1207 | 60.03 | 59.97
| 331.5042 | 2.6171 | 4 | 60.119 | 60.03 | 59.97
| 331.5125 | 2.6171 | 4 | 60.1174 | 60.03 | 59.97
| 331.5208 | 2.617 | 4 | 60.1157 | 60.03 | 59.97
| 331.5292 | 2.617 | 4 | 60.114 | 60.03 | 59.97
| 331.5375 | 2.617 | 4 | 60.1124 | 60.03 | 59.97
| 331.5458 | 2.6169 | 4 | 60.1107 | 60.03 | 59.97
| 331.5541 | 2.6169 | 4 | 60.109 | 60.03 | 59.97
| 331.5625 | 2.6169 | 4 | 60.1074 | 60.03 | 59.97
| 331.5708 | 2.6168 | 4 | 60.1057 | 60.03 | 59.97
| 331.5791 | 2.6168 | 4 | 60.104 | 60.03 | 59.97
| 331.5875 | 2.6168 | 4 | 60.1024 | 60.03 | 59.97
| 331.5958 | 2.6168 | 4 | 60.1007 | 60.03 | 59.97
| 331.6041 | 2.6168 | 4 | 60.099 | 60.03 | 59.97
| 331.6125 | 2.6167 | 4 | 60.0974 | 60.03 | 59.97
| 331.6208 | 2.6167 | 4 | 60.0957 | 60.03 | 59.97
| 331.6291 | 2.6167 | 4 | 60.094 | 60.03 | 59.97
| 331.6375 | 2.6167 | 4 | 60.0923 | 60.03 | 59.97
| 331.6458 | 2.6167 | 4 | 60.0907 | 60.03 | 59.97
| 331.6541 | 2.6167 | 4 | 60.089 | 60.03 | 59.97
| 331.6624 | 2.6167 | 4 | 60.0873 | 60.03 | 59.97
| 331.6707 | 2.6167 | 4 | 60.0857 | 60.03 | 59.97
| 331.6791 | 2.6167 | 4 | 60.084 | 60.03 | 59.97
| 331.6874 | 2.6167 | 4 | 60.0823 | 60.03 | 59.97
| 331.6957 | 2.6166 | 4 | 60.0807 | 60.03 | 59.97
| 331.7041 | 2.6166 | 4 | 60.079 | 60.03 | 59.97
| 331.7124 | 2.6166 | 4 | 60.0773 | 60.03 | 59.97
| 331.7207 | 2.6166 | 4 | 60.0757 | 60.03 | 59.97
| 331.7291 | 2.6166 | 4 | 60.074 | 60.03 | 59.97
| 331.7374 | 2.6166 | 4 | 60.0723 | 60.03 | 59.97
| 331.7457 | 2.6165 | 4 | 60.0707 | 60.03 | 59.97
| 331.7541 | 2.6165 | 4 | 60.069 | 60.03 | 59.97
| 331.7624 | 2.6165 | 4 | 60.0673 | 60.03 | 59.97
| 331.7707 | 2.6165 | 4 | 60.0657 | 60.03 | 59.97
| 331.7791 | 2.6164 | 4 | 60.064 | 60.03 | 59.97
| 331.7874 | 2.6164 | 4 | 60.0623 | 60.03 | 59.97
| 331.7957 | 2.6164 | 4 | 60.0607 | 60.03 | 59.97
| 331.804 | 2.6164 | 4 | 60.059 | 60.03 | 59.97
| 331.8123 | 2.6163 | 4 | 60.0573 | 60.03 | 59.97
| 331.8207 | 2.6163 | 4 | 60.0557 | 60.03 | 59.97
| 331.829 | 2.6163 | 4 | 60.054 | 60.03 | 59.97
| 331.8373 | 2.6163 | 4 | 60.0523 | 60.03 | 59.97
| 331.8457 | 2.6163 | 4 | 60.0507 | 60.03 | 59.97
| 331.854 | 2.6163 | 4 | 60.049 | 60.03 | 59.97
| 331.8623 | 2.6162 | 4 | 60.0473 | 60.03 | 59.97
| 331.8707 | 2.6162 | 4 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 331.879 | 2.6162 | 4 | 60.044 | 60.03 | 59.97
| 331.8873 | 2.6162 | 4 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 331.8957 | 2.6162 | 4 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 331.904 | 2.6162 | 4 | 60.039 | 60.03 | 59.97
| 331.9123 | 2.6162 | 4 | 60.0373 | 60.03 | 59.97
| 331.9207 | 2.6162 | 4 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 331.929 | 2.6162 | 4 | 60.034 | 60.03 | 59.97
| 331.9373 | 2.6162 | 4 | 60.0323 | 60.03 | 59.97
| 331.9456 | 2.6162 | 4 | 60.0307 | 60.03 | 59.97
| 331.9539 | 2.6162 | 4 | 60.029 | 60.03 | 59.97
| 331.9623 | 2.6162 | 4 | 60.0273 | 60.03 | 59.97
| 331.9706 | 2.6161 | 4 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 331.9789 | 2.6161 | 4 | 60.024 | 60.03 | 59.97
| 331.9873 | 2.6161 | 4 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 331.9956 | 2.6161 | 4 | 60.0206 | 60.03 | 59.97
| 332.0039 | 2.6161 | 4 | 60.019 | 60.03 | 59.97
| 332.0123 | 2.6161 | 4 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 332.0206 | 2.6161 | 4 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 332.0289 | 2.6161 | 4 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 332.0373 | 2.6161 | 4 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 332.0456 | 2.6161 | 4 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 332.0539 | 2.6161 | 4 | 60.009 | 60.03 | 59.97
| 332.0622 | 2.6161 | 4 | 60.0073 | 60.03 | 59.97
| 332.0706 | 2.616 | 4 | 60.0056 | 60.03 | 59.97
| 332.0789 | 2.616 | 4 | 60.004 | 60.03 | 59.97
| 332.0872 | 2.616 | 4 | 60.0023 | 60.03 | 59.97
| 332.0956 | 2.616 | 4 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 332.1039 | 2.616 | 4 | 60.199 | 60.03 | 59.97
| 332.1122 | 2.616 | 4 | 60.1973 | 60.03 | 59.97
| 332.1205 | 2.616 | 4 | 60.1956 | 60.03 | 59.97
| 332.1289 | 2.616 | 4 | 60.194 | 60.03 | 59.97
| 332.1372 | 2.616 | 4 | 60.1923 | 60.03 | 59.97
| 332.1455 | 2.616 | 4 | 60.1906 | 60.03 | 59.97
| 332.1539 | 2.616 | 4 | 60.189 | 60.03 | 59.97
| 332.1622 | 2.616 | 4 | 60.1873 | 60.03 | 59.97
| 332.1705 | 2.616 | 4 | 60.1856 | 60.03 | 59.97
| 332.1789 | 2.616 | 4 | 60.184 | 60.03 | 59.97
| 332.1872 | 2.616 | 4 | 60.1823 | 60.03 | 59.97
| 332.1955 | 2.6159 | 4 | 60.1806 | 60.03 | 59.97
| 332.2038 | 2.6159 | 4 | 60.179 | 60.03 | 59.97
| 332.2122 | 2.6159 | 4 | 60.1773 | 60.03 | 59.97
| 332.2205 | 2.6159 | 4 | 60.1756 | 60.03 | 59.97
| 332.2288 | 2.6159 | 4 | 60.174 | 60.03 | 59.97
| 332.2372 | 2.6159 | 4 | 60.1723 | 60.03 | 59.97
| 332.2455 | 2.6159 | 4 | 60.1706 | 60.03 | 59.97
| 332.2538 | 2.6159 | 4 | 60.169 | 60.03 | 59.97
| 332.2621 | 2.6158 | 4 | 60.1673 | 60.03 | 59.97
| 332.2705 | 2.6158 | 4 | 60.1656 | 60.03 | 59.97
| 332.2788 | 2.6158 | 4 | 60.164 | 60.03 | 59.97
| 332.2871 | 2.6158 | 4 | 60.1623 | 60.03 | 59.97
| 332.2955 | 2.6158 | 4 | 60.1606 | 60.03 | 59.97
| 332.3038 | 2.6158 | 4 | 60.159 | 60.03 | 59.97
| 332.3121 | 2.6158 | 4 | 60.1573 | 60.03 | 59.97
| 332.3205 | 2.6157 | 4 | 60.1556 | 60.03 | 59.97
| 332.3288 | 2.6157 | 4 | 60.1539 | 60.03 | 59.97
| 332.3371 | 2.6157 | 4 | 60.1523 | 60.03 | 59.97
| 332.3454 | 2.6157 | 4 | 60.1506 | 60.03 | 59.97
| 332.3538 | 2.6157 | 4 | 60.1489 | 60.03 | 59.97
| 332.3621 | 2.6157 | 4 | 60.1473 | 60.03 | 59.97
| 332.3704 | 2.6156 | 4 | 60.1456 | 60.03 | 59.97
| 332.3788 | 2.6156 | 4 | 60.1439 | 60.03 | 59.97
| 332.3871 | 2.6156 | 4 | 60.1423 | 60.03 | 59.97
| 332.3954 | 2.6156 | 4 | 60.1406 | 60.03 | 59.97
| 332.4037 | 2.6156 | 4 | 60.1389 | 60.03 | 59.97
| 332.4121 | 2.6156 | 4 | 60.1373 | 60.03 | 59.97
| 332.4204 | 2.6155 | 4 | 60.1356 | 60.03 | 59.97
| 332.4287 | 2.6159 | 4 | 60.1339 | 60.03 | 59.97
| 332.4371 | 2.6162 | 4 | 60.1323 | 60.03 | 59.97
| 332.4454 | 2.6168 | 4 | 60.1306 | 60.03 | 59.97
| 332.4537 | 2.6174 | 4 | 60.1289 | 60.03 | 59.97
| 332.462 | 2.6179 | 4 | 60.1273 | 60.03 | 59.97
| 332.4704 | 2.6185 | 4 | 60.1256 | 60.03 | 59.97
| 332.4787 | 2.6195 | 4 | 60.1239 | 60.03 | 59.97
| 332.487 | 2.6205 | 4 | 60.1223 | 60.03 | 59.97
| 332.4954 | 2.6215 | 4 | 60.1206 | 60.03 | 59.97
| 332.5037 | 2.6225 | 4 | 60.1189 | 60.03 | 59.97
| 332.512 | 2.6235 | 4 | 60.1173 | 60.03 | 59.97
| 332.5204 | 2.6245 | 4 | 60.1156 | 60.03 | 59.97
| 332.5287 | 2.6255 | 4 | 60.1139 | 60.03 | 59.97
| 332.537 | 2.6265 | 4 | 60.1123 | 60.03 | 59.97
| 332.5453 | 2.6279 | 4 | 60.1106 | 60.03 | 59.97
| 332.5537 | 2.6293 | 4 | 60.1089 | 60.03 | 59.97
| 332.562 | 2.6315 | 4 | 60.1073 | 60.03 | 59.97
| 332.5703 | 2.6336 | 4 | 60.1056 | 60.03 | 59.97
| 332.5787 | 2.6358 | 4 | 60.1039 | 60.03 | 59.97
| 332.587 | 2.638 | 4 | 60.1023 | 60.03 | 59.97
| 332.5953 | 2.6401 | 4 | 60.1006 | 60.03 | 59.97
| 332.6036 | 2.6423 | 4 | 60.0989 | 60.03 | 59.97
| 332.612 | 2.6445 | 4 | 60.0973 | 60.03 | 59.97
| 332.6203 | 2.6467 | 4 | 60.0956 | 60.03 | 59.97
| 332.6286 | 2.6492 | 4 | 60.0939 | 60.03 | 59.97
| 332.637 | 2.6517 | 4 | 60.0922 | 60.03 | 59.97
| 332.6453 | 2.6544 | 4 | 60.0906 | 60.03 | 59.97
| 332.6536 | 2.6572 | 4 | 60.0889 | 60.03 | 59.97
| 332.662 | 2.6603 | 4 | 60.0872 | 60.03 | 59.97
| 332.6703 | 2.6634 | 4 | 60.0856 | 60.03 | 59.97
| 332.6786 | 2.6665 | 4 | 60.0839 | 60.03 | 59.97
| 332.687 | 2.6696 | 4 | 60.0822 | 60.03 | 59.97
| 332.6953 | 2.6727 | 4 | 60.0806 | 60.03 | 59.97
| 332.7036 | 2.6758 | 4 | 60.0789 | 60.03 | 59.97
| 332.7119 | 2.6789 | 4 | 60.0772 | 60.03 | 59.97
| 332.7202 | 2.6821 | 4 | 60.0756 | 60.03 | 59.97
| 332.7286 | 2.6859 | 4 | 60.0739 | 60.03 | 59.97
| 332.7369 | 2.6898 | 4 | 60.0722 | 60.03 | 59.97
| 332.7452 | 2.6937 | 4 | 60.0706 | 60.03 | 59.97
| 332.7536 | 2.6976 | 4 | 60.0689 | 60.03 | 59.97
| 332.7619 | 2.7015 | 4 | 60.0672 | 60.03 | 59.97
| 332.7702 | 2.7054 | 4 | 60.0656 | 60.03 | 59.97
| 332.7786 | 2.7097 | 4 | 60.0639 | 60.03 | 59.97
| 332.7869 | 2.7141 | 4 | 60.0622 | 60.03 | 59.97
| 332.7952 | 2.7184 | 4 | 60.0606 | 60.03 | 59.97
| 332.8036 | 2.7228 | 4 | 60.0589 | 60.03 | 59.97
| 332.8119 | 2.7271 | 4 | 60.0572 | 60.03 | 59.97
| 332.8202 | 2.7315 | 4 | 60.0556 | 60.03 | 59.97
| 332.8286 | 2.7365 | 4 | 60.0539 | 60.03 | 59.97
| 332.8369 | 2.7415 | 4 | 60.0522 | 60.03 | 59.97
| 332.8452 | 2.7465 | 4 | 60.0506 | 60.03 | 59.97
| 332.8535 | 2.7515 | 4 | 60.0489 | 60.03 | 59.97
| 332.8618 | 2.7565 | 4 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 332.8702 | 2.7615 | 4 | 60.0456 | 60.03 | 59.97
| 332.8785 | 2.7665 | 4 | 60.0439 | 60.03 | 59.97
| 332.8868 | 2.7715 | 4 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 332.8952 | 2.7769 | 4 | 60.0406 | 60.03 | 59.97
| 332.9035 | 2.7823 | 4 | 60.0389 | 60.03 | 59.97
| 332.9118 | 2.7883 | 4 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 332.9202 | 2.7943 | 4 | 60.0355 | 60.03 | 59.97
| 332.9285 | 2.8003 | 4 | 60.0339 | 60.03 | 59.97
| 332.9368 | 2.8063 | 4 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 332.9452 | 2.8123 | 4 | 60.0305 | 60.03 | 59.97
| 332.9535 | 2.8183 | 4 | 60.0289 | 60.03 | 59.97
| 332.9618 | 2.8243 | 4 | 60.0272 | 60.03 | 59.97
| 332.9702 | 2.8303 | 4 | 60.0255 | 60.03 | 59.97
| 332.9785 | 2.8363 | 4 | 60.0239 | 60.03 | 59.97
| 332.9868 | 2.8423 | 4 | 60.0222 | 60.03 | 59.97
| 332.9951 | 2.849 | 4 | 60.0205 | 60.03 | 59.97
| 333.0034 | 2.8557 | 4 | 60.0189 | 60.03 | 59.97
| 333.0118 | 2.8629 | 4 | 60.0172 | 60.03 | 59.97
| 333.0201 | 2.8701 | 4 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 333.0284 | 2.8773 | 4 | 60.0139 | 60.03 | 59.97
| 333.0368 | 2.8845 | 4 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 333.0451 | 2.8916 | 4 | 60.0105 | 60.03 | 59.97
| 333.0534 | 2.8988 | 4 | 60.0089 | 60.03 | 59.97
| 333.0618 | 2.906 | 4 | 60.0072 | 60.03 | 59.97
| 333.0701 | 2.9132 | 4 | 60.0055 | 60.03 | 59.97
| 333.0784 | 2.9204 | 4 | 60.0039 | 60.03 | 59.97
| 333.0868 | 2.9276 | 4 | 60.0022 | 60.03 | 59.97
| 333.0951 | 2.935 | 4 | 60.0005 | 60.03 | 59.97
| 333.1034 | 2.9424 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1117 | 2.9498 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1201 | 2.9572 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1284 | 2.9647 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1367 | 2.9722 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1451 | 2.9797 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1534 | 2.9872 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1617 | 2.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.17 | 3.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1784 | 3.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1867 | 3.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.195 | 3.0249 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2034 | 3.0324 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2117 | 3.0399 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.22 | 3.0475 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2284 | 3.055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2367 | 3.0625 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.245 | 3.07 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2533 | 3.0776 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2617 | 3.0851 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.27 | 3.0926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2783 | 3.1001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2867 | 3.1077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.295 | 3.1152 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3033 | 3.1227 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3116 | 3.1303 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.32 | 3.1378 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3283 | 3.1453 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3366 | 3.1528 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.345 | 3.1604 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3533 | 3.1679 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3616 | 3.1754 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3699 | 3.183 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3783 | 3.1905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3866 | 3.198 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3949 | 3.2056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4033 | 3.2131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4116 | 3.2206 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4199 | 3.2281 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4283 | 3.2356 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4366 | 3.2431 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4449 | 3.2506 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4532 | 3.2581 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4616 | 3.2656 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4699 | 3.2731 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4782 | 3.2806 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4866 | 3.2881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4949 | 3.2956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5032 | 3.3031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5115 | 3.3106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5199 | 3.3181 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5282 | 3.3256 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5365 | 3.3331 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5449 | 3.3399 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5532 | 3.3468 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5615 | 3.3536 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5699 | 3.3605 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5782 | 3.367 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5865 | 3.3736 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5948 | 3.3801 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6032 | 3.3866 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6115 | 3.3932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6198 | 3.3997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6282 | 3.4063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6365 | 3.4128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6448 | 3.4193 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6531 | 3.4259 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6615 | 3.4324 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6698 | 3.4389 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6781 | 3.4455 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6865 | 3.452 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6948 | 3.4586 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7031 | 3.4651 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7115 | 3.4716 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7198 | 3.4782 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7281 | 3.4847 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7365 | 3.4913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7448 | 3.4978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7531 | 3.5043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7614 | 3.5108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7697 | 3.5172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7781 | 3.5237 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7864 | 3.5302 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7947 | 3.5366 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8031 | 3.5431 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8114 | 3.5495 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8197 | 3.556 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8281 | 3.5624 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8364 | 3.5689 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8447 | 3.5754 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8531 | 3.5818 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8614 | 3.5883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8697 | 3.5947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8781 | 3.6012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8864 | 3.6077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8947 | 3.6141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.903 | 3.6206 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9113 | 3.627 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9197 | 3.6335 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.928 | 3.64 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9363 | 3.6464 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9447 | 3.6529 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.953 | 3.6593 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9613 | 3.6658 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9697 | 3.6723 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.978 | 3.6787 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9863 | 3.6852 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9947 | 3.6916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.003 | 3.6981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0113 | 3.7046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0197 | 3.711 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.028 | 3.7175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0363 | 3.724 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0446 | 3.7304 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0529 | 3.7369 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0613 | 3.7433 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0696 | 3.7498 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0779 | 3.7563 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0863 | 3.7627 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0946 | 3.7688 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1029 | 3.775 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1113 | 3.7808 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1196 | 3.7867 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1279 | 3.7926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1363 | 3.7984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1446 | 3.8039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1529 | 3.8093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1612 | 3.8148 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1696 | 3.8202 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1779 | 3.8257 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1862 | 3.8312 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1945 | 3.8366 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2029 | 3.8421 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2112 | 3.8471 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2195 | 3.8522 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2279 | 3.8565 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2362 | 3.8607 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2445 | 3.865 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2529 | 3.8693 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2612 | 3.8736 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2695 | 3.8778 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2779 | 3.8821 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2862 | 3.8864 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2945 | 3.8903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3028 | 3.8943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3112 | 3.898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3195 | 3.9017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3278 | 3.905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3362 | 3.9084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3445 | 3.9117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3528 | 3.915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3611 | 3.9184 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3695 | 3.9217 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3778 | 3.9251 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3861 | 3.9284 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3945 | 3.931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4028 | 3.9335 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4111 | 3.9361 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4195 | 3.9387 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4278 | 3.9412 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4361 | 3.9438 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4444 | 3.9459 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4528 | 3.948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4611 | 3.9502 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4694 | 3.9523 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4778 | 3.9544 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4861 | 3.9565 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4944 | 3.958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5027 | 3.9595 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5111 | 3.961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5194 | 3.9624 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5277 | 3.964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5361 | 3.9655 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5444 | 3.9671 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5527 | 3.9686 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5611 | 3.9697 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5694 | 3.9708 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5777 | 3.9714 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5861 | 3.9719 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5944 | 3.9725 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6027 | 3.9732 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6111 | 3.9738 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6194 | 3.9744 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6277 | 3.975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.636 | 3.9757 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6444 | 3.9763 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6527 | 3.9769 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.661 | 3.9769 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6693 | 3.9768 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6777 | 3.9762 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.686 | 3.9756 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6943 | 3.9751 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7027 | 3.9745 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.711 | 3.9739 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7193 | 3.9734 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7277 | 3.9728 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.736 | 3.9722 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7443 | 3.9717 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7527 | 3.9711 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.761 | 3.9703 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7693 | 3.9696 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7776 | 3.9688 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.786 | 3.9681 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7943 | 3.9672 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8026 | 3.9663 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.811 | 3.9654 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8193 | 3.9645 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8276 | 3.9636 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.836 | 3.9627 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8443 | 3.9618 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8526 | 3.9609 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.861 | 3.96 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8693 | 3.9591 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8776 | 3.9582 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8859 | 3.9573 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8943 | 3.9564 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9026 | 3.9555 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9109 | 3.9546 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9193 | 3.9537 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9276 | 3.9529 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9359 | 3.952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9442 | 3.9511 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9526 | 3.9502 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9609 | 3.9493 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9692 | 3.9484 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9776 | 3.9475 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9859 | 3.9466 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9942 | 3.9457 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0026 | 3.9448 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0109 | 3.9439 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0192 | 3.943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0276 | 3.9421 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0359 | 3.9412 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0442 | 3.9403 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0526 | 3.9394 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0609 | 3.9385 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0692 | 3.9376 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0775 | 3.9368 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0859 | 3.936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0942 | 3.9351 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1025 | 3.9343 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1108 | 3.9334 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1192 | 3.9326 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1275 | 3.9317 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1358 | 3.9309 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1442 | 3.93 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1525 | 3.9292 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1608 | 3.9284 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1692 | 3.9275 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1775 | 3.9267 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1858 | 3.9258 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1942 | 3.925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2025 | 3.9242 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2108 | 3.924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2191 | 3.9238 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2275 | 3.9236 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2358 | 3.9234 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2441 | 3.9235 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2525 | 3.9236 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2608 | 3.9237 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2691 | 3.9238 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2775 | 3.9239 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2858 | 3.9241 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2941 | 3.9242 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3025 | 3.9243 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3108 | 3.9244 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3191 | 3.9245 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3274 | 3.9246 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3358 | 3.9247 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3441 | 3.925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3524 | 3.9252 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3607 | 3.9255 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3691 | 3.9257 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3774 | 3.926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3857 | 3.9262 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3941 | 3.9265 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4024 | 3.9268 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4107 | 3.927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4191 | 3.9273 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4274 | 3.9276 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4357 | 3.9279 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4441 | 3.9283 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4524 | 3.9286 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4607 | 3.9289 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4691 | 3.9293 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4774 | 3.9296 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4857 | 3.9299 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.494 | 3.9303 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5024 | 3.9306 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5107 | 3.9309 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.519 | 3.9313 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5274 | 3.9316 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5357 | 3.9319 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.544 | 3.9323 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5523 | 3.9326 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5607 | 3.9329 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.569 | 3.9333 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5773 | 3.9336 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5857 | 3.9339 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.594 | 3.9343 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6023 | 3.9346 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6107 | 3.9349 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.619 | 3.9352 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6273 | 3.9356 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6357 | 3.9359 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.644 | 3.9362 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6523 | 3.9366 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6606 | 3.9369 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.669 | 3.9372 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6773 | 3.9376 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6856 | 3.9379 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.694 | 3.9382 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7023 | 3.9385 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7106 | 3.9389 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.719 | 3.9392 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7273 | 3.9395 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7356 | 3.9398 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.744 | 3.9402 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7523 | 3.9405 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7606 | 3.9408 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7689 | 3.9412 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7773 | 3.9415 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7856 | 3.9418 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7939 | 3.9421 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8022 | 3.9424 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8106 | 3.9428 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8189 | 3.9431 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8272 | 3.9434 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8356 | 3.9437 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8439 | 3.9441 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8522 | 3.9444 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8606 | 3.9447 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8689 | 3.945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8772 | 3.9454 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8856 | 3.9457 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8939 | 3.946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9022 | 3.9464 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9106 | 3.9467 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9189 | 3.947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9272 | 3.9473 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9355 | 3.9477 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9439 | 3.948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9522 | 3.9483 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9605 | 3.9487 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9689 | 3.949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9772 | 3.9493 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9855 | 3.9497 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9939 | 3.95 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0022 | 3.9503 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0105 | 3.9507 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0188 | 3.951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0272 | 3.9513 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0355 | 3.9517 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0438 | 3.952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0522 | 3.9523 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0605 | 3.9528 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0688 | 3.9532 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0771 | 3.9537 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0855 | 3.9541 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0938 | 3.9545 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1021 | 3.955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1105 | 3.9554 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1188 | 3.9558 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1271 | 3.9563 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1355 | 3.9567 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1438 | 3.9571 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1521 | 3.9576 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1605 | 3.958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1688 | 3.9584 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1771 | 3.9589 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1855 | 3.9593 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1938 | 3.9597 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2021 | 3.96 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2104 | 3.9604 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2188 | 3.9607 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2271 | 3.9611 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2354 | 3.9614 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2437 | 3.9618 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2521 | 3.9621 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2604 | 3.9624 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2687 | 3.9626 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2771 | 3.9629 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2854 | 3.9631 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2937 | 3.9633 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3021 | 3.9636 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3104 | 3.9638 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3187 | 3.9641 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3271 | 3.9643 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3354 | 3.9646 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3437 | 3.9648 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3521 | 3.9651 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3604 | 3.9653 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3687 | 3.9655 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.377 | 3.9658 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3854 | 3.966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3937 | 3.9663 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.402 | 3.9665 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4104 | 3.9668 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4187 | 3.967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.427 | 3.9672 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4354 | 3.9675 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4437 | 3.9677 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.452 | 3.968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4603 | 3.9682 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4687 | 3.9685 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.477 | 3.9687 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4853 | 3.969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4937 | 3.9692 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.502 | 3.9694 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5103 | 3.9697 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5186 | 3.9699 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.527 | 3.9702 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5353 | 3.9704 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5436 | 3.9707 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.552 | 3.9709 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5603 | 3.9711 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5686 | 3.9714 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.577 | 3.9716 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5853 | 3.9719 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5936 | 3.9721 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.602 | 3.9723 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6103 | 3.9726 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6186 | 3.9728 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.627 | 3.9731 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6353 | 3.9733 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6436 | 3.9735 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6519 | 3.9738 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6603 | 3.974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6686 | 3.9743 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6769 | 3.9745 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6853 | 3.9747 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6936 | 3.975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7019 | 3.9752 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7103 | 3.9754 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7186 | 3.9757 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7269 | 3.9759 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7353 | 3.9761 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7436 | 3.9764 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7519 | 3.9766 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7603 | 3.9768 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7686 | 3.9771 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7769 | 3.9773 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7852 | 3.9775 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7936 | 3.9778 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8019 | 3.978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8102 | 3.9783 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8186 | 3.9785 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8269 | 3.9787 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8352 | 3.979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8436 | 3.9792 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8519 | 3.9794 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8602 | 3.9797 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8686 | 3.9799 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8769 | 3.9801 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8852 | 3.9804 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8936 | 3.9806 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9019 | 3.9808 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9102 | 3.9811 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9185 | 3.9813 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9268 | 3.9815 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9352 | 3.9818 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9435 | 3.982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9518 | 3.9822 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9602 | 3.9825 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9685 | 3.9827 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9768 | 3.9829 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9852 | 3.9832 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9935 | 3.9834 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0018 | 3.9837 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0102 | 3.9837 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0185 | 3.9838 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0268 | 3.9839 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0352 | 3.984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0435 | 3.9841 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0518 | 3.9842 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0602 | 3.9843 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0685 | 3.9844 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0768 | 3.9845 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0851 | 3.9846 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0935 | 3.9847 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1018 | 3.9848 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1101 | 3.9849 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1185 | 3.985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1268 | 3.9851 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1351 | 3.9852 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1435 | 3.9853 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1518 | 3.9854 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1601 | 3.9854 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1685 | 3.9855 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1768 | 3.9856 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1851 | 3.9857 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1935 | 3.9858 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2018 | 3.9859 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2101 | 3.986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2184 | 3.9861 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2268 | 3.9862 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2351 | 3.9863 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2434 | 3.9864 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2518 | 3.9865 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2601 | 3.9866 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2684 | 3.9867 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2768 | 3.9868 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2851 | 3.9869 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2934 | 3.987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3018 | 3.9871 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3101 | 3.9872 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3184 | 3.9873 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3268 | 3.9874 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3351 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3434 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3517 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3601 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3684 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3767 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3851 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3934 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4017 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4101 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4184 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4267 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4351 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4434 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4517 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4601 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4684 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4767 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.485 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4934 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5017 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.51 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5184 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5267 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.535 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5434 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5517 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.56 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5684 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5767 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.585 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5934 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6017 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.61 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6183 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6267 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.635 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6433 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6517 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.66 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6683 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6766 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.685 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6933 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7016 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.71 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7183 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7266 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.735 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7433 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7516 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7599 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7683 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7766 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7849 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7933 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8016 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8099 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8183 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8266 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8349 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8433 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8516 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8599 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8683 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8766 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8849 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8932 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9016 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9099 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9182 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9266 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9349 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9432 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9516 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9599 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9682 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9766 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9849 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9932 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0016 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0099 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0182 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0266 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0349 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0432 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0515 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0599 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0682 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0765 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0849 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0932 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1015 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1099 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1182 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1265 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1349 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1432 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1515 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1599 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1682 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1765 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1848 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1932 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2015 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2098 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2182 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2265 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2348 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2432 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2515 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2598 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2682 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2765 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2848 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2932 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3015 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3098 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3181 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3265 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3348 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3431 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3515 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3598 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3681 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3765 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3848 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3931 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4015 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4098 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4181 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4264 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4348 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4431 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4514 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4597 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4681 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4764 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4847 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4931 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5014 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5097 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5181 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5264 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5347 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5431 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5514 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5597 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5681 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5764 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5847 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.593 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6014 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6097 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.618 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6264 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6347 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.643 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6514 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6597 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.668 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6764 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6847 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.693 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7014 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7097 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.718 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7263 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7346 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.743 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7513 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7596 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.768 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7763 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7846 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.793 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8013 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8096 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.818 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8263 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8346 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.843 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8513 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8596 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.868 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8763 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8846 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8929 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9013 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9096 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9179 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9263 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9346 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9429 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9512 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9596 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9679 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9762 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9846 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9929 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0012 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0096 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0179 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0262 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0345 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0429 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0512 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0595 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0679 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0762 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0845 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0929 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1012 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1095 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1179 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1262 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1345 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1429 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1512 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1595 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1678 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1762 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1845 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1928 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2011 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2095 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2178 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2261 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2345 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2428 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2511 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2595 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2678 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2761 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2845 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2928 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3011 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3094 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3177 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3261 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3344 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3427 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3511 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3594 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3677 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3761 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3844 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3927 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.401 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4094 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4177 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.426 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4344 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4427 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.451 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4593 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4677 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.476 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4843 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4926 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.501 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5093 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5176 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.526 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5343 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5426 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5509 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5593 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5676 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5759 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5843 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5926 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6009 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6093 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6176 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6259 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6342 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6425 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6509 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6592 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6675 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6759 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6842 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6925 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7009 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7092 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7175 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7258 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7342 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7425 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7508 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7592 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7675 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7758 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7841 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7925 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8008 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8091 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8174 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8258 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8341 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8424 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8508 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8591 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8674 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8758 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8841 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8924 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9007 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9091 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9174 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9257 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9341 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9424 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9507 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.959 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9674 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9757 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.984 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9923 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0007 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.009 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0173 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0257 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.034 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0423 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0507 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.059 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0673 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0757 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.084 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0923 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1006 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1089 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1173 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1256 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1339 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1423 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1506 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1589 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1673 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1756 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1839 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1922 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2006 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2089 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2172 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2256 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2339 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2422 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2505 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2589 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2672 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2755 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2838 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2922 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3005 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3088 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3172 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3255 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3338 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3421 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3505 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3588 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3671 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3755 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3838 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3921 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4004 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4088 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4171 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4254 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4337 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4421 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4504 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4587 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4671 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4754 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4837 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.492 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5004 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5087 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.517 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5254 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5337 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.542 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5503 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5587 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.567 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5753 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5836 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.592 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6003 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6086 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6169 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6253 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6336 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6419 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6503 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6586 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6669 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6753 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6836 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6919 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7002 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7086 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7169 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7252 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7336 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7419 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7502 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7585 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7668 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7752 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7835 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7918 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8002 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8085 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8168 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8252 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8335 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8418 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8501 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8585 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8668 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8751 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8835 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8918 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9001 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9084 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9167 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9251 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9334 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9417 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9501 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9584 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9667 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.975 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9834 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9917 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0084 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0167 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.025 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0334 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0417 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.05 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0583 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0667 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.075 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0833 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0916 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1083 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1166 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1249 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1333 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1416 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1499 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1583 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1666 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1749 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1833 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1916 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1999 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2082 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2166 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2249 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2332 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2415 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2499 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2582 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2665 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2748 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2832 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2915 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2998 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3082 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3165 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3248 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3331 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3415 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3498 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3581 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3665 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3748 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3831 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3914 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3998 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4081 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4164 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4247 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4331 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4414 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4497 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4581 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4664 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4747 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.483 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4914 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4997 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.508 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5164 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5247 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.533 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5414 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5497 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.558 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5663 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5746 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.583 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5913 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5996 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.608 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6163 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6246 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6329 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6413 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6496 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6579 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6663 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6746 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6829 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6912 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6996 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7079 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7162 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7245 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7329 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7412 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7495 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7579 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7662 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7745 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7828 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7912 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7995 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8078 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8162 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8245 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8328 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8411 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8495 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8578 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8661 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8745 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8828 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8911 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8994 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9077 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9161 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9244 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9327 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9411 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9494 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9577 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9661 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9744 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9827 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.991 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9994 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0077 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.016 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0244 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0327 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.041 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0493 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0576 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.066 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0743 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0826 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.091 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0993 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1076 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.116 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1243 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1326 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1409 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1493 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1576 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1659 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1743 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1826 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1909 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1992 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2076 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2159 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2242 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2325 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2409 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2492 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2575 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2658 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2742 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2825 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2908 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2992 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3075 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3158 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3242 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3325 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3408 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3491 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3575 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3658 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3741 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3824 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3908 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3991 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4074 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4157 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4241 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4324 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4407 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4491 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4574 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4657 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4741 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4824 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4907 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.499 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5074 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5157 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.524 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5323 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5407 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.549 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5573 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5656 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.574 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5823 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5906 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.599 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6073 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6156 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6239 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6323 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6406 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6489 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6573 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6656 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6739 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6823 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6906 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6989 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7072 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7155 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7239 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7322 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7405 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7489 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7572 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7655 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7738 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7822 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7905 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7988 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8072 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8155 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8238 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8322 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8405 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8488 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8571 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8654 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8738 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8821 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8904 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8988 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9071 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9154 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9237 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9321 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9404 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9487 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9571 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9654 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9737 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.982 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9904 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9987 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.007 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0154 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0237 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.032 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0403 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0487 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.057 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0653 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0736 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.082 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0903 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0986 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.107 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1153 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1236 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1319 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1403 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1486 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1569 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1653 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1736 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1819 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1902 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1985 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2069 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2152 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2235 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2319 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2402 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2485 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2569 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2652 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2735 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2818 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2902 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2985 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3068 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3152 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3235 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3318 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3401 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3484 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3568 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3651 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3734 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3818 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3901 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3984 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4068 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4151 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4234 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4317 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4401 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4484 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4567 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4651 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4734 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4817 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.49 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4984 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5067 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.515 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5233 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5317 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.54 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5483 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5566 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.565 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5733 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5816 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.59 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5983 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6066 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.615 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6233 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6316 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6399 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6483 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6566 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6649 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6732 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6816 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6899 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6982 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7065 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7149 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7232 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7315 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7399 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7482 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7565 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7649 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7732 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7815 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7898 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7982 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8065 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8148 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8232 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8315 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8398 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8481 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8564 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8648 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8731 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8814 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8898 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8981 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9064 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9147 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9231 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9314 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9397 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9481 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9564 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9647 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9731 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9814 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9897 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.998 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0063 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0147 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.023 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0313 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0397 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.048 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0563 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0646 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.073 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0813 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0896 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.098 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1063 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1146 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.123 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1313 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1396 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1479 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1562 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1646 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1729 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1812 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1896 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1979 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2062 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2145 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2229 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2312 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2395 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2479 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2562 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2645 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2728 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2812 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2895 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2978 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3062 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3145 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3228 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3311 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3395 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3478 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3561 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3644 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3728 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3811 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3894 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3978 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4061 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4144 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4227 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4311 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4394 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4477 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4561 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4644 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4727 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.481 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4893 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4977 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.506 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5143 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5227 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.531 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5393 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5476 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.556 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5643 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5726 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.581 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5893 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5976 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6059 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6143 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6226 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6309 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6393 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6476 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6559 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6642 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6725 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6809 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6892 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6975 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7058 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7142 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7225 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7308 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7392 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7475 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7558 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7641 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7725 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7808 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7891 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7975 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8058 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8141 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8224 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8307 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8391 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8474 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8557 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8641 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8724 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8807 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.889 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8974 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9057 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.914 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9224 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9307 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.939 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9473 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9557 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.964 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9723 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9807 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.989 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9973 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0056 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0139 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0223 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0306 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0389 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0473 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0556 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0639 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0722 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0806 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0889 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0972 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1056 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1139 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1222 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1305 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1389 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1472 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1555 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1638 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1721 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1805 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1888 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1971 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2055 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2138 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2221 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2304 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2388 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2471 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2554 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2638 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2721 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2804 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2887 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2971 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3054 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3137 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3221 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3304 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3387 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.347 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3553 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3637 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.372 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3803 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3887 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.397 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4053 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4136 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.422 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4303 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4386 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.447 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4553 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4636 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4719 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4803 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4886 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4969 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5052 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5136 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5219 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5302 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5385 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5469 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5552 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5635 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5719 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5802 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5885 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5968 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6052 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6135 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6218 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6302 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6385 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6468 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6551 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6635 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6718 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6801 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6884 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6967 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7051 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7134 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7217 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7301 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7384 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7467 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7551 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7634 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7717 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.78 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7884 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7967 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.805 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8134 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8217 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.83 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8383 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8466 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.855 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8633 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8716 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8799 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8883 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8966 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9049 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9133 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9216 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9299 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9382 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9466 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9549 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9632 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9716 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9799 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9882 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9965 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0049 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0132 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0215 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0298 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0382 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0465 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0548 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0631 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0715 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0798 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0881 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0965 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1048 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1131 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1214 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1298 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1381 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1464 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1548 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1631 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1714 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1797 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.188 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1964 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2047 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.213 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2214 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2297 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.238 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2463 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2547 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.263 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2713 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2797 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.288 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2963 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3046 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.313 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3213 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3296 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.338 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3463 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3546 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3629 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3712 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3796 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3879 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3962 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4045 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4129 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4212 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4295 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4379 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4462 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4545 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4628 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4712 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4795 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4878 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4962 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5045 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5128 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5211 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5294 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5378 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5461 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5544 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5628 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5711 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5794 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5877 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5961 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6044 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6127 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6211 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6294 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6377 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.646 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6544 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6627 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.671 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6794 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6877 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.696 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7043 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7126 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.721 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7293 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7376 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.746 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7543 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7626 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7709 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7793 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7876 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7959 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8043 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8126 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8209 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8292 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8376 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8459 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8542 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8625 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8708 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8792 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8875 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8958 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9042 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9125 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9208 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9291 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9375 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9458 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9541 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9625 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9708 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9791 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9874 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9958 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0041 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0124 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0208 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0291 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0374 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0457 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.054 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0624 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0707 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.079 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0874 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0957 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.104 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1123 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1207 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.129 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1373 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1457 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.154 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1623 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1706 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.179 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1873 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1956 | 3.9875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2039 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2123 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2206 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2289 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2372 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2456 | 3.9876 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2539 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2622 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2706 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2789 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2872 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2955 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3039 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3122 | 3.9877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3205 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3289 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3372 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3455 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3538 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3622 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3705 | 3.9878 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3788 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3871 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3954 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4038 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4121 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4204 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4288 | 3.9879 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4371 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4454 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4537 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4621 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4704 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4787 | 3.988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4871 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4954 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5037 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.512 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5204 | 3.9881 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5287 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.537 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5453 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5537 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.562 | 3.9882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5703 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5786 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.587 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5953 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6036 | 3.9883 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.612 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6203 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6286 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6369 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6453 | 3.9884 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6536 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6619 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6703 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6786 | 3.9885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6869 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6952 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7036 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7119 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7202 | 3.9886 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7285 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7369 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7452 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7535 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7618 | 3.9887 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7702 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7785 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7868 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7952 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8035 | 3.9888 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8118 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8201 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8285 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8368 | 3.9889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8451 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8535 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8618 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8701 | 3.989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8784 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8867 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8951 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9034 | 3.9891 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9117 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9201 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9284 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9367 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.945 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9534 | 3.9892 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9617 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.97 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9784 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9867 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.995 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0033 | 3.9893 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0117 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.02 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0283 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0367 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.045 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0533 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0616 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0699 | 3.9894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0783 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0866 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0949 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1033 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1116 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1199 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1282 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1366 | 3.9895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1449 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1532 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1616 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1699 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1782 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1865 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1949 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2032 | 3.9896 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2115 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2198 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2282 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2365 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2448 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2531 | 3.9897 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2615 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2698 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2781 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2865 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2948 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3031 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3115 | 3.9898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3198 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3281 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3364 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3448 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3531 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3614 | 3.9899 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3698 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3781 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3864 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3947 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.403 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4114 | 3.99 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4197 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.428 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4364 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4447 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.453 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4614 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4697 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.478 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4863 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4947 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.503 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5113 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5197 | 3.9901 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.528 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5363 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5446 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5529 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5613 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5696 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5779 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5863 | 3.9902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5946 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6029 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6113 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6196 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6279 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6362 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6446 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6529 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6612 | 3.9903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6696 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6779 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6862 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6945 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7029 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7112 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7195 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7278 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7362 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7445 | 3.9904 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7528 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7611 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7695 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7778 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7861 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7945 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8028 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8111 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8195 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8278 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8361 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8444 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8528 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8611 | 3.9905 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8694 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8777 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8861 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8944 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9027 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.911 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9194 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9277 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.936 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9444 | 3.9906 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9527 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.961 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9693 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9777 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.986 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9943 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0027 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.011 | 3.9907 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0193 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0276 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.036 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0443 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0526 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0609 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0693 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0776 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0859 | 3.9908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0943 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1026 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1109 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1192 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1276 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1359 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1442 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1526 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1609 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1692 | 3.9909 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1776 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1859 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1942 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2025 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2108 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2192 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2275 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2358 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2442 | 3.991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2525 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2608 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2691 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2775 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2858 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2941 | 3.9911 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3025 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3108 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3191 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3275 | 3.9912 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3358 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3441 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3524 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3607 | 3.9913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3691 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3774 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3857 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3941 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4024 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4107 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.419 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4274 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4357 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.444 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4524 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4607 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.469 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4773 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4857 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.494 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5023 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5107 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.519 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5273 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5356 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.544 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5523 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5606 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5689 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5773 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5856 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5939 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6023 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6106 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6189 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6272 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6356 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6439 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6522 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6606 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6689 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6772 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6855 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6938 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7022 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7105 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7188 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7272 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7355 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7438 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7522 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7605 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7688 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7771 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7855 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7938 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8021 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8105 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8188 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8271 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8354 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8438 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8521 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8604 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8687 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8771 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8854 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8937 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9021 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9104 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9187 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.927 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9354 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9437 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.952 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9604 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9687 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.977 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9854 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9937 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.002 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0103 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0186 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.027 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0353 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0436 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.052 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0603 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0686 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.077 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0853 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0936 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1019 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1103 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1186 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1269 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1353 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1436 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1519 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1602 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1686 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1769 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1852 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1935 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2019 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2102 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2185 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2269 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2352 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2435 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2519 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2602 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2685 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2768 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2852 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2935 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3018 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3102 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3185 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3268 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3351 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3434 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3518 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3601 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3684 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3768 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3851 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3934 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4018 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4101 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4184 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4267 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4351 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4434 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4517 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4601 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4684 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4767 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.485 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4934 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5017 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.51 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5183 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5267 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.535 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5433 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5517 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.56 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5683 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5767 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.585 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5933 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6017 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.61 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6183 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6266 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6349 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6433 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6516 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6599 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6683 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6766 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6849 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6933 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7016 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7099 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7182 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7266 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7349 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7432 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7516 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7599 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7682 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7766 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7849 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7932 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8015 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8098 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8182 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8265 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8348 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8432 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8515 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8598 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8682 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8765 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8848 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8931 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9015 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9098 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9181 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9265 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9348 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9431 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9514 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9598 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9681 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9764 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9847 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9931 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0014 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0097 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0181 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0264 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0347 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0431 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0514 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0597 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0681 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0764 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0847 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.093 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1013 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1097 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.118 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1263 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1347 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.143 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1513 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1597 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.168 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1763 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1846 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.193 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2013 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2096 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.218 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2263 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2346 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.243 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2513 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2596 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2679 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2762 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2846 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2929 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3012 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3096 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3179 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3262 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3346 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3429 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3512 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3595 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3679 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3762 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3845 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3929 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4012 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4095 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4178 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4262 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4345 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4428 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4511 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4595 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4678 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4761 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4845 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4928 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5011 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5095 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5178 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5261 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5344 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5428 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5511 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5594 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5677 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5761 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5844 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5927 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6011 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6094 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6177 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.626 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6344 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6427 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.651 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6594 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6677 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.676 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6844 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6927 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.701 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7094 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7177 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.726 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7343 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7426 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.751 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7593 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7676 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.776 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7843 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7926 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.801 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8093 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8176 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8259 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8343 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8426 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8509 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8593 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8676 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8759 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8842 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8926 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9009 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9092 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9175 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9259 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9342 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9425 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9509 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9592 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9675 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9759 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9842 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9925 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0008 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0092 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0175 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0258 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0341 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0425 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0508 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0591 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0675 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0758 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0841 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0924 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1008 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1091 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1174 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1258 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1341 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1424 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1508 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1591 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1674 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1758 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1841 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1924 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2007 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.209 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2174 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2257 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.234 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2424 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2507 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.259 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2674 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2757 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.284 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2923 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3007 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.309 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3173 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3257 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.334 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3423 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3506 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.359 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3673 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3756 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3839 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3923 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4006 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4089 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4173 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4256 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4339 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4423 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4506 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4589 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4672 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4756 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4839 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4922 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5005 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5089 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5172 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5255 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5339 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5422 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5505 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5588 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5672 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5755 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5838 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5922 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6005 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6088 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6172 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6255 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6338 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6422 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6505 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6588 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6671 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6754 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6838 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6921 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7004 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7088 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7171 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7254 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7338 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7421 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7504 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7587 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7671 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7754 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7837 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7921 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8004 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8087 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.817 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8254 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8337 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.842 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8503 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8587 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.867 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8753 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8837 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.892 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9003 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9087 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.917 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9253 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9336 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.942 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9503 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9586 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9669 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9753 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9836 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9919 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0003 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0086 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0169 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0252 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0336 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0419 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0502 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0586 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0669 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0752 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0836 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0919 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1002 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1085 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1169 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1252 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1335 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1418 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1502 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1585 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1668 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1752 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1835 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1918 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2001 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2085 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2168 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2251 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2335 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2418 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2501 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2585 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2668 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2751 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2834 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2917 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3001 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3084 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3167 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3251 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3334 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3417 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3501 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3584 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3667 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3751 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3834 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3917 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4084 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4167 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.425 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4333 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4417 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.45 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4583 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4667 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.475 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4833 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4917 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5083 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5167 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.525 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5333 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5416 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.55 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5583 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5666 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.575 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5833 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5916 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5999 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6083 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6166 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6249 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6333 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6416 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6499 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6582 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6666 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6749 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6832 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6916 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6999 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7082 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7166 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7249 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7332 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7415 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7499 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7582 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7665 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7748 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7832 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7915 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7998 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8082 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8165 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8248 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8332 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8415 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8498 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8581 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8665 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8748 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8831 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8914 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8998 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9081 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9164 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9248 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9331 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9414 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9497 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9581 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9664 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9747 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9831 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9914 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9997 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0081 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0164 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0247 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0331 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0414 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0497 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.058 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0663 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0747 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.083 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0913 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0997 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.108 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1163 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1247 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.133 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1413 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1496 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.158 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1663 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1746 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.183 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1913 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1996 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2079 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2163 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2246 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2329 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2412 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2496 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2579 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2662 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2746 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2829 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2912 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2996 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3079 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3162 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3245 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3329 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3412 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3495 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3578 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3662 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3745 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3828 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3912 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3995 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4078 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4161 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4245 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4328 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4411 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4495 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4578 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4661 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4745 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4828 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4911 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4995 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5078 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5161 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5244 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5327 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5411 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5494 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5577 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5661 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5744 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5827 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5911 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5994 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6077 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.616 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6244 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6327 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.641 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6494 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6577 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.666 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6743 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6827 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.691 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6993 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7076 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.716 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7243 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7326 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.741 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7493 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7576 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.766 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7743 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7826 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7909 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7993 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8076 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8159 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8242 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8326 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8409 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8492 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8576 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8659 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8742 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8825 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8909 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8992 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9075 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9159 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9242 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9325 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9409 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9492 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9575 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9658 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9742 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9825 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9908 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9991 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0075 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0158 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0241 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0325 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0408 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0491 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0574 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0658 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0741 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0824 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0908 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0991 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1074 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1158 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1241 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1324 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1407 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1491 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1574 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1657 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.174 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1824 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1907 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.199 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2074 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2157 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.224 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2324 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2407 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.249 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2573 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2657 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.274 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2823 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2906 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.299 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3073 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3156 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.324 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3323 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3406 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3489 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3573 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3656 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3739 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3823 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3906 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3989 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4073 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4156 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4239 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4322 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4406 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4489 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4572 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4655 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4739 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4822 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4905 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4989 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5072 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5155 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5238 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5322 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5405 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5488 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5572 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5655 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5738 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5822 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5905 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5988 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6071 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6154 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6238 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6321 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6404 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6488 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6571 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6654 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6738 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6821 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6904 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6988 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7071 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7154 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7237 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7321 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7404 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7487 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.757 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7654 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7737 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.782 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7904 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7987 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.807 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8153 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8237 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.832 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8403 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8487 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.857 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8653 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8737 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.882 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8903 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8987 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.907 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9153 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9236 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9319 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9403 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9486 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9569 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9653 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9736 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9819 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9903 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9986 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0069 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0153 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0236 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0319 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0402 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0486 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0569 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0652 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0735 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0819 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0902 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0985 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1069 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1152 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1235 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1319 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1402 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1485 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1569 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1652 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1735 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1818 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1902 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1985 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2068 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2151 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2235 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2318 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2401 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2485 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2568 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2651 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2735 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2818 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2901 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2984 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3068 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3151 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3234 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3318 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3401 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3484 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3568 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3651 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3734 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3817 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3901 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3984 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4067 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4151 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4234 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4317 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.44 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4484 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4567 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.465 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4734 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4817 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.49 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4984 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5067 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.515 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5233 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5317 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.54 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5483 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5566 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.565 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5733 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5816 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.59 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5983 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6066 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.615 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6233 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6316 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.64 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6483 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6566 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6649 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6733 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6816 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6899 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6982 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7066 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7149 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7232 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7316 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7399 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7482 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7566 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7649 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7732 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7816 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7899 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7982 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8065 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8148 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8232 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8315 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8398 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8482 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8565 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8648 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8732 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8815 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8898 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8982 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9065 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9148 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9232 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9315 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9398 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9481 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9565 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9648 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9731 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9814 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9898 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9981 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0064 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0148 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0231 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0314 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0398 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0481 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0564 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0648 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0731 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0814 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0897 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0981 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1064 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1147 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.123 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1314 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1397 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.148 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1564 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1647 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.173 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1813 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1897 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.198 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2063 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2147 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.223 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2313 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2397 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.248 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2563 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2646 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2729 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2813 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2896 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2979 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3063 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3146 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3229 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3313 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3396 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3479 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3563 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3646 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3729 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3813 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3896 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3979 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4062 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4146 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4229 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4312 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4395 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4479 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4562 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4645 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4729 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4812 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4895 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4979 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5062 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5145 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5229 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5312 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5395 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5478 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5562 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5645 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5728 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5811 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5895 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5978 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6061 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6145 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6228 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6311 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6394 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6478 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6561 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6644 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6728 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6811 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6894 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6978 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7061 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7144 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7227 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.731 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7394 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7477 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.756 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7644 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7727 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.781 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7894 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7977 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.806 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8144 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8227 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.831 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8394 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8477 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.856 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8643 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8727 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.881 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8893 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8976 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.906 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9143 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9226 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.931 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9393 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9476 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.956 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9643 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9726 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.981 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9893 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9976 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0059 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0143 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0226 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0309 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0392 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0476 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0559 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0642 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0726 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0809 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0892 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0976 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1059 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1142 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1225 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1309 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1392 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1475 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1559 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1642 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1725 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1808 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1892 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1975 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2058 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2142 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2225 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2308 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2392 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2475 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2558 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2641 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2725 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2808 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2891 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2975 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3058 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3141 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3224 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3308 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3391 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3474 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3558 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3641 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3724 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3807 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3891 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3974 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4057 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4141 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4224 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4307 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4391 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4474 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4557 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4641 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4724 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4807 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.489 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4974 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5057 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.514 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5223 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5307 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.539 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5473 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5557 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.564 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5723 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5807 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.589 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5973 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6057 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.614 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6223 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6306 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.639 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6473 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6556 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6639 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6723 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6806 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6889 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6973 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7056 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7139 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7223 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7306 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7389 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7473 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7556 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7639 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7722 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7805 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7889 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7972 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8055 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8139 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8222 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8305 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8389 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8472 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8555 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8639 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8722 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8805 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8889 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8972 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9055 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9138 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9221 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9305 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9388 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9471 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9555 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9638 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9721 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9805 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9888 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9971 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0055 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0138 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0221 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0305 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0388 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0471 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0554 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0638 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0721 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0804 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0887 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0971 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1054 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1137 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1221 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1304 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1387 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1471 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1554 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1637 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.172 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1804 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1887 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.197 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2054 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2137 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.222 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2303 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2387 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.247 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2553 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2637 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.272 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2803 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2887 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.297 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3053 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3136 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.322 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3303 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3386 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.347 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3553 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3636 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3719 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3803 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3886 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3969 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4053 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4136 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4219 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4302 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4386 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4469 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4552 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4636 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4719 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4802 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4886 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4969 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5052 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5135 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5219 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5302 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5385 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5469 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5552 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5635 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5718 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5802 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5885 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5968 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6052 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6135 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6218 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6302 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6385 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6468 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6552 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6635 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6718 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6801 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6885 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6968 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7051 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7134 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7218 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7301 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7384 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7468 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7551 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7634 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7718 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7801 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7884 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7968 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8051 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8134 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8217 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.83 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8384 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8467 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.855 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8634 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8717 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.88 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8884 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8967 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.905 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9134 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9217 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.93 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9384 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9467 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.955 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9633 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9716 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.98 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9883 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9966 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.005 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0133 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0216 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.03 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0383 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0466 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.055 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0633 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0716 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.08 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0883 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0966 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1049 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1133 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1216 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1299 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1382 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1466 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1549 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1632 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1716 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1799 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1882 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1966 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2049 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2132 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2215 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2299 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2382 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2465 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2549 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2632 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2715 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2798 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2882 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2965 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3048 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3131 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3215 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3298 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3381 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3465 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3548 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3631 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3715 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3798 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3881 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3964 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4048 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4131 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4214 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4297 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4381 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4464 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4547 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4631 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4714 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4797 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4881 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4964 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5047 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.513 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5214 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5297 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.538 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5464 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5547 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.563 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5714 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5797 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.588 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5963 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6046 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.613 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6213 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6296 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.638 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6463 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6546 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.663 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6713 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6796 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.688 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6963 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7046 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.713 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7213 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7296 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7379 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7462 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7546 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7629 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7712 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7796 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7879 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7962 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8046 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8129 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8212 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8296 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8379 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8462 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8546 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8629 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8712 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8795 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8878 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8962 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9045 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9128 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9212 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9295 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9378 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9462 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9545 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9628 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9711 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9795 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9878 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9961 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0045 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0128 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0211 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0294 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0378 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0461 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0544 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0627 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0711 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0794 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0877 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0961 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1044 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1127 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1211 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1294 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1377 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.146 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1544 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1627 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.171 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1794 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1877 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.196 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2043 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2127 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.221 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2293 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2376 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.246 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2543 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2626 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.271 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2793 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2876 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.296 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3043 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3126 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.321 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3293 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3376 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3459 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3542 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3626 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3709 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3792 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3876 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3959 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4042 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4126 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4209 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4292 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4375 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4459 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4542 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4625 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4709 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4792 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4875 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4958 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5042 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5125 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5208 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5291 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5375 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5458 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5541 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5625 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5708 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5791 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5875 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5958 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6041 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6124 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6208 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6291 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6374 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6458 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6541 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6624 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6707 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6791 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6874 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6957 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.704 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7124 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7207 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.729 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7374 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7457 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.754 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7624 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7707 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.779 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7874 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7957 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.804 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8123 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8206 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.829 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8373 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8456 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.854 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8623 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8706 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.879 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8873 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8956 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9039 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9123 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9206 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9289 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9373 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9456 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9539 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9622 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9706 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9789 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9872 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9955 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0039 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0122 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0205 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0289 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0372 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0455 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0539 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0622 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0705 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0788 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0872 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0955 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1038 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1122 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1205 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1288 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1371 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1455 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1538 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1621 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1704 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1788 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1871 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1954 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2038 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2121 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2204 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2288 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2371 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2454 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2537 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2621 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2704 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2787 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.287 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2954 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3037 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.312 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3203 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3287 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.337 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3453 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3537 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.362 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3703 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3787 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.387 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3953 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4036 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.412 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4203 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4286 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.437 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4453 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4536 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4619 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4702 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4786 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4869 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4952 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5036 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5119 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5202 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5286 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5369 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5452 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5535 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5619 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5702 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5785 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5869 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5952 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6035 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6118 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6201 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6285 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6368 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6451 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6535 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6618 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6701 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6784 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6868 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6951 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7034 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7118 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7201 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7284 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7368 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7451 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7534 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7617 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7701 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7784 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7867 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.795 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8034 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8117 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.82 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8283 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8367 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.845 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8533 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8617 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.87 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8783 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8867 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.895 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9033 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9116 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.92 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9283 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9366 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9449 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9533 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9616 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9699 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9782 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9866 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9949 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0032 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0116 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0199 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0282 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0365 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0449 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0532 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0615 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0699 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0782 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0865 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0948 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1032 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1115 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1198 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1281 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1365 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1448 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1531 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1615 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1698 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1781 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1865 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1948 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2031 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2115 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2198 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2281 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2364 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2448 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2531 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2614 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2697 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2781 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2864 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2947 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3031 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3114 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3197 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.328 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3364 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3447 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.353 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3614 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3697 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.378 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3864 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3947 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.403 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4113 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4196 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.428 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4363 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4446 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.453 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4613 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4696 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4779 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4863 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4946 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5029 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5113 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5196 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5279 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5363 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5446 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5529 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5612 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5695 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5779 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5862 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5945 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6029 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6112 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6195 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6278 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6362 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6445 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6528 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6612 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6695 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6778 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6861 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6945 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7028 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7111 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7195 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7278 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7361 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7444 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7528 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7611 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7694 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7777 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7861 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7944 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8027 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8111 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8194 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8277 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.836 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8444 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8527 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.861 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8694 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8777 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.886 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8943 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9026 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.911 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9193 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9276 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.936 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9443 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9526 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.961 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9693 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9776 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9859 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9943 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0026 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0109 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0193 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0276 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0359 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0442 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0526 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0609 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0692 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0775 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0859 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0942 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1025 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1109 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1192 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1275 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1358 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1442 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1525 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1608 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1692 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1775 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1858 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1941 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2025 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2108 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2191 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2274 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2358 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2441 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2524 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2607 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2691 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2774 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2857 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2941 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3024 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3107 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3191 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3274 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3357 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.344 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3524 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3607 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.369 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3773 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3857 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.394 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4023 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4106 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.419 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4273 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4356 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.444 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4523 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4606 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.469 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4773 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4856 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4939 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5023 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5106 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5189 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5273 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5356 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5439 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5522 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5605 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5689 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5772 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5855 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5939 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6022 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6105 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6188 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6272 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6355 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6438 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6522 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6605 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6688 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6772 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6855 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6938 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7021 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7104 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7188 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7271 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7354 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7438 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7521 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7604 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7687 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7771 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7854 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7937 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8021 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8104 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8187 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8271 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8354 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8437 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.852 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8604 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8687 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.877 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8853 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8937 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.902 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9103 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9186 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.927 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9353 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9436 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.952 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9603 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9686 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9769 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9853 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9936 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0019 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0103 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0186 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0269 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0352 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0436 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0519 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0602 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0685 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0769 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0852 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0935 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1019 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1102 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1185 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1268 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1352 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1435 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1518 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1602 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1685 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1768 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1852 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.1935 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2018 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2101 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2184 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2268 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2351 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2434 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2518 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2601 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2684 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2767 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2851 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.2934 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3017 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3101 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3184 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3267 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.335 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3434 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3517 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.36 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3683 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3767 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.385 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.3933 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4017 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.41 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4183 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4266 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.435 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4433 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4516 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.46 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4683 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4766 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4849 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.4933 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5016 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5099 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5182 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5266 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5349 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5432 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5515 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5599 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5682 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5765 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5849 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.5932 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6015 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6099 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6182 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6265 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6348 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6432 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6515 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6598 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6682 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6765 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6848 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.6931 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7014 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7098 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7181 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7264 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7348 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7431 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7514 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7598 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7681 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7764 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7847 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.7931 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8014 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8097 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8181 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8264 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8347 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.843 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8513 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8597 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.868 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8763 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.8847 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.893 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9013 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9096 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.918 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9263 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9346 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.943 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9513 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9596 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.968 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9763 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9846 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 365.9929 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0013 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0096 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0179 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0262 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0346 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0429 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0512 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0595 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0679 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0762 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0845 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.0929 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1012 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1095 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1179 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1262 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1345 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1428 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1512 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1595 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1678 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1761 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1845 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.1928 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2011 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2094 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2178 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2261 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2344 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2428 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2511 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2594 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2677 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2761 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2844 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.2927 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3011 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3094 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3177 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.326 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3344 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3427 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.351 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3593 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3677 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.376 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3843 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.3927 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.401 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4093 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4176 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.426 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4343 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4426 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.451 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4593 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4676 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.476 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4843 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.4926 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5009 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5092 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5176 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5259 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5342 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5426 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5509 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5592 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5675 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5759 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5842 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.5925 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6009 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6092 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6175 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6258 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6342 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6425 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6508 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6591 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6675 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6758 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6841 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.6925 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7008 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7091 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7174 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7258 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7341 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7424 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7508 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7591 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7674 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7757 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7841 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.7924 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8007 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8091 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8174 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8257 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.834 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8423 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8507 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.859 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8673 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8757 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.884 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.8923 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9007 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.909 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9173 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9256 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.934 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9423 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9506 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.959 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9673 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9756 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9839 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 366.9922 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0006 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0089 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0172 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0256 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0339 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0422 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0506 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0589 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0672 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0755 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0839 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.0922 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1005 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1089 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1172 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1255 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1338 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1422 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1505 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1588 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1671 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1755 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1838 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.1921 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2004 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2088 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2171 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2254 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2338 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2421 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2504 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2588 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2671 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2754 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2837 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.2921 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3004 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3087 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.317 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3254 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3337 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.342 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3503 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3587 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.367 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3753 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.3837 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.392 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4003 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4087 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.417 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4253 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4336 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.442 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4503 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4586 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4669 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4753 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4836 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.4919 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5002 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5086 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5169 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5252 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5336 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5419 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5502 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5586 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5669 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5752 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5835 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.5919 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6002 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6085 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6169 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6252 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6335 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6418 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6502 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6585 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6668 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6751 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6835 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.6918 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7001 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7085 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7168 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7251 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7335 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7418 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7501 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7584 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7668 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7751 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7834 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.7917 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8001 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8084 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8167 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8251 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8334 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8417 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.85 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8584 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8667 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.875 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8834 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.8917 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9084 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9167 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.925 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9333 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9417 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.95 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9583 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9666 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.975 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9833 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 367.9916 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0083 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0166 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.025 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0333 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0416 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0499 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0583 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0666 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0749 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0833 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0916 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.0999 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1082 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1166 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1249 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1332 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1415 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1499 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1582 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1665 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1749 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1832 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1915 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.1999 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2082 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2165 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2248 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2332 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2415 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2498 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2581 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2665 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2748 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2831 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2915 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.2998 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3081 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3164 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3248 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3331 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3414 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3498 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3581 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3664 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3748 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3831 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3914 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.3997 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4081 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4164 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4247 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.433 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4414 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4497 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.458 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4664 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4747 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.483 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4914 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.4997 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.508 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5163 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5247 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.533 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5413 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5497 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.558 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5663 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5746 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.583 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5913 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.5996 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6079 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6163 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6246 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6329 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6413 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6496 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6579 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6663 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6746 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6829 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6912 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.6996 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7079 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7162 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7245 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7329 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7412 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7495 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7579 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7662 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7745 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7828 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7912 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.7995 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8078 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8162 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8245 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8328 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8412 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8495 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8578 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8661 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8745 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8828 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8911 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.8994 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9078 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9161 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9244 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9328 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9411 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9494 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9578 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9661 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9744 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9827 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9911 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 368.9994 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0077 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0161 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0244 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0327 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.041 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0494 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0577 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.066 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0743 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0827 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.091 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.0993 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1077 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.116 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1243 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1327 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.141 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1493 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1577 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.166 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1743 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1826 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.191 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.1993 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2076 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2159 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2243 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2326 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2409 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2493 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2576 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2659 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2743 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2826 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2909 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.2993 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3076 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3159 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3242 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3326 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3409 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3492 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3575 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3659 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3742 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3825 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3909 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.3992 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4075 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4159 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4242 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4325 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4409 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4492 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4575 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4658 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4742 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4825 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4908 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.4991 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5075 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5158 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5241 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5325 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5408 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5491 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5575 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5658 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5741 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5825 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5908 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.5991 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6074 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6158 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6241 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6324 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6407 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6491 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6574 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6657 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6741 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6824 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6907 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.6991 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7074 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7157 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7241 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7324 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7407 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.749 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7574 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7657 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.774 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7823 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.7907 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.799 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8073 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8157 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.824 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8323 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8407 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.849 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8573 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8657 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.874 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8823 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.8907 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.899 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9073 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9156 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.924 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9323 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9406 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.949 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9573 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9656 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9739 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9823 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9906 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 369.9989 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0073 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0156 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0239 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0323 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0406 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0489 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0573 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0656 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0739 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0822 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0906 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.0989 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1072 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1156 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1239 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1322 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1406 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1489 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1572 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1656 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1739 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1822 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1905 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.1989 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2072 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2155 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2238 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2322 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2405 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2488 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2572 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2655 | 3.9959 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2738 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2822 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2905 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.2988 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3072 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3155 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3238 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3322 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3405 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3488 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3571 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3655 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3738 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3821 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3905 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.3988 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4071 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4154 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4238 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4321 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4404 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4488 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4571 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4654 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4738 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4821 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4904 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.4987 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5071 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5154 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5237 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5321 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5404 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5487 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5571 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5654 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5737 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5821 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5904 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.5987 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6071 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6154 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6237 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.632 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6404 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6487 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.657 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6653 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6737 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.682 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6903 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.6987 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.707 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7153 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7237 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.732 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7403 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7487 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.757 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7653 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7737 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.782 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7903 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.7986 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.807 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8153 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8236 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.832 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8403 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8486 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.857 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8653 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8736 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.882 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8903 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.8986 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.907 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9153 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9236 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9319 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9403 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9486 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9569 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9653 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9736 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9819 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9903 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 370.9986 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0069 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0153 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0236 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0319 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0403 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0486 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0569 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0652 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0736 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0819 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0902 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.0986 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1069 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1152 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1236 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1319 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1402 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1486 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1569 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1652 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1736 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1819 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1902 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.1985 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2069 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2152 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2235 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2319 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2402 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2485 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2569 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2652 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2735 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2819 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2902 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.2985 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3069 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3152 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3235 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3318 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3402 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3485 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3568 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3652 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3735 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3818 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3902 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.3985 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4068 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4152 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4235 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4318 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4402 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4485 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4568 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4651 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4735 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4818 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4902 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.4985 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5068 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5152 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5235 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5318 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5402 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5485 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5568 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5652 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5735 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5818 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5901 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.5985 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6068 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6151 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6235 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6318 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6401 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6485 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6568 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6651 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6735 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6818 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6901 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.6985 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7068 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7151 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7234 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7318 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7401 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7484 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7568 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7651 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7734 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7818 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7901 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.7984 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8068 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8151 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8234 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8318 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8401 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8484 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8568 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8651 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8734 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8817 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8901 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.8984 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9067 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9151 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9234 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9317 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9401 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9484 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9567 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9651 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9734 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9817 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9901 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 371.9984 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0067 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.015 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0234 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0317 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0401 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0484 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0567 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0651 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0734 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0817 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0901 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.0984 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1067 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1151 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1234 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1317 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.14 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1484 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1567 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.165 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1734 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1817 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.19 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.1984 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2067 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.215 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2234 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2317 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.24 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2484 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2567 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.265 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2733 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2817 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.29 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.2983 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3067 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.315 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3233 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3317 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.34 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3483 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3567 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.365 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3733 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3817 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.39 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.3983 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4066 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.415 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4233 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4316 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.44 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4483 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4567 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.465 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4733 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4817 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.49 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.4983 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5067 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.515 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5233 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5316 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.54 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5483 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5566 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.565 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5733 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5816 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.59 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.5983 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6066 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.615 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6233 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6316 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.64 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6483 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6566 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.665 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6733 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6816 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.69 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.6983 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7066 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.715 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7233 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7316 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.74 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7483 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7566 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.765 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7733 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7816 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7899 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.7983 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8066 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8149 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8233 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8316 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8399 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8483 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8566 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8649 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8733 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8816 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8899 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.8983 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9066 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9149 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9232 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9316 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9399 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9482 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9566 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9649 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9732 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9816 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9899 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 372.9982 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0066 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0149 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0232 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0316 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0399 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0482 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0565 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0649 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0732 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0816 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0899 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.0982 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1066 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1149 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1232 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1316 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1399 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1482 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1566 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1649 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1732 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1815 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1899 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.1982 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2065 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2149 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2232 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2315 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2399 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2482 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2566 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2649 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2732 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2816 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2899 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.2982 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3065 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3149 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3232 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3315 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3399 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3482 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3565 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3649 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3732 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3816 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3899 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.3982 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4066 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4149 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4232 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4315 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4399 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4482 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4565 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4649 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4732 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4815 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4899 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.4982 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5066 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5149 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5232 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5316 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5399 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5482 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5565 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5649 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5732 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5815 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5899 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.5982 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6065 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6149 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6232 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6316 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6399 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6482 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6566 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6649 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6732 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6815 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6899 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.6982 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7065 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7149 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7232 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7315 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7399 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7482 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7566 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7649 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7732 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7816 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7899 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.7982 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8065 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8149 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8232 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8315 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8399 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8482 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8565 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8649 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8732 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8816 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8899 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.8982 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9066 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9149 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9232 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9315 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9399 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9482 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9565 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9649 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9732 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9816 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9899 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 373.9982 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0066 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0149 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0232 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0316 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0399 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0482 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0565 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0649 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0732 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0815 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0899 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.0982 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1066 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1149 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1232 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1316 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1399 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1482 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1566 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1649 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1732 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1815 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1899 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.1982 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2065 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2149 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2232 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2316 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2399 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2482 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2566 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2649 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2732 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2816 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2899 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.2982 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3065 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3149 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3232 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3315 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3399 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3482 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3566 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3649 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3732 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3816 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3899 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.3982 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4066 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4149 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4232 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4315 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4399 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4482 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4565 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4649 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4732 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4816 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4899 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.4982 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5066 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5149 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5232 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5316 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5399 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5482 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5565 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5649 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5732 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5816 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5899 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.5982 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6066 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6149 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6232 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6316 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6399 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6482 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6566 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6649 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6732 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6816 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6899 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.6982 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7066 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7149 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7232 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7316 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7399 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7482 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7566 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7649 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7733 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7816 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7899 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.7982 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8066 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8149 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8232 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8316 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8399 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8483 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8566 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8649 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8733 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8816 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8899 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.8983 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9066 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9149 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9232 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9316 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9399 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9483 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9566 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9649 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9733 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9816 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9899 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 374.9983 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0066 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0149 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0233 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0316 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0399 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0483 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0566 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0649 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0733 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0816 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0899 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.0983 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1066 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.115 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1233 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1316 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.14 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1483 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1566 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1649 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1733 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1816 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1899 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.1983 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2066 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.215 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2233 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2316 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.24 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2483 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2566 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.265 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2733 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2816 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.29 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.2983 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3066 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.315 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3233 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3316 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.34 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3483 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3566 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.365 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3733 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3817 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.39 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.3983 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4066 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.415 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4233 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4316 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.44 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4483 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4566 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.465 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4733 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4817 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.49 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.4983 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5067 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.515 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5233 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5316 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.54 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5483 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5567 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.565 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5733 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5817 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.59 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.5983 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6067 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.615 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6234 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6317 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.64 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6483 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6567 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.665 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6733 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6817 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.69 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.6984 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7067 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.715 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7234 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7317 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.74 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7484 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7567 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.765 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7734 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7817 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.79 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.7984 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8067 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.815 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8234 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8317 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8401 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8484 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8567 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8651 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8734 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8817 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.89 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.8984 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9067 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9151 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9234 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9317 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9401 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9484 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9567 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9651 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9734 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9817 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9901 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 375.9984 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0067 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0151 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0234 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0317 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0401 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0484 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0567 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0651 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0734 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0817 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0901 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.0984 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1068 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1151 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1234 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1317 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1401 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1484 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1567 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1651 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1734 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1818 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1901 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.1984 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2068 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2151 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2234 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2318 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2401 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2484 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2568 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2651 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2734 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2818 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2901 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.2984 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3068 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3151 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3235 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3318 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3401 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3484 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3568 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3651 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3734 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3818 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3901 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.3985 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4068 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4151 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4235 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4318 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4401 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4485 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4568 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4651 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4735 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4818 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4901 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.4985 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5068 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5151 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5235 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5318 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5402 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5485 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5568 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5652 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5735 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5818 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5901 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.5985 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6068 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6152 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6235 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6318 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6402 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6485 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6568 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6652 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6735 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6819 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6902 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.6985 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7068 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7152 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7235 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7318 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7402 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7485 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7569 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7652 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7735 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7819 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7902 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.7985 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8069 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8152 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8235 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8319 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8402 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8485 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8569 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8652 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8735 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8819 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8902 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.8986 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9069 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9152 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9236 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9319 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9402 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9486 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9569 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9652 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9736 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9819 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9902 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 376.9986 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0069 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0152 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0236 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0319 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0403 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0486 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0569 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0652 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0736 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0819 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0903 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.0986 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1069 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1153 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1236 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1319 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1403 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1486 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.157 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1653 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1736 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1819 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1903 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.1986 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2069 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2153 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2236 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.232 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2403 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2486 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.257 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2653 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2736 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.282 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2903 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.2986 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.307 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3153 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3236 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.332 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3403 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3487 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.357 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3653 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3737 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.382 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3903 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.3987 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.407 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4153 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4237 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.432 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4403 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4487 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.457 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4654 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4737 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.482 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4904 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.4987 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.507 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5154 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5237 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.532 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5404 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5487 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.557 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5654 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5737 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5821 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5904 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.5987 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6071 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6154 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6237 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6321 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6404 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6487 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6571 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6654 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6737 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6821 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6904 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.6988 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7071 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7154 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7238 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7321 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7404 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7488 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7571 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7654 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7738 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7821 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7904 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.7988 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8071 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8155 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8238 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8321 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8405 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8488 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8571 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8655 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8738 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8821 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8905 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.8988 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9072 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9155 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9238 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9322 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9405 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9488 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9572 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9655 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9738 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9822 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9905 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 377.9988 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0072 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0155 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0239 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0322 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0405 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0489 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0572 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0655 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0739 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0822 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0905 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.0989 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1072 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1155 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1239 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1322 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1406 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1489 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1572 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1656 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1739 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1822 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1906 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.1989 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2072 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2156 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2239 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2322 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2406 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2489 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2573 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2656 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2739 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2823 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2906 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.2989 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3073 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3156 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3239 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3323 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3406 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3489 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3573 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3656 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.374 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3823 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.3906 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.399 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4073 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4156 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.424 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4323 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4406 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.449 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4573 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4656 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.474 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4823 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.4907 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.499 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5073 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5157 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.524 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5323 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5407 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.549 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5573 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5657 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.574 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5823 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.5907 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.599 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6074 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6157 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.624 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6324 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6407 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.649 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6574 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6657 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.674 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6824 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.6907 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.699 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7074 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7157 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7241 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7324 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7407 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7491 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7574 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7657 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7741 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7824 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7907 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.7991 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8074 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8157 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8241 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8324 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8408 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8491 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8574 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8658 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8741 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8824 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8908 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.8991 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9074 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9158 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9241 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9325 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9408 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9491 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9575 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9658 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9741 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9825 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9908 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 378.9991 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0075 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0158 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0241 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0325 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0408 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0492 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0575 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0658 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0742 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0825 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0908 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.0992 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1075 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1158 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1242 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1325 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1408 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1492 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1575 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1659 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1742 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1825 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1909 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.1992 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2075 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2159 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2242 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2325 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2409 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2492 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2575 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2659 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2742 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2826 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2909 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.2992 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3076 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3159 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3242 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3326 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3409 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3492 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3576 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3659 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3742 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3826 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3909 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.3993 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4076 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4159 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4243 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4326 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4409 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4493 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4576 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4659 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4743 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4826 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4909 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.4993 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5076 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.516 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5243 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5326 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.541 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5493 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5576 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.566 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5743 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5826 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.591 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.5993 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6076 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.616 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6243 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6327 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.641 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6493 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6577 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.666 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6743 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6827 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.691 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.6993 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7077 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.716 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7243 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7327 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.741 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7494 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7577 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.766 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7744 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7827 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.791 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.7994 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8077 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.816 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8244 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8327 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.841 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8494 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8577 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8661 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8744 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8827 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8911 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.8994 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9077 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9161 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9244 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9327 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9411 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9494 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9577 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9661 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9744 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9828 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9911 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 379.9994 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0078 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0161 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0244 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0328 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0411 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0494 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0578 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0661 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0745 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0828 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0911 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.0995 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1078 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1161 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1245 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1328 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1411 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1495 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1578 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1661 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1745 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1828 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1912 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.1995 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2078 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2162 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2245 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2328 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2412 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2495 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2578 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2662 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2745 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2828 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2912 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.2995 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3079 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3162 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3245 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3329 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3412 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3495 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3579 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3662 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3745 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3829 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3912 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.3996 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4079 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4162 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4246 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4329 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4413 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4496 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4579 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4662 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4746 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4829 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4913 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.4996 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5079 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5163 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5246 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.533 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5413 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5496 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.558 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5663 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5746 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.583 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5913 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.5996 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.608 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6163 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6246 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.633 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6413 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6497 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.658 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6663 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6747 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.683 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6913 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.6997 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.708 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7163 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7247 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.733 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7414 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7497 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.758 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7664 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7747 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7831 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7914 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.7997 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.808 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8164 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8247 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8331 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8414 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8497 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8581 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8664 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8748 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8831 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8914 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.8997 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9081 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9164 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9248 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9331 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9414 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9498 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9581 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9665 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9748 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9831 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9915 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 380.9998 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0081 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0165 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0248 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0331 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0415 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0498 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0581 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0665 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0748 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0832 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0915 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.0998 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1082 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1165 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1248 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1332 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1415 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1498 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1582 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1665 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1749 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1832 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1915 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.1999 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2082 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2166 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2249 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2332 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2415 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2499 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2582 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2666 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2749 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2832 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2916 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.2999 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3083 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3166 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3249 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3333 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3416 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3499 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3583 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3666 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3749 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3833 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.3916 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4083 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4166 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.425 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4333 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4416 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.45 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4583 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4666 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.475 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4833 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.4916 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5083 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5167 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.525 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5333 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5417 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.55 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5583 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5667 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.575 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5833 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.5917 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6084 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6167 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.625 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6334 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6417 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6501 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6584 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6667 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.675 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6834 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.6917 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7001 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7084 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7167 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7251 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7334 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7418 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7501 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7584 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7668 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7751 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7834 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.7918 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8001 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8084 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8168 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8251 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8334 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8418 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8501 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8585 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8668 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8751 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8835 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.8918 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9001 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9085 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9168 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9251 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9335 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9418 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9502 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9585 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9668 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9752 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9835 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 381.9919 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0002 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0085 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0168 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0252 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0335 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0419 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0502 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0585 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0669 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0752 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0836 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.0919 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1002 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1086 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1169 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1252 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1336 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1419 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1502 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1586 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1669 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1753 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1836 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.1919 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2003 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2086 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2169 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2253 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2336 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2419 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2503 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2586 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2669 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2753 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.2836 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.292 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3003 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3086 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.317 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3253 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3336 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.342 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3503 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3586 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.367 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3753 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.3837 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.392 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4003 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4087 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.417 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4254 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4337 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.442 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4503 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4587 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.467 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4754 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.4837 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.492 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5004 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5087 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5171 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5254 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5337 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5421 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5504 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5587 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5671 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5754 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5837 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.5921 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6004 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6088 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6171 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6254 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6338 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6421 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6504 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6588 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6671 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6754 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6838 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.6921 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7004 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7088 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7171 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7255 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7338 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7421 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7505 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7588 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7672 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7755 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7838 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.7921 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8005 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8088 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8172 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8255 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8338 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8422 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8505 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8589 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8672 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8755 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8839 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.8922 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9005 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9089 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9172 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9255 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9339 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9422 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9506 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9589 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9672 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9756 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9839 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 382.9922 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0006 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0089 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0172 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0256 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0339 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0422 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0506 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0589 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0673 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0756 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0839 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.0923 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1006 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1089 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1173 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1256 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1339 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1423 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1506 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.159 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1673 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1756 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.184 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.1923 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2007 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.209 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2173 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2256 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.234 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2423 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2507 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.259 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2673 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2757 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.284 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.2924 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3007 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.309 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3174 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3257 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.334 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3424 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3507 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.359 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3674 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3757 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3841 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.3924 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4007 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4091 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4174 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4257 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4341 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4424 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4507 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4591 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4674 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4757 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4841 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.4924 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5008 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5091 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5174 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5258 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5341 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5424 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5508 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5591 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5674 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5758 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5841 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.5925 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6008 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6091 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6175 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6258 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6342 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6425 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6508 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6591 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6675 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6758 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6842 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.6925 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7008 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7092 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7175 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7259 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7342 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7425 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7509 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7592 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7675 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7759 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7842 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.7925 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8009 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8092 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8176 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8259 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8342 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8426 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8509 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8592 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8676 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8759 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8842 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.8926 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9009 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9092 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9176 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9259 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9343 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9426 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9509 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9593 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9676 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.976 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9843 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 383.9926 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0009 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0093 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0176 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.026 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0343 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0426 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.051 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0593 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0677 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.076 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0843 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.0927 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.101 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1093 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1177 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.126 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1343 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1427 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.151 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1594 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1677 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.176 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1844 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.1927 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.201 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2094 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2177 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.226 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2344 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2427 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.251 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2594 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2677 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2761 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2844 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.2927 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3011 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3094 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3177 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3261 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3344 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3427 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3511 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3594 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3678 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3761 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3844 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.3928 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4011 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4095 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4178 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4261 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4344 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4428 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4511 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4595 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4678 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4761 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4845 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.4928 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5012 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5095 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5178 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5262 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5345 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5428 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5512 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5595 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5678 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5762 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5845 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.5929 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6012 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6095 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6179 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6262 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6345 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6429 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6512 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6595 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6679 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6762 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6845 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.6929 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7012 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7096 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7179 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7262 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7346 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7429 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7513 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7596 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7679 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7762 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7846 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.7929 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8013 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8096 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8179 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8263 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8346 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.843 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8513 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8596 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.868 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8763 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.8846 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.893 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9013 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9096 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.918 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9263 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9347 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.943 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9513 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9597 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.968 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9763 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.9847 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 384.993 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0013 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0097 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.018 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0264 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0347 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.043 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0514 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0597 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.068 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0764 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.0847 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.093 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1014 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1097 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.118 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1264 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1347 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1431 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1514 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1597 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1681 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1764 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1848 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.1931 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2014 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2097 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2181 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2264 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2348 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2431 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2514 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2598 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2681 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2765 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2848 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.2931 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3015 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3098 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3181 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3265 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3348 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3431 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3515 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3598 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3682 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3765 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3848 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.3932 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4015 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4098 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4182 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4265 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4348 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4432 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4515 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4598 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4682 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4765 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4849 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.4932 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5015 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5099 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5182 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5266 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5349 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5432 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5515 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5599 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5682 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5766 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5849 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.5932 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6016 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6099 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6183 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6266 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6349 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6432 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6516 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6599 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6683 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6766 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6849 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.6933 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7016 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.71 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7183 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7266 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.735 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7433 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7516 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.76 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7683 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7766 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.785 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.7933 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8016 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.81 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8183 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8267 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.835 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8433 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8517 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.86 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8683 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8767 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.885 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.8933 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9017 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.91 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9184 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9267 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.935 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9434 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9517 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9601 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9684 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9767 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.985 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 385.9934 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0017 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0101 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0184 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0267 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0351 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0434 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0518 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0601 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0684 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0768 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0851 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.0934 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1018 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1101 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1184 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1268 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1351 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1435 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1518 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1601 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1685 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1768 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1851 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.1935 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2018 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2101 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2185 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2268 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2351 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2435 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2518 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2602 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2685 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2768 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2852 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.2935 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3018 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3102 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3185 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3268 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3352 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3435 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3519 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3602 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3685 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3769 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3852 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.3936 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4019 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4102 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4185 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4269 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4352 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4436 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4519 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4602 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4686 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4769 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4853 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.4936 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5019 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5103 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5186 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5269 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5353 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5436 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5519 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5603 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5686 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.577 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5853 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.5936 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.602 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6103 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6186 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.627 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6353 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6436 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.652 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6603 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6686 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.677 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6853 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.6937 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.702 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7103 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7187 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.727 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7354 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7437 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.752 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7603 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7687 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.777 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7854 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.7937 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.802 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8104 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8187 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8271 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8354 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8437 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8521 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8604 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8687 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8771 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8854 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.8937 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9021 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9104 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9188 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9271 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9354 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9438 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9521 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9604 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9688 | 4.0112 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9771 | 4.0113 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9854 | 4.0113 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 386.9938 | 4.0114 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0021 | 4.0115 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0104 | 4.0115 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0188 | 4.0116 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0271 | 4.0117 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0355 | 4.0118 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0438 | 4.0118 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0521 | 4.0119 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0605 | 4.012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0688 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0771 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0855 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.0938 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1021 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1105 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1188 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1272 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1355 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1438 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1522 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1605 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1689 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1772 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1855 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.1938 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2022 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2105 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2189 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2272 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2355 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2439 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2522 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2605 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2689 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2772 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2856 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.2939 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3022 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3105 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3189 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3272 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3355 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3439 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3522 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3606 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3689 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3772 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3856 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.3939 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4022 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4106 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4189 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4272 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4356 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4439 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4522 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4606 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4689 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4772 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4856 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.4939 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5023 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5106 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5189 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5273 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5356 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5439 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5522 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5606 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5689 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5773 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5856 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.5939 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6023 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6106 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6189 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6273 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6356 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.644 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6523 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6606 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6689 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6773 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.6856 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.694 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7023 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7106 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.719 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7273 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7356 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.744 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7523 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7606 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.769 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7773 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.7856 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.794 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8023 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8106 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.819 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8273 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8357 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.844 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8523 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8607 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.869 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8773 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.8857 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.894 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9023 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9107 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.919 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9273 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9357 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.944 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9523 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9607 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.969 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9774 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.9857 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 387.994 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0023 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0107 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.019 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0273 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0357 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.044 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0524 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0607 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.069 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0774 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.0857 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.094 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1024 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1107 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.119 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1274 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1357 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.144 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1524 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1607 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.169 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1774 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1857 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.1941 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2024 | 4.012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2107 | 4.012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2191 | 4.0119 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2274 | 4.0119 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2357 | 4.0118 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.244 | 4.0117 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2524 | 4.0117 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2607 | 4.0116 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2691 | 4.0116 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2774 | 4.0115 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2857 | 4.0115 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.2941 | 4.0114 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3024 | 4.0114 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3107 | 4.0113 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3191 | 4.0112 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3274 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3358 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3441 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3524 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3607 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3691 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3774 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3857 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.3941 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4024 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4108 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4191 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4274 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4358 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4441 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4524 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4608 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4691 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4774 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4858 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.4941 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5024 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5108 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5191 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5274 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5358 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5441 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5524 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5608 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5691 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5775 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5858 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.5941 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6024 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6108 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6191 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6274 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6358 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6441 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6524 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6608 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6691 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6775 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6858 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.6941 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7025 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7108 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7191 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7274 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7358 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7441 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7525 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7608 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7691 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7775 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7858 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.7941 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8025 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8108 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8191 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8275 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8358 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8441 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8525 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8608 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8691 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8775 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8858 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.8941 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9025 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9108 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9191 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9275 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9358 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9442 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9525 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9608 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9691 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9775 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9858 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 388.9941 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0025 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0108 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0192 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0275 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0358 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0442 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0525 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0608 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0692 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0775 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0858 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.0941 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1025 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1108 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1192 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1275 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1358 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1442 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1525 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1608 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1692 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1775 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1858 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.1942 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2025 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2108 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2192 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2275 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2358 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2442 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2525 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2608 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2692 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2775 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2859 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.2942 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3025 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3109 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3192 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3275 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3358 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3442 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3525 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3608 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3692 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3775 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3859 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.3942 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4025 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4109 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4192 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4275 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4359 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4442 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4525 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4608 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4692 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4775 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4859 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.4942 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5025 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5109 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5192 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5275 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5359 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5442 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5526 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5609 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5692 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5775 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5859 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.5942 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6025 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6109 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6192 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6275 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6359 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6442 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6526 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6609 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6692 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6776 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6859 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.6942 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7025 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7109 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7192 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7275 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7359 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7442 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7526 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7609 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7692 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7776 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7859 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.7942 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8026 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8109 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8192 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8276 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8359 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8442 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8526 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8609 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8692 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8776 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8859 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.8942 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9026 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9109 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9193 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9276 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9359 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9442 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9526 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9609 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9692 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9776 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9859 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 389.9942 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0026 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0109 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0193 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0276 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0359 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0443 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0526 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0609 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0692 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0776 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0859 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.0943 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1026 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1109 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1193 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1276 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1359 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1443 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1526 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1609 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1693 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1776 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1859 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.1943 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2026 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2109 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2193 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2276 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2359 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2443 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2526 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2609 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2693 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2776 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2859 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.2943 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3026 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3109 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3193 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3276 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3359 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3443 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3526 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.361 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3693 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3776 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.386 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.3943 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4026 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4109 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4193 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4276 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4359 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4443 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4526 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.461 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4693 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4776 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.486 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.4943 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5026 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.511 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5193 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5276 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.536 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5443 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5526 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.561 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5693 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5776 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.586 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.5943 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6026 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.611 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6193 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6277 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.636 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6443 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6526 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.661 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6693 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6776 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.686 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.6943 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7026 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.711 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7193 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7277 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.736 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7443 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7527 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.761 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7693 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7776 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.786 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.7943 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8027 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.811 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8193 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8277 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.836 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8443 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8527 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.861 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8693 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8777 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.886 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.8943 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9027 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.911 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9193 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9277 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.936 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9443 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9527 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.961 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9693 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9777 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.986 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 390.9944 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0027 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.011 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0193 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0277 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.036 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0443 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0527 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.061 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0694 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0777 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.086 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.0944 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1027 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.111 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1194 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1277 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.136 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1443 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1527 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.161 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1694 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1777 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.186 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.1944 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2027 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.211 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2194 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2277 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.236 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2444 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2527 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.261 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2694 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2777 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.286 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.2944 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3027 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.311 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3194 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3277 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3361 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3444 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3527 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3611 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3694 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3777 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.386 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.3944 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4027 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.411 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4194 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4277 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4361 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4444 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4527 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4611 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4694 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4777 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4861 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.4944 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5027 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5111 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5194 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5277 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5361 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5444 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5527 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5611 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5694 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5777 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5861 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.5944 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6028 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6111 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6194 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6277 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6361 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6444 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6527 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6611 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6694 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6777 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6861 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.6944 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7028 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7111 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7194 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7278 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7361 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7444 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7527 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7611 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7694 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7778 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7861 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.7944 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8028 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8111 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8194 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8278 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8361 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8444 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8528 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8611 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8694 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8778 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8861 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.8944 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9028 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9111 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9194 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9278 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9361 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9444 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9528 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9611 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9695 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9778 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9861 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 391.9944 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0028 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0111 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0194 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0278 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0361 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0445 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0528 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0611 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0695 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0778 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0861 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.0945 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1028 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1111 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1194 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1278 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1361 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1445 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1528 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1611 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1695 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1778 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1861 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.1945 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2028 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2111 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2195 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2278 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2361 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2445 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2528 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2611 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2695 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2778 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2861 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.2945 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3028 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3112 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3195 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3278 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3362 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3445 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3528 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3611 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3695 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3778 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3861 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.3945 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4028 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4112 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4195 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4278 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4362 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4445 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4528 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4612 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4695 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4778 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4861 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.4945 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5028 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5112 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5195 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5278 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5362 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5445 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5528 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5612 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5695 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5779 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5862 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.5945 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6028 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6112 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6195 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6278 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6362 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6445 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6528 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6612 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6695 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6779 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6862 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.6945 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7029 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7112 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7195 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7278 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7362 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7445 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7528 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7612 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7695 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7779 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7862 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.7945 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8029 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8112 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8195 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8279 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8362 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8445 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8529 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8612 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8695 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8779 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8862 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.8945 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9029 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9112 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9195 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9279 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9362 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9445 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9529 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9612 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9695 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9779 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9862 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 392.9945 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0029 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0112 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0195 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0279 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0362 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0446 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0529 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0612 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0695 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0779 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0862 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.0945 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1029 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1112 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1196 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1279 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1362 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1446 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1529 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1612 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1696 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1779 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1862 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.1945 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2029 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2112 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2196 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2279 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2362 | 4.0112 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2446 | 4.0113 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2529 | 4.0114 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2612 | 4.0114 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2696 | 4.0115 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2779 | 4.0116 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2862 | 4.0117 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.2946 | 4.0118 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3029 | 4.0118 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3112 | 4.0119 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3196 | 4.012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3279 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3362 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3446 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3529 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3612 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3696 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3779 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3863 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.3946 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4029 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4113 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4196 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4279 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4362 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4446 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4529 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4612 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4696 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4779 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4863 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.4946 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5029 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5113 | 4.0133 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5196 | 4.0133 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5279 | 4.0133 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5363 | 4.0134 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5446 | 4.0134 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5529 | 4.0134 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5613 | 4.0135 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5696 | 4.0135 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5779 | 4.0135 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5863 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.5946 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6029 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6113 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6196 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6279 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6363 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6446 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.653 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6613 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6696 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6779 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6863 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.6946 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7029 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7113 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7196 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7279 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7363 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7446 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.753 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7613 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7696 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.778 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7863 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.7946 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8029 | 4.0138 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8113 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8196 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.828 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8363 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8446 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.853 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8613 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8696 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.878 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8863 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.8946 | 4.0137 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.903 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9113 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9196 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.928 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9363 | 4.0136 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9446 | 4.0135 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.953 | 4.0135 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9613 | 4.0135 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9696 | 4.0135 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.978 | 4.0134 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9863 | 4.0134 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 393.9946 | 4.0134 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.003 | 4.0134 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0113 | 4.0133 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0197 | 4.0133 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.028 | 4.0133 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0363 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0446 | 4.0132 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.053 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0613 | 4.0131 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0696 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.078 | 4.013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0863 | 4.0129 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.0947 | 4.0128 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.103 | 4.0127 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1113 | 4.0126 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1197 | 4.0125 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.128 | 4.0124 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1363 | 4.0123 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1447 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.153 | 4.0122 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1613 | 4.0121 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1696 | 4.012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.178 | 4.0119 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1863 | 4.0118 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.1947 | 4.0117 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.203 | 4.0116 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2113 | 4.0115 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2197 | 4.0115 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.228 | 4.0114 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2363 | 4.0113 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2447 | 4.0112 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.253 | 4.0111 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2613 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2697 | 4.011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.278 | 4.0109 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2863 | 4.0108 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.2947 | 4.0107 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.303 | 4.0106 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3113 | 4.0105 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3197 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.328 | 4.0104 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3363 | 4.0103 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3447 | 4.0102 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.353 | 4.0101 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3614 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3697 | 4.01 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.378 | 4.0099 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3864 | 4.0098 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.3947 | 4.0097 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.403 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4113 | 4.0096 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4197 | 4.0095 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.428 | 4.0094 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4363 | 4.0093 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4447 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.453 | 4.0092 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4614 | 4.0091 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4697 | 4.009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.478 | 4.0089 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4864 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.4947 | 4.0088 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.503 | 4.0087 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5114 | 4.0086 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5197 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.528 | 4.0085 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5364 | 4.0084 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5447 | 4.0083 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.553 | 4.0082 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5614 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5697 | 4.0081 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.578 | 4.008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5864 | 4.0079 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.5947 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.603 | 4.0078 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6114 | 4.0077 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6197 | 4.0076 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6281 | 4.0075 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6364 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6447 | 4.0074 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.653 | 4.0073 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6614 | 4.0072 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6697 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.678 | 4.0071 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6864 | 4.007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.6947 | 4.0069 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.703 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7114 | 4.0068 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7197 | 4.0067 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7281 | 4.0066 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7364 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7447 | 4.0065 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7531 | 4.0064 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7614 | 4.0063 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7697 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.778 | 4.0062 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7864 | 4.0061 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.7947 | 4.006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8031 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8114 | 4.0059 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8197 | 4.0058 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8281 | 4.0057 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8364 | 4.0056 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8447 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8531 | 4.0055 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8614 | 4.0054 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8697 | 4.0053 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8781 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8864 | 4.0052 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.8947 | 4.0051 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9031 | 4.005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9114 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9197 | 4.0049 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9281 | 4.0048 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9364 | 4.0047 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9447 | 4.0046 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9531 | 4.0045 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9614 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9697 | 4.0044 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9781 | 4.0043 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9864 | 4.0042 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 394.9948 | 4.0041 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0031 | 4.004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0114 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0197 | 4.0039 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0281 | 4.0038 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0364 | 4.0037 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0447 | 4.0036 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0531 | 4.0035 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0614 | 4.0034 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0698 | 4.0033 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0781 | 4.0032 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0864 | 4.0031 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.0948 | 4.003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1031 | 4.0029 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1114 | 4.0028 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1198 | 4.0027 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1281 | 4.0026 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1364 | 4.0025 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1447 | 4.0024 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1531 | 4.0023 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1614 | 4.0022 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1698 | 4.0021 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1781 | 4.002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1864 | 4.0019 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.1948 | 4.0018 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2031 | 4.0017 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2114 | 4.0016 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2198 | 4.0015 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2281 | 4.0014 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2364 | 4.0013 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2448 | 4.0012 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2531 | 4.0011 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2614 | 4.001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2698 | 4.0009 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2781 | 4.0008 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2864 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.2948 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3031 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3114 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3198 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3281 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3365 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3448 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3531 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3615 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3698 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3781 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3864 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.3948 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4031 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4114 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4198 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4281 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4364 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4448 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4531 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4615 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4698 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4781 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4865 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.4948 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5031 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5114 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5198 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5281 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5364 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5448 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5531 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5614 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5698 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5781 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5865 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.5948 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6031 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6115 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6198 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6281 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6364 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6448 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6531 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6614 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6698 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6781 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6864 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.6948 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7031 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7115 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7198 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7281 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7365 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7448 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7531 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7614 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7698 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7781 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7864 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.7948 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8031 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8114 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8198 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8281 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8365 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8448 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8531 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8615 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8698 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8781 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8864 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.8948 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9031 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9114 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9198 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9281 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9364 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9448 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9531 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9614 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9698 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9781 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9864 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 395.9948 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0031 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0114 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0197 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0281 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0364 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0447 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0531 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0614 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0697 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0781 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0864 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.0947 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1031 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1114 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1197 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1281 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1364 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1447 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.153 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1614 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1697 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1781 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1864 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.1947 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2031 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2114 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2197 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2281 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2364 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2447 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2531 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2614 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2697 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.278 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2864 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.2947 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.303 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3114 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3197 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.328 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3364 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3447 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.353 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3614 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3697 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.378 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3864 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.3947 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.403 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4113 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4197 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.428 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4363 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4447 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.453 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4613 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4697 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.478 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4863 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.4947 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.503 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5113 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5197 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.528 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5363 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5446 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.553 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5613 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5696 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.578 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5863 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.5946 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.603 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6113 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6196 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.628 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6363 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6446 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.653 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6613 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6696 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6779 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6863 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.6946 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7029 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7113 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7196 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7279 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7363 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7446 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.753 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7613 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7696 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.778 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7863 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.7946 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8029 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8113 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8196 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8279 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8363 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8446 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8529 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8613 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8696 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8779 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8863 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.8946 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9029 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9113 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9196 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9279 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9362 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9446 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9529 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9612 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9696 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9779 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9862 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 396.9946 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0029 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0112 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0196 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0279 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0362 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0446 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0529 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0612 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0695 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0779 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0862 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.0945 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1029 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1112 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1195 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1279 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1362 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1445 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1529 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1612 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1695 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1779 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1862 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.1945 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2029 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2112 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2195 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2278 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2362 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2445 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2528 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2612 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2695 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2778 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2862 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.2945 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3028 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3112 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3195 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3278 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3362 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3445 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3528 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3611 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3695 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3778 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3861 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.3945 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4028 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4111 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4195 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4278 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4361 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4445 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4528 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4611 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4694 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4778 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4861 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.4944 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5027 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5111 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5194 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5277 | 3.9959 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5361 | 3.9958 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5444 | 3.9958 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5527 | 3.9957 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5611 | 3.9956 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5694 | 3.9956 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5777 | 3.9955 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5861 | 3.9954 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.5944 | 3.9953 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6027 | 3.9953 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6111 | 3.9952 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6194 | 3.9951 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6277 | 3.995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.636 | 3.9949 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6444 | 3.9949 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6527 | 3.9948 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.661 | 3.9947 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6694 | 3.9946 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6777 | 3.9945 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.686 | 3.9944 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.6944 | 3.9943 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7027 | 3.9942 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.711 | 3.9942 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7194 | 3.9941 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7277 | 3.994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.736 | 3.9939 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7444 | 3.9938 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7527 | 3.9937 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.761 | 3.9936 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7693 | 3.9935 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7777 | 3.9935 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.786 | 3.9934 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.7943 | 3.9933 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8027 | 3.9932 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.811 | 3.9931 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8193 | 3.993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8277 | 3.9929 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.836 | 3.9929 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8443 | 3.9928 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8527 | 3.9927 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.861 | 3.9926 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8693 | 3.9925 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8777 | 3.9924 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.886 | 3.9923 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.8943 | 3.9923 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9026 | 3.9922 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.911 | 3.9921 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9193 | 3.992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9276 | 3.9919 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.936 | 3.9918 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9443 | 3.9917 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9526 | 3.9917 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.961 | 3.9916 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9693 | 3.9915 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9776 | 3.9914 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.986 | 3.9913 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 397.9943 | 3.9912 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0026 | 3.9911 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.011 | 3.9911 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0193 | 3.991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0276 | 3.9909 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0359 | 3.9908 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0443 | 3.9907 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0526 | 3.9907 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0609 | 3.9906 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0693 | 3.9905 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0776 | 3.9904 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0859 | 3.9903 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.0942 | 3.9903 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1026 | 3.9903 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1109 | 3.9902 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1192 | 3.9902 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1276 | 3.9901 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1359 | 3.9901 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1442 | 3.9901 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1526 | 3.99 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1609 | 3.99 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1692 | 3.9899 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1776 | 3.9899 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1859 | 3.9898 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.1942 | 3.9898 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2025 | 3.9898 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2109 | 3.9897 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2192 | 3.9897 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2275 | 3.9896 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2359 | 3.9896 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2442 | 3.9895 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2525 | 3.9895 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2608 | 3.9894 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2692 | 3.9894 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2775 | 3.9893 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2858 | 3.9893 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.2942 | 3.9893 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3025 | 3.9892 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3108 | 3.9892 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3192 | 3.9891 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3275 | 3.9891 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3358 | 3.989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3441 | 3.989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3524 | 3.9889 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3608 | 3.9889 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3691 | 3.9888 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3774 | 3.9888 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3858 | 3.9887 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.3941 | 3.9887 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4024 | 3.9886 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4108 | 3.9886 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4191 | 3.9885 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4274 | 3.9885 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4357 | 3.9885 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4441 | 3.9885 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4524 | 3.9884 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4607 | 3.9884 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4691 | 3.9884 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4774 | 3.9884 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.4857 | 3.9884 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.494 | 3.9884 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5024 | 3.9884 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5107 | 3.9885 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.519 | 3.9885 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5273 | 3.9885 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5357 | 3.9886 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.544 | 3.9886 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5523 | 3.9886 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5607 | 3.9886 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.569 | 3.9887 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5773 | 3.9887 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.5857 | 3.9887 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.594 | 3.9887 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6023 | 3.9888 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6107 | 3.9888 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.619 | 3.9888 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6273 | 3.9888 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6357 | 3.9889 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.644 | 3.9889 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6523 | 3.9889 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6606 | 3.9889 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6689 | 3.989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6773 | 3.989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6856 | 3.989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.6939 | 3.9891 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7023 | 3.9891 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7106 | 3.9892 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7189 | 3.9893 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7273 | 3.9893 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7356 | 3.9894 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7439 | 3.9895 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7523 | 3.9895 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7606 | 3.9896 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7689 | 3.9897 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7773 | 3.9898 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7856 | 3.9898 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.7939 | 3.9899 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8022 | 3.99 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8105 | 3.99 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8189 | 3.9901 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8272 | 3.9902 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8355 | 3.9902 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8439 | 3.9903 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8522 | 3.9904 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8605 | 3.9905 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8689 | 3.9905 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8772 | 3.9906 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8855 | 3.9907 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.8939 | 3.9908 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9022 | 3.9908 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9105 | 3.9909 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9188 | 3.991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9272 | 3.9911 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9355 | 3.9911 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9438 | 3.9912 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9521 | 3.9913 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9605 | 3.9914 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9688 | 3.9914 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9771 | 3.9915 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9855 | 3.9916 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 398.9938 | 3.9917 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0021 | 3.9917 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0104 | 3.9918 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0188 | 3.9919 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0271 | 3.9919 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0354 | 3.992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0438 | 3.9921 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0521 | 3.9922 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0604 | 3.9922 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0688 | 3.9923 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0771 | 3.9924 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0854 | 3.9925 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.0937 | 3.9925 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1021 | 3.9926 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1104 | 3.9927 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1187 | 3.9928 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.127 | 3.9928 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1354 | 3.9929 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1437 | 3.993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.152 | 3.993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1603 | 3.9931 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1687 | 3.9932 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.177 | 3.9933 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1853 | 3.9933 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.1937 | 3.9934 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.202 | 3.9935 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2103 | 3.9935 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2186 | 3.9936 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.227 | 3.9937 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2353 | 3.9937 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2436 | 3.9938 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.252 | 3.9939 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2603 | 3.9939 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2686 | 3.994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2769 | 3.9941 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2853 | 3.9942 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.2936 | 3.9942 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3019 | 3.9943 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3102 | 3.9944 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3186 | 3.9944 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3269 | 3.9945 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3352 | 3.9946 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3436 | 3.9946 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3519 | 3.9947 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3602 | 3.9948 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3685 | 3.9949 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3769 | 3.9949 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3852 | 3.995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.3935 | 3.9951 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4019 | 3.9951 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4102 | 3.9952 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4185 | 3.9953 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4268 | 3.9954 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4352 | 3.9954 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4435 | 3.9955 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4518 | 3.9956 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4601 | 3.9956 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4685 | 3.9957 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4768 | 3.9958 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4851 | 3.9958 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.4935 | 3.9959 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5018 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5101 | 3.996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5184 | 3.9961 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5268 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5351 | 3.9962 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5434 | 3.9963 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5518 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5601 | 3.9964 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5684 | 3.9965 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5767 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5851 | 3.9966 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.5934 | 3.9967 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6017 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.61 | 3.9968 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6184 | 3.9969 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6267 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.635 | 3.997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6434 | 3.9971 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6517 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.66 | 3.9972 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6683 | 3.9973 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6767 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.685 | 3.9974 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.6933 | 3.9975 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7017 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.71 | 3.9976 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7183 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7266 | 3.9977 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.735 | 3.9978 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7433 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7516 | 3.9979 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7599 | 3.998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7683 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7766 | 3.9981 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7849 | 3.9982 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.7932 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8016 | 3.9983 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8099 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8182 | 3.9984 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8266 | 3.9985 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8349 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8432 | 3.9986 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8516 | 3.9987 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8599 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8682 | 3.9988 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8765 | 3.9989 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8849 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.8932 | 3.999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9015 | 3.9991 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9099 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9182 | 3.9992 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9265 | 3.9993 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9348 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9431 | 3.9994 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9515 | 3.9995 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9598 | 3.9996 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9681 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9765 | 3.9997 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9848 | 3.9998 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 399.9931 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0015 | 3.9999 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0098 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0181 | 4.0001 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0264 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0348 | 4.0002 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0431 | 4.0003 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0514 | 4.0004 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0598 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0681 | 4.0005 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0764 | 4.0006 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.0847 | 4.0007 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 400.093 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1014 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1097 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.118 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1264 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1347 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.143 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1513 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1597 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.168 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1763 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.1847 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.193 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2013 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2097 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.218 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2263 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2346 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.243 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2513 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2596 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2679 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2763 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2846 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.2929 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3012 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3096 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3179 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3262 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3346 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3429 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3512 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3596 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3679 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3762 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3845 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.3929 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4012 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4095 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4178 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4262 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4345 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4428 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4511 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4595 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4678 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4761 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4845 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.4928 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5011 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5094 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5178 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5261 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5344 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5428 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5511 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5594 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5677 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.576 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5844 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.5927 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.601 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6094 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6177 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.626 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6343 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6427 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.651 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6593 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6677 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.676 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6843 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.6926 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.701 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7093 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7176 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.726 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7343 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7426 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7509 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7592 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7676 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7759 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7842 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.7926 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8009 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8092 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8175 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8259 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8342 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8425 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8509 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8592 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8675 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8758 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8842 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.8925 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9008 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9091 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9175 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9258 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9341 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9424 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9508 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9591 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9674 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9758 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9841 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 400.9924 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0007 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0091 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0174 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0257 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0341 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0424 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0507 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.059 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0674 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0757 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.084 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.0923 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1006 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.109 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1173 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1256 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.134 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1423 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1506 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1589 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1673 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1756 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1839 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.1923 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2006 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2089 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2172 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2256 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2339 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2422 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2505 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2589 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2672 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2755 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2838 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.2922 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3005 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3088 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3172 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3255 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3338 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3421 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3505 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3588 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3671 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3755 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3838 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.3921 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4004 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4088 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4171 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4254 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4337 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4421 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4504 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4587 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.467 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4754 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.4837 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.492 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5004 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5087 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.517 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5253 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5337 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.542 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5503 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5587 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.567 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5753 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5836 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.5919 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6003 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6086 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6169 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6253 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6336 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6419 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6502 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6586 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6669 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6752 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6836 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.6919 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7002 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7085 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7169 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7252 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7335 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7419 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7502 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7585 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7668 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7751 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7835 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.7918 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8001 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8084 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8168 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8251 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8334 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8418 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8501 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8584 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8667 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8751 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8834 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.8917 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9001 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9084 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9167 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.925 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9333 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9417 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.95 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9583 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9667 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.975 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9833 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 401.9916 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0083 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0166 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.025 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0333 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0416 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0499 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0583 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0666 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0749 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0833 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0916 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.0999 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1082 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1165 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1249 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1332 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1415 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1499 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1582 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1665 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1748 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1832 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1915 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.1998 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2082 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2165 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2248 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2331 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2415 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2498 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2581 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2664 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2747 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2831 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2914 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.2997 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3081 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3164 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3247 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.333 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3414 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3497 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.358 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3664 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3747 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.383 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3913 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.3997 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.408 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4163 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4247 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.433 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4413 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4496 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4579 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4663 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4746 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4829 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4913 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.4996 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5079 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5162 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5246 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5329 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5412 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5496 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5579 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5662 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5745 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5829 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5912 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.5995 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6078 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6162 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6245 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6328 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6411 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6495 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6578 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6661 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6745 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6828 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6911 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.6994 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7078 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7161 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7244 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7328 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7411 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7494 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7577 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7661 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7744 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7827 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.791 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.7993 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8077 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.816 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8243 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8327 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.841 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8493 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8576 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.866 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8743 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8826 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.891 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.8993 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9076 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9159 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9243 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9326 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9409 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9492 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9576 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9659 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9742 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9825 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9909 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 402.9992 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0075 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0159 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0242 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0325 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0408 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0492 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0575 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0658 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0742 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0825 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0908 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.0991 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1075 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1158 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1241 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1324 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1408 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1491 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1574 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1657 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1741 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1824 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1907 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.1991 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2074 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2157 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.224 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2324 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2407 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.249 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2574 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2657 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.274 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2823 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.2906 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.299 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3073 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3156 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3239 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3323 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3406 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3489 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3573 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3656 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3739 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3823 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3906 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.3989 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4072 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4156 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4239 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4322 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4405 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4489 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4572 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4655 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4738 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4822 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4905 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.4988 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5071 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5155 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5238 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5321 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5405 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5488 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5571 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5654 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5738 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5821 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5904 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.5988 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6071 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6154 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6237 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.632 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6404 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6487 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.657 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6654 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6737 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.682 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6903 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.6987 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.707 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7153 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7237 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.732 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7403 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7486 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.757 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7653 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7736 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.782 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7903 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.7986 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8069 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8152 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8236 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8319 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8402 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8486 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8569 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8652 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8735 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8819 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8902 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.8985 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9069 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9152 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9235 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9318 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9402 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9485 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9568 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9651 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9734 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9818 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9901 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 403.9984 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0068 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0151 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0234 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0317 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0401 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0484 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0567 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0651 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0734 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0817 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.09 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.0984 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1067 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.115 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1234 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1317 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.14 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1483 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1566 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.165 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1733 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1816 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.19 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.1983 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2066 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2149 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2233 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2316 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2399 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2483 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2566 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2649 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2732 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2816 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2899 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.2982 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3065 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3149 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3232 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3315 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3398 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3482 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3565 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3648 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3732 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3815 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3898 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.3981 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4065 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4148 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4231 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4315 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4398 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4481 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4564 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4648 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4731 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4814 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.4897 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.498 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5064 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5147 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.523 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5314 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5397 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.548 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5563 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5647 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.573 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5813 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.5897 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.598 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6063 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6146 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.623 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6313 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6396 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6479 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6563 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6646 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6729 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6812 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6896 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.6979 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7062 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7146 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7229 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7312 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7395 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7479 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7562 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7645 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7729 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7812 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7895 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.7978 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8062 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8145 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8228 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8311 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8395 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8478 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8561 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8644 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8728 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8811 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8894 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.8978 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9061 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9144 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9227 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9311 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9394 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9477 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9561 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9644 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9727 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.981 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9893 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 404.9977 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.006 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0143 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0226 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.031 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0393 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0476 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.056 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0643 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0726 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0809 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0893 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.0976 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1059 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1143 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1226 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1309 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1392 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1476 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1559 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1642 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1725 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1809 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1892 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.1975 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2058 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2142 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2225 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2308 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2392 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2475 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2558 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2641 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2725 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2808 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2891 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.2975 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3058 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3141 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3224 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3307 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3391 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3474 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3557 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3641 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3724 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3807 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.389 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.3974 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4057 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.414 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4224 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4307 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.439 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4473 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4557 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.464 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4723 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4807 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.489 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.4973 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5056 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5139 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5223 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5306 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5389 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5473 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5556 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5639 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5722 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5806 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5889 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.5972 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6055 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6139 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6222 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6305 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6389 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6472 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6555 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6638 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6721 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6805 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6888 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.6971 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7055 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7138 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7221 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7304 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7388 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7471 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7554 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7638 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7721 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7804 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7887 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.7971 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8054 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8137 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8221 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8304 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8387 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.847 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8553 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8637 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.872 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8803 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.8887 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.897 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9053 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9136 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.922 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9303 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9386 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.947 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9553 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9636 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9719 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9803 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9886 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 405.9969 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0052 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0136 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0219 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0302 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0385 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0469 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0552 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0635 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0719 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0802 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0885 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.0968 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1052 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1135 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1218 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1302 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1385 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1468 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1551 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1635 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1718 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1801 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1884 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.1967 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2051 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2134 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2217 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2301 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2384 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2467 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.255 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2634 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2717 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.28 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2884 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.2967 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.305 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3133 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3217 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.33 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3383 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3466 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.355 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3633 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3716 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3799 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3883 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.3966 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4049 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4133 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4216 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4299 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4382 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4466 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4549 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4632 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4716 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4799 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4882 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.4965 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5049 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5132 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5215 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5298 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5382 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5465 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5548 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5631 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5715 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5798 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5881 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.5965 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6048 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6131 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6214 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6298 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6381 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6464 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6548 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6631 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6714 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6797 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.688 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.6964 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7047 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.713 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7213 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7297 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.738 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7463 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7547 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.763 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7713 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7796 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.788 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.7963 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8046 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.813 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8213 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8296 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8379 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8463 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8546 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8629 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8712 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8796 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8879 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.8962 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9045 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9129 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9212 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9295 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9379 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9462 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9545 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9628 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9712 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9795 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9878 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 406.9962 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0045 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0128 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0211 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0294 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0378 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0461 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0544 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0628 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0711 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0794 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0877 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.0961 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1044 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1127 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1211 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1294 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1377 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.146 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1544 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1627 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.171 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1794 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.1877 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.196 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2043 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2126 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.221 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2293 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2376 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2459 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2543 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2626 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2709 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2793 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2876 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.2959 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3043 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3126 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3209 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3292 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3376 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3459 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3542 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3625 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3708 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3792 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3875 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.3958 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4042 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4125 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4208 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4292 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4375 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4458 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4541 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4625 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4708 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4791 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4875 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.4958 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5041 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5124 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5208 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5291 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5374 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5457 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5541 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5624 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5707 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.579 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5874 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.5957 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.604 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6124 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6207 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.629 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6374 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6457 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.654 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6623 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6707 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.679 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6873 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.6956 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.704 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7123 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7206 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7289 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7373 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7456 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7539 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7623 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7706 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7789 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7873 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.7956 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8039 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8122 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8206 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8289 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8372 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8456 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8539 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8622 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8705 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8788 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8872 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.8955 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9038 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9122 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9205 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9288 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9371 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9455 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9538 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9621 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9705 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9788 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9871 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 407.9955 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0038 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0121 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0204 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0287 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0371 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0454 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0537 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0621 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0704 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0787 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.087 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.0954 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1037 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.112 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1204 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1287 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.137 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1454 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1537 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.162 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1703 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1786 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.187 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.1953 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2036 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.212 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2203 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2286 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2369 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2453 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2536 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2619 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2703 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2786 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2869 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.2952 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3036 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3119 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3202 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3286 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3369 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3452 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3535 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3619 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3702 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3785 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3868 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.3952 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4035 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4118 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4202 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4285 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4368 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4451 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4535 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4618 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4701 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4785 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4868 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.4951 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5034 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5117 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5201 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5284 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5367 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5451 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5534 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5617 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5701 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5784 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.5867 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.595 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6034 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6117 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.62 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6284 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6367 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.645 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6534 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6617 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.67 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6783 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.6866 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.695 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7033 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7116 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.72 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7283 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7366 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7449 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7533 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7616 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7699 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7783 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7866 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.7949 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8033 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8116 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8199 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8282 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8365 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8449 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8532 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8615 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8699 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8782 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8865 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.8949 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9032 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9115 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9199 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9282 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9365 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9448 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9532 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9615 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9698 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9781 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9865 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 408.9948 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0031 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0115 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0198 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0281 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0364 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0448 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0531 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0614 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0698 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0781 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0864 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.0948 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1031 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1114 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1197 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1281 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1364 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1447 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.153 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1614 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1697 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.178 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1864 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.1947 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.203 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2113 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2197 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.228 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2363 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2447 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.253 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2613 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2697 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.278 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2863 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.2946 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3029 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3113 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3196 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3279 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3363 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3446 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3529 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3613 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3696 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3779 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3862 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.3946 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4029 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4112 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4196 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4279 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4362 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4445 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4529 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4612 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4695 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4778 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4862 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.4945 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5028 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5112 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5195 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5278 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5362 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5445 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5528 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5612 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5695 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5778 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5861 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.5945 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6028 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6111 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6194 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6278 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6361 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6444 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6528 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6611 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6694 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6777 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6861 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.6944 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7027 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7111 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7194 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7277 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7361 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7444 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7527 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.761 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7693 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7777 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.786 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.7943 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8027 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.811 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8193 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8277 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.836 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8443 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8526 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.861 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8693 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8776 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.886 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.8943 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9026 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9109 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9193 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9276 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9359 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9442 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9526 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9609 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9692 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9776 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9859 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 409.9942 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0026 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0109 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0192 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0276 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0359 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0442 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0525 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0609 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0692 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0775 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0858 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.0942 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1025 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1108 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1192 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1275 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1358 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1441 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1525 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1608 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1691 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1775 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1858 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.1941 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2025 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2108 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2191 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2274 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2357 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2441 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2524 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2607 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2691 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2774 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2857 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.2941 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3024 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3107 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3191 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3274 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3357 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3441 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3524 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3607 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.369 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3773 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.3857 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.394 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4023 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4107 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.419 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4273 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4357 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.444 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4523 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4607 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.469 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4773 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.4857 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.494 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5023 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5106 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.519 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5273 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5356 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5439 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5523 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5606 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5689 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5773 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5856 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.5939 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6023 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6106 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6189 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6272 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6356 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6439 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6522 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6606 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6689 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6772 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6855 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.6939 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7022 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7105 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7189 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7272 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7355 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7439 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7522 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7605 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7688 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7772 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7855 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.7938 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8022 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8105 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8188 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8271 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8355 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8438 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8521 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8605 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8688 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8771 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8854 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.8938 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9021 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9104 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9188 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9271 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9354 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9438 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9521 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9604 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9688 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9771 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9854 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 410.9937 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0021 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0104 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0187 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.027 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0354 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0437 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.052 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0604 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0687 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.077 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0854 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.0937 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.102 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1104 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1187 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.127 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1353 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1436 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.152 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1603 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1686 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.177 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1853 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.1936 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.202 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2103 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2186 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.227 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2353 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2436 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.252 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2603 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2686 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2769 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2852 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.2936 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3019 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3102 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3186 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3269 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3352 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3436 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3519 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3602 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3686 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3769 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3852 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.3936 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4019 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4102 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4185 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4268 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4352 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4435 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4518 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4602 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4685 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4768 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4852 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.4935 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5018 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5102 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5185 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5268 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5352 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5435 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5518 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5601 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5685 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5768 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5851 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.5934 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6018 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6101 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6184 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6268 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6351 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6434 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6518 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6601 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6684 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6768 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6851 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.6934 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7018 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7101 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7184 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7267 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7351 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7434 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7517 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7601 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7684 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7767 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.785 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.7934 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8017 | 3.9915 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.81 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8184 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8267 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.835 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8434 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8517 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.86 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8683 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8767 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.885 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.8933 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9017 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.91 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9183 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9267 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.935 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9433 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9517 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.96 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9683 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9767 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.985 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 411.9933 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0016 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0099 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0183 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0266 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0349 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0433 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0516 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0599 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0683 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0766 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0849 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.0933 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1016 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1099 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1183 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1266 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1349 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1432 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1516 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1599 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1682 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1766 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1849 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.1932 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2016 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2099 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2182 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2265 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2349 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2432 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2515 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2599 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2682 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2765 | 3.9916 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2849 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.2932 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3015 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3098 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3182 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3265 | 3.9917 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3348 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3432 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3515 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3598 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3682 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3765 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3848 | 3.9918 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.3932 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4015 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4098 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4182 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4265 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4348 | 3.9919 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4431 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4514 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4598 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4681 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4764 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4848 | 3.992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.4931 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5014 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5098 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5181 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5264 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5348 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5431 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5514 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5598 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5681 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5764 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5847 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.5931 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6014 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6097 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6181 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6264 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6347 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6431 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6514 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6597 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.668 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6764 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.6847 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.693 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7014 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7097 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.718 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7263 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7347 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.743 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7513 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7597 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.768 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7763 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.7847 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.793 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8013 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8097 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.818 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8263 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8347 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.843 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8513 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8596 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.868 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8763 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.8846 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.893 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9013 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9096 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.918 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9263 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9346 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9429 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9513 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9596 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9679 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9763 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9846 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 412.9929 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0013 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0096 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0179 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0262 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0346 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0429 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0512 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0596 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0679 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0762 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0846 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.0929 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1012 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1096 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1179 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1262 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1346 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1429 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1512 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1595 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1679 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1762 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1845 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.1929 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2012 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2095 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2179 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2262 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2345 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2429 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2512 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2595 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2679 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2762 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2845 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.2928 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3012 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3095 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3178 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3262 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3345 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3428 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3512 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3595 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3678 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3762 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3845 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.3928 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4012 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4095 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4178 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4261 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4345 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4428 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4511 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4595 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4678 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4761 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4845 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.4928 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5011 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5095 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5178 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5261 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5345 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5428 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5511 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5594 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5678 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5761 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5844 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.5928 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6011 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6094 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6178 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6261 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6344 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6428 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6511 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6594 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6678 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6761 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6844 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.6927 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.701 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7094 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7177 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.726 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7344 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7427 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.751 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7594 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7677 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.776 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7844 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.7927 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.801 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8094 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8177 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.826 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8344 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8427 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.851 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8593 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8677 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.876 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8843 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.8927 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.901 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9093 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9177 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.926 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9343 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9427 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.951 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9593 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9677 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.976 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9843 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 413.9926 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.001 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0093 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0176 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.026 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0343 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0426 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.051 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0593 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0676 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.076 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0843 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.0926 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.101 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1093 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1176 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1259 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1343 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1426 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1509 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1593 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1676 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1759 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1843 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.1926 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2009 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2093 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2176 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2259 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2343 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2426 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2509 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2592 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2676 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2759 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2842 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.2926 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3009 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3092 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3176 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3259 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3342 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3426 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3509 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3592 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3676 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3759 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3842 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.3925 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4009 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4092 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4175 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4258 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4342 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4425 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4508 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4592 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4675 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4758 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4842 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.4925 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5008 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5092 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5175 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5258 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5341 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5425 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5508 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5591 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5675 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5758 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5841 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.5925 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6008 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6091 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6175 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6258 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6341 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6425 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6508 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6591 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6674 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6758 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6841 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.6924 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7008 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7091 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7174 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7258 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7341 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7424 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7508 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7591 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7674 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7758 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7841 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.7924 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8008 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8091 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8174 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8257 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8341 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8424 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8507 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8591 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8674 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8757 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8841 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.8924 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9007 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9091 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9174 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9257 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9341 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9424 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9507 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.959 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9674 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9757 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.984 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 414.9924 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0007 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.009 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0174 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0257 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.034 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0424 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0507 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.059 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0674 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0757 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.084 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.0923 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1007 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.109 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1173 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1257 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.134 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1423 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1506 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.159 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1673 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1756 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.184 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.1923 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2006 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.209 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2173 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2256 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2339 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2423 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2506 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2589 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2673 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2756 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2839 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.2923 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3006 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3089 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3173 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3256 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3339 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3423 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3506 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3589 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3672 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3756 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3839 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.3922 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4006 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4089 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4172 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4256 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4339 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4422 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4506 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4589 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4672 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4756 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4839 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.4922 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5005 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5089 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5172 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5255 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5339 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5422 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5505 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5589 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5672 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5755 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5839 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.5922 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6005 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6089 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6172 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6255 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6339 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6422 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6505 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6588 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6672 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6755 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6838 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.6922 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7005 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7088 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7172 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7255 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7338 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7422 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7505 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7588 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7672 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7755 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7838 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.7921 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8005 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8088 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8171 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8255 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8338 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8421 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8505 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8588 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8671 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8755 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8838 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.8921 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9004 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9088 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9171 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9254 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9337 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9421 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9504 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9587 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9671 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9754 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9837 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 415.9921 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0004 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0087 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0171 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0254 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0337 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0421 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0504 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0587 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.067 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0754 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.0837 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.092 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1004 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1087 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.117 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1254 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1337 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.142 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1504 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1587 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.167 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1754 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.1837 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.192 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2003 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2087 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.217 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2253 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2337 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.242 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2503 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2587 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.267 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2753 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.2837 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.292 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3003 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3087 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.317 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3253 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3336 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.342 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3503 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3586 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.367 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3753 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.3836 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.392 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4003 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4086 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.417 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4253 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4336 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.442 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4503 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4586 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4669 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4753 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4836 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.4919 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5003 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5086 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5169 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5253 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5336 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5419 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5503 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5586 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5669 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5753 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5836 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.5919 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6003 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6086 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6169 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6252 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6336 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6419 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6502 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6585 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6669 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6752 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6835 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.6919 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7002 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7085 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7169 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7252 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7335 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7419 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7502 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7585 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7668 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7752 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7835 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.7918 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8002 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8085 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8168 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8252 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8335 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8418 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8502 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8585 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8668 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8752 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8835 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.8918 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9001 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9085 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9168 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9251 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9335 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9418 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9501 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9585 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9668 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9751 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9835 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 416.9918 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0001 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0085 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0168 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0251 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0334 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0418 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0501 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0584 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0668 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0751 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0834 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.0918 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1001 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1084 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1168 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1251 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1334 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1418 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1501 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1584 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1667 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1751 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1834 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.1917 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2001 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2084 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2167 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2251 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2334 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2417 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2501 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2584 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2667 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2751 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2834 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.2917 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3084 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3167 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.325 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3334 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3417 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.35 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3584 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3667 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.375 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3834 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.3917 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4083 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4167 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.425 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4333 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4417 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.45 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4583 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4666 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.475 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4833 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.4916 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5083 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5166 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.525 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5333 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5416 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.55 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5583 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5666 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.575 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5833 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5916 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.5999 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6083 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6166 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6249 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6333 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6416 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6499 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6583 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6666 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6749 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6833 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6916 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.6999 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7083 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7166 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7249 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7332 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7416 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7499 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7582 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7666 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7749 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7832 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7916 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.7999 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8082 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8166 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8249 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8332 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8416 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8499 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8582 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8665 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8749 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8832 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8915 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.8999 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9082 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9165 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9249 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9332 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9415 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9499 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9582 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9665 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9749 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9832 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9915 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 417.9998 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0082 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0165 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0248 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0332 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0415 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0498 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0582 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0665 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0748 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0832 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0915 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.0998 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1082 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1165 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1248 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1331 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1414 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1498 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1581 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1664 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1748 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1831 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1914 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.1998 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2081 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2164 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2248 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2331 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2414 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2498 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2581 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2664 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2747 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2831 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2914 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.2997 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3081 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3164 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3247 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3331 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3414 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3497 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3581 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3664 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3747 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3831 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3914 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.3997 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4081 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4164 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4247 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.433 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4414 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4497 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.458 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4664 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4747 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.483 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4914 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.4997 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.508 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5164 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5247 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.533 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5414 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5497 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.558 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5663 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5747 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.583 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5913 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.5997 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.608 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6163 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6247 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.633 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6413 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6497 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.658 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6663 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6747 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.683 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6913 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.6996 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.708 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7163 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7246 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.733 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7413 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7496 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.758 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7663 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7746 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.783 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7913 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.7996 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.808 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8163 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8246 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8329 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8413 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8496 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8579 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8663 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8746 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8829 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8912 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.8996 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9079 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9162 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9246 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9329 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9412 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9496 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9579 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9662 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9745 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9829 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9912 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 418.9995 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0079 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0162 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0245 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0329 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0412 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0495 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0579 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0662 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0745 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0829 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0912 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.0995 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1078 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1162 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1245 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1328 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1412 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1495 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1579 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1662 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1745 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1829 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1912 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.1995 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2079 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2162 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2245 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2328 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2412 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2495 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2578 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2662 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2745 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2828 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2912 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.2995 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3078 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3162 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3245 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3328 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3412 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3495 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3578 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3661 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3745 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3828 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3911 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.3995 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4078 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4161 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4245 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4328 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4411 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4495 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4578 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4661 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4745 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4828 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4911 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.4995 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5078 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5161 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5244 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5328 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5411 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5494 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5578 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5661 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5744 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5828 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5911 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.5994 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6078 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6161 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6244 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6328 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6411 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6494 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6577 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6661 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6744 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6827 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6911 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.6994 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7078 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7161 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7244 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7328 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7411 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7494 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7578 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7661 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7744 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7827 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7911 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.7994 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8077 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8161 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8244 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8327 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8411 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8494 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8577 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8661 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8744 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8827 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8911 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.8994 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9077 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.916 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9244 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9327 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.941 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9494 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9577 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.966 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9744 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9827 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.991 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 419.9994 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0077 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.016 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0244 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0327 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.041 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0493 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0577 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.066 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0743 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0827 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.091 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.0993 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1077 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.116 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1243 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1327 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.141 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1493 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1577 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.166 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1743 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1826 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.191 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.1993 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2076 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.216 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2243 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2326 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.241 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2493 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2577 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.266 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2743 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2827 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.291 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.2993 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3076 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.316 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3243 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3326 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.341 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3493 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3576 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.366 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3743 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3826 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.391 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.3993 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4076 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.416 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4243 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4326 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4409 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4493 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4576 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4659 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4743 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4826 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4909 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.4993 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5076 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5159 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5243 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5326 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5409 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5493 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5576 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5659 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5742 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5826 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5909 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.5992 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6076 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6159 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6242 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6326 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6409 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6492 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6576 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6659 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6742 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6826 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6909 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.6992 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7076 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7159 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7242 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7325 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7409 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7492 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7575 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7659 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7742 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7825 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7909 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.7992 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8076 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8159 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8242 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8326 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8409 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8492 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8575 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8659 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8742 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8825 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8909 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.8992 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9075 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9159 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9242 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9325 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9409 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9492 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9575 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9659 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9742 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9825 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9908 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 420.9992 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0075 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0158 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0242 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0325 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0408 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0492 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0575 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0658 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0742 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0825 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0908 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.0992 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1075 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1158 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1241 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1325 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1408 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1491 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1575 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1658 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1741 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1825 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1908 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.1991 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2075 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2158 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2241 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2325 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2408 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2491 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2574 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2658 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2741 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2824 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2908 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.2991 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3074 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3158 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3241 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3324 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3408 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3491 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3574 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3658 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3741 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3824 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3908 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.3991 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4074 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4158 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4241 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4324 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4408 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4491 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4574 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4658 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4741 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4824 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4908 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.4991 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5074 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5157 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5241 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5324 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5407 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5491 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5574 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5657 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5741 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5824 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5907 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.5991 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6074 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6157 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6241 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6324 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6407 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.649 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6574 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6657 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.674 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6824 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.6907 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.699 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7074 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7157 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.724 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7324 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7407 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.749 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7574 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7657 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.774 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7823 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.7907 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.799 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8073 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8157 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.824 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8323 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8407 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.849 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8573 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8657 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.874 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8823 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.8907 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.899 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9073 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9157 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.924 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9323 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9407 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.949 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9573 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9657 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.974 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9823 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.9907 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 421.999 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0073 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0157 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.024 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0323 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0406 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.049 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0573 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0656 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.074 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0823 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.0906 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.099 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1073 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1156 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.124 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1323 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1406 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.149 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1573 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1656 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.174 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1823 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1906 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.1989 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2073 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2156 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2239 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2323 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2406 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2489 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2573 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2656 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2739 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2823 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2906 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.2989 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3073 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3156 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3239 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3322 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3406 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3489 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3572 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3656 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3739 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3822 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3906 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.3989 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4072 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4156 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4239 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4322 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4406 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4489 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4572 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4656 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4739 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4822 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4906 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.4989 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5072 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5156 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5239 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5322 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5406 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5489 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5572 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5656 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5739 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5822 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5905 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.5989 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6072 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6155 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6239 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6322 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6405 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6489 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6572 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6655 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6739 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6822 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6905 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.6989 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7072 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7155 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7238 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7322 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7405 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7488 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7572 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7655 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7738 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7822 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7905 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.7988 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8072 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8155 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8238 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8322 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8405 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8488 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8571 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8655 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8738 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8821 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8905 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.8988 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9071 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9155 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9238 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9321 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9405 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9488 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9571 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9655 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9738 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9821 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9904 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 422.9988 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0071 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0154 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0238 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0321 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0405 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0488 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0571 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0655 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0738 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0821 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0905 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.0988 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1071 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1154 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1238 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1321 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1404 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1488 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1571 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1654 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1738 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1821 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1904 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.1988 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2071 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2154 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2238 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2321 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2404 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2487 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2571 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2654 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2737 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2821 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2904 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.2987 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3071 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3154 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3237 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3321 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3404 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3487 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3571 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3654 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3737 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.382 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3904 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.3987 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.407 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4154 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4237 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.432 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4404 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4487 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.457 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4654 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4737 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.482 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4904 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.4987 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.507 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5154 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5237 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.532 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5403 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5487 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.557 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5653 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5737 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.582 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5904 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.5987 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.607 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6154 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6237 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.632 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6404 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6487 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.657 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6653 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6737 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.682 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6903 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.6987 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.707 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7153 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7237 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.732 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7403 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7487 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.757 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7653 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7737 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.782 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7903 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.7986 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.807 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8153 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8236 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.832 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8403 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8486 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.857 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8653 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8736 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.882 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8903 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.8986 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.907 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9153 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9236 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9319 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9403 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9486 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9569 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9653 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9736 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9819 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9903 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 423.9986 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0069 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0153 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0236 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0319 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0403 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0486 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0569 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0652 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0736 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0819 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0902 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.0986 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1069 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1152 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1236 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1319 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1403 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1486 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1569 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1653 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1736 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1819 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1902 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.1986 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2069 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2152 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2236 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2319 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2402 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2486 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2569 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2652 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2736 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2819 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2902 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.2986 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3069 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3152 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3235 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3319 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3402 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3485 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3569 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3652 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3735 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3819 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3902 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.3985 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4069 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4152 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4235 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4319 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4402 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4485 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4568 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4652 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4735 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4818 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4902 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.4985 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5068 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5152 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5235 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5318 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5402 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5485 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5568 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5652 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5735 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5818 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5901 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.5985 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6068 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6151 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6235 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6318 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6401 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6485 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6568 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6651 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6735 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6818 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6902 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.6985 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7068 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7151 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7235 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7318 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7401 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7485 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7568 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7651 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7735 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7818 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7901 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.7985 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8068 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8151 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8235 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8318 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8401 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8484 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8568 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8651 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8734 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8818 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8901 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.8984 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9068 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9151 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9234 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9318 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9401 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9484 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9568 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9651 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9734 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9818 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9901 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 424.9984 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0067 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0151 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0234 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0317 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0401 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0484 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0567 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0651 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0734 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0817 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.09 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.0984 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1067 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.115 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1234 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1317 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.14 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1483 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1567 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.165 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1733 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1817 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.19 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.1983 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2067 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.215 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2233 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2317 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.24 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2483 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2567 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.265 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2733 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2816 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.29 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.2983 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3066 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.315 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3233 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3316 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.34 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3483 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3566 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.365 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3733 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3816 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.39 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.3983 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4066 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4149 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4233 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4316 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4399 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4483 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4566 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4649 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4733 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4816 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4899 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.4983 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5066 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5149 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5233 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5316 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5399 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5482 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5566 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5649 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5732 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5816 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5899 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.5982 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6066 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6149 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6232 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6316 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6399 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6482 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6566 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6649 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6732 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6815 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6899 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.6982 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7065 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7149 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7232 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7315 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7399 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7482 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7565 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7649 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7732 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7815 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7899 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.7982 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8065 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8148 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8232 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8315 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8398 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8481 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8565 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8648 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8731 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8815 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8898 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.8981 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9065 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9148 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9231 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9315 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9398 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9481 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9565 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9648 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9731 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9814 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9898 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 425.9981 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0064 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0148 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0231 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0314 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0398 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0481 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0564 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0648 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0731 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0814 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0898 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.0981 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1064 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1147 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1231 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1314 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1397 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1481 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1564 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1647 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1731 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1814 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1897 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.1981 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2064 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2147 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2231 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2314 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2397 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.248 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2564 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2647 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.273 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2814 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.2897 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.298 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3064 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3147 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.323 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3314 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3397 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.348 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3564 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3647 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.373 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3813 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.3897 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.398 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4063 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4147 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.423 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4313 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4397 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.448 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4563 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4647 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.473 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4813 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.4897 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.498 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5063 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5146 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.523 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5313 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5396 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.548 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5563 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5646 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5729 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5813 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5896 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.5979 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6063 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6146 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6229 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6313 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6396 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6479 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6562 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6646 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6729 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6812 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6896 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.6979 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7062 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7146 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7229 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7312 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7396 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7479 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7562 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7646 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7729 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7812 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7896 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.7979 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8062 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8145 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8229 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8312 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8395 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8479 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8562 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8645 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8729 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8812 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8895 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.8979 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9062 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9145 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9229 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9312 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9395 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9478 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9562 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9645 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9728 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9812 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9895 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 426.9978 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0062 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0145 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0228 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0312 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0395 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0478 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0562 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0645 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0728 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0811 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0895 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.0978 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1061 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1145 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1228 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1311 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1395 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1478 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1561 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1645 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1728 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1811 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1895 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.1978 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2061 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2144 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2228 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2311 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2394 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2478 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2561 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2644 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2728 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2811 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2894 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.2978 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3061 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3144 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3227 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3311 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3394 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3477 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.356 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3644 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3727 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.381 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3894 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.3977 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.406 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4144 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4227 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.431 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4394 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4477 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.456 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4644 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4727 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.481 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4893 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.4977 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.506 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5143 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5227 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.531 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5393 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5477 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.556 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5643 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5727 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.581 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5893 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.5977 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.606 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6143 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6227 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.631 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6393 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6476 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.656 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6643 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6726 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.681 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6893 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.6976 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.706 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7143 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7226 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.731 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7393 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7476 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.756 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7643 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7726 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7809 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7893 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.7976 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8059 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8143 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8226 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8309 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8393 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8476 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8559 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8643 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8726 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8809 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8893 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.8976 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9059 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9142 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9226 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9309 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9392 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9476 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9559 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9642 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9726 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9809 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9892 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 427.9976 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0059 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0142 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0226 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0309 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0392 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0475 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0559 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0642 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0725 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0809 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0892 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.0975 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1059 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1142 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1225 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1308 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1392 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1475 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1558 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1642 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1725 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1808 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1891 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.1975 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2058 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2141 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2225 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2308 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2391 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2475 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2558 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2641 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2725 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2808 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2891 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.2975 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3058 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3141 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3224 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3308 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3391 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3474 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3558 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3641 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3724 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3808 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3891 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.3974 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4058 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4141 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4224 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4308 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4391 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4474 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4557 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4641 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4724 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4807 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4891 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.4974 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5057 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5141 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5224 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5307 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5391 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5474 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5557 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5641 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5724 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5807 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5891 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.5974 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6057 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.614 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6224 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6307 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.639 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6474 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6557 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.664 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6724 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6807 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.689 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.6974 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7057 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.714 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7224 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7307 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.739 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7473 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7557 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.764 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7723 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7807 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.789 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.7973 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8057 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.814 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8223 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8307 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.839 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8473 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8557 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.864 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8723 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8806 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8889 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.8973 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9056 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9139 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9223 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9306 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9389 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9473 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9556 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9639 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9723 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9806 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9889 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 428.9973 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0056 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0139 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0222 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0306 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0389 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0472 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0556 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0639 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0722 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0806 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0889 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.0972 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1056 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1139 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1222 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1306 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1389 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1472 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1555 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1639 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1722 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1805 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1889 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.1972 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2055 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2139 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2222 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2305 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2389 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2472 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2555 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2639 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2722 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2805 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2888 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.2972 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3055 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3138 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3222 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3305 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3388 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3472 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3555 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3638 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3722 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3805 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3888 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.3972 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4055 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4138 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4221 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4305 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4388 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4471 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4555 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4638 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4721 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4805 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4888 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.4971 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5055 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5138 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5221 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5305 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5388 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5471 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5555 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5638 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5721 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5804 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5888 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.5971 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6054 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6137 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6221 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6304 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6387 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6471 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6554 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6637 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6721 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6804 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6887 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.6971 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7054 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7137 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.722 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7304 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7387 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.747 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7554 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7637 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.772 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7804 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.7887 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.797 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8054 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8137 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.822 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8304 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8387 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.847 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8553 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8637 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.872 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8803 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.8887 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.897 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9053 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9137 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.922 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9303 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9387 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.947 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9553 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9637 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.972 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9803 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.9886 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 429.997 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0053 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0136 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.022 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0303 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0386 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.047 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0553 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0636 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.072 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0803 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0886 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.0969 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1053 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1136 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1219 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1302 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1386 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1469 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1552 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1636 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1719 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1802 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1886 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.1969 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2052 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2135 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2219 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2302 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2385 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2469 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2552 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2635 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2719 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2802 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2885 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.2968 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3052 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3135 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3218 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3302 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3385 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3468 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3551 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3635 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3718 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3801 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3885 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.3968 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4051 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4135 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4218 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4301 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4384 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4468 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4551 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4634 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4718 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4801 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4884 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.4967 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5051 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5134 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5217 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5301 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5384 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5467 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5551 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5634 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5717 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.58 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5884 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.5967 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.605 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6133 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6217 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.63 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6383 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6467 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.655 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6633 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6717 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.68 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6883 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.6967 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.705 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7133 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7216 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.73 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7383 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7466 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7549 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7633 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7716 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7799 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7883 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.7966 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8049 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8133 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8216 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8299 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8383 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8466 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8549 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8633 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8716 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8799 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8882 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.8965 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9049 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9132 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9215 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9299 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9382 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9465 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9549 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9632 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9715 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9799 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9882 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 430.9965 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0048 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0132 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0215 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0298 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0381 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0465 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0548 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0631 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0715 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0798 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0881 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.0965 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1048 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1131 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1215 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1298 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1381 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1464 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1548 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1631 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1714 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1797 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1881 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.1964 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2047 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2131 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2214 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2297 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.238 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2464 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2547 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.263 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2714 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2797 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.288 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.2964 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3047 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.313 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3214 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3297 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.338 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3463 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3546 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.363 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3713 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3796 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.388 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.3963 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4046 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.413 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4213 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4296 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4379 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4463 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4546 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4629 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4713 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4796 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4879 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.4962 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5046 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5129 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5212 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5295 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5379 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5462 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5545 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5629 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5712 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5795 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5879 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.5962 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6045 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6128 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6212 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6295 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6378 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6461 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6545 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6628 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6711 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6795 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6878 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.6961 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7044 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7128 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7211 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7294 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7378 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7461 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7544 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7628 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7711 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7794 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7878 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.7961 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8044 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8127 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.821 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8294 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8377 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.846 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8544 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8627 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.871 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8794 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.8877 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.896 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9043 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9127 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.921 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9293 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9377 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.946 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9543 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9626 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9709 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9793 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9876 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 431.9959 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0043 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0126 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0209 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0292 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0376 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0459 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0542 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0626 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0709 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0792 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0876 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.0959 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1042 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1125 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1208 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1292 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1375 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1458 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1542 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1625 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1708 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1791 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1875 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.1958 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2041 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2125 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2208 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2291 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2374 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2458 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2541 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2624 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2708 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2791 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2874 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.2957 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3041 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3124 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3207 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.329 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3374 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3457 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.354 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3624 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3707 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.379 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3873 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.3957 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.404 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4123 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4207 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.429 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4373 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4456 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4539 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4623 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4706 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4789 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4873 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.4956 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5039 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5123 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5206 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5289 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5372 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5456 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5539 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5622 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5706 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5789 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5872 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.5956 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6039 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6122 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6205 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6288 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6372 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6455 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6538 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6622 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6705 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6788 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6871 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.6955 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7038 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7121 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7205 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7288 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7371 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7454 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7538 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7621 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7704 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7787 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7871 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.7954 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8037 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.812 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8204 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8287 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.837 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8454 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8537 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.862 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8703 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8787 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.887 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.8953 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9036 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.912 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9203 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9286 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9369 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9453 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9536 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9619 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9702 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9785 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9869 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 432.9952 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0035 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0119 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0202 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0285 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0368 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0452 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0535 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0618 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0701 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0785 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0868 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.0951 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1035 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1118 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1201 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1284 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1367 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1451 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1534 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1617 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.17 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1784 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.1867 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.195 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2033 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2117 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.22 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2283 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2366 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.245 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2533 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2616 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.27 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2783 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2866 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.2949 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3033 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3116 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3199 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3282 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3365 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3449 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3532 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3615 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3698 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3782 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3865 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.3948 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4032 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4115 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4198 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4281 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4365 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4448 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4531 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4614 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4698 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4781 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4864 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.4947 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5031 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5114 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5197 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.528 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5363 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5447 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.553 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5613 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5697 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.578 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5863 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.5946 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.603 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6113 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6196 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6279 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6363 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6446 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6529 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6613 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6696 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6779 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6862 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.6945 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7029 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7112 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7195 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7278 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7362 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7445 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7528 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7611 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7695 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7778 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7861 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.7944 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8028 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8111 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8194 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8277 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8361 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8444 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8527 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.861 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8694 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8777 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.886 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.8943 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9026 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.911 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9193 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9276 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9359 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9443 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9526 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9609 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9692 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9776 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9859 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 433.9942 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0026 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0109 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0192 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0275 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0359 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0442 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0525 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0608 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0692 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0775 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0858 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.0941 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1024 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1108 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1191 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1274 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1357 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1441 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1524 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1607 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.169 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1774 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.1857 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.194 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2023 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2107 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.219 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2273 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2356 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.244 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2523 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2606 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2689 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2773 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2856 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.2939 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3022 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3105 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3189 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3272 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3355 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3438 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3522 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3605 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3688 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3772 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3855 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.3938 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4021 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4105 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4188 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4271 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4354 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4438 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4521 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4604 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4687 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4771 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4854 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.4937 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.502 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5103 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5187 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.527 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5353 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5436 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.552 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5603 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5686 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5769 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5853 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.5936 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6019 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6102 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6186 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6269 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6352 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6436 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6519 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6602 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6685 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6768 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6852 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.6935 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7018 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7101 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7185 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7268 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7351 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7434 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7518 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7601 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7684 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7767 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7851 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.7934 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8017 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.81 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8184 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8267 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.835 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8433 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8517 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.86 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8683 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8766 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8849 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.8933 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9016 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9099 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9182 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9266 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9349 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9432 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9515 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9599 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9682 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9765 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9848 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 434.9932 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0015 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0098 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0182 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0265 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0348 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0431 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0515 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0598 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0681 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0764 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.0847 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.093 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1014 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1097 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.118 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1263 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1347 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.143 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1513 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1596 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.168 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1763 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1846 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.1929 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2013 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2096 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2179 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2262 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2346 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2429 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2512 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2595 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2679 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2762 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2845 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.2928 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3011 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3095 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3178 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3261 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3344 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3428 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3511 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3594 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3677 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3761 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3844 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.3927 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.401 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4094 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4177 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.426 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4343 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4427 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.451 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4593 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4676 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.476 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4843 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.4926 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5009 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5092 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5176 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5259 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5342 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5425 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5509 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5592 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5675 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5758 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5842 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.5925 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6008 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6091 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6175 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6258 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6341 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6424 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6508 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6591 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6674 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6757 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6841 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.6924 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7007 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.709 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7173 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7257 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.734 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7423 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7506 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.759 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7673 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7756 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7839 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.7923 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8006 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8089 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8172 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8256 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8339 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8422 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8505 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8589 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8672 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8755 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8838 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.8922 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9005 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9088 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9171 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9254 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9337 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9421 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9504 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9587 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.967 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9754 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.9837 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 435.992 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0003 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0087 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.017 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0253 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0336 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.042 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0503 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0586 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0669 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0753 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0836 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.0919 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1002 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1086 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1169 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1252 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1335 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1418 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1502 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1585 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1668 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1751 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1835 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.1918 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2001 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2084 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2168 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2251 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2334 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2417 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2501 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2584 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2667 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.275 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2834 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.2917 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3083 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3167 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.325 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3333 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3416 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3499 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3583 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3666 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3749 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3832 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3916 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.3999 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4082 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4165 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4249 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4332 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4415 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4498 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4582 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4665 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4748 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4831 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4915 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.4998 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5081 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5164 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5247 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5331 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5414 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5497 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5581 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5664 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5747 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.583 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5914 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.5997 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.608 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6163 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6247 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.633 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6413 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6496 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.658 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6663 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6746 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6829 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6913 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.6996 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7079 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7162 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7245 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7329 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7412 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7495 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7578 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7662 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7745 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7828 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7911 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.7995 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8078 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8161 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8244 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8328 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8411 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8494 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8578 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8661 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8744 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8827 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8911 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.8994 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9077 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.916 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9243 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9327 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.941 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9493 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9576 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.966 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9743 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9826 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9909 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 436.9993 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0076 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0159 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0243 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0326 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0409 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0492 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0576 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0659 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0742 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0825 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0909 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.0992 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1075 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1158 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1241 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1325 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1408 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1491 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1575 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1658 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1741 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1824 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1908 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.1991 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2074 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2157 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2241 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2324 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2407 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.249 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2574 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2657 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.274 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2823 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.2906 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.299 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3073 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3156 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.324 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3323 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3406 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3489 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3573 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3656 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3739 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3822 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3906 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.3989 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4072 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4156 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4239 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4322 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4405 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4489 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4572 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4655 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4738 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4821 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4905 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.4988 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5071 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5154 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5238 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5321 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5404 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5488 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5571 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5654 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5737 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5821 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5904 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.5987 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.607 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6154 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6237 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.632 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6404 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6487 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.657 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6653 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6736 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.682 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6903 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.6986 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7069 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7153 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7236 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7319 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7403 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7486 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7569 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7652 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7736 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7819 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7902 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.7985 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8069 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8152 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8235 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8318 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8402 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8485 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8568 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8651 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8735 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8818 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8901 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.8984 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9068 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9151 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9234 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9318 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9401 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9484 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9567 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9651 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9734 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9817 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9901 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 437.9984 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0067 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.015 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0233 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0317 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.04 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0483 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0566 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.065 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0733 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0816 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.09 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.0983 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1066 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1149 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1233 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1316 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1399 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1483 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1566 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1649 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1732 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1815 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1899 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.1982 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2065 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2149 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2232 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2315 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2398 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2482 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2565 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2648 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2732 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2815 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2898 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.2982 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3065 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3148 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3231 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3315 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3398 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3481 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3564 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3648 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3731 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3814 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3897 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.3981 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4064 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4147 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4231 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4314 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4397 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4481 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4564 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4647 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4731 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4814 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.4897 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.498 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5063 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5147 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.523 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5313 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5397 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.548 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5563 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5647 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.573 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5813 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.5896 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.598 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6063 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6146 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.623 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6313 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6396 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6479 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6563 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6646 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6729 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6812 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6896 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.6979 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7062 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7146 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7229 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7312 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7396 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7479 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7562 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7645 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7729 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7812 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7895 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.7979 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8062 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8145 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8228 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8312 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8395 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8478 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8561 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8645 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8728 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8811 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8895 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.8978 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9061 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9145 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9228 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9311 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9395 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9478 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9561 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9644 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9728 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9811 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9894 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 438.9977 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0061 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0144 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0227 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0311 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0394 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0477 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0561 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0644 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0727 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0811 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0894 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.0977 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.106 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1144 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1227 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.131 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1394 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1477 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.156 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1644 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1727 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.181 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1893 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.1977 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.206 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2143 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2227 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.231 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2393 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2477 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.256 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2643 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2726 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.281 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2893 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.2976 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.306 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3143 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3226 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.331 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3393 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3476 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.356 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3643 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3726 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.381 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3893 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.3976 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4059 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4142 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4226 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4309 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4392 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4476 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4559 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4642 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4726 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4809 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4892 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.4976 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5059 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5142 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5226 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5309 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5392 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5475 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5559 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5642 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5725 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5809 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5892 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.5975 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6059 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6142 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6225 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6309 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6392 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6475 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6559 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6642 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6725 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6808 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6892 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.6975 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7058 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7142 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7225 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7308 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7392 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7475 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7558 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7642 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7725 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7808 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7892 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.7975 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8058 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8141 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8225 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8308 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8391 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8475 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8558 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8641 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8725 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8808 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8891 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.8975 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9058 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9141 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9224 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9308 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9391 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9474 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9557 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9641 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9724 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9807 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9891 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 439.9974 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0057 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0141 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0224 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0307 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0391 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0474 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0557 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0641 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0724 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0807 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0891 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.0974 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1057 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.114 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1224 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1307 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.139 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1474 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1557 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.164 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1724 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1807 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.189 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.1974 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2057 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.214 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2224 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2307 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.239 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2473 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2557 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.264 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2723 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2807 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.289 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.2973 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3057 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.314 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3223 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3307 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.339 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3473 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3557 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.364 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3723 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3806 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.389 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.3973 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4056 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.414 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4223 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4306 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.439 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4473 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4556 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.464 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4723 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4806 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.489 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.4973 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5056 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5139 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5223 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5306 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5389 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5473 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5556 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5639 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5723 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5806 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.589 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.5973 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6056 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.614 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6223 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6306 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6389 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6473 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6556 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6639 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6723 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6806 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6889 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.6973 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7056 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7139 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7223 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7306 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7389 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7473 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7556 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7639 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7722 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7806 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7889 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.7973 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8056 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8139 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8223 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8306 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8389 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8473 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8556 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8639 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8723 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8806 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8889 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.8972 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9056 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9139 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9222 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9306 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9389 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9472 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9556 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9639 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9722 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9806 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9889 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 440.9973 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0056 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0139 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0222 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0306 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0389 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0472 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0556 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0639 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0722 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0806 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0889 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.0972 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1056 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1139 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1222 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1306 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1389 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1472 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1555 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1639 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1722 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1806 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1889 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.1972 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2056 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2139 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2222 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2306 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2389 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2472 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2556 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2639 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2722 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2805 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2889 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.2972 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3055 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3139 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3222 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3305 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3389 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3472 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3555 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3639 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3722 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3806 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3889 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.3972 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4055 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4139 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4222 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4305 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4389 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4472 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4555 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4639 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4722 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4805 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4889 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.4972 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5055 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5139 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5222 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5305 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5388 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5472 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5555 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5638 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5722 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5805 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5889 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.5972 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6055 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6139 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6222 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6305 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6389 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6472 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6555 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6638 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6722 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6805 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6888 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.6972 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7055 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7138 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7222 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7305 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7388 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7472 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7555 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7638 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7722 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7805 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7888 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.7972 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8055 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8138 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8222 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8305 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8388 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8472 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8555 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8638 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8722 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8805 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8888 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.8972 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9055 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9138 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9221 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9305 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9388 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9471 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9555 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9638 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9721 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9805 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9888 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 441.9972 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0055 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0138 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0222 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0305 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0388 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0471 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0555 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0638 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0721 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0805 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0888 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.0971 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1055 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1138 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1221 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1305 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1388 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1471 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1555 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1638 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1721 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1805 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1888 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.1971 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2055 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2138 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2221 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2305 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2388 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2471 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2555 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2638 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2721 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2805 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2888 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.2971 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3055 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3138 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3221 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3304 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3388 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3471 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3554 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3638 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3721 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3804 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3888 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.3971 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4055 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4138 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4221 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4305 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4388 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4471 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4554 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4638 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4721 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4804 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4888 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.4971 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5054 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5138 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5221 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5304 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5388 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5471 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5554 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5638 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5721 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5804 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5887 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.5971 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6054 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6138 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6221 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6304 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6388 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6471 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6554 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6638 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6721 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6804 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6888 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.6971 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7054 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7137 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7221 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7304 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7387 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7471 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7554 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7637 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7721 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7804 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7887 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.7971 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8054 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8137 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8221 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8304 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8387 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.847 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8554 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8637 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.872 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8804 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.8887 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.897 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9054 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9137 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.922 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9304 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9387 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.947 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9554 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9637 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.972 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9803 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.9887 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 442.997 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0054 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0137 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.022 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0304 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0387 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.047 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0554 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0637 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.072 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0804 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.0887 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.097 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1053 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1137 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.122 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1303 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1387 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.147 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1553 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1637 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.172 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1803 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.1887 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.197 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2053 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2137 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.222 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2303 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2386 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.247 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2553 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2636 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.272 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2803 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.2886 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.297 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3053 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3136 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.322 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3303 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3386 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.347 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3553 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3636 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3719 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3803 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3886 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.3969 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4053 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4136 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4219 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4303 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4386 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4469 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4553 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4636 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4719 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4803 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4886 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.4969 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5052 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5136 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5219 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5302 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5386 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5469 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5552 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5636 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5719 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5803 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5886 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.5969 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6053 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6136 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6219 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6302 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6386 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6469 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6552 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6636 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6719 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6802 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6886 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.6969 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7052 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7136 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7219 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7302 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7386 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7469 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7552 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7635 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7719 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7802 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7885 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.7969 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8052 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8135 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8219 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8302 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8385 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8469 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8552 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8635 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8719 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8802 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8885 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.8969 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9052 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9135 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9218 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9302 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9385 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9468 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9552 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9635 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9718 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9802 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9885 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 443.9968 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0052 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0135 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0218 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0302 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0385 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0468 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0551 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0635 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0718 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0801 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0885 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.0968 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1051 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1135 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1218 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1301 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1385 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1468 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1551 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1635 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1718 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1801 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1884 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.1968 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2051 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2134 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2218 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2301 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2384 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2468 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2551 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2634 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2718 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2801 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2884 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.2968 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3051 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3134 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3217 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3301 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3384 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3467 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3551 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3634 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3717 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3801 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3884 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.3967 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4051 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4134 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4217 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4301 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4384 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4467 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.455 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4634 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4717 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.48 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4884 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.4967 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.505 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5134 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5217 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.53 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5384 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5467 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.555 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5634 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5717 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.58 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5883 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.5967 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.605 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6133 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6217 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.63 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6383 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6466 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.655 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6633 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6716 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.68 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6883 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.6966 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.705 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7133 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7216 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7299 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7383 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7466 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7549 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7633 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7716 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7799 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7883 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.7966 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8049 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8133 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8216 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8299 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8383 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8466 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8549 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8633 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8716 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8799 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8882 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.8966 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9049 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9132 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9216 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9299 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9382 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9466 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9549 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9632 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9716 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9799 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9882 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 444.9966 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0049 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0132 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0215 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0299 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0382 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0465 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0549 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0632 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0715 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0799 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0882 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.0965 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1049 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1132 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1215 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1299 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1382 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1465 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1548 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1632 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1715 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1798 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1882 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.1965 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2048 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2132 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2215 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2298 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2382 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2465 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2548 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2632 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2715 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2798 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2881 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.2965 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3048 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3131 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3215 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3298 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3381 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3465 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3548 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3631 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3714 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3798 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3881 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.3964 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4048 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4131 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4214 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4297 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4381 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4464 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4547 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4631 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4714 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4797 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.488 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.4964 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5047 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.513 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5214 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5297 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.538 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5464 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5547 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.563 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5714 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5797 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.588 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.5963 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6046 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.613 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6213 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6296 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.638 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6463 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6546 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.663 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6713 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6796 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6879 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.6963 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7046 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7129 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7213 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7296 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7379 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7462 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7546 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7629 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7712 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7795 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7879 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.7962 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8045 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8129 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8212 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8295 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8379 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8462 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8545 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8629 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8712 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8795 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8878 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.8961 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9045 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9128 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9211 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9295 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9378 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9461 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9545 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9628 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9711 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9794 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9878 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 445.9961 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0044 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0128 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0211 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0294 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0378 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0461 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0544 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0627 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.071 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0794 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.0877 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.096 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1044 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1127 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.121 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1294 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1377 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.146 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1543 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1627 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.171 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1793 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.1877 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.196 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2043 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2126 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.221 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2293 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2376 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2459 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2543 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2626 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2709 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2793 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2876 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.2959 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3043 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3126 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3209 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3292 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3376 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3459 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3542 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3625 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3709 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3792 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3875 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.3959 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4042 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4125 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4208 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4292 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4375 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4458 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4542 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4625 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4708 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4792 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4875 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.4958 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5042 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5125 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5208 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5291 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5374 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5458 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5541 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5624 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5708 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5791 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5874 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.5958 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6041 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6124 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6207 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6291 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6374 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6457 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6541 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6624 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6707 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.679 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6874 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.6957 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.704 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7123 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7207 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.729 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7373 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7457 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.754 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7623 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7707 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.779 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7873 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.7956 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.804 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8123 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8206 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8289 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8373 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8456 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8539 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8623 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8706 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8789 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8872 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.8956 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9039 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9122 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9206 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9289 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9372 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9456 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9539 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9622 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9706 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9789 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9872 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 446.9955 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0038 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0122 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0205 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0288 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0372 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0455 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0538 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0621 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0705 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0788 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0871 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.0955 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1038 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1121 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1205 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1288 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1371 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1454 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1537 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1621 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1704 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1787 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1871 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.1954 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2037 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.212 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2204 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2287 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.237 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2454 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2537 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.262 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2704 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2787 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.287 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.2953 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3036 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.312 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3203 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3286 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.337 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3453 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3536 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3619 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3703 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3786 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3869 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.3953 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4036 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4119 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4202 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4286 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4369 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4452 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4536 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4619 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4702 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4785 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4868 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.4952 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5035 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5118 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5202 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5285 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5368 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5452 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5535 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5618 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5701 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5785 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5868 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.5951 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6035 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6118 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6201 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6284 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6367 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6451 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6534 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6617 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6701 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6784 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6867 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.6951 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7034 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7117 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.72 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7284 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7367 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.745 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7534 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7617 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.77 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7783 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.7867 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.795 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8033 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8116 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.82 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8283 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8366 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8449 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8533 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8616 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8699 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8783 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8866 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.8949 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9033 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9116 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9199 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9282 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9366 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9449 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9532 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9615 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9699 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9782 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9865 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 447.9948 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0032 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0115 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0198 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0282 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0365 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0448 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0532 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0615 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0698 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0781 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0865 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.0948 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1031 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1115 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1198 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1281 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1364 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1447 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1531 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1614 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1697 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1781 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1864 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.1947 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2031 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2114 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2197 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.228 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2364 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2447 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.253 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2614 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2697 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.278 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2863 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.2946 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.303 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3113 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3196 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.328 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3363 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3446 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3529 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3613 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3696 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3779 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3863 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.3946 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4029 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4112 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4196 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4279 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4362 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4445 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4529 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4612 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4695 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4778 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4862 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.4945 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5028 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5112 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5195 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5278 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5361 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5445 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5528 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5611 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5694 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5778 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5861 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.5944 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6028 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6111 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6194 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6277 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.636 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6444 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6527 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.661 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6693 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6777 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.686 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.6943 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7026 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.711 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7193 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7276 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7359 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7443 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7526 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7609 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7693 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7776 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7859 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.7942 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8026 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8109 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8192 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8275 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8358 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8442 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8525 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8608 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8691 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8775 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8858 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.8941 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9025 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9108 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9191 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9274 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9358 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9441 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9524 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9607 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9691 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9774 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.9857 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 448.994 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0023 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0107 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.019 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0273 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0356 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.044 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0523 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0606 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.069 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0773 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0856 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.0939 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1023 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1106 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1189 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1272 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1356 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1439 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1522 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1606 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1689 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1772 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1855 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.1938 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2022 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2105 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2188 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2271 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2355 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2438 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2521 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2604 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2688 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2771 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2854 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.2937 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3021 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3104 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3187 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3271 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3354 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3437 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.352 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3604 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3687 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.377 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3853 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.3936 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.402 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4103 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4186 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4269 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4353 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4436 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4519 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4603 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4686 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4769 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4852 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.4936 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5019 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5102 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5185 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5269 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5352 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5435 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5518 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5602 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5685 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5768 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5851 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.5934 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6018 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6101 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6184 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6267 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6351 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6434 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6517 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.66 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6684 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6767 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.685 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.6933 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7017 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.71 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7183 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7267 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.735 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7433 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7516 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7599 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7682 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7766 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7849 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.7932 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8016 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8099 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8182 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8265 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8349 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8432 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8515 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8598 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8682 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8765 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8848 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.8931 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9015 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9098 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9181 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9264 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9348 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9431 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9514 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9597 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.968 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9764 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.9847 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 449.993 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0013 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0097 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.018 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0263 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0346 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.043 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0513 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0596 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.068 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0763 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0846 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.0929 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1013 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1096 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1179 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1262 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1346 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1429 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1512 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1595 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1678 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1762 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1845 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.1928 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2011 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2095 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2178 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2261 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2344 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2428 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2511 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2594 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2677 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2761 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2844 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.2927 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.301 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3094 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3177 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.326 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3343 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3427 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.351 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3593 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3676 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3759 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3843 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.3926 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4009 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4092 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4176 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4259 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4342 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4426 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4509 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4592 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4675 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4759 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4842 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.4925 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5008 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5092 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5175 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5258 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5341 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5424 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5508 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5591 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5674 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5757 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5841 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.5924 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6007 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.609 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6174 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6257 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.634 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6423 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6507 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.659 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6673 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6756 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.684 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.6923 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7006 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.709 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7173 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7256 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7339 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7422 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7505 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7589 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7672 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7755 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7839 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.7922 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8005 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8088 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8172 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8255 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8338 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8421 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8505 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8588 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8671 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8754 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8838 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.8921 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9004 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9087 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9171 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9254 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9337 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.942 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9503 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9587 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.967 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9753 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.9836 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 450.992 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0003 | 3.9921 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0086 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0169 | 3.9922 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0253 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0336 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0419 | 3.9923 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0502 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0586 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0669 | 3.9924 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0752 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0836 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.0919 | 3.9925 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1002 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1085 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1169 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1252 | 3.9926 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1335 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1418 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1501 | 3.9927 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1585 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1668 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1751 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1834 | 3.9928 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.1918 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2001 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2084 | 3.9929 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2167 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2251 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2334 | 3.993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2417 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.25 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2584 | 3.9931 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2667 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.275 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2833 | 3.9932 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.2917 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3083 | 3.9933 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3166 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.325 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3333 | 3.9934 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3416 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3499 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3582 | 3.9935 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3666 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3749 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3832 | 3.9936 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3915 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.3999 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4082 | 3.9937 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4165 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4249 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4332 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4415 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4498 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4582 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4665 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4748 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4831 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4915 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.4998 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5081 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5164 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5247 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5331 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5414 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5497 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.558 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5664 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5747 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.583 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5913 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.5997 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.608 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6163 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6246 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.633 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6413 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6496 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6579 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6663 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6746 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6829 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6912 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.6996 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7079 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7162 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7245 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7328 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7412 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7495 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7578 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7661 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7745 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7828 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7911 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.7995 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8078 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8161 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8244 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8328 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8411 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8494 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8577 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8661 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8744 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8827 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.891 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.8994 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9077 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.916 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9243 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9326 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.941 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9493 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9576 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9659 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9743 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9826 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9909 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 451.9992 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0076 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0159 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0242 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0325 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0409 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0492 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0575 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0659 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0742 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0825 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0908 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.0992 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1075 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1158 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1241 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1324 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1408 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1491 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1574 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1657 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1741 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1824 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.1907 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.199 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2074 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2157 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.224 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2323 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2407 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.249 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2573 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2656 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.274 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2823 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2906 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.2989 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3073 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3156 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3239 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3322 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3405 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3489 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3572 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3655 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3738 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3822 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3905 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.3988 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4071 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4155 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4238 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4321 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4405 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4488 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4571 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4654 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4738 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4821 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4904 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.4987 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.507 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5154 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5237 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.532 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5403 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5487 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.557 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5653 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5736 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.582 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5903 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.5986 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6069 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6153 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6236 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6319 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6402 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6486 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6569 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6652 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6735 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6819 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6902 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.6985 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7068 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7151 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7235 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7318 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7401 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7484 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7568 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7651 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7734 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7818 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7901 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.7984 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8067 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8151 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8234 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8317 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.84 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8484 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8567 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.865 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8733 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8817 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.89 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.8983 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9066 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9149 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9233 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9316 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9399 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9482 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9566 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9649 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9732 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9815 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9899 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 452.9982 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0065 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0148 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0232 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0315 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0398 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0481 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0565 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0648 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0731 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0815 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0898 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.0981 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1064 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1147 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.123 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1314 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1397 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.148 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1564 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1647 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.173 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1813 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.1897 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.198 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2063 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2146 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.223 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2313 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2396 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2479 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2563 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2646 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2729 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2812 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2896 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.2979 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3062 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3145 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3229 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3312 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3395 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3478 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3562 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3645 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3728 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3811 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3895 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.3978 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4061 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4145 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4228 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4311 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4394 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4478 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4561 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4644 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4727 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.481 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4894 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.4977 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.506 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5143 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5227 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.531 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5393 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5476 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.556 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5643 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5726 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.581 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5893 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.5976 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6059 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6143 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6226 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6309 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6392 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6476 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6559 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6642 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6725 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6808 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6892 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.6975 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7058 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7141 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7225 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7308 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7391 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7475 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7558 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7641 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7724 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7808 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7891 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.7974 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8057 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8141 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8224 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8307 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8391 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8474 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8557 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.864 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8723 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8807 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.889 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.8973 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9056 | 4.0126 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.914 | 4.0126 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9223 | 4.0126 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9306 | 4.0126 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9389 | 4.0126 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9473 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9556 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9639 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9722 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9806 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9889 | 4.0128 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 453.9972 | 4.0128 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0056 | 4.0128 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0139 | 4.0128 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0222 | 4.0129 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0305 | 4.0129 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0388 | 4.0129 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0472 | 4.013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0555 | 4.013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0638 | 4.013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0721 | 4.013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0805 | 4.0131 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0888 | 4.0131 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.0971 | 4.0131 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1054 | 4.0131 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1138 | 4.0132 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1221 | 4.0132 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1304 | 4.0132 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1388 | 4.0132 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1471 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1554 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1637 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1721 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1804 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.1887 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.197 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2054 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2137 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.222 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2303 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2386 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.247 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2553 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2636 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.272 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2803 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2886 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.2969 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3053 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3136 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3219 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3303 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3386 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3469 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3552 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3636 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3719 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3802 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3885 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.3969 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4052 | 4.0135 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4135 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4218 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4302 | 4.0134 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4385 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4468 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4551 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4635 | 4.0133 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4718 | 4.0132 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4801 | 4.0132 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4885 | 4.0132 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.4968 | 4.0131 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5051 | 4.0131 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5134 | 4.0131 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5218 | 4.013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5301 | 4.013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5384 | 4.013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5468 | 4.0129 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5551 | 4.0129 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5634 | 4.0129 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5717 | 4.0128 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.58 | 4.0128 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5884 | 4.0128 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.5967 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.605 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6134 | 4.0127 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6217 | 4.0126 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.63 | 4.0126 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6383 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6467 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.655 | 4.0125 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6633 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6717 | 4.0124 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.68 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6883 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.6966 | 4.0123 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.705 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7133 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7216 | 4.0122 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7299 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7383 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7466 | 4.0121 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7549 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7632 | 4.012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7716 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7799 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7882 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.7966 | 4.0119 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8049 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8132 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8215 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8299 | 4.0118 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8382 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8465 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8549 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8632 | 4.0117 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8715 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8798 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8882 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.8965 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9048 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9131 | 4.0116 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9214 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9298 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9381 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9464 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9548 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9631 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9714 | 4.0115 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9797 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9881 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 454.9964 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0047 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0131 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0214 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0297 | 4.0114 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0381 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0464 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0547 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.063 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0714 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0797 | 4.0113 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.088 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.0963 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1047 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.113 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1213 | 4.0112 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1296 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.138 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1463 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1546 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.163 | 4.0111 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1713 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1796 | 4.011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1879 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.1963 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2046 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2129 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2213 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2296 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2379 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2462 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2546 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2629 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2712 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2795 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2879 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.2962 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3045 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3129 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3212 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3295 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3378 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3462 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3545 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3628 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3712 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3795 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3878 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.3961 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4044 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4128 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4211 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4294 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4378 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4461 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4544 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4628 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4711 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4794 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4877 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.4961 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5044 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5127 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5211 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5294 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5377 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5461 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5544 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5627 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.571 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5793 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.5877 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.596 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6043 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6127 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.621 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6293 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6377 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.646 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6543 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6626 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.671 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6793 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.6876 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.696 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7043 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7126 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7209 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7293 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7376 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7459 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7542 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7626 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7709 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7792 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7876 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.7959 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8042 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8126 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8209 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8292 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8375 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8459 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8542 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8625 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8708 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8792 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8875 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.8958 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9042 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9125 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9208 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9291 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9375 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9458 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9541 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9625 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9708 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9791 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9875 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 455.9958 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0041 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0125 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0208 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0291 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0374 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0457 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0541 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0624 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0707 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0791 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0874 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.0957 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1041 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1124 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1207 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.129 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1374 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1457 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.154 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1624 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1707 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.179 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1873 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.1957 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.204 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2123 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2206 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.229 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2373 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2456 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.254 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2623 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2706 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.279 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2873 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.2956 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3039 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3123 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3206 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3289 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3372 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3456 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3539 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3622 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3706 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3789 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3872 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.3955 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4039 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4122 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4205 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4289 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4372 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4455 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4539 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4622 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4705 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4789 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4872 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.4955 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5038 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5121 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5205 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5288 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5371 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5455 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5538 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5621 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5705 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5788 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5871 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.5954 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6038 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6121 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6204 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6288 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6371 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6454 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6537 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6621 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6704 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6787 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.687 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.6954 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7037 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.712 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7204 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7287 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.737 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7454 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7537 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.762 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7703 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7787 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.787 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.7953 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8036 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.812 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8203 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8286 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.837 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8453 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8536 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.862 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8703 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8786 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8869 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.8953 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9036 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9119 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9203 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9286 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9369 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9453 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9536 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9619 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9702 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9786 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9869 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 456.9952 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0035 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0119 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0202 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0285 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0369 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0452 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0535 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0619 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0702 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0785 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0869 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.0952 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1035 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1118 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1202 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1285 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1368 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1451 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1535 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1618 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1701 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1785 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1868 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.1951 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2035 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2118 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2201 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2285 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2368 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2451 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2534 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2617 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2701 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2784 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2867 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.2951 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3034 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3117 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3201 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3284 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3367 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3451 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3534 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3617 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3701 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3784 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.3867 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.395 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4034 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4117 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.42 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4283 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4367 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.445 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4533 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4617 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.47 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4783 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.4867 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.495 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5033 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5117 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.52 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5283 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5366 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.545 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5533 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5616 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5699 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5783 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5866 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.5949 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6033 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6116 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6199 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6283 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6366 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6449 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6532 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6616 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6699 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6782 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6866 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.6949 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7032 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7115 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7199 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7282 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7365 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7449 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7532 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7615 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7699 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7782 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7865 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.7948 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8032 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8115 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8198 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8282 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8365 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8448 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8531 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8615 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8698 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8781 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8865 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.8948 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9031 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9114 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9198 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9281 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9364 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9448 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9531 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9614 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9698 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9781 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9864 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 457.9948 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0031 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0114 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0197 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0281 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0364 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0447 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.053 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0614 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0697 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.078 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0864 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.0947 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.103 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1114 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1197 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.128 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1364 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1447 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.153 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1613 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1697 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.178 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1863 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.1946 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.203 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2113 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2196 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.228 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2363 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2446 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.253 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2613 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2696 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.278 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2863 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.2946 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3029 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3112 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3196 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3279 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3362 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3446 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3529 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3612 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3696 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3779 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3862 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.3946 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4029 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4112 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4196 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4279 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4362 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4445 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4529 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4612 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4695 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4778 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4862 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.4945 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5028 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5112 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5195 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5278 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5362 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5445 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5528 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5612 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5695 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5778 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5861 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.5945 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6028 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6111 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6194 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6278 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6361 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6444 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6528 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6611 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6694 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6778 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6861 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.6944 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7027 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7111 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7194 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7277 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7361 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7444 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7527 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.761 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7694 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7777 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.786 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.7944 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8027 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.811 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8194 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8277 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.836 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8443 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8527 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.861 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8693 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8777 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.886 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.8943 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9026 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.911 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9193 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9276 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.936 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9443 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9526 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9609 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9693 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9776 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9859 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 458.9943 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0026 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0109 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0193 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0276 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0359 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0443 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0526 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0609 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0692 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0776 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0859 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.0942 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1025 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1109 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1192 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1275 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1359 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1442 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1525 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1609 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1692 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1775 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1859 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.1942 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2025 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2108 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2192 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2275 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2358 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2441 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2525 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2608 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2691 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2775 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2858 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.2941 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3025 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3108 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3191 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3275 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3358 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3441 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3524 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3607 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3691 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3774 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3857 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.3941 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4024 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4107 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4191 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4274 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4357 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4441 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4524 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4607 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4691 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4774 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.4857 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.494 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5023 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5107 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.519 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5273 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5357 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.544 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5523 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5607 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.569 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5773 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.5857 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.594 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6023 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6106 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.619 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6273 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6356 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.644 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6523 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6606 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6689 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6773 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6856 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.6939 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7023 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7106 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7189 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7273 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7356 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7439 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7522 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7606 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7689 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7772 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7856 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.7939 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8022 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8105 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8189 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8272 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8355 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8439 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8522 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8605 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8689 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8772 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8855 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.8938 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9022 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9105 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9188 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9272 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9355 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9438 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9521 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9605 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9688 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9771 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9855 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 459.9938 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0021 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0104 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0188 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0271 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0354 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0438 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0521 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0604 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0688 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0771 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0854 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.0938 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1021 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1104 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1187 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.127 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1354 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1437 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.152 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1604 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1687 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.177 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1854 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.1937 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.202 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2103 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2187 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.227 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2353 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2437 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.252 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2603 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2686 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.277 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2853 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.2936 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3019 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3103 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3186 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3269 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3353 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3436 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3519 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3603 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3686 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3769 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3852 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.3936 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4019 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4102 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4185 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4269 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4352 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4435 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4519 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4602 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4685 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4768 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4852 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.4935 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5018 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5102 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5185 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5268 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5352 | 3.9938 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5435 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5518 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5601 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5685 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5768 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5851 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.5934 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6018 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6101 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6184 | 3.9939 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6268 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6351 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6434 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6518 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6601 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6684 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6767 | 3.994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6851 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.6934 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7017 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7101 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7184 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7267 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.735 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7433 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7517 | 3.9941 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.76 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7683 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7767 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.785 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.7933 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8016 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.81 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8183 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8266 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.835 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8433 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8516 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.86 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8683 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8766 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8849 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.8932 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9016 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9099 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9182 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9266 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9349 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9432 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9515 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9599 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9682 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9765 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9849 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 460.9932 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0015 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0099 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0182 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0265 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0348 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0432 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0515 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0598 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0681 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0765 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0848 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.0931 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1014 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1098 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1181 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1264 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1348 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1431 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1514 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1597 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1681 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1764 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1847 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.1931 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2014 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2097 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.218 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2264 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2347 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.243 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2513 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2597 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.268 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2763 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.2847 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.293 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3013 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3096 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.318 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3263 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3346 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.343 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3513 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3596 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.368 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3763 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3846 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.3929 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4012 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4096 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4179 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4262 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4346 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4429 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4512 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4595 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4679 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4762 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4845 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.4929 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5012 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5095 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5178 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5262 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5345 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5428 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5511 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5595 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5678 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5761 | 3.9942 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5845 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.5928 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6011 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6094 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6178 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6261 | 3.9943 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6344 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6428 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6511 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6594 | 3.9944 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6677 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6761 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6844 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.6927 | 3.9945 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.701 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7094 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7177 | 3.9946 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.726 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7343 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7427 | 3.9947 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.751 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7593 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7677 | 3.9948 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.776 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7843 | 3.9949 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.7927 | 3.995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.801 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8093 | 3.9951 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8176 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.826 | 3.9952 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8343 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8426 | 3.9953 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.851 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8593 | 3.9954 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8676 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8759 | 3.9955 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8842 | 3.9956 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.8926 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9009 | 3.9957 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9092 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9176 | 3.9958 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9259 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9342 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9426 | 3.9959 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9509 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9592 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9675 | 3.996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9759 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9842 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 461.9925 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0009 | 3.9961 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0092 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0175 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0258 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0341 | 3.9962 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0425 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0508 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0591 | 3.9963 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0675 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0758 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0841 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.0924 | 3.9964 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1008 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1091 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1174 | 3.9965 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1258 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1341 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1424 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1508 | 3.9966 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1591 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1674 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1757 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1841 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.1924 | 3.9967 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2007 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.209 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2174 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2257 | 3.9968 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.234 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2423 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2507 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.259 | 3.9969 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2673 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2757 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.284 | 3.997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.2923 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3007 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.309 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3173 | 3.9971 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3256 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.334 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3423 | 3.9972 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3506 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3589 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3673 | 3.9973 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3756 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3839 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.3922 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4006 | 3.9974 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4089 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4172 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4256 | 3.9975 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4339 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4422 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4505 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4589 | 3.9976 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4672 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4755 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4839 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.4922 | 3.9977 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5005 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5089 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5172 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5255 | 3.9978 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5338 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5421 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5505 | 3.9979 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5588 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5671 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5755 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5838 | 3.998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.5921 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6004 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6088 | 3.9981 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6171 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6254 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6338 | 3.9982 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6421 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6504 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6588 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6671 | 3.9983 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6754 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.6837 | 3.9984 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.692 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7004 | 3.9985 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7087 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.717 | 3.9986 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7254 | 3.9987 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7337 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.742 | 3.9988 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7503 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7587 | 3.9989 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.767 | 3.999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7753 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.7837 | 3.9991 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.792 | 3.9992 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8003 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8086 | 3.9993 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.817 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8253 | 3.9994 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8336 | 3.9995 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8419 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8503 | 3.9996 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8586 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8669 | 3.9997 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8753 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8836 | 3.9998 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.8919 | 3.9999 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9002 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9086 | 4 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9169 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9252 | 4.0001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9336 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9419 | 4.0002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9502 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9585 | 4.0003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9669 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9752 | 4.0004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9835 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 462.9919 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0002 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0085 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0168 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0251 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0335 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0418 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0501 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0585 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0668 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0751 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0835 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.0918 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1001 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1084 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1168 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1251 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1334 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1418 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1501 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1584 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1667 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.175 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1834 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.1917 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2084 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2167 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.225 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2333 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2417 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.25 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2583 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2667 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.275 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2833 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.2916 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3083 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3166 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.325 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3333 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3416 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3499 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3582 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3666 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3749 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3832 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3916 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.3999 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4082 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4165 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4249 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4332 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4415 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4499 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4582 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4665 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4748 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4832 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4915 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.4998 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5081 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5165 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5248 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5331 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5414 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5498 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5581 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5664 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5748 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5831 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5914 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.5997 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6081 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6164 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6247 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6331 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6414 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6497 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.658 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6664 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6747 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.683 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6913 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.6996 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.708 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7163 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7246 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.733 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7413 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7496 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7579 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7663 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7746 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7829 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7913 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.7996 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8079 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8162 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8246 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8329 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8412 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8495 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8579 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8662 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8745 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8828 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8912 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.8995 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9078 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9162 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9245 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9328 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9411 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9495 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9578 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9661 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9745 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9828 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9911 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 463.9994 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0078 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0161 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0244 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0327 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0411 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0494 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0577 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.066 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0744 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0827 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.091 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.0994 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1077 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.116 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1243 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1327 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.141 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1493 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1577 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.166 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1743 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1826 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1909 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.1993 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2076 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2159 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2242 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2326 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2409 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2492 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2576 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2659 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2742 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2825 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2909 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.2992 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3075 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3159 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3242 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3325 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3408 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3492 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3575 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3658 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3741 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3825 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3908 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.3991 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4074 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4158 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4241 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4324 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4408 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4491 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4574 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4657 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4741 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4824 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4907 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.4991 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5074 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5157 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.524 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5323 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5407 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.549 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5573 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5657 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.574 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5823 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.5906 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.599 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6073 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6156 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.624 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6323 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6406 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6489 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6573 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6656 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6739 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6823 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6906 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.6989 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7072 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7155 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7239 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7322 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7405 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7488 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7572 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7655 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7738 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7822 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7905 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.7988 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8071 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8155 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8238 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8321 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8405 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8488 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8571 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8654 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8737 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8821 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8904 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.8987 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9071 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9154 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9237 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.932 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9404 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9487 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.957 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9654 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9737 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.982 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9903 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 464.9987 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.007 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0153 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0237 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.032 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0403 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0486 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0569 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0653 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0736 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0819 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0903 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.0986 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1069 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1152 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1236 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1319 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1402 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1486 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1569 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1652 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1735 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1819 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1902 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.1985 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2068 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2152 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2235 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2318 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2401 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2485 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2568 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2651 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2735 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2818 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2901 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.2984 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3068 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3151 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3234 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3318 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3401 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3484 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3567 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3651 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3734 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3817 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.39 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.3983 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4067 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.415 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4233 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4317 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.44 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4483 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4566 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.465 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4733 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4816 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.49 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.4983 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5066 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5149 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5233 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5316 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5399 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5482 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5566 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5649 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5732 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5815 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5899 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.5982 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6065 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6149 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6232 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6315 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6398 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6482 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6565 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6648 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6732 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6815 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6898 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.6981 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7065 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7148 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7231 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7314 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7398 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7481 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7564 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7647 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7731 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7814 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7897 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.7981 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8064 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8147 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.823 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8314 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8397 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.848 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8564 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8647 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.873 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8813 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.8896 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.898 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9063 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9146 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9229 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9313 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9396 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9479 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9563 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9646 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9729 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9812 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9896 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 465.9979 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0062 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0146 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0229 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0312 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0395 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0479 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0562 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0645 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0728 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0812 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0895 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.0978 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1061 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1145 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1228 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1311 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1395 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1478 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1561 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1644 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1728 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1811 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1894 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.1978 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2061 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2144 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2227 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.231 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2394 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2477 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.256 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2644 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2727 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.281 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2893 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.2977 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.306 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3143 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3227 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.331 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3393 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3476 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.356 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3643 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3726 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.381 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3893 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.3976 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4059 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4142 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4226 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4309 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4392 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4475 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4559 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4642 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4725 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4809 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4892 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.4975 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5058 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5142 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5225 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5308 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5392 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5475 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5558 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5641 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5724 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5808 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5891 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.5974 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6058 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6141 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6224 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6307 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6391 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6474 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6557 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6641 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6724 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6807 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.689 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.6974 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7057 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.714 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7224 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7307 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.739 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7473 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7556 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.764 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7723 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7806 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.789 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.7973 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8056 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8139 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8223 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8306 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8389 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8473 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8556 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8639 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8722 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8806 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8889 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.8972 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9055 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9138 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9222 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9305 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9388 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9472 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9555 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9638 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9722 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9805 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9888 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 466.9971 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0055 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0138 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0221 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0304 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0388 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0471 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0554 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0638 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0721 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0804 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.0887 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.097 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1054 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1137 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.122 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1304 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1387 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.147 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1553 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1637 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.172 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1803 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.1887 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.197 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2053 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2136 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.222 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2303 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2386 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2469 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2553 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2636 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2719 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2802 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2886 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.2969 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3052 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3136 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3219 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3302 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3385 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3469 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3552 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3635 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3719 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3802 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3885 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.3968 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4052 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4135 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4218 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4301 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4385 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4468 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4551 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4634 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4718 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4801 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4884 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.4968 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5051 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5134 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5217 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5301 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5384 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5467 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5551 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5634 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5717 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.58 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5883 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.5967 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.605 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6133 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6216 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.63 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6383 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6466 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.655 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6633 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6716 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6799 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6883 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.6966 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7049 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7133 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7216 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7299 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7382 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7466 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7549 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7632 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7715 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7799 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7882 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.7965 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8048 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8132 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8215 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8298 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8382 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8465 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8548 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8631 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8715 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8798 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8881 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.8965 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9048 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9131 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9214 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9297 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9381 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9464 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9547 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9631 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9714 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9797 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.988 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 467.9964 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0047 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.013 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0214 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0297 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.038 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0463 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0547 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.063 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0713 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0797 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.088 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.0963 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1046 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1129 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1213 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1296 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1379 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1462 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1546 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1629 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1712 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1796 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1879 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.1962 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2045 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2129 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2212 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2295 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2379 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2462 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2545 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2628 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2711 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2795 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2878 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.2961 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3045 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3128 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3211 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3294 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3378 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3461 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3544 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3628 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3711 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3794 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3877 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.3961 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4044 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4127 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4211 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4294 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4377 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.446 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4543 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4627 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.471 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4793 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.4877 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.496 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5043 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5126 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.521 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5293 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5376 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.546 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5543 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5626 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5709 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5793 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5876 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.5959 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6042 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6125 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6209 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6292 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6375 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6459 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6542 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6625 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6708 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6792 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6875 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.6958 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7042 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7125 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7208 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7291 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7375 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7458 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7541 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7625 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7708 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7791 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7874 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.7957 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8041 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8124 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8207 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8291 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8374 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8457 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.854 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8624 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8707 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.879 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8874 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.8957 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.904 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9123 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9207 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.929 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9373 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9456 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.954 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9623 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9706 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9789 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9873 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 468.9956 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0039 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0123 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0206 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0289 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0372 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0456 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0539 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0622 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0706 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0789 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0872 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.0955 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1039 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1122 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1205 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1288 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1372 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1455 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1538 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1621 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1705 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1788 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1871 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.1955 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2038 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2121 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2204 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2288 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2371 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2454 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2538 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2621 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2704 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2787 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.287 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.2954 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3037 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.312 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3203 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3287 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.337 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3453 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3537 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.362 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3703 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3786 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.387 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.3953 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4036 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.412 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4203 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4286 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4369 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4453 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4536 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4619 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4702 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4786 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4869 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.4952 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5035 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5119 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5202 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5285 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5369 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5452 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5535 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5618 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5702 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5785 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5868 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.5952 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6035 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6118 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6201 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6284 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6368 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6451 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6534 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6618 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6701 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6784 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6867 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.6951 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7034 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7117 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7201 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7284 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7367 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.745 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7534 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7617 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.77 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7784 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.7867 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.795 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8033 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8116 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.82 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8283 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8366 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8449 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8533 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8616 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8699 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8783 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8866 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.8949 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9032 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9116 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9199 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9282 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9366 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9449 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9532 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9615 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9698 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9782 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9865 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 469.9948 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0032 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0115 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0198 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0281 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0365 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0448 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0531 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0615 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0698 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0781 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0864 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.0948 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1031 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1114 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1198 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1281 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1364 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1447 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.153 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1614 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1697 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.178 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1864 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.1947 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.203 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2113 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2197 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.228 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2363 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2447 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.253 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2613 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2696 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.278 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2863 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.2946 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3029 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3113 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3196 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3279 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3363 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3446 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3529 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3612 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3696 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3779 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3862 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.3946 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4029 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4112 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4195 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4279 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4362 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4445 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4529 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4612 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4695 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4778 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4861 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.4945 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5028 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5111 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5195 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5278 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5361 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5445 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5528 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5611 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5694 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5778 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5861 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.5944 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6028 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6111 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6194 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6277 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.636 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6444 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6527 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.661 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6694 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6777 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.686 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.6944 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7027 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.711 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7193 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7277 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.736 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7443 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7527 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.761 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7693 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7776 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7859 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.7943 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8026 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8109 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8193 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8276 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8359 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8442 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8526 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8609 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8692 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8776 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8859 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.8942 | 4.0005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9026 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9109 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9192 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9275 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9359 | 4.0006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9442 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9525 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9608 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9692 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9775 | 4.0007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9858 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 470.9941 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0025 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0108 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0191 | 4.0008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0275 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0358 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0441 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0525 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0608 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0691 | 4.0009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0774 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0858 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.0941 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1024 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1107 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1191 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1274 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1357 | 4.001 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.144 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1524 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1607 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.169 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1774 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.1857 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.194 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2024 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2107 | 4.0011 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.219 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2273 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2357 | 4.0012 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.244 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2523 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2607 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.269 | 4.0013 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2773 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2856 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.2939 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3023 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3106 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3189 | 4.0014 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3273 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3356 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3439 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3522 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3606 | 4.0015 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3689 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3772 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3856 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.3939 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4022 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4106 | 4.0016 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4189 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4272 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4355 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4438 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4522 | 4.0017 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4605 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4688 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4772 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4855 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.4938 | 4.0018 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5021 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5105 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5188 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5271 | 4.0019 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5355 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5438 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5521 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5605 | 4.002 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5688 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5771 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5854 | 4.0021 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.5938 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6021 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6104 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6187 | 4.0022 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6271 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6354 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6437 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.652 | 4.0023 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6604 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6687 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.677 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6854 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.6937 | 4.0024 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.702 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7103 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7187 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.727 | 4.0025 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7353 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7437 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.752 | 4.0026 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7603 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7686 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7769 | 4.0027 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7853 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.7936 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8019 | 4.0028 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8103 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8186 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8269 | 4.0029 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8353 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8436 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8519 | 4.003 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8602 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8686 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8769 | 4.0031 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8852 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.8936 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9019 | 4.0032 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9102 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9185 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9269 | 4.0033 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9352 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9435 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9518 | 4.0034 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9602 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9685 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9768 | 4.0035 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9852 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 471.9935 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0018 | 4.0036 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0102 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0185 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0268 | 4.0037 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0352 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0435 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0518 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0601 | 4.0038 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0685 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0768 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0851 | 4.0039 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.0934 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1018 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1101 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1184 | 4.004 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1268 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1351 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1434 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1517 | 4.0041 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1601 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1684 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1767 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1851 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.1934 | 4.0042 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2017 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2101 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2184 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2267 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.235 | 4.0043 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2433 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2517 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.26 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2683 | 4.0044 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2767 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.285 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.2933 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3017 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.31 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3183 | 4.0045 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3266 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.335 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3433 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3516 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.36 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3683 | 4.0046 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3766 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3849 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.3933 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4016 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4099 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4182 | 4.0047 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4266 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4349 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4432 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4516 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4599 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4682 | 4.0048 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4766 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4849 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.4932 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5016 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5099 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5182 | 4.0049 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5265 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5349 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5432 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5515 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5598 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5682 | 4.005 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5765 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5848 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.5932 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6015 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6098 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6181 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6265 | 4.0051 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6348 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6431 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6515 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6598 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6681 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6765 | 4.0052 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6848 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.6931 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7014 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7097 | 4.0053 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7181 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7264 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7347 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7431 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7514 | 4.0054 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7597 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7681 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7764 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.7847 | 4.0055 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.793 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8014 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8097 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.818 | 4.0056 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8264 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8347 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.843 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8513 | 4.0057 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8597 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.868 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8763 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.8846 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.893 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9013 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9096 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.918 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9263 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9346 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.943 | 4.0058 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9513 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9596 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9679 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9763 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9846 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 472.9929 | 4.0059 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0013 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0096 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0179 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0262 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0346 | 4.006 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0429 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0512 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0595 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0679 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0762 | 4.0061 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0845 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.0929 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1012 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1095 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1179 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1262 | 4.0062 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1345 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1429 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1512 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1595 | 4.0063 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1678 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1761 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1845 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.1928 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2011 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2095 | 4.0064 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2178 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2261 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2345 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2428 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2511 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2594 | 4.0065 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2678 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2761 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2844 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.2928 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3011 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3094 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3177 | 4.0066 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3261 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3344 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3427 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.351 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3594 | 4.0067 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3677 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.376 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3844 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.3927 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.401 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4094 | 4.0068 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4177 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.426 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4343 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4427 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.451 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4593 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4677 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.476 | 4.0069 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4843 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.4926 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.501 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5093 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5176 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.526 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5343 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5426 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5509 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5593 | 4.007 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5676 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5759 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5843 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.5926 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6009 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6093 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6176 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6259 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6342 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6426 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6509 | 4.0071 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6592 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6676 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6759 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6842 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.6925 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7009 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7092 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7175 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7259 | 4.0072 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7342 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7425 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7509 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7592 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7675 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7758 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7842 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.7925 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8008 | 4.0073 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8091 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8175 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8258 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8341 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8425 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8508 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8591 | 4.0074 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8675 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8758 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8841 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.8925 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9008 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9091 | 4.0075 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9174 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9258 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9341 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9424 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9507 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9591 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9674 | 4.0076 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9757 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9841 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 473.9924 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0007 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0091 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0174 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0257 | 4.0077 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0341 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0424 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0507 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0591 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0674 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0757 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.084 | 4.0078 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.0923 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1007 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.109 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1173 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1257 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.134 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1423 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1507 | 4.0079 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.159 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1673 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1757 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.184 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.1923 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2006 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.209 | 4.008 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2173 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2256 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2339 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2423 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2506 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2589 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2673 | 4.0081 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2756 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2839 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.2923 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3006 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3089 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3173 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3256 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3339 | 4.0082 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3422 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3506 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3589 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3672 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3755 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3839 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.3922 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4005 | 4.0083 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4089 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4172 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4255 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4339 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4422 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4505 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4588 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4672 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4755 | 4.0084 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4838 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.4922 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5005 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5088 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5172 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5255 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5338 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5421 | 4.0085 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5505 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5588 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5671 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5755 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5838 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.5921 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6004 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6088 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6171 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6254 | 4.0086 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6338 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6421 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6504 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6588 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6671 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6754 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6837 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.6921 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7004 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7087 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.717 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7254 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7337 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.742 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7504 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7587 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.767 | 4.0087 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7754 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.7837 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.792 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8004 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8087 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.817 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8253 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8337 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.842 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8503 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8586 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.867 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8753 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.8836 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.892 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9003 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9086 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.917 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9253 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9336 | 4.0088 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.942 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9503 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9586 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9669 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9753 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9836 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 474.9919 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0002 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0086 | 4.0089 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0169 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0252 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0336 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0419 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0502 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0586 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0669 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0752 | 4.009 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0836 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.0919 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1002 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1086 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1169 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1252 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1335 | 4.0091 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1418 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1502 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1585 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1668 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1752 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1835 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.1918 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2002 | 4.0092 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2085 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2168 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2252 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2335 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2418 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2501 | 4.0093 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2585 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2668 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2751 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2834 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.2918 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3001 | 4.0094 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3084 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3168 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3251 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3334 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3418 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3501 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3584 | 4.0095 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3668 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3751 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3834 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.3917 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4001 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4084 | 4.0096 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4167 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.425 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4334 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4417 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.45 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4584 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4667 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.475 | 4.0097 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4834 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.4917 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5083 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5167 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.525 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5333 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5417 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.55 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5583 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5667 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.575 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5833 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.5916 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6083 | 4.0098 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6166 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.625 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6333 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6416 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6499 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6583 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6666 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6749 | 4.0099 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6833 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6916 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.6999 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7083 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7166 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7249 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7332 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7416 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7499 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7582 | 4.01 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7665 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7749 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7832 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7915 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.7999 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8082 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8165 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8249 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8332 | 4.0101 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8415 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8499 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8582 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8665 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8748 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8832 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8915 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.8998 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9081 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9165 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9248 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9331 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9415 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9498 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9581 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9665 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9748 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9831 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9915 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 475.9998 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0081 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0164 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0247 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0331 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0414 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0497 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0581 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0664 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0747 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0831 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0914 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.0997 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1081 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1164 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1247 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1331 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1414 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1497 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.158 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1664 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1747 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.183 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1913 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.1997 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.208 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2163 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2247 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.233 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2413 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2497 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.258 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2663 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2747 | 4.0102 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.283 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2913 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.2997 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.308 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3163 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3246 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.333 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3413 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3496 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.358 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3663 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3746 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3829 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3913 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.3996 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4079 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4163 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4246 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4329 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4413 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4496 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4579 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4662 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4746 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4829 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4912 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.4996 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5079 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5162 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5246 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5329 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5412 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5496 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5579 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5662 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5746 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5829 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5912 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.5995 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6078 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6162 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6245 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6328 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6412 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6495 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6578 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6662 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6745 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6828 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6912 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.6995 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7078 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7162 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7245 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7328 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7411 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7495 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7578 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7661 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7745 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7828 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7911 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.7995 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8078 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8161 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8244 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8328 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8411 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8494 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8578 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8661 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8744 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8828 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8911 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.8994 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9077 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9161 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9244 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9327 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9411 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9494 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9577 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9661 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9744 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9827 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9911 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 476.9994 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0077 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0161 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0244 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0327 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.041 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0493 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0577 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.066 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0743 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0827 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.091 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.0993 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1077 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.116 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1243 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1327 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.141 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1493 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1577 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.166 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1743 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1826 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.191 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.1993 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2076 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.216 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2243 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2326 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.241 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2493 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2576 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2659 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2743 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2826 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2909 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.2993 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3076 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3159 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3242 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3326 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3409 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3492 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3576 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3659 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3742 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3826 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3909 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.3992 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4076 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4159 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4242 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4326 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4409 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4492 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4576 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4659 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4742 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4825 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4909 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.4992 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5075 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5158 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5242 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5325 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5408 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5492 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5575 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5658 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5742 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5825 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5908 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.5992 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6075 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6158 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6241 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6325 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6408 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6491 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6575 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6658 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6741 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6825 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6908 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.6991 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7075 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7158 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7241 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7324 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7408 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7491 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7574 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7657 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7741 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7824 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7907 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.7991 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8074 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8157 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8241 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8324 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8407 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8491 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8574 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8657 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8741 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8824 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.8907 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.899 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9074 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9157 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.924 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9324 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9407 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.949 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9573 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9657 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.974 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9823 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.9907 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 477.999 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0073 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0157 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.024 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0323 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0406 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.049 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0573 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0656 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.074 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0823 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.0906 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.099 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1073 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1156 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.124 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1323 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1406 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.149 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1573 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1656 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1739 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1823 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1906 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.1989 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2072 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2156 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2239 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2322 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2406 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2489 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2572 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2656 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2739 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2822 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2906 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.2989 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3072 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3156 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3239 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3322 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3405 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3489 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3572 | 4.0109 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3655 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3739 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3822 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3905 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.3988 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4072 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4155 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4238 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4322 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4405 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4488 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4572 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4655 | 4.0108 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4738 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4821 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4905 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.4988 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5071 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5155 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5238 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5321 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5405 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5488 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5571 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5655 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5738 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5821 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5905 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.5988 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6071 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6154 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6237 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6321 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6404 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6487 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6571 | 4.0107 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6654 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6737 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6821 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6904 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.6987 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7071 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7154 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7237 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7321 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7404 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7487 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.757 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7654 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7737 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.782 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7904 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.7987 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.807 | 4.0106 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8154 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8237 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.832 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8403 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8487 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.857 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8653 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8737 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.882 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8903 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.8987 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.907 | 4.0105 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9153 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9236 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.932 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9403 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9486 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.957 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9653 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9736 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.982 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9903 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 478.9986 | 4.0104 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 479.007 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 479.0153 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 479.0236 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 479.032 | 4.0103 | 4 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 479.0403 | 4.0103 |  | 59.9799 | 60.03 | 59.97
| 479.0486 | 4.0103 |  | 59.9799 | 60.03 | 59.97
| 479.0569 | 4.0103 |  | 59.9798 | 60.03 | 59.97
| 479.0652 | 4.0103 |  | 59.9797 | 60.03 | 59.97
| 479.0736 | 4.0103 |  | 59.9796 | 60.03 | 59.97
| 479.0819 | 4.0103 |  | 59.9795 | 60.03 | 59.97
| 479.0902 | 4.0103 |  | 59.9795 | 60.03 | 59.97
| 479.0986 | 4.0103 |  | 59.9794 | 60.03 | 59.97
| 479.1069 | 4.0103 |  | 59.9793 | 60.03 | 59.97
| 479.1152 | 4.0103 |  | 59.9792 | 60.03 | 59.97
| 479.1236 | 4.0103 |  | 59.9791 | 60.03 | 59.97
| 479.1319 | 4.0102 |  | 59.979 | 60.03 | 59.97
| 479.1402 | 4.0102 |  | 59.979 | 60.03 | 59.97
| 479.1486 | 4.0102 |  | 59.9789 | 60.03 | 59.97
| 479.1569 | 4.0102 |  | 59.9788 | 60.03 | 59.97
| 479.1652 | 4.0102 |  | 59.9787 | 60.03 | 59.97
| 479.1736 | 4.0102 |  | 59.9786 | 60.03 | 59.97
| 479.1819 | 4.0102 |  | 59.9785 | 60.03 | 59.97
| 479.1902 | 4.0102 |  | 59.9785 | 60.03 | 59.97
| 479.1985 | 4.0102 |  | 59.9784 | 60.03 | 59.97
| 479.2069 | 4.0102 |  | 59.9783 | 60.03 | 59.97
| 479.2152 | 4.0102 |  | 59.9782 | 60.03 | 59.97
| 479.2235 | 4.0102 |  | 59.9781 | 60.03 | 59.97
| 479.2319 | 4.0102 |  | 59.978 | 60.03 | 59.97
| 479.2402 | 4.0102 |  | 59.978 | 60.03 | 59.97
| 479.2485 | 4.0102 |  | 59.9779 | 60.03 | 59.97
| 479.2569 | 4.0102 |  | 59.9778 | 60.03 | 59.97
| 479.2652 | 4.0102 |  | 59.9777 | 60.03 | 59.97
| 479.2735 | 4.0102 |  | 59.9776 | 60.03 | 59.97
| 479.2818 | 4.0102 |  | 59.9775 | 60.03 | 59.97
| 479.2902 | 4.0102 |  | 59.9775 | 60.03 | 59.97
| 479.2985 | 4.0102 |  | 59.9774 | 60.03 | 59.97
| 479.3068 | 4.0102 |  | 59.9773 | 60.03 | 59.97
| 479.3152 | 4.0102 |  | 59.9772 | 60.03 | 59.97
| 479.3235 | 4.0102 |  | 59.9771 | 60.03 | 59.97
| 479.3318 | 4.0103 |  | 59.977 | 60.03 | 59.97
| 479.3401 | 4.0103 |  | 59.977 | 60.03 | 59.97
| 479.3485 | 4.0103 |  | 59.9769 | 60.03 | 59.97
| 479.3568 | 4.0103 |  | 59.9768 | 60.03 | 59.97
| 479.3651 | 4.0103 |  | 59.9767 | 60.03 | 59.97
| 479.3735 | 4.0103 |  | 59.9766 | 60.03 | 59.97
| 479.3818 | 4.0103 |  | 59.9765 | 60.03 | 59.97
| 479.3901 | 4.0103 |  | 59.9765 | 60.03 | 59.97
| 479.3985 | 4.0103 |  | 59.9764 | 60.03 | 59.97
| 479.4068 | 4.0103 |  | 59.9763 | 60.03 | 59.97
| 479.4151 | 4.0103 |  | 59.9762 | 60.03 | 59.97
| 479.4235 | 4.0103 |  | 59.9761 | 60.03 | 59.97
| 479.4318 | 4.0103 |  | 59.976 | 60.03 | 59.97
| 479.4401 | 4.0103 |  | 59.976 | 60.03 | 59.97
| 479.4485 | 4.0103 |  | 59.9759 | 60.03 | 59.97
| 479.4568 | 4.0103 |  | 59.9758 | 60.03 | 59.97
| 479.4651 | 4.0103 |  | 59.9757 | 60.03 | 59.97
| 479.4734 | 4.0103 |  | 59.9756 | 60.03 | 59.97
| 479.4818 | 4.0103 |  | 59.9755 | 60.03 | 59.97
| 479.4901 | 4.0103 |  | 59.9755 | 60.03 | 59.97
| 479.4984 | 4.0104 |  | 59.9754 | 60.03 | 59.97
| 479.5067 | 4.0104 |  | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 479.5151 | 4.0104 |  | 59.9752 | 60.03 | 59.97
| 479.5234 | 4.0104 |  | 59.9751 | 60.03 | 59.97
| 479.5317 | 4.0104 |  | 59.975 | 60.03 | 59.97
| 479.5401 | 4.0104 |  | 59.975 | 60.03 | 59.97
| 479.5484 | 4.0104 |  | 59.9749 | 60.03 | 59.97
| 479.5567 | 4.0104 |  | 59.9748 | 60.03 | 59.97
| 479.5651 | 4.0104 |  | 59.9747 | 60.03 | 59.97
| 479.5734 | 4.0104 |  | 59.9746 | 60.03 | 59.97
| 479.5817 | 4.0104 |  | 59.9745 | 60.03 | 59.97
| 479.5901 | 4.0104 |  | 59.9745 | 60.03 | 59.97
| 479.5984 | 4.0104 |  | 59.9744 | 60.03 | 59.97
| 479.6067 | 4.0104 |  | 59.9743 | 60.03 | 59.97
| 479.6151 | 4.0104 |  | 59.9742 | 60.03 | 59.97
| 479.6234 | 4.0104 |  | 59.9741 | 60.03 | 59.97
| 479.6317 | 4.0104 |  | 59.974 | 60.03 | 59.97
| 479.64 | 4.0104 |  | 59.974 | 60.03 | 59.97
| 479.6484 | 4.0104 |  | 59.9739 | 60.03 | 59.97
| 479.6567 | 4.0104 |  | 59.9738 | 60.03 | 59.97
| 479.665 | 4.0104 |  | 59.9737 | 60.03 | 59.97
| 479.6734 | 4.0104 |  | 59.9736 | 60.03 | 59.97
| 479.6817 | 4.0104 |  | 59.9735 | 60.03 | 59.97
| 479.69 | 4.0104 |  | 59.9735 | 60.03 | 59.97
| 479.6984 | 4.0103 |  | 59.9734 | 60.03 | 59.97
| 479.7067 | 4.0103 |  | 59.9733 | 60.03 | 59.97
| 479.715 | 4.0103 |  | 59.9732 | 60.03 | 59.97
| 479.7233 | 4.0103 |  | 59.9731 | 60.03 | 59.97
| 479.7317 | 4.0103 |  | 59.973 | 60.03 | 59.97
| 479.74 | 4.0103 |  | 59.973 | 60.03 | 59.97
| 479.7483 | 4.0103 |  | 59.9729 | 60.03 | 59.97
| 479.7567 | 4.0103 |  | 59.9728 | 60.03 | 59.97
| 479.765 | 4.0103 |  | 59.9727 | 60.03 | 59.97
| 479.7733 | 4.0103 |  | 59.9726 | 60.03 | 59.97
| 479.7816 | 4.0103 |  | 59.9725 | 60.03 | 59.97
| 479.79 | 4.0103 |  | 59.9725 | 60.03 | 59.97
| 479.7983 | 4.0103 |  | 59.9724 | 60.03 | 59.97
| 479.8066 | 4.0103 |  | 59.9723 | 60.03 | 59.97
| 479.815 | 4.0103 |  | 59.9722 | 60.03 | 59.97
| 479.8233 | 4.0103 |  | 59.9721 | 60.03 | 59.97
| 479.8316 | 4.0103 |  | 59.972 | 60.03 | 59.97
| 479.84 | 4.0103 |  | 59.972 | 60.03 | 59.97
| 479.8483 | 4.0103 |  | 59.9719 | 60.03 | 59.97
| 479.8566 | 4.0103 |  | 59.9718 | 60.03 | 59.97
| 479.865 | 4.0103 |  | 59.9717 | 60.03 | 59.97
| 479.8733 | 4.0103 |  | 59.9716 | 60.03 | 59.97
| 479.8816 | 4.0103 |  | 59.9715 | 60.03 | 59.97
| 479.89 | 4.0103 |  | 59.9715 | 60.03 | 59.97
| 479.8983 | 4.0102 |  | 59.9714 | 60.03 | 59.97
| 479.9066 | 4.0102 |  | 59.9713 | 60.03 | 59.97
| 479.9149 | 4.0102 |  | 59.9712 | 60.03 | 59.97
| 479.9233 | 4.0102 |  | 59.9711 | 60.03 | 59.97
| 479.9316 | 4.0102 |  | 59.971 | 60.03 | 59.97
| 479.9399 | 4.0102 |  | 59.971 | 60.03 | 59.97
| 479.9482 | 4.0102 |  | 59.9709 | 60.03 | 59.97
| 479.9566 | 4.0102 |  | 59.9708 | 60.03 | 59.97
| 479.9649 | 4.0102 |  | 59.9707 | 60.03 | 59.97
| 479.9732 | 4.0102 |  | 59.9706 | 60.03 | 59.97
| 479.9816 | 4.0102 |  | 59.9705 | 60.03 | 59.97
| 479.9899 | 4.0102 |  | 59.9705 | 60.03 | 59.97
| 479.9982 | 4.0102 |  | 59.9704 | 60.03 | 59.97
| 480.0066 | 4.0102 |  | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 480.0149 | 4.0102 |  | 59.9702 | 60.03 | 59.97
| 480.0232 | 4.0102 |  | 59.9701 | 60.03 | 59.97
| 480.0316 | 4.0102 |  | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0399 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0482 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0565 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0649 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0732 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0815 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0899 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.0982 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1065 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1149 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1232 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1315 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1399 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1482 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1565 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1648 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1732 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1815 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1898 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.1982 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2065 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2148 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2231 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2315 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2398 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2481 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2565 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2648 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2731 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2815 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2898 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.2981 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3065 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3148 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3231 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3315 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3398 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3481 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3564 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3648 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3731 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3814 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3897 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.3981 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4064 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4147 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4231 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4314 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4397 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4481 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4564 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4647 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4731 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4814 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.4897 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.498 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5064 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5147 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.523 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5314 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5397 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.548 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5564 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5647 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.573 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5814 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.5897 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.598 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6063 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6147 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.623 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6313 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6396 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.648 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6563 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6646 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.673 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6813 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.6896 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.698 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7063 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7146 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.723 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7313 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7396 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.748 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7563 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7646 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7729 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7813 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7896 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.7979 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8063 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8146 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8229 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8312 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8396 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8479 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8562 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8646 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8729 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8812 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8896 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.8979 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9062 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9146 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9229 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9312 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9395 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9479 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9562 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9645 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9729 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9812 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9895 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 480.9979 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0062 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0145 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0228 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0312 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0395 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0478 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0562 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0645 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0728 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0811 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0895 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.0978 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1061 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1144 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1228 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1311 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1394 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1478 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1561 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1644 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1728 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1811 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1894 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.1978 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2061 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2144 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2227 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.231 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2394 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2477 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.256 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2644 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2727 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.281 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2894 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.2977 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.306 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3143 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3227 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.331 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3393 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3477 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.356 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3643 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3727 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.381 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3893 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.3976 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4059 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4143 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4226 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4309 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4393 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4476 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4559 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4643 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4726 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4809 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4892 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.4976 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5059 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5142 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5226 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5309 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5392 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5475 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5559 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5642 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5725 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5808 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5892 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.5975 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6058 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6142 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6225 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6308 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6392 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6475 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6558 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6642 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6725 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6808 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6891 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.6974 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7058 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7141 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7224 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7308 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7391 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7474 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7558 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7641 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7724 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7807 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7891 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.7974 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8057 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8141 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8224 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8307 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8391 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8474 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8557 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.864 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8723 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8807 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.889 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.8973 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9057 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.914 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9223 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9307 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.939 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9473 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9556 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.964 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9723 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9806 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.989 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 481.9973 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0056 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0139 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0223 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0306 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0389 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0472 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0556 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0639 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0722 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0806 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0889 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.0972 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1056 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1139 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1222 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1305 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1389 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1472 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1555 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1638 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1722 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1805 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1888 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.1972 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2055 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2138 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2221 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2305 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2388 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2471 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2555 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2638 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2721 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2805 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2888 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.2971 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3055 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3138 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3221 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3304 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3387 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3471 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3554 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3637 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3721 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3804 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3887 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.3971 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4054 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4137 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.422 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4304 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4387 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.447 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4554 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4637 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.472 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4803 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.4887 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.497 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5053 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5136 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.522 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5303 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5386 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.547 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5553 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5636 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.572 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5803 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5886 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.5969 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6053 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6136 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6219 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6302 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6386 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6469 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6552 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6636 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6719 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6802 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6885 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.6969 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7052 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7135 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7219 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7302 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7385 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7469 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7552 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7635 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7719 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7802 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7885 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.7968 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8051 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8135 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8218 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8301 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8385 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8468 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8551 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8635 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8718 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8801 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8884 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.8968 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9051 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9134 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9218 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9301 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9384 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9467 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9551 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9634 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9717 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.98 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9884 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 482.9967 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.005 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0134 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0217 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.03 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0384 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0467 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.055 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0633 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0717 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.08 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0883 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.0966 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.105 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1133 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1216 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.13 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1383 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1466 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1549 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1633 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1716 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1799 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1883 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.1966 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2049 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2133 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2216 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2299 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2383 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2466 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2549 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2632 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2715 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2799 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2882 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.2965 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3049 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3132 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3215 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3299 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3382 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3465 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3548 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3632 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3715 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3798 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3882 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.3965 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4048 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4131 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4215 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4298 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4381 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4464 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4548 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4631 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4714 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4798 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4881 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.4964 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5048 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5131 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5214 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5297 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5381 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5464 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5547 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.563 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5714 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5797 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.588 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.5964 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6047 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.613 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6213 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6297 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.638 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6463 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6547 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.663 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6713 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6797 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.688 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.6963 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7046 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.713 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7213 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7296 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7379 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7463 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7546 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7629 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7713 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7796 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7879 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.7962 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8046 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8129 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8212 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8296 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8379 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8462 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8546 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8629 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8712 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8795 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8879 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.8962 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9045 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9128 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9212 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9295 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9378 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9462 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9545 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9628 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9712 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9795 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9878 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 483.9961 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0045 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0128 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0211 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0294 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0378 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0461 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0544 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0628 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0711 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0794 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0877 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.0961 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1044 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1127 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1211 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1294 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1377 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1461 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1544 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1627 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.171 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1794 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.1877 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.196 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2043 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2127 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.221 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2293 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2377 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.246 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2543 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2626 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.271 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2793 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.2876 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.296 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3043 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3126 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.321 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3293 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3376 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3459 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3542 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3626 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3709 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3792 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3876 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.3959 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4042 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4126 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4209 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4292 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4376 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4459 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4542 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4625 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4709 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4792 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4875 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.4958 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5042 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5125 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5208 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5292 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5375 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5458 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5541 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5625 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5708 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5791 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5875 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.5958 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6041 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6125 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6208 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6291 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6374 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6458 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6541 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6624 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6707 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6791 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6874 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.6957 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7041 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7124 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7207 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.729 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7374 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7457 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.754 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7624 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7707 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.779 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7874 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.7957 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.804 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8123 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8206 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.829 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8373 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8456 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.854 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8623 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8706 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.879 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8873 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.8956 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.904 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9123 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9206 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9289 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9373 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9456 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9539 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9622 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9706 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9789 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9872 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 484.9956 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0039 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0122 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0205 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0289 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0372 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0455 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0539 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0622 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0705 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0789 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0872 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.0955 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1039 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1122 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1205 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1288 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1372 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1455 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1538 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1621 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1705 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1788 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1871 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.1955 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2038 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2121 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2205 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2288 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2371 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2455 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2538 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2621 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2704 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2787 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2871 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.2954 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3037 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3121 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3204 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3287 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3371 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3454 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3537 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3621 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3704 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3787 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3871 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.3954 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4037 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.412 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4203 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4287 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.437 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4453 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4537 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.462 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4703 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4787 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.487 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.4953 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5037 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.512 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5203 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5287 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.537 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5453 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5536 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.562 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5703 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5786 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5869 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.5953 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6036 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6119 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6203 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6286 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6369 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6453 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6536 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6619 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6702 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6786 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6869 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.6952 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7036 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7119 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7202 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7285 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7369 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7452 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7535 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7619 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7702 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7785 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7869 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.7952 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8035 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8118 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8202 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8285 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8368 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8452 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8535 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8618 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8701 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8785 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8868 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.8951 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9035 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9118 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9201 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9284 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9368 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9451 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9534 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9618 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9701 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9784 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9868 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 485.9951 | 4.0059 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0034 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0117 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0201 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0284 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0367 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0451 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0534 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0617 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.07 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0784 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.0867 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.095 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1034 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1117 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.12 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1284 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1367 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.145 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1534 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1617 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.17 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1783 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.1867 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.195 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2033 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2116 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.22 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2283 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2366 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.245 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2533 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2616 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.27 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2783 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.2866 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.295 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3033 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3116 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3199 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3282 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3366 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3449 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3532 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3616 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3699 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3782 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3866 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.3949 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4032 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4116 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4199 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4282 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4366 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4449 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4532 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4615 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4698 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4782 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4865 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.4948 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5032 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5115 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5198 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5282 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5365 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5448 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5532 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5615 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5698 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5781 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5865 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.5948 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6031 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6115 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6198 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6281 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6364 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6448 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6531 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6614 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6698 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6781 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6864 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.6948 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7031 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7114 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7198 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7281 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7364 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7448 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7531 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7614 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7697 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.778 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7864 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.7947 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.803 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8114 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8197 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.828 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8364 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8447 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.853 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8614 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8697 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.878 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8864 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.8947 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.903 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9113 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9197 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.928 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9363 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9447 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.953 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9613 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9697 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.978 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9863 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 486.9947 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.003 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0113 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0197 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.028 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0363 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0446 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.053 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0613 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0696 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.078 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0863 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.0946 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.103 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1113 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1196 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.128 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1363 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1446 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.153 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1613 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1696 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1779 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1863 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.1946 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2029 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2113 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2196 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2279 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2363 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2446 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2529 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2613 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2696 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2779 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2863 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.2946 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3029 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3112 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3196 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3279 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3362 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3445 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3529 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3612 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3695 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3779 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3862 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.3945 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4029 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4112 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4195 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4279 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4362 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4445 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4529 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4612 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4695 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4778 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4862 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.4945 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5028 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5112 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5195 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5278 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5362 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5445 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5528 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5612 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5695 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5778 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5862 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.5945 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6028 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6111 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6195 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6278 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6361 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6445 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6528 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6611 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6695 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6778 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6861 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.6945 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7028 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7111 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7195 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7278 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7361 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7444 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7528 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7611 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7694 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7778 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7861 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.7944 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8028 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8111 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8194 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8278 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8361 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8444 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8528 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8611 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8694 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8777 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8861 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.8944 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9027 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9111 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9194 | 3.9981 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9277 | 3.9981 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9361 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9444 | 3.9979 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9527 | 3.9979 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9611 | 3.9978 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9694 | 3.9977 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9777 | 3.9977 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9861 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 487.9944 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0027 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.011 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0194 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0277 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.036 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0444 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0527 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.061 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0694 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0777 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.086 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.0944 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1027 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.111 | 3.9966 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1193 | 3.9965 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1277 | 3.9965 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.136 | 3.9964 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1443 | 3.9964 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1526 | 3.9963 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.161 | 3.9962 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1693 | 3.9962 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1776 | 3.9961 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.186 | 3.996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.1943 | 3.996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2026 | 3.9959 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.211 | 3.9958 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2193 | 3.9958 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2276 | 3.9957 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.236 | 3.9957 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2443 | 3.9957 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2526 | 3.9956 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.261 | 3.9956 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2693 | 3.9956 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2776 | 3.9955 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2859 | 3.9955 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.2943 | 3.9955 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3026 | 3.9955 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3109 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3193 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3276 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3359 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3443 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3526 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3609 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3693 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3776 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3859 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.3943 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4026 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4109 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4193 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4276 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4359 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4442 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4526 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4609 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4692 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4776 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4859 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.4942 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5026 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5109 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5192 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5276 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5359 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5442 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5526 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5609 | 3.9948 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5692 | 3.9948 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5775 | 3.9948 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5859 | 3.9948 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.5942 | 3.9948 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6025 | 3.9948 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6109 | 3.9948 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6192 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6275 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6359 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6442 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6525 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6609 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6692 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6775 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6859 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.6942 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7025 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7108 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7192 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7275 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7358 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7442 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7525 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7609 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7692 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7775 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7859 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.7942 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8025 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8109 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8192 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8275 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8358 | 3.9949 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8442 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8525 | 3.995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8608 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8692 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8775 | 3.9951 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8858 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.8942 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9025 | 3.9952 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9108 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9192 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9275 | 3.9953 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9358 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9442 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9525 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9608 | 3.9954 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9691 | 3.9955 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9775 | 3.9955 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9858 | 3.9955 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 488.9941 | 3.9956 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0025 | 3.9956 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0108 | 3.9956 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0191 | 3.9957 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0275 | 3.9957 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0358 | 3.9957 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0441 | 3.9958 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0525 | 3.9958 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0608 | 3.9958 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0691 | 3.9958 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0775 | 3.9959 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0858 | 3.9959 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.0941 | 3.9959 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1024 | 3.996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1108 | 3.996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1191 | 3.996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1274 | 3.9961 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1358 | 3.9961 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1441 | 3.9961 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1524 | 3.9961 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1608 | 3.9962 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1691 | 3.9962 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1774 | 3.9962 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1858 | 3.9963 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.1941 | 3.9963 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2024 | 3.9963 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2108 | 3.9964 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2191 | 3.9964 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2274 | 3.9964 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2357 | 3.9965 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2441 | 3.9965 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2524 | 3.9965 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2607 | 3.9965 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2691 | 3.9966 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2774 | 3.9966 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2857 | 3.9966 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.2941 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3024 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3107 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3191 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3274 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3358 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3441 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3524 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3607 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3691 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3774 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3857 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.3941 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4024 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4107 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4191 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4274 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4357 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4441 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4524 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4607 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4691 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4774 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.4857 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.494 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5024 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5107 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.519 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5274 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5357 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.544 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5524 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5607 | 3.9977 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.569 | 3.9977 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5774 | 3.9978 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.5857 | 3.9978 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.594 | 3.9978 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6024 | 3.9979 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6107 | 3.9979 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.619 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6273 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6357 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.644 | 3.9981 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6524 | 3.9981 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6607 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.669 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6774 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.6857 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.694 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7024 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7107 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.719 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7274 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7357 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.744 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7523 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7607 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.769 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7773 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.7857 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.794 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8023 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8107 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.819 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8273 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8357 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.844 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8523 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8607 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.869 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8773 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.8857 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.894 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9023 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9106 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.919 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9273 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9356 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.944 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9523 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9606 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.969 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9773 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.9856 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 489.994 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0023 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0106 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.019 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0273 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0356 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0439 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0523 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0606 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0689 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0773 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0856 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.0939 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1023 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1106 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1189 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1273 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1356 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1439 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1523 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1606 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1689 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1773 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1856 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.1939 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2023 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2106 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2189 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2273 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2356 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2439 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2523 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2606 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2689 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2773 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2856 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.2939 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3022 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3106 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3189 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3272 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3356 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3439 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3522 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3606 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3689 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3772 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3856 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.3939 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4022 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4106 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4189 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4272 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4355 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4439 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4522 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4605 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4689 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4772 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4855 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.4939 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5022 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5105 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5189 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5272 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5355 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5439 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5522 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5605 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5689 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5772 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5855 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.5939 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6022 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6105 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6189 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6272 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6355 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6439 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6522 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6605 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6689 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6772 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6855 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.6938 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7022 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7105 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7188 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7272 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7355 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7438 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7522 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7605 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7689 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7772 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7855 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.7939 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8022 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8105 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8188 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8272 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8355 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8438 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8522 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8605 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8688 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8772 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8855 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.8938 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9022 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9105 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9188 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9272 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9355 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9438 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9521 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9605 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9688 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9771 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9855 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 490.9938 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0021 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0105 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0188 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0271 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0355 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0438 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0521 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0605 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0688 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0771 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0854 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.0938 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1021 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1104 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1188 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1271 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1354 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1438 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1521 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1604 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1688 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1771 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1854 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.1938 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2021 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2104 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2188 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2271 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2354 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2437 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2521 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2604 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2687 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2771 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2854 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.2937 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3021 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3104 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3187 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3271 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3354 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3437 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3521 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3604 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3687 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.377 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3854 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.3937 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4021 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4104 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4187 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4271 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4354 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4437 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4521 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4604 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4687 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4771 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4854 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.4937 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.502 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5104 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5187 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.527 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5354 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5437 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.552 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5604 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5687 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.577 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5854 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.5937 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.602 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6104 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6187 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.627 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6353 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6437 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.652 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6603 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6687 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.677 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6853 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.6937 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.702 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7103 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7187 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.727 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7353 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7437 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.752 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7603 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7686 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.777 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7853 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.7937 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.802 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8103 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8187 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.827 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8353 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8437 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.852 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8603 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8687 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.877 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8853 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.8936 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.902 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9103 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9186 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.927 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9353 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9436 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.952 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9603 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9686 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.977 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9853 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 491.9936 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.002 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0103 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0186 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0269 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0353 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0436 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.052 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0603 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0686 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.077 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0853 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.0936 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.102 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1103 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1186 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.127 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1353 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1436 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1519 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1603 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1686 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1769 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1853 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.1936 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2019 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2103 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2186 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2269 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2353 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2436 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2519 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2603 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2686 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2769 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2852 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.2936 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3019 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3102 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3186 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3269 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3352 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3436 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3519 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3602 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3686 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3769 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3852 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.3936 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4019 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4102 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4186 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4269 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4352 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4436 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4519 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4602 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4686 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4769 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4852 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.4936 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5019 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5102 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5186 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5269 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5352 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5435 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5519 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5602 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5685 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5769 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5852 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.5935 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6019 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6102 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6185 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6269 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6352 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6436 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6519 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6602 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6685 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6769 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6852 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.6935 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7019 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7102 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7185 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7269 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7352 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7435 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7519 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7602 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7685 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7769 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7852 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.7935 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8018 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8102 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8185 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8268 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8352 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8435 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8519 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8602 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8685 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8769 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8852 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.8935 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9019 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9102 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9185 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9268 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9352 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9435 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9518 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9602 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9685 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9768 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9852 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 492.9935 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0018 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0102 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0185 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0268 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0352 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0435 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0518 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0602 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0685 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0768 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0851 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.0935 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1018 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1101 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1185 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1268 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1351 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1435 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1518 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1601 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1685 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1768 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1851 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.1935 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2018 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2101 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2184 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2268 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2351 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2435 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2518 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2601 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2685 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2768 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2851 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.2935 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3018 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3101 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3185 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3268 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3351 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3434 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3518 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3601 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3684 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3768 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3851 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.3934 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4018 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4101 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4184 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4268 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4351 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4435 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4518 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4601 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4684 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4768 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4851 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.4934 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5018 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5101 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5184 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5268 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5351 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5434 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5518 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5601 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5684 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5768 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5851 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.5934 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6017 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6101 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6184 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6267 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6351 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6434 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6517 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6601 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6684 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6767 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6851 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.6934 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7017 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7101 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7184 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7267 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.735 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7434 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7517 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7601 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7684 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7767 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7851 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.7934 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8017 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8101 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8184 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8267 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8351 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8434 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8517 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.86 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8684 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8767 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.885 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.8934 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9017 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.91 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9184 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9267 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.935 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9434 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9517 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9601 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9684 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9767 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.985 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 493.9934 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0017 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.01 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0184 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0267 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.035 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0434 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0517 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.06 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0684 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0767 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.085 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.0934 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1017 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.11 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1183 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1267 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.135 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1433 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1517 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.16 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1684 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1767 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.185 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.1934 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2017 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.21 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2184 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2267 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.235 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2433 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2517 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.26 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2683 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2767 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.285 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.2933 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3017 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.31 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3183 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3267 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.335 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3433 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3517 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.36 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3683 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3767 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.385 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.3933 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4017 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.41 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4183 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4267 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.435 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4433 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4517 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.46 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4683 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4767 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.485 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.4933 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5016 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.51 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5183 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5266 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.535 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5433 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5516 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.56 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5683 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5767 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.585 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.5933 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6017 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.61 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6183 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6266 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.635 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6433 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6516 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.66 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6683 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.685 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.6933 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.71 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7183 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7266 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.735 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7433 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7516 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.76 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7683 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.785 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.7933 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.81 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8183 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8266 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.835 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8433 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8516 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.86 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8683 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8849 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.8933 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9099 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9183 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9266 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9349 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9433 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9516 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9599 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9683 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.985 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 494.9933 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0099 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0183 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0266 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0349 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0433 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0516 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0599 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0683 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0849 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.0933 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1099 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1183 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1266 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1349 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1432 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1516 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1599 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1683 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1849 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.1933 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2099 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2183 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2266 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2349 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2433 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2516 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2599 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2682 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2766 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2849 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.2932 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3016 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3099 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3182 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3266 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3349 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3432 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3516 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3599 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3683 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3766 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3849 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.3932 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4016 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4099 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4182 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4266 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4349 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4432 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4516 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4599 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4682 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4849 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.4932 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5099 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5182 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5266 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5349 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5432 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5515 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5599 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5682 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5766 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5849 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.5932 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6016 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6099 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6182 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6266 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6349 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6432 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6516 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6599 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6682 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6765 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6849 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.6932 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7015 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7099 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7182 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7265 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7349 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7432 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7515 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7599 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7682 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7766 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7849 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.7932 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8015 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8099 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8182 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8265 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8349 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8432 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8515 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8599 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8682 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8765 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8849 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.8932 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9015 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9099 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9182 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9265 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9348 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9432 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9515 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9598 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9682 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9765 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9849 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 495.9932 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0015 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0099 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0182 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0265 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0349 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0432 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0515 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0598 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0682 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0765 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0848 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.0932 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1015 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1098 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1182 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1265 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1348 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1432 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1515 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1598 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1682 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1765 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1848 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.1932 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2015 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2098 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2182 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2265 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2348 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2432 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2515 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2598 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2682 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2765 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2848 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.2932 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3015 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3098 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3181 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3265 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3348 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3431 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3515 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3598 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3682 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3765 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3848 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.3932 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4015 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4098 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4182 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4265 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4348 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4431 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4515 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4598 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4681 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4765 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4848 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.4932 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5015 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5098 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5182 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5265 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5348 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5432 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5515 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5598 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5681 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5765 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5848 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.5931 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6015 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6098 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6182 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6265 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6348 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6432 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6515 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6598 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6682 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6765 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6848 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.6931 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7015 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7098 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7181 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7265 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7348 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7431 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7515 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7598 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7681 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7765 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7848 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.7932 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8015 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8098 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8181 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8265 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8348 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8431 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8515 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8598 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8681 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8765 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8848 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.8931 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9015 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9098 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9181 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9265 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9348 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9431 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9514 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9598 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9681 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9765 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9848 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 496.9931 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0015 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0098 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0181 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0265 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0348 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0431 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0515 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0598 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0681 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0764 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0848 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.0931 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1015 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1098 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1181 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1265 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1348 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1431 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1515 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1598 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1681 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1765 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1848 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.1931 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2014 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2098 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2181 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2265 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2348 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2431 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2515 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2598 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2681 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2765 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2848 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.2931 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3015 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3098 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3181 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3264 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3348 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3431 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3515 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3598 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3681 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3765 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3848 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.3931 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4015 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4098 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4181 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4265 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4348 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4431 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4514 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4598 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4681 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4765 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4848 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.4931 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5015 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5098 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5181 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5265 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5348 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5431 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5515 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5598 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5681 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5764 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5848 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.5931 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6015 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6098 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6181 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6265 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6348 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6431 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6515 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6598 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6681 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6765 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6848 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.6931 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7014 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7098 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7181 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7265 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7348 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7431 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7515 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7598 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7681 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7765 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7848 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.7931 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8015 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8098 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8181 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8264 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8348 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8431 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8515 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8598 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8681 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8765 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8848 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.8931 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9015 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9098 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9181 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9265 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9348 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9431 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9514 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9598 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9681 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9765 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9848 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 497.9931 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0015 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0098 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0181 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0265 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0348 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0431 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0515 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0598 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0681 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0764 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0848 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.0931 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1015 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1098 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1181 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1265 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1348 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1431 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1515 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1598 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1681 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1765 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1848 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.1931 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2014 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2098 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2181 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2265 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2348 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2431 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2515 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2598 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2681 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2765 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2848 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.2931 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3015 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3098 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3181 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3264 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3348 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3431 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3515 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3598 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3681 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3765 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3848 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.3931 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4015 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4098 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4181 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4265 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4348 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4431 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4514 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4598 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4681 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4765 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4848 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.4931 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5015 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5098 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5181 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5265 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5348 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5431 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5515 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5598 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5681 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5764 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5848 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.5931 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6015 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6098 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6181 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6265 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6348 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6431 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6515 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6598 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6681 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6765 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6848 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.6931 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7014 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7098 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7181 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7265 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7348 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7431 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7515 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7598 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7681 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7765 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7848 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.7931 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8015 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8098 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8181 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8264 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8348 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8431 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8515 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8598 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8681 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8765 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8848 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.8931 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9015 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9098 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9181 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9265 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9348 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9431 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9514 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9598 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9681 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9765 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9848 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 498.9931 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0015 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0098 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0181 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0265 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0348 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0431 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0515 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0598 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0681 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0764 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0848 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.0931 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1015 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1098 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1181 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1265 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1348 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1431 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1515 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1598 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1681 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1765 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1848 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.1931 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2015 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2098 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2181 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2265 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2348 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2431 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2515 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2598 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2681 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2765 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2848 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.2931 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3015 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3098 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3181 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3265 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3348 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3431 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3515 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3598 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3681 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3765 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3848 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.3931 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4015 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4098 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4181 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4265 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4348 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4431 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4515 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4598 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4681 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4765 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4848 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.4931 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5015 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5098 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5181 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5265 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5348 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5431 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5515 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5598 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5681 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5765 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5848 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.5931 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6015 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6098 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6181 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6265 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6348 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6431 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6515 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6598 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6681 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6765 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6848 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.6931 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7015 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7098 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7181 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7265 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7348 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7431 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7515 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7598 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7681 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7765 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7848 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.7931 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8015 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8098 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8181 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8265 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8348 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8431 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8515 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8598 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8681 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8765 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8848 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.8931 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9015 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9098 | 4.0059 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9181 | 4.0059 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9265 | 4.0059 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9348 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9431 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9515 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9598 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9681 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9765 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9848 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 499.9931 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0015 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0098 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0181 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0265 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0348 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0431 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0515 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0598 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0681 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0765 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0848 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.0931 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1015 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1098 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1181 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1265 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1348 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1431 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1515 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1598 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1681 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1765 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1848 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.1931 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2015 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2098 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2181 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2265 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2348 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2431 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2515 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2598 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2681 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2765 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2848 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.2931 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3015 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3098 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3181 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3265 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3348 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3431 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3515 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3598 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3681 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3765 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3848 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.3931 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4015 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4098 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4181 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4265 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4348 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4431 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4515 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4598 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4681 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4765 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4848 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.4931 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5015 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5098 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5181 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5265 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5348 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5431 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5515 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5598 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5681 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5765 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5848 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.5931 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6015 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6098 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6181 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6265 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6348 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6431 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6515 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6598 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6681 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6765 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6848 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.6931 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7015 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7098 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7181 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7265 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7348 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7431 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7515 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7598 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7681 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7765 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7848 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.7931 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8015 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8098 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8181 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8265 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8348 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8431 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8515 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8598 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8681 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8765 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8848 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.8931 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9015 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9098 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9182 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9265 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9348 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9431 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9515 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9598 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9681 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9765 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9848 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 500.9932 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0015 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0098 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0182 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0265 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0348 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0432 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0515 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0598 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0681 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0765 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0848 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.0932 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1015 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1098 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1182 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1265 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1348 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1432 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1515 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1598 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1682 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1765 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1848 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.1932 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2015 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2098 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2182 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2265 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2348 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2432 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2515 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2599 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2682 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2765 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2849 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.2932 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3015 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3098 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3182 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3265 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3348 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3432 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3515 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3599 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3682 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3765 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3849 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.3932 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4015 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4099 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4182 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4265 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4349 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4432 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4515 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4599 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4682 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4765 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4849 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.4932 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5015 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5099 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5182 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5266 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5349 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5432 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5515 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5599 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5682 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5765 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5849 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.5932 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6015 | 4.0059 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6099 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6182 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6266 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6349 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6432 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6516 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6599 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6682 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6765 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6849 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.6932 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7016 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7099 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7182 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7266 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7349 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7432 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7516 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7599 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7682 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7766 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7849 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.7932 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8016 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8099 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8182 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8266 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8349 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8432 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8516 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8599 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8682 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8766 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8849 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.8932 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9016 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9099 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9182 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9266 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9349 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9432 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9516 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9599 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9683 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9766 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9849 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 501.9933 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0016 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0099 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0182 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0266 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0349 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0432 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0516 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0599 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0683 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0766 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0849 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.0933 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1016 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1099 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1183 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1266 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1349 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1432 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1516 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1599 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1683 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1766 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1849 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.1933 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2016 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2099 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2183 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2266 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.235 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2433 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2516 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2599 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2683 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2766 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2849 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.2933 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3016 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.31 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3183 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3266 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.335 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3433 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3516 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.36 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3683 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3766 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.385 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.3933 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4016 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.41 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4183 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4267 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.435 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4433 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4517 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.46 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4683 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4767 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.485 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.4933 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5017 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.51 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5183 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5267 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.535 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5433 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5517 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.56 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5683 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5767 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.585 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.5934 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6017 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.61 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6183 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6267 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.635 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6433 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6517 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.66 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6683 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6767 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.685 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.6934 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7017 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.71 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7184 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7267 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.735 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7433 | 3.9981 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7517 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.76 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7684 | 3.9979 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7767 | 3.9978 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.785 | 3.9977 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.7934 | 3.9977 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8017 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.81 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8184 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8267 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.835 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8434 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8517 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.86 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8684 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8767 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.885 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.8934 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9017 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.91 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9184 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9267 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.935 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9434 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9517 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9601 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9684 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9767 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.985 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 502.9934 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0017 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.01 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0184 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0267 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0351 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0434 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0517 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0601 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0684 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0767 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0851 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.0934 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1017 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.11 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1184 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1267 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1351 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1434 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1517 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1601 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1684 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1767 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1851 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.1934 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2017 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2101 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2184 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2267 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2351 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2434 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2517 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2601 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2684 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2767 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2851 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.2934 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3018 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3101 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3184 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3268 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3351 | 3.9966 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3434 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3517 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3601 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3684 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3767 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3851 | 3.9967 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.3934 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4018 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4101 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4184 | 3.9968 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4268 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4351 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4434 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4518 | 3.9969 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4601 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4684 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4768 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4851 | 3.997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.4934 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5018 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5101 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5184 | 3.9971 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5268 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5351 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5434 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5518 | 3.9972 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5601 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5685 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5768 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5851 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.5934 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6018 | 3.9973 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6101 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6184 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6268 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6351 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6434 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6518 | 3.9974 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6601 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6685 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6768 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6851 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.6935 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7018 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7101 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7184 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7268 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7351 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7435 | 3.9975 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7518 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7601 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7685 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7768 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7851 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.7935 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8018 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8102 | 3.9976 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8185 | 3.9977 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8268 | 3.9978 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8351 | 3.9979 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8435 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8518 | 3.998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8601 | 3.9981 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8685 | 3.9982 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8768 | 3.9983 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8852 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.8935 | 3.9984 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9018 | 3.9985 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9102 | 3.9986 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9185 | 3.9987 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9268 | 3.9988 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9352 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9435 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9518 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9602 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9685 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9768 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9852 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 503.9935 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0019 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0102 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0185 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0269 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0352 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0435 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0518 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0602 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0685 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0769 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0852 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.0935 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1019 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1102 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1185 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1269 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1352 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1436 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1519 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1602 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1685 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1769 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1852 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.1935 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2019 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2102 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2186 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2269 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2352 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2436 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2519 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2602 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2686 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2769 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2852 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.2936 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3019 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3102 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3186 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3269 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3352 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3436 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3519 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3603 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3686 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3769 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3853 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.3936 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4019 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4102 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4186 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4269 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4353 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4436 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4519 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4603 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4686 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4769 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4853 | 4.0059 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.4936 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.502 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5103 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5186 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5269 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5353 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5436 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5519 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5603 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5686 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.577 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5853 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.5936 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.602 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6103 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6186 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.627 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6353 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6436 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.652 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6603 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6686 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.677 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6853 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.6936 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.702 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7103 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7187 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.727 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7353 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7437 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.752 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7603 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7687 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.777 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7853 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.7937 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.802 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8103 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8187 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.827 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8353 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8437 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.852 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8604 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8687 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.877 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8853 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.8937 | 4.0102 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.902 | 4.0103 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9104 | 4.0104 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9187 | 4.0105 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.927 | 4.0106 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9354 | 4.0106 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9437 | 4.0107 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.952 | 4.0108 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9604 | 4.0109 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9687 | 4.011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9771 | 4.0111 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9854 | 4.0112 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 504.9937 | 4.0112 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.002 | 4.0113 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0104 | 4.0114 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0187 | 4.0114 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.027 | 4.0115 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0354 | 4.0116 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0437 | 4.0116 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0521 | 4.0117 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0604 | 4.0117 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0687 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0771 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0854 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.0937 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1021 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1104 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1187 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1271 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1354 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1437 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1521 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1604 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1687 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1771 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1854 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.1938 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2021 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2104 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2188 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2271 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2354 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2437 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2521 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2604 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2688 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2771 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2854 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.2938 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3021 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3104 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3188 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3271 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3354 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3438 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3521 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3604 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3688 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3771 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3854 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.3938 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4021 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4105 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4188 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4271 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4355 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4438 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4521 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4604 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4688 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4771 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4855 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.4938 | 4.0117 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5021 | 4.0116 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5105 | 4.0115 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5188 | 4.0114 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5271 | 4.0113 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5355 | 4.0113 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5438 | 4.0112 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5522 | 4.0111 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5605 | 4.011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5688 | 4.0109 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5771 | 4.0108 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5855 | 4.0107 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.5938 | 4.0106 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6022 | 4.0105 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6105 | 4.0104 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6188 | 4.0103 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6272 | 4.0102 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6355 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6438 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6522 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6605 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6689 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6772 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6855 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.6938 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7022 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7105 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7188 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7272 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7355 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7439 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7522 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7605 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7689 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7772 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7856 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.7939 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8022 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8105 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8189 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8272 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8355 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8439 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8522 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8606 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8689 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8772 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8856 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.8939 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9023 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9106 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9189 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9272 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9356 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9439 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9522 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9606 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9689 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9773 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9856 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 505.9939 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0023 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0106 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.019 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0273 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0356 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0439 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0523 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0606 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.069 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0773 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.0856 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.094 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1023 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1106 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.119 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1273 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1357 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.144 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1523 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1606 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.169 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1773 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.1857 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.194 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2023 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2107 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.219 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2273 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2357 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.244 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2523 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2607 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.269 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2773 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.2857 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.294 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3024 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3107 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.319 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3274 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3357 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.344 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3524 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3607 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.369 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3774 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.3857 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.394 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4024 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4107 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4191 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4274 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4357 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4441 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4524 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4607 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4691 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4774 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4857 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.4941 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5024 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5107 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5191 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5274 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5358 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5441 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5524 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5608 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5691 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5774 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5858 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.5941 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6024 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6108 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6191 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6274 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6358 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6441 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6524 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6608 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6691 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6775 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6858 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.6941 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7025 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7108 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7191 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7274 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7358 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7441 | 3.9989 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7525 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7608 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7691 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7775 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7858 | 3.999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.7941 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8025 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8108 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8192 | 3.9991 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8275 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8358 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8441 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8525 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8608 | 3.9992 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8691 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8775 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8858 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.8942 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9025 | 3.9993 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9108 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9192 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9275 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9358 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9442 | 3.9994 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9525 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9608 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9692 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9775 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9858 | 3.9995 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 506.9942 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0025 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0108 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0192 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0275 | 3.9996 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0359 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0442 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0525 | 3.9997 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0609 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0692 | 3.9998 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0775 | 3.9999 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0858 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.0942 | 4 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1025 | 4.0001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1109 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1192 | 4.0002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1275 | 4.0003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1359 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1442 | 4.0004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1525 | 4.0005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1609 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1692 | 4.0006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1776 | 4.0007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1859 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.1942 | 4.0008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2025 | 4.0009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2109 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2192 | 4.001 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2276 | 4.0011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2359 | 4.0012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2442 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2526 | 4.0013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2609 | 4.0014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2692 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2776 | 4.0015 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2859 | 4.0016 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.2942 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3026 | 4.0017 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3109 | 4.0018 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3192 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3276 | 4.0019 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3359 | 4.002 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3442 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3526 | 4.0021 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3609 | 4.0022 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3693 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3776 | 4.0023 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3859 | 4.0024 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.3943 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4026 | 4.0025 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4109 | 4.0026 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4193 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4276 | 4.0027 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4359 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4443 | 4.0028 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4526 | 4.0029 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4609 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4693 | 4.003 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4776 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4859 | 4.0031 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.4943 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5026 | 4.0032 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.511 | 4.0033 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5193 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5276 | 4.0034 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5359 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5443 | 4.0035 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5526 | 4.0036 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.561 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5693 | 4.0037 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5776 | 4.0038 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.586 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.5943 | 4.0039 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6026 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.611 | 4.004 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6193 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6277 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.636 | 4.0041 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6443 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6526 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.661 | 4.0042 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6693 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6777 | 4.0043 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.686 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.6943 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7027 | 4.0044 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.711 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7193 | 4.0045 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7277 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.736 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7444 | 4.0046 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7527 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.761 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7693 | 4.0047 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7777 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.786 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.7944 | 4.0048 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8027 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.811 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8194 | 4.0049 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8277 | 4.005 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.836 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8444 | 4.0051 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8527 | 4.0052 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8611 | 4.0053 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8694 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8777 | 4.0054 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.886 | 4.0055 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.8944 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9027 | 4.0056 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.911 | 4.0057 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9194 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9277 | 4.0058 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9361 | 4.0059 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9444 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9527 | 4.006 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9611 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9694 | 4.0061 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9777 | 4.0062 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9861 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 507.9944 | 4.0063 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0027 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0111 | 4.0064 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0194 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0277 | 4.0065 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0361 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0444 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0527 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0611 | 4.0066 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0694 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0778 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0861 | 4.0067 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.0944 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1028 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1111 | 4.0068 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1194 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1278 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1361 | 4.0069 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1444 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1528 | 4.007 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1611 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1694 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1778 | 4.0071 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1861 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.1944 | 4.0072 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2028 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2111 | 4.0073 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2195 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2278 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2361 | 4.0074 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2444 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2528 | 4.0075 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2611 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2695 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2778 | 4.0076 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2861 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.2945 | 4.0077 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3028 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3111 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3195 | 4.0078 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3278 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3362 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3445 | 4.0079 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3528 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3611 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3695 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3778 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3861 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.3945 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4028 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4112 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4195 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4278 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4362 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4445 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4528 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4612 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4695 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4778 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4862 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.4945 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5028 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5112 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5195 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5278 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5362 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5445 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5529 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5612 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5695 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5779 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5862 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.5945 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6029 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6112 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6195 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6279 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6362 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6445 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6529 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6612 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6696 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6779 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6862 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.6945 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7029 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7112 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7196 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7279 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7362 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7446 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7529 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7612 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7696 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7779 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7863 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.7946 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8029 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8112 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8196 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8279 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8362 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8446 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8529 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8613 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8696 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8779 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8863 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.8946 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9029 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9113 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9196 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9279 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9363 | 4.008 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9446 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9529 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9613 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9696 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9779 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9863 | 4.0081 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 508.9946 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.003 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0113 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0196 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.028 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0363 | 4.0082 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0446 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0529 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0613 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0696 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.078 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0863 | 4.0083 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.0946 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.103 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1113 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1196 | 4.0084 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.128 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1363 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1447 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.153 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1613 | 4.0085 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1696 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.178 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1863 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.1946 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.203 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2113 | 4.0086 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2197 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.228 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2363 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2447 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.253 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2613 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2697 | 4.0087 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.278 | 4.0088 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2863 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.2947 | 4.0089 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.303 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3113 | 4.009 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3197 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.328 | 4.0091 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3363 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3447 | 4.0092 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.353 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3614 | 4.0093 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3697 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.378 | 4.0094 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3864 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.3947 | 4.0095 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.403 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4114 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4197 | 4.0096 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.428 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4364 | 4.0097 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4447 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.453 | 4.0098 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4614 | 4.0099 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4697 | 4.01 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.478 | 4.0101 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4864 | 4.0102 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.4947 | 4.0103 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5031 | 4.0103 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5114 | 4.0104 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5197 | 4.0104 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.528 | 4.0105 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5364 | 4.0105 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5447 | 4.0106 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5531 | 4.0106 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5614 | 4.0107 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5697 | 4.0107 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5781 | 4.0108 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5864 | 4.0109 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.5947 | 4.0109 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6031 | 4.011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6114 | 4.011 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6198 | 4.0111 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6281 | 4.0111 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6364 | 4.0112 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6447 | 4.0112 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6531 | 4.0113 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6614 | 4.0114 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6698 | 4.0114 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6781 | 4.0115 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6864 | 4.0115 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.6948 | 4.0116 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7031 | 4.0116 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7115 | 4.0117 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7198 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7281 | 4.0118 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7365 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7448 | 4.0119 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7531 | 4.012 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7614 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7698 | 4.0121 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7781 | 4.0122 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7865 | 4.0123 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.7948 | 4.0123 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8031 | 4.0124 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8115 | 4.0124 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8198 | 4.0125 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8282 | 4.0126 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8365 | 4.0126 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8448 | 4.0127 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8531 | 4.0128 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8615 | 4.0128 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8698 | 4.0129 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8781 | 4.0129 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8865 | 4.013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.8948 | 4.013 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9032 | 4.0131 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9115 | 4.0132 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9198 | 4.0132 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9282 | 4.0133 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9365 | 4.0133 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9448 | 4.0134 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9532 | 4.0135 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9615 | 4.0135 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9698 | 4.0136 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9782 | 4.0136 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9865 | 4.0137 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 509.9948 | 4.0138 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0032 | 4.0138 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0115 | 4.0139 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0198 | 4.014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0282 | 4.014 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0365 | 4.0141 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0448 | 4.0142 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0532 | 4.0143 | 4 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 510.0615 | 4.0144 | 4 | 59.9699 | 60.03 | 59.97
| 510.0699 | 4.0145 | 4 | 59.9698 | 60.03 | 59.97
| 510.0782 | 4.0146 | 4 | 59.9698 | 60.03 | 59.97
| 510.0865 | 4.0147 | 4 | 59.9697 | 60.03 | 59.97
| 510.0948 | 4.0148 | 4 | 59.9696 | 60.03 | 59.97
| 510.1032 | 4.015 | 4 | 59.9695 | 60.03 | 59.97
| 510.1115 | 4.0151 | 4 | 59.9694 | 60.03 | 59.97
| 510.1198 | 4.0152 | 4 | 59.9693 | 60.03 | 59.97
| 510.1282 | 4.0153 | 4 | 59.9693 | 60.03 | 59.97
| 510.1365 | 4.0154 | 4 | 59.9692 | 60.03 | 59.97
| 510.1449 | 4.0155 | 4 | 59.9691 | 60.03 | 59.97
| 510.1532 | 4.0156 | 4 | 59.969 | 60.03 | 59.97
| 510.1615 | 4.0157 | 4 | 59.9689 | 60.03 | 59.97
| 510.1699 | 4.0158 | 4 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 510.1782 | 4.0159 | 4 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 510.1865 | 4.016 | 4 | 59.9687 | 60.03 | 59.97
| 510.1949 | 4.0161 | 4 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 510.2032 | 4.0163 | 4 | 59.9685 | 60.03 | 59.97
| 510.2115 | 4.0164 | 4 | 59.9684 | 60.03 | 59.97
| 510.2199 | 4.0165 | 4 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 510.2282 | 4.0166 | 4 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 510.2365 | 4.0167 | 4 | 59.9682 | 60.03 | 59.97
| 510.2449 | 4.0168 | 4 | 59.9681 | 60.03 | 59.97
| 510.2532 | 4.0169 | 4 | 59.968 | 60.03 | 59.97
| 510.2615 | 4.017 | 4 | 59.9679 | 60.03 | 59.97
| 510.2699 | 4.0171 | 4 | 59.9678 | 60.03 | 59.97
| 510.2782 | 4.0173 | 4 | 59.9678 | 60.03 | 59.97
| 510.2866 | 4.0174 | 4 | 59.9677 | 60.03 | 59.97
| 510.2949 | 4.0175 | 4 | 59.9676 | 60.03 | 59.97
| 510.3032 | 4.0176 | 4 | 59.9675 | 60.03 | 59.97
| 510.3116 | 4.0177 | 4 | 59.9674 | 60.03 | 59.97
| 510.3199 | 4.0178 | 4 | 59.9673 | 60.03 | 59.97
| 510.3282 | 4.0179 | 4 | 59.9673 | 60.03 | 59.97
| 510.3365 | 4.018 | 4 | 59.9672 | 60.03 | 59.97
| 510.3449 | 4.0181 | 4 | 59.9671 | 60.03 | 59.97
| 510.3532 | 4.0182 | 4 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 510.3616 | 4.0183 | 4 | 59.9669 | 60.03 | 59.97
| 510.3699 | 4.0184 | 4 | 59.9668 | 60.03 | 59.97
| 510.3782 | 4.0186 | 4 | 59.9668 | 60.03 | 59.97
| 510.3866 | 4.0187 | 4 | 59.9667 | 60.03 | 59.97
| 510.3949 | 4.0188 | 4 | 59.9666 | 60.03 | 59.97
| 510.4033 | 4.0189 | 4 | 59.9665 | 60.03 | 59.97
| 510.4116 | 4.019 | 4 | 59.9664 | 60.03 | 59.97
| 510.4199 | 4.0191 | 4 | 59.9663 | 60.03 | 59.97
| 510.4283 | 4.0192 | 4 | 59.9663 | 60.03 | 59.97
| 510.4366 | 4.0194 | 4 | 59.9662 | 60.03 | 59.97
| 510.4449 | 4.0195 | 4 | 59.9661 | 60.03 | 59.97
| 510.4532 | 4.0196 | 4 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 510.4616 | 4.0197 | 4 | 59.9659 | 60.03 | 59.97
| 510.4699 | 4.0198 | 4 | 59.9658 | 60.03 | 59.97
| 510.4783 | 4.0199 | 4 | 59.9658 | 60.03 | 59.97
| 510.4866 | 4.02 | 4 | 59.9657 | 60.03 | 59.97
| 510.4949 | 4.0202 | 4 | 59.9656 | 60.03 | 59.97
| 510.5033 | 4.0203 | 4 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 510.5116 | 4.0204 | 4 | 59.9654 | 60.03 | 59.97
| 510.52 | 4.0205 | 4 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 510.5283 | 4.0206 | 4 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 510.5366 | 4.0207 | 4 | 59.9652 | 60.03 | 59.97
| 510.545 | 4.0208 | 4 | 59.9651 | 60.03 | 59.97
| 510.5533 | 4.0209 | 4 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 510.5616 | 4.021 | 4 | 59.9649 | 60.03 | 59.97
| 510.5699 | 4.0211 | 4 | 59.9648 | 60.03 | 59.97
| 510.5783 | 4.0212 | 4 | 59.9648 | 60.03 | 59.97
| 510.5866 | 4.0214 | 4 | 59.9647 | 60.03 | 59.97
| 510.595 | 4.0215 | 4 | 59.9646 | 60.03 | 59.97
| 510.6033 | 4.0216 | 4 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 510.6116 | 4.0217 | 4 | 59.9644 | 60.03 | 59.97
| 510.62 | 4.0217 | 4 | 59.9643 | 60.03 | 59.97
| 510.6283 | 4.0218 | 4 | 59.9643 | 60.03 | 59.97
| 510.6367 | 4.0219 | 4 | 59.9642 | 60.03 | 59.97
| 510.645 | 4.022 | 4 | 59.9641 | 60.03 | 59.97
| 510.6533 | 4.0221 | 4 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 510.6617 | 4.0222 | 4 | 59.9639 | 60.03 | 59.97
| 510.67 | 4.0223 | 4 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 510.6783 | 4.0224 | 4 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 510.6867 | 4.0225 | 4 | 59.9637 | 60.03 | 59.97
| 510.695 | 4.0226 | 4 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 510.7033 | 4.0226 | 4 | 59.9635 | 60.03 | 59.97
| 510.7117 | 4.0227 | 4 | 59.9634 | 60.03 | 59.97
| 510.72 | 4.0228 | 4 | 59.9633 | 60.03 | 59.97
| 510.7283 | 4.0229 | 4 | 59.9633 | 60.03 | 59.97
| 510.7367 | 4.023 | 4 | 59.9632 | 60.03 | 59.97
| 510.745 | 4.0231 | 4 | 59.9631 | 60.03 | 59.97
| 510.7534 | 4.0232 | 4 | 59.963 | 60.03 | 59.97
| 510.7617 | 4.0233 | 4 | 59.9629 | 60.03 | 59.97
| 510.77 | 4.0234 | 4 | 59.9628 | 60.03 | 59.97
| 510.7784 | 4.0234 | 4 | 59.9628 | 60.03 | 59.97
| 510.7867 | 4.0235 | 4 | 59.9627 | 60.03 | 59.97
| 510.795 | 4.0236 | 4 | 59.9626 | 60.03 | 59.97
| 510.8034 | 4.0237 | 4 | 59.9625 | 60.03 | 59.97
| 510.8117 | 4.0238 | 4 | 59.9624 | 60.03 | 59.97
| 510.82 | 4.0239 | 4 | 59.9623 | 60.03 | 59.97
| 510.8284 | 4.024 | 4 | 59.9623 | 60.03 | 59.97
| 510.8367 | 4.0241 | 4 | 59.9622 | 60.03 | 59.97
| 510.8451 | 4.0242 | 4 | 59.9621 | 60.03 | 59.97
| 510.8534 | 4.0242 | 4 | 59.962 | 60.03 | 59.97
| 510.8617 | 4.0243 | 4 | 59.9619 | 60.03 | 59.97
| 510.8701 | 4.0244 | 4 | 59.9618 | 60.03 | 59.97
| 510.8784 | 4.0245 | 4 | 59.9618 | 60.03 | 59.97
| 510.8867 | 4.0246 | 4 | 59.9617 | 60.03 | 59.97
| 510.8951 | 4.0247 | 4 | 59.9616 | 60.03 | 59.97
| 510.9034 | 4.0248 | 4 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 510.9117 | 4.0249 | 4 | 59.9614 | 60.03 | 59.97
| 510.9201 | 4.025 | 4 | 59.9613 | 60.03 | 59.97
| 510.9284 | 4.0251 | 4 | 59.9613 | 60.03 | 59.97
| 510.9368 | 4.0252 | 4 | 59.9612 | 60.03 | 59.97
| 510.9451 | 4.0252 | 4 | 59.9611 | 60.03 | 59.97
| 510.9534 | 4.0253 | 4 | 59.961 | 60.03 | 59.97
| 510.9618 | 4.0254 | 4 | 59.9609 | 60.03 | 59.97
| 510.9701 | 4.0255 | 4 | 59.9608 | 60.03 | 59.97
| 510.9785 | 4.0256 | 4 | 59.9608 | 60.03 | 59.97
| 510.9868 | 4.0257 | 4 | 59.9607 | 60.03 | 59.97
| 510.9951 | 4.0258 | 4 | 59.9606 | 60.03 | 59.97
| 511.0034 | 4.0259 | 4 | 59.9605 | 60.03 | 59.97
| 511.0118 | 4.026 | 4 | 59.9604 | 60.03 | 59.97
| 511.0201 | 4.0261 | 4 | 59.9603 | 60.03 | 59.97
| 511.0284 | 4.0262 | 4 | 59.9603 | 60.03 | 59.97
| 511.0368 | 4.0262 | 4 | 59.9602 | 60.03 | 59.97
| 511.0451 | 4.0263 | 4 | 59.9601 | 60.03 | 59.97
| 511.0535 | 4.0264 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.0618 | 4.0265 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.0701 | 4.0266 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.0785 | 4.0267 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.0868 | 4.0268 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.0951 | 4.0269 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1035 | 4.027 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1118 | 4.0271 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1201 | 4.0272 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1285 | 4.0272 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1368 | 4.0273 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1451 | 4.0273 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1535 | 4.0274 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1618 | 4.0274 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1701 | 4.0275 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1785 | 4.0275 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1868 | 4.0276 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.1952 | 4.0276 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2035 | 4.0277 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2118 | 4.0277 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2202 | 4.0277 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2285 | 4.0278 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2368 | 4.0278 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2452 | 4.0279 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2535 | 4.0279 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2618 | 4.028 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2702 | 4.028 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2785 | 4.0281 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2868 | 4.0281 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.2952 | 4.0282 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3035 | 4.0282 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3119 | 4.0283 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3202 | 4.0283 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3285 | 4.0284 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3369 | 4.0284 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3452 | 4.0284 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3535 | 4.0285 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3618 | 4.0285 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3702 | 4.0286 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3785 | 4.0286 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3869 | 4.0287 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.3952 | 4.0287 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4035 | 4.0288 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4119 | 4.0288 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4202 | 4.0288 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4286 | 4.0289 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4369 | 4.0289 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4452 | 4.029 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4536 | 4.029 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4619 | 4.0291 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4702 | 4.0291 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4785 | 4.0291 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4869 | 4.0292 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.4952 | 4.0292 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5036 | 4.0293 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5119 | 4.0293 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5202 | 4.0293 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5286 | 4.0294 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5369 | 4.0294 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5453 | 4.0295 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5536 | 4.0295 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5619 | 4.0296 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5703 | 4.0296 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5786 | 4.0297 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5869 | 4.0297 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.5953 | 4.0298 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6036 | 4.0298 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6119 | 4.0298 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6203 | 4.0299 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6286 | 4.0299 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.637 | 4.03 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6453 | 4.03 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6536 | 4.0301 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.662 | 4.0301 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6703 | 4.0301 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6786 | 4.0302 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.687 | 4.0302 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.6953 | 4.0304 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7036 | 4.0305 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.712 | 4.0307 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7203 | 4.0308 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7287 | 4.0309 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.737 | 4.031 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7453 | 4.0311 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7537 | 4.0313 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.762 | 4.0314 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7703 | 4.0315 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7787 | 4.0316 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.787 | 4.0317 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.7953 | 4.0319 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8037 | 4.032 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.812 | 4.0321 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8203 | 4.0322 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8287 | 4.0323 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.837 | 4.0325 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8454 | 4.0326 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8537 | 4.0327 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.862 | 4.0328 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8704 | 4.0329 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8787 | 4.0331 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8871 | 4.0332 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.8954 | 4.0333 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9037 | 4.0334 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.912 | 4.0335 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9204 | 4.0336 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9287 | 4.0337 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9371 | 4.0339 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9454 | 4.034 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9537 | 4.0341 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9621 | 4.0342 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9704 | 4.0343 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9788 | 4.0344 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9871 | 4.0346 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 511.9954 | 4.0347 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0038 | 4.0348 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0121 | 4.0349 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0204 | 4.035 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0287 | 4.0351 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0371 | 4.0353 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0455 | 4.0354 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0538 | 4.0355 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0621 | 4.0356 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0704 | 4.0357 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0788 | 4.0358 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0871 | 4.0359 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.0955 | 4.0361 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1038 | 4.0362 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1121 | 4.0363 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1205 | 4.0364 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1288 | 4.0365 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1371 | 4.0366 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1455 | 4.0367 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1538 | 4.0369 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1622 | 4.037 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1705 | 4.0371 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1788 | 4.0372 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1871 | 4.0373 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.1955 | 4.0374 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2039 | 4.0375 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2122 | 4.0377 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2205 | 4.0378 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2288 | 4.0379 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2372 | 4.038 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2455 | 4.0381 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2538 | 4.0382 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2621 | 4.0384 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2705 | 4.0385 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2789 | 4.0387 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2872 | 4.0388 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.2955 | 4.039 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3038 | 4.0392 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3122 | 4.0394 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3205 | 4.0395 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3289 | 4.0398 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3372 | 4.04 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3455 | 4.0402 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3539 | 4.0405 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3622 | 4.0407 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3705 | 4.0409 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3788 | 4.0412 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3872 | 4.0414 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.3955 | 4.0416 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4039 | 4.0419 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4122 | 4.0421 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4205 | 4.0423 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4288 | 4.0426 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4372 | 4.0428 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4456 | 4.0431 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4539 | 4.0433 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4622 | 4.0435 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4705 | 4.0438 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4789 | 4.044 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4872 | 4.0443 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.4955 | 4.0445 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5038 | 4.0447 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5122 | 4.045 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5206 | 4.0452 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5289 | 4.0454 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5372 | 4.0457 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5455 | 4.0459 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5539 | 4.0462 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5622 | 4.0464 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5706 | 4.0466 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5789 | 4.0469 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5872 | 4.0471 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.5956 | 4.0473 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6039 | 4.0476 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6122 | 4.0478 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6205 | 4.048 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6289 | 4.0483 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6372 | 4.0485 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6456 | 4.0487 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6539 | 4.049 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6622 | 4.0492 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6706 | 4.0495 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6789 | 4.0497 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6873 | 4.0499 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.6956 | 4.0502 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7039 | 4.0504 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7123 | 4.0506 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7206 | 4.0509 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7289 | 4.0511 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7372 | 4.0514 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7456 | 4.0516 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7539 | 4.0518 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7623 | 4.0521 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7706 | 4.0523 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7789 | 4.0525 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7873 | 4.0528 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.7956 | 4.053 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.804 | 4.0532 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8123 | 4.0535 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8206 | 4.0537 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.829 | 4.0539 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8373 | 4.0542 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8456 | 4.0544 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8539 | 4.0546 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8623 | 4.0549 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8706 | 4.0551 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.879 | 4.0554 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8873 | 4.0556 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.8956 | 4.0558 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.904 | 4.0561 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9123 | 4.0563 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9207 | 4.0566 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.929 | 4.0568 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9373 | 4.057 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9457 | 4.0573 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.954 | 4.0575 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9623 | 4.0577 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9706 | 4.058 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.979 | 4.0582 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9873 | 4.0584 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 512.9957 | 4.0587 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.004 | 4.0589 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0123 | 4.0591 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0207 | 4.0594 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.029 | 4.0596 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0374 | 4.0598 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0457 | 4.0601 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.054 | 4.0603 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0624 | 4.0606 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0707 | 4.0608 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.079 | 4.061 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0873 | 4.0613 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.0957 | 4.0615 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.104 | 4.0617 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1124 | 4.062 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1207 | 4.0622 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.129 | 4.0624 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1374 | 4.0627 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1457 | 4.0629 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1541 | 4.0632 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1624 | 4.0634 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1707 | 4.0636 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1791 | 4.0639 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1874 | 4.0641 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.1957 | 4.0644 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.204 | 4.0646 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2124 | 4.0648 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2207 | 4.0651 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2291 | 4.0653 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2374 | 4.0656 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2457 | 4.0658 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2541 | 4.066 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2624 | 4.0663 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2708 | 4.0665 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2791 | 4.0668 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2874 | 4.067 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.2958 | 4.0673 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3041 | 4.0675 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3124 | 4.0677 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3207 | 4.068 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3291 | 4.0682 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3374 | 4.0685 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3458 | 4.0687 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3541 | 4.0689 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3624 | 4.0691 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3708 | 4.0692 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3791 | 4.0693 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3875 | 4.0694 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.3958 | 4.0695 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4041 | 4.0697 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4125 | 4.0698 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4208 | 4.0699 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4291 | 4.07 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4374 | 4.0701 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4458 | 4.0703 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4542 | 4.0704 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4625 | 4.0705 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4708 | 4.0706 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4791 | 4.0707 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4875 | 4.0708 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.4958 | 4.0709 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5042 | 4.071 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5125 | 4.071 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5208 | 4.0711 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5292 | 4.0712 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5375 | 4.0712 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5458 | 4.0713 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5541 | 4.0714 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5625 | 4.0714 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5709 | 4.0715 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5792 | 4.0716 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5875 | 4.0716 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.5958 | 4.0717 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6042 | 4.0717 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6125 | 4.0718 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6208 | 4.0719 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6292 | 4.072 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6375 | 4.0721 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6459 | 4.0722 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6542 | 4.0722 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6625 | 4.0723 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6708 | 4.0724 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6792 | 4.0725 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6876 | 4.0726 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.6959 | 4.0727 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7042 | 4.0728 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7125 | 4.0728 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7209 | 4.0729 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7292 | 4.073 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7375 | 4.0731 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7459 | 4.0732 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7542 | 4.0733 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7626 | 4.0734 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7709 | 4.0734 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7792 | 4.0735 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7875 | 4.0736 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.7959 | 4.0737 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8043 | 4.0738 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8126 | 4.0738 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8209 | 4.0739 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8292 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8376 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8459 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8542 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8626 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8709 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8793 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8876 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.8959 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9042 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9126 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9209 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9293 | 4.075 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9376 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9459 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9543 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9626 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9709 | 4.0752 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9792 | 4.0752 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9876 | 4.0752 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 513.9959 | 4.0752 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0043 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0126 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0209 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0293 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0376 | 4.075 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.046 | 4.075 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0543 | 4.075 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0626 | 4.075 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.071 | 4.075 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0793 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0876 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.0959 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1043 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1126 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.121 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1293 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1376 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.146 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1543 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1627 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.171 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1793 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.1876 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.196 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2043 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2126 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.221 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2293 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2377 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.246 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2543 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2626 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.271 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2794 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.2877 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.296 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3043 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3127 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.321 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3293 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3376 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.346 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3544 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3627 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.371 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3793 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.3877 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.396 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4044 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4127 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.421 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4294 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4377 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.446 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4543 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4627 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.471 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4794 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.4877 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.496 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5044 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5127 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5211 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5294 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5377 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.546 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5544 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5627 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.571 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5794 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5877 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.5961 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6044 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6127 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.621 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6294 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6378 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6461 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6544 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6627 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6711 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6794 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6877 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.6961 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7044 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7128 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7211 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7294 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7377 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7461 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7545 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7628 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7711 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7794 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7878 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.7961 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8044 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8128 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8211 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8295 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8378 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8461 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8544 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8628 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8712 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8795 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8878 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.8961 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9045 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9128 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9211 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9295 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9378 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9462 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9545 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9628 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9711 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9795 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9879 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 514.9962 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0045 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0128 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0212 | 4.074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0295 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0378 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0462 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0545 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0629 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0712 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0795 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0878 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.0962 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1045 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1129 | 4.0741 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1212 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1295 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1379 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1462 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1545 | 4.0742 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1628 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1712 | 4.0743 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1796 | 4.0744 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1879 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.1962 | 4.0745 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2045 | 4.0746 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2129 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2212 | 4.0747 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2296 | 4.0748 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2379 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2462 | 4.0749 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2546 | 4.075 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2629 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2712 | 4.0751 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2795 | 4.0752 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2879 | 4.0752 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.2962 | 4.0753 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3046 | 4.0753 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3129 | 4.0754 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3212 | 4.0754 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3296 | 4.0755 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3379 | 4.0755 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3463 | 4.0756 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3546 | 4.0756 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3629 | 4.0757 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3712 | 4.0757 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3796 | 4.0758 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3879 | 4.0758 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.3962 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4046 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4129 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4213 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4296 | 4.0761 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4379 | 4.0761 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4462 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4546 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.463 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4713 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4796 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4879 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.4963 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5046 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5129 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5212 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5296 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.538 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5463 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5546 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5629 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5713 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5796 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.588 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.5963 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6046 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.613 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6213 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6296 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6379 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6463 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6546 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.663 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6713 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6796 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.688 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.6963 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7047 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.713 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7213 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7296 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.738 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7463 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7546 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.763 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7713 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7797 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.788 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.7963 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8047 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.813 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8214 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8297 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.838 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8463 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8547 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.863 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8713 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8797 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.888 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.8964 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9047 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.913 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9214 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9297 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.938 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9464 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9547 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.963 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9714 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9797 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.988 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 515.9964 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0047 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0131 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0214 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0297 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0381 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0464 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0547 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.063 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0714 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0798 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0881 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.0964 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1047 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1131 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1214 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1298 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1381 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1464 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1548 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1631 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1714 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1798 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1881 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.1965 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2048 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2131 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2214 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2298 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2382 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2465 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2548 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2631 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2715 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2798 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2881 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.2965 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3048 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3132 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3215 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3298 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3382 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3465 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3549 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3632 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3715 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3798 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3882 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.3965 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4048 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4132 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4215 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4299 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4382 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4465 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4548 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4632 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4716 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4799 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4882 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.4965 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5049 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5132 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5215 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5299 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5382 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5466 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5549 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5632 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5715 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5799 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5882 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.5966 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6049 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6132 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6216 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6299 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6382 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6465 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6549 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6633 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6716 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6799 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6882 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.6966 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7049 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7133 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7216 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7299 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7383 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7466 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7549 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7632 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7716 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.78 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7883 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.7966 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8049 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8133 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8216 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.83 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8383 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8466 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.855 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8633 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8716 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8799 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8883 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.8967 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.905 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9133 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9216 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.93 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9384 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9467 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.955 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9633 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9717 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.98 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9883 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 516.9967 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.005 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0134 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0217 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.03 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0383 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0467 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0551 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0634 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0717 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.08 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0884 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.0967 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.105 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1134 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1217 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1301 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1384 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1467 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.155 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1634 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1717 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1801 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1884 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.1967 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2051 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2134 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2217 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.23 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2384 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2467 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2551 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2634 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2717 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2801 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2884 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.2968 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3051 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3134 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3218 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3301 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3384 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3467 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3551 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3634 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3718 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3801 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3884 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.3968 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4051 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4135 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4218 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4301 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4385 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4468 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4551 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4634 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4718 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4801 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4885 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.4968 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5051 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5135 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5218 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5302 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5385 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5468 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5552 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5635 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5718 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5801 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5885 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.5968 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6052 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6135 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6218 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6302 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6385 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6469 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6552 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6635 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6719 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6802 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6885 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.6968 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7052 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7135 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7219 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7302 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7385 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7469 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7552 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7635 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7719 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7802 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7886 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.7969 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8052 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8135 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8219 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8302 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8386 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8469 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8552 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8636 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8719 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8802 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8885 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.8969 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9053 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9136 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9219 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9302 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9386 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.947 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9553 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9636 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9719 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9803 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9886 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 517.9969 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0053 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0136 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.022 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0303 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0386 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0469 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0553 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0637 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.072 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0803 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.0886 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.097 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1053 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1136 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.122 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1303 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1387 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.147 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1553 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1636 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.172 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1804 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.1887 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.197 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2053 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2137 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.222 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2303 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2387 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.247 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2554 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2637 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.272 | 4.0761 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2803 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2887 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.2971 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3054 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3137 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.322 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3304 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3387 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.347 | 4.0759 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3554 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3637 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3721 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3804 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.3887 | 4.076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.397 | 4.0761 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4054 | 4.0761 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4138 | 4.0761 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4221 | 4.0761 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4304 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4387 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4471 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4554 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4637 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4721 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4804 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4888 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.4971 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5054 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5137 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5221 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5305 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5388 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5471 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5554 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5638 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5721 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5804 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5888 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.5971 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6055 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6138 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6221 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6305 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6388 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6472 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6555 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6638 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6722 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6805 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6888 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.6971 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7055 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7138 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7222 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7305 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7388 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7472 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7555 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7639 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7722 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7805 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7888 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.7972 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8055 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8138 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8222 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8305 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8389 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8472 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8555 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8638 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8722 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8806 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8889 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.8972 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9055 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9139 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9222 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9305 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9389 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9472 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9556 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9639 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9722 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9805 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9889 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 518.9972 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0056 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0139 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0222 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0306 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0389 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0472 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0555 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0639 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0722 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0806 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0889 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.0972 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1056 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1139 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1223 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1306 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1389 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1472 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1556 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1639 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1722 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1806 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1889 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.1973 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2056 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2139 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2223 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2306 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.239 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2473 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2556 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2639 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2723 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2806 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2889 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.2973 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3056 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.314 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3223 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3306 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3389 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3473 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3556 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.364 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3723 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3806 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.389 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.3973 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4056 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4139 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4223 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4307 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.439 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4473 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4556 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.464 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4723 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4807 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.489 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.4973 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5057 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.514 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5223 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5306 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.539 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5473 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5557 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.564 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5723 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5807 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.589 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.5974 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6057 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.614 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6223 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6307 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.639 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6473 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6557 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.664 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6724 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6807 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.689 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.6973 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7057 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.714 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7224 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7307 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.739 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7474 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7557 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.764 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7723 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7807 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.789 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.7974 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8057 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.814 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8224 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8307 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8391 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8474 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8557 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.864 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8724 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8807 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.889 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.8974 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9057 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9141 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9224 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9307 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.939 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9474 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9557 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9641 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9724 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9807 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9891 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 519.9974 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0057 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.014 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0224 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0307 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0391 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0474 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0557 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.064 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0724 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0807 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0891 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.0974 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1057 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1141 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1224 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1307 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.139 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1474 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1557 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1641 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1724 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1807 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1891 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.1974 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2057 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2141 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2224 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2307 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2391 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2474 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2557 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2641 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2724 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2808 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2891 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.2974 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3057 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3141 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3224 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3307 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3391 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3474 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3558 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3641 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3724 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3807 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3891 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.3974 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4058 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4141 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4224 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4308 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4391 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4474 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4557 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4641 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4724 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4808 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4891 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.4974 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5057 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5141 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5225 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5308 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5391 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5474 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5558 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5641 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5724 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5807 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5891 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.5974 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6058 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6141 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6224 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6308 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6391 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6475 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6558 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6641 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6724 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6808 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6891 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.6974 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7058 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7141 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7225 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7308 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7391 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7474 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7558 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7641 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7725 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7808 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7891 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.7975 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8058 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8141 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8224 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8308 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8391 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8475 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8558 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8641 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8724 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8808 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8892 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.8975 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9058 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9141 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9225 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9308 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9391 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9474 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9558 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9642 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9725 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9808 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9891 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 520.9975 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0058 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0142 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0225 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0308 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0391 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0475 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0558 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0641 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0725 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0808 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0892 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.0975 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1058 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1141 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1225 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1308 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1392 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1475 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1558 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1642 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1725 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1808 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1891 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.1975 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2058 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2142 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2225 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2308 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2392 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2475 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2559 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2642 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2725 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2808 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2892 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.2975 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3058 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3141 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3225 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3309 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3392 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3475 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3558 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3642 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3725 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3809 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3892 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.3975 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4059 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4142 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4225 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4308 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4392 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4475 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4559 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4642 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4725 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4809 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4892 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.4976 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5059 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5142 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5225 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5309 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5392 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5475 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5559 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5642 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5726 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5809 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5892 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.5975 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6059 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6142 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6226 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6309 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6392 | 4.0887 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6476 | 4.0887 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6559 | 4.0888 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6642 | 4.0889 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6725 | 4.089 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6809 | 4.0891 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6892 | 4.0892 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.6976 | 4.0893 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7059 | 4.0894 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7142 | 4.0894 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7226 | 4.0895 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7309 | 4.0896 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7393 | 4.0897 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7476 | 4.0898 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7559 | 4.0899 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7642 | 4.09 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7726 | 4.09 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7809 | 4.0901 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7892 | 4.0902 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.7975 | 4.0903 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8059 | 4.0904 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8143 | 4.0904 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8226 | 4.0905 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8309 | 4.0906 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8392 | 4.0907 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8476 | 4.0908 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8559 | 4.0909 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8643 | 4.0909 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8726 | 4.091 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8809 | 4.0911 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8892 | 4.0912 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.8976 | 4.0913 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9059 | 4.0913 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9142 | 4.0914 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9226 | 4.0915 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9309 | 4.0916 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9393 | 4.0917 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9476 | 4.0917 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9559 | 4.0918 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9642 | 4.0919 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9726 | 4.092 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9809 | 4.0921 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9893 | 4.0921 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 521.9976 | 4.0922 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0059 | 4.0923 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0143 | 4.0924 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0226 | 4.0925 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0309 | 4.0925 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0392 | 4.0926 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0476 | 4.0927 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0559 | 4.0928 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0643 | 4.0929 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0726 | 4.0929 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0809 | 4.093 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0893 | 4.0931 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.0976 | 4.0932 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.106 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1143 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1226 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1309 | 4.0935 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1393 | 4.0936 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1476 | 4.0937 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1559 | 4.0938 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1643 | 4.0939 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1726 | 4.0939 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.181 | 4.094 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1893 | 4.0941 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.1976 | 4.0942 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2059 | 4.0943 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2143 | 4.0944 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2226 | 4.0944 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.231 | 4.0945 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2393 | 4.0946 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2476 | 4.0947 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.256 | 4.0948 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2643 | 4.0949 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2726 | 4.095 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2809 | 4.0951 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2893 | 4.0951 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.2976 | 4.0952 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.306 | 4.0953 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3143 | 4.0954 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3226 | 4.0955 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3309 | 4.0956 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3393 | 4.0956 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3477 | 4.0957 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.356 | 4.0958 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3643 | 4.0959 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3726 | 4.096 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.381 | 4.0961 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3893 | 4.0961 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.3976 | 4.0962 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4059 | 4.0963 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4143 | 4.0964 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4226 | 4.0965 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.431 | 4.0965 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4393 | 4.0966 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4476 | 4.0967 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.456 | 4.0968 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4643 | 4.0969 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4727 | 4.097 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.481 | 4.097 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4893 | 4.0971 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.4976 | 4.0972 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.506 | 4.0973 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5143 | 4.0974 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5226 | 4.0974 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.531 | 4.0975 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5393 | 4.0976 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5477 | 4.0977 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.556 | 4.0977 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5643 | 4.0978 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5726 | 4.0979 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.581 | 4.098 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5893 | 4.0981 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.5977 | 4.0981 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.606 | 4.0982 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6143 | 4.0983 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6227 | 4.0984 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.631 | 4.0984 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6393 | 4.0985 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6476 | 4.0986 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.656 | 4.0987 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6643 | 4.0988 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6727 | 4.0988 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.681 | 4.0989 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6893 | 4.099 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.6977 | 4.0991 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.706 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7144 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7227 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.731 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7393 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7477 | 4.0993 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.756 | 4.0993 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7643 | 4.0993 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7726 | 4.0993 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.781 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7894 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.7977 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.806 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8143 | 4.0995 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8227 | 4.0995 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.831 | 4.0995 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8394 | 4.0995 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8477 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.856 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8643 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8727 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.881 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8893 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.8977 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.906 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9144 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9227 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.931 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9393 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9477 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.956 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9644 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9727 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.981 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9894 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 522.9977 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.006 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0143 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0227 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.031 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0394 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0477 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.056 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0644 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0727 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0811 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0894 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.0977 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.106 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1144 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1227 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.131 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1393 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1477 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1561 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1644 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1727 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.181 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1894 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.1977 | 4.1004 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2061 | 4.1004 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2144 | 4.1004 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2227 | 4.1004 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2311 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2394 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2477 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.256 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2644 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2727 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2811 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2894 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.2977 | 4.1003 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.306 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3144 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3228 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3311 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3394 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3477 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3561 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3644 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3727 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.381 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3894 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.3977 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4061 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4144 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4227 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4311 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4394 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4478 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4561 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4644 | 4.1001 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4727 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4811 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4894 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.4977 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5061 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5144 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5228 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5311 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5394 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5477 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5561 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5644 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5728 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5811 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5894 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.5977 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6061 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6144 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6227 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6311 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6394 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6478 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6561 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6644 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6727 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6811 | 4.1 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6894 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.6978 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7061 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7144 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7227 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7311 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7394 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7477 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7561 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7644 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7728 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7811 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7894 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.7977 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8061 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8144 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8228 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8311 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8394 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8477 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8561 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8644 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8727 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8811 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8894 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.8978 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9061 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9144 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9227 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9311 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9394 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9478 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9561 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9644 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9727 | 4.0998 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9811 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9894 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 523.9977 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0061 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0144 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0228 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0311 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0394 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0477 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0561 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0644 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0728 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0811 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0894 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.0977 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1061 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1144 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1227 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1311 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1394 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1478 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1561 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1644 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1727 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1811 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1894 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.1978 | 4.0996 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2061 | 4.0995 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2144 | 4.0995 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2227 | 4.0995 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2311 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2394 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2477 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2561 | 4.0993 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2644 | 4.0993 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2728 | 4.0993 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2811 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2894 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.2977 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3061 | 4.0991 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3144 | 4.0991 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3228 | 4.0991 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3311 | 4.099 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3394 | 4.099 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3477 | 4.099 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3561 | 4.0989 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3644 | 4.0989 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3727 | 4.0989 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3811 | 4.0988 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3894 | 4.0988 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.3978 | 4.0988 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4061 | 4.0987 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4144 | 4.0987 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4227 | 4.0987 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4311 | 4.0986 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4394 | 4.0986 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4478 | 4.0986 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4561 | 4.0985 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4644 | 4.0985 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4727 | 4.0985 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4811 | 4.0985 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4894 | 4.0984 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.4977 | 4.0984 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5061 | 4.0984 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5144 | 4.0983 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5228 | 4.0983 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5311 | 4.0983 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5394 | 4.0982 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5477 | 4.0982 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5561 | 4.0982 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5644 | 4.0981 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5728 | 4.0981 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5811 | 4.0981 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5894 | 4.098 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.5977 | 4.098 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6061 | 4.098 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6144 | 4.0979 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6227 | 4.0979 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6311 | 4.0979 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6394 | 4.0978 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6478 | 4.0978 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6561 | 4.0978 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6644 | 4.0977 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6727 | 4.0977 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6811 | 4.0977 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6894 | 4.0976 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.6978 | 4.0976 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7061 | 4.0976 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7144 | 4.0975 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7227 | 4.0975 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7311 | 4.0975 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7394 | 4.0974 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7477 | 4.0974 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7561 | 4.0974 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7644 | 4.0973 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7728 | 4.0973 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7811 | 4.0973 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7894 | 4.0973 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.7977 | 4.0972 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8061 | 4.0972 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8144 | 4.0972 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8228 | 4.0971 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8311 | 4.0971 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8394 | 4.0971 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8477 | 4.097 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8561 | 4.097 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8644 | 4.097 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8727 | 4.097 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8811 | 4.0969 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8894 | 4.0969 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.8978 | 4.0969 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9061 | 4.0968 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9144 | 4.0968 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9227 | 4.0968 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9311 | 4.0967 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9394 | 4.0967 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9478 | 4.0967 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9561 | 4.0967 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9644 | 4.0966 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9727 | 4.0966 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9811 | 4.0966 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9894 | 4.0965 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 524.9977 | 4.0965 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0061 | 4.0965 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0144 | 4.0965 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0228 | 4.0964 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0311 | 4.0964 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0394 | 4.0964 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0477 | 4.0964 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0561 | 4.0963 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0644 | 4.0963 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0728 | 4.0963 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0811 | 4.0962 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0894 | 4.0962 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.0977 | 4.0962 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1061 | 4.0962 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1144 | 4.0961 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1227 | 4.0961 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1311 | 4.0961 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1394 | 4.096 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1478 | 4.096 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1561 | 4.096 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1644 | 4.0959 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1727 | 4.0959 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1811 | 4.0959 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1894 | 4.0958 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.1978 | 4.0958 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2061 | 4.0958 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2144 | 4.0958 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2227 | 4.0957 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2311 | 4.0957 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2394 | 4.0957 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2477 | 4.0956 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2561 | 4.0956 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2644 | 4.0956 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2728 | 4.0955 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2811 | 4.0955 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2894 | 4.0955 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.2977 | 4.0954 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3061 | 4.0954 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3144 | 4.0954 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3228 | 4.0954 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3311 | 4.0953 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3394 | 4.0953 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3477 | 4.0953 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3561 | 4.0952 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3644 | 4.0952 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3727 | 4.0952 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3811 | 4.0951 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3894 | 4.0951 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.3978 | 4.0951 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4061 | 4.095 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4144 | 4.095 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4227 | 4.095 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4311 | 4.0949 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4394 | 4.0949 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4478 | 4.0949 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4561 | 4.0949 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4644 | 4.0948 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4727 | 4.0948 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4811 | 4.0948 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4894 | 4.0947 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.4977 | 4.0947 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5061 | 4.0947 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5144 | 4.0946 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5228 | 4.0946 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5311 | 4.0946 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5394 | 4.0945 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5477 | 4.0945 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5561 | 4.0945 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5644 | 4.0944 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5728 | 4.0944 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5811 | 4.0944 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5894 | 4.0944 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.5977 | 4.0943 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6061 | 4.0943 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6144 | 4.0943 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6227 | 4.0942 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6311 | 4.0942 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6394 | 4.0942 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6478 | 4.0941 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6561 | 4.0941 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6644 | 4.0941 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6727 | 4.094 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6811 | 4.094 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6894 | 4.094 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.6978 | 4.0939 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7061 | 4.0939 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7144 | 4.0939 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7228 | 4.0938 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7311 | 4.0938 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7394 | 4.0938 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7477 | 4.0937 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7561 | 4.0937 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7644 | 4.0937 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7728 | 4.0937 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7811 | 4.0936 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7894 | 4.0936 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.7977 | 4.0936 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8061 | 4.0935 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8144 | 4.0935 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8228 | 4.0935 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8311 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8394 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8561 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8644 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8727 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8811 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8894 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.8978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9061 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9144 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9227 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9311 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9394 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9561 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9644 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9811 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9894 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 525.9977 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0061 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0144 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0228 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0311 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0394 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0477 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0561 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0644 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0811 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0894 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.0978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1061 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1144 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1227 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1311 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1394 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1561 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1644 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1727 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1811 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1894 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.1978 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2061 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2144 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2228 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2311 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2394 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2477 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2561 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2644 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2728 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2811 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2894 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.2978 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3061 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3145 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3228 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3311 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3394 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3478 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3561 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3644 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3727 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3811 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3895 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.3978 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4061 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4144 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4228 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4311 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4395 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4561 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4644 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4811 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4894 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.4978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5061 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5145 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5228 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5311 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5394 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5562 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5645 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5811 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5895 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.5978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6061 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6144 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6228 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6311 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6395 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6561 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6645 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6812 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6895 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.6978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7061 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7145 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7228 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7311 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7395 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7562 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7645 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7811 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7895 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.7978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8062 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8145 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8228 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8312 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8395 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8561 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8645 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8812 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8895 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.8978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9061 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9145 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9229 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9312 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9395 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9562 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9645 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9811 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9895 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 526.9978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0062 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0145 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0228 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0312 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0395 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0479 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0562 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0645 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0728 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0812 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0895 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.0978 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1062 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1145 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1229 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1312 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1395 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1478 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1562 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1645 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1729 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1812 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1895 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.1979 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2062 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2145 | 4.0934 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2228 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2312 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2395 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2479 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2562 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2645 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2729 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2812 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2896 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.2979 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3062 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3146 | 4.0932 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3229 | 4.0932 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3312 | 4.0932 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3395 | 4.0931 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3479 | 4.0931 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3562 | 4.093 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3646 | 4.093 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3729 | 4.093 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3812 | 4.0929 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3896 | 4.0929 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.3979 | 4.0928 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4062 | 4.0928 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4146 | 4.0928 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4229 | 4.0927 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4312 | 4.0927 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4396 | 4.0926 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4479 | 4.0926 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4562 | 4.0926 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4646 | 4.0925 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4729 | 4.0925 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4813 | 4.0924 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4896 | 4.0924 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.4979 | 4.0924 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5062 | 4.0923 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5146 | 4.0923 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5229 | 4.0922 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5312 | 4.0922 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5396 | 4.0922 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5479 | 4.0921 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5563 | 4.0921 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5646 | 4.0921 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5729 | 4.092 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5812 | 4.092 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.5896 | 4.0919 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.598 | 4.0919 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6063 | 4.0919 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6146 | 4.0918 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6229 | 4.0918 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6313 | 4.0917 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6396 | 4.0917 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6479 | 4.0917 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6562 | 4.0916 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6646 | 4.0916 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.673 | 4.0915 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6813 | 4.0915 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6896 | 4.0915 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.6979 | 4.0914 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7063 | 4.0914 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7146 | 4.0913 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.723 | 4.0913 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7313 | 4.0913 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7396 | 4.0912 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.748 | 4.0912 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7563 | 4.0912 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7646 | 4.0911 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7729 | 4.0911 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7813 | 4.091 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.7896 | 4.091 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.798 | 4.0909 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8063 | 4.0909 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8146 | 4.0909 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.823 | 4.0908 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8313 | 4.0908 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8397 | 4.0907 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.848 | 4.0907 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8563 | 4.0906 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8647 | 4.0906 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.873 | 4.0905 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8813 | 4.0905 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.8896 | 4.0905 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.898 | 4.0904 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9063 | 4.0904 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9147 | 4.0903 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.923 | 4.0903 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9313 | 4.0902 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9397 | 4.0902 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.948 | 4.0901 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9564 | 4.0901 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9647 | 4.0901 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.973 | 4.09 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9814 | 4.09 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.9897 | 4.0899 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 527.998 | 4.0899 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0063 | 4.0898 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0147 | 4.0898 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.023 | 4.0897 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0314 | 4.0897 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0397 | 4.0896 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.048 | 4.0896 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0564 | 4.0896 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0647 | 4.0895 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0731 | 4.0895 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0814 | 4.0894 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0897 | 4.0894 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.0981 | 4.0893 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1064 | 4.0893 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1147 | 4.0892 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.123 | 4.0892 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1314 | 4.0891 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1397 | 4.0891 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1481 | 4.089 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1564 | 4.089 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1647 | 4.0889 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1731 | 4.0889 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1814 | 4.0888 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1898 | 4.0888 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.1981 | 4.0888 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2064 | 4.0887 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2148 | 4.0887 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2231 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2314 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2397 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2481 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2564 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2648 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2731 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2814 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2898 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.2981 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3065 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3148 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3231 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3314 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3398 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3481 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3564 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3648 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3731 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3815 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3898 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.3981 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4064 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4148 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4232 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4315 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4398 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4481 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4565 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4648 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4731 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4814 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4898 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.4982 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5065 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5148 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5231 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5315 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5398 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5482 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5565 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5648 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5732 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5815 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5898 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.5981 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6065 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6148 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6232 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6315 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6398 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6482 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6565 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6649 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6732 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6815 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6898 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.6982 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7065 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7148 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7232 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7315 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7399 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7482 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7565 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7649 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7732 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7816 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7899 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.7982 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8065 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8149 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8232 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8315 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8399 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8482 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8566 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8649 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8732 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8816 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8899 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.8983 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9066 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9149 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9233 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9316 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9399 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9482 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9566 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.965 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9733 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9816 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9899 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 528.9983 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0067 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.015 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0233 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0316 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.04 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0483 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0566 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.065 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0733 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0817 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.09 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.0983 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1067 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.115 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1234 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1317 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.14 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1484 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1567 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.165 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1733 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1817 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.19 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.1984 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2067 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.215 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2234 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2317 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2401 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2484 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2567 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2651 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2734 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2817 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.29 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.2984 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3068 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3151 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3234 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3317 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3401 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3484 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3568 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3651 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3734 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3818 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3901 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.3984 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4068 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4151 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4235 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4318 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4401 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4485 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4568 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4651 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4734 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4818 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4902 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.4985 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5068 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5151 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5235 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5318 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5402 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5485 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5568 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5652 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5735 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5818 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5902 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.5985 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6069 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6152 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6235 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6319 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6402 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6486 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6569 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6652 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6735 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6819 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6902 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.6985 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7069 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7152 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7236 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7319 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7402 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7486 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7569 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7653 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7736 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7819 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7903 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.7986 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8069 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8152 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8236 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.832 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8403 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8486 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8569 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8653 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8737 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.882 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8903 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.8986 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.907 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9153 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9236 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.932 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9403 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9487 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.957 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9653 | 4.0762 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9737 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.982 | 4.0763 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9904 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 529.9987 | 4.0764 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.007 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0153 | 4.0765 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0237 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.032 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0403 | 4.0766 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0487 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.057 | 4.0767 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0654 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0737 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.082 | 4.0768 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0904 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.0987 | 4.0769 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1071 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1154 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1237 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1321 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1404 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1487 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.157 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1654 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1738 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1821 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1904 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.1987 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2071 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2155 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2238 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2321 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2404 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2488 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2571 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2654 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2738 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2821 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2905 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.2988 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3071 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3155 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3238 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3322 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3405 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3488 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3571 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3655 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3738 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3821 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3905 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.3988 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4072 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4155 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4238 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4322 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4405 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4489 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4572 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4655 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4739 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4822 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4905 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.4988 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5072 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5156 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5239 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5322 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5405 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5489 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5573 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5656 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5739 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5822 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5906 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.5989 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6072 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6156 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6239 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6323 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6406 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6489 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6573 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6656 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.674 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6823 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.6906 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.699 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7073 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7156 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7239 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7323 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7406 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.749 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7573 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7656 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.774 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7823 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.7906 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.799 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8073 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8157 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.824 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8323 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8407 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.849 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8574 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8657 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.874 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8824 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.8907 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.899 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9073 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9157 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9241 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9324 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9407 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.949 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9574 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9658 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9741 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9824 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9907 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 530.9991 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0074 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0157 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0241 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0324 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0408 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0491 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0574 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0658 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0741 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0825 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0908 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.0991 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1075 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1158 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1241 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1324 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1408 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1492 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1575 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1658 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1741 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1825 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1909 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.1992 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2075 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2158 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2242 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2325 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2408 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2492 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2575 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2659 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2742 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2825 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2909 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.2992 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3076 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3159 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3242 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3326 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3409 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3492 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3576 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3659 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3743 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3826 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3909 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.3993 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4076 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.416 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4243 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4326 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.441 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4493 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4576 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4659 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4743 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4827 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.491 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.4993 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5076 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.516 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5244 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5327 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.541 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5493 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5577 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.566 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5743 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5827 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.591 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.5994 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6077 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.616 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6244 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6327 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6411 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6494 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6577 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6661 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6744 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6827 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6911 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.6994 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7078 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7161 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7244 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7328 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7411 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7495 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7578 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7661 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7745 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7828 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7911 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.7994 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8078 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8162 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8245 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8328 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8411 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8495 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8578 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8661 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8745 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8828 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8912 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.8995 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9078 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9162 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9245 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9329 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9412 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9495 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9579 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9662 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9745 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9829 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9912 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 531.9996 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0079 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0162 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0246 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0329 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0413 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0496 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0579 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0663 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0746 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0829 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0912 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.0996 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.108 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1163 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1246 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1329 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1413 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1497 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.158 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1663 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1746 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.183 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1913 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.1996 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.208 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2163 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2247 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.233 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2413 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2497 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.258 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2664 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2747 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.283 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2914 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.2997 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.308 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3164 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3247 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3331 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3414 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3497 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3581 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3664 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3748 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3831 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3914 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.3998 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4081 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4164 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4247 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4331 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4415 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4498 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4581 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4664 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4748 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4832 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4915 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.4998 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5081 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5165 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5248 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5331 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5415 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5498 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5582 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5665 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5748 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5832 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5915 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.5999 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6082 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6165 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6249 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6332 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6415 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6499 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6582 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6666 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6749 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6832 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6916 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.6999 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7083 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7166 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7249 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7333 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7416 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7499 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7582 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7666 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.775 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7833 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7916 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.7999 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8083 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8167 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.825 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8333 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8416 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.85 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8583 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8666 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.875 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8833 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.8917 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9083 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9167 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.925 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9333 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9417 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.95 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9584 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9667 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.975 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9834 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 532.9917 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0001 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0084 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0167 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0251 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0334 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0417 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.05 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0584 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0668 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0751 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0834 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.0917 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1001 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1085 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1168 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1251 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1334 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1418 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1501 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1584 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1668 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1751 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1835 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.1918 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2001 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2085 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2168 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2252 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2335 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2418 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2502 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2585 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2668 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2751 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2835 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.2919 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3002 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3085 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3168 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3252 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3336 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3419 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3502 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3585 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3669 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3752 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3835 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.3919 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4002 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4086 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4169 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4252 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4336 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4419 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4503 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4586 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4669 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4753 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4836 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.4919 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5003 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5086 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.517 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5253 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5336 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.542 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5503 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5587 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.567 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5753 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.5837 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.592 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6003 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6086 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.617 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6254 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6337 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.642 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6503 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6587 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6671 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6754 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.6837 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.692 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7004 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7087 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.717 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7254 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7337 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7421 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7504 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7587 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7671 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7754 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7838 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.7921 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8004 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8088 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8171 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8254 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8338 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8421 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8505 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8588 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8671 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8755 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8838 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.8922 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9005 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9088 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9172 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9255 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9338 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9421 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9505 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9589 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9672 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9755 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9838 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 533.9922 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0005 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0089 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0172 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0255 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0339 | 4.0885 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0422 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0505 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0589 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0673 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0756 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0839 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.0922 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1006 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1089 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1172 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1256 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1339 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1423 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1506 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1589 | 4.0883 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1673 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1757 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.184 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.1923 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2006 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.209 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2173 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2256 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.234 | 4.0881 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2423 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2507 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.259 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2673 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2757 | 4.088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.284 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.2924 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3007 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.309 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3174 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3257 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.334 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3424 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3507 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3591 | 4.0878 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3674 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3757 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3841 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.3924 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4008 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4091 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4174 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4258 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4341 | 4.0876 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4424 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4508 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4591 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4675 | 4.0875 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4758 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4841 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.4925 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5008 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5092 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5175 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5258 | 4.0873 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5342 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5425 | 4.0871 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5508 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5592 | 4.087 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5675 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5759 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5842 | 4.0868 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.5925 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6009 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6092 | 4.0866 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6176 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6259 | 4.0865 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6342 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6426 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6509 | 4.0863 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6592 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6676 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6759 | 4.0861 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6843 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.6926 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7009 | 4.0859 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7093 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7176 | 4.0858 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.726 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7343 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7426 | 4.0856 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.751 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7593 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7676 | 4.0854 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.776 | 4.0853 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7843 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.7927 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.801 | 4.0851 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8093 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8177 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.826 | 4.0849 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8344 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8427 | 4.0848 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.851 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8594 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8677 | 4.0846 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.876 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8844 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.8927 | 4.0844 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9011 | 4.0843 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9094 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9177 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9261 | 4.0841 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9344 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9427 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.951 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9594 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9678 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9761 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9844 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 534.9928 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0011 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0095 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0178 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0261 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0345 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0428 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0511 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0594 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0678 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0762 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0845 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.0928 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1011 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1095 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1179 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1262 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1345 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1429 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1512 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1595 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1678 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1762 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1846 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.1929 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2012 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2095 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2179 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2263 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2346 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2429 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2513 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2596 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2679 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2762 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.2846 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.293 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3013 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3096 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3179 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3263 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3347 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.343 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3513 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3596 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.368 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3763 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.3846 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.393 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4014 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4097 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.418 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4263 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4347 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4431 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4514 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4597 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.468 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4764 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.4847 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.493 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5014 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5097 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5181 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5264 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5347 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5431 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5515 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5598 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5681 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5764 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5848 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.5931 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6014 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6098 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6181 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6265 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6348 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6431 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6515 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6599 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6682 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6765 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6848 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.6932 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7015 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7098 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7182 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7265 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7349 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7432 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7515 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7599 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7682 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7766 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7849 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.7932 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8016 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8099 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8182 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8266 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8349 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8433 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8516 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8599 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8683 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8766 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8849 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.8933 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9016 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.91 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9183 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9266 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.935 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9433 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9517 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.96 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9683 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9767 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.985 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 535.9933 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0017 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.01 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0184 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0267 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.035 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0434 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0517 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0601 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0684 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0767 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0851 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.0934 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1017 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1101 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1184 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1268 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1351 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1434 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1518 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1601 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1685 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1768 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1851 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.1935 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2018 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2101 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2185 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2268 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2352 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2435 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2518 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2602 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2685 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2769 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2852 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.2935 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3019 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3102 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3185 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3269 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3352 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3436 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3519 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3602 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3686 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3769 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3853 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.3936 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4019 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4103 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4186 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4269 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4352 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4436 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.452 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4603 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4686 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.477 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4853 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.4937 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.502 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5103 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5187 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.527 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5353 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5436 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.552 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5604 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5687 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.577 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5853 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.5937 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6021 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6104 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6187 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6271 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6354 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6437 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.652 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6604 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6688 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6771 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6854 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.6937 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7021 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7104 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7188 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7271 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7354 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7438 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7521 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7604 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7688 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7772 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7855 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.7938 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8021 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8105 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8188 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8271 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8355 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8438 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8522 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8605 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8688 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8772 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8856 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.8939 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9022 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9105 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9189 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9272 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9355 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9439 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9522 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9606 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9689 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9772 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9856 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 536.9939 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0023 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0106 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0189 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0273 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0356 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0439 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0523 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0606 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.069 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0773 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.0856 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.094 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1023 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1107 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.119 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1273 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1357 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.144 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1523 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1607 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.169 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1774 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.1857 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.194 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2024 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2107 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2191 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2274 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2357 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2441 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2524 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2607 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2691 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2774 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2858 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.2941 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3024 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3108 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3191 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3275 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3358 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3441 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3525 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3608 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3691 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3775 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3858 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.3942 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4025 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4108 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4192 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4275 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4359 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4442 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4525 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4609 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4692 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4775 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4859 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.4942 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5026 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5109 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5192 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5276 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5359 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5443 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5526 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5609 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5693 | 4.0839 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5776 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5859 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.5943 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6027 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.611 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6193 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6276 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.636 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6443 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6526 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.661 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6694 | 4.0837 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6777 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.686 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.6944 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7027 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7111 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7194 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7277 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7361 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7444 | 4.0835 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7527 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7611 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7694 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7778 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7861 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.7944 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8028 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8111 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8195 | 4.0832 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8278 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8361 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8445 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8528 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8611 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8695 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8778 | 4.083 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8862 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.8945 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9028 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9112 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9195 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9279 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9362 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9445 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9529 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9612 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9695 | 4.0827 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9779 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9862 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 537.9946 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0029 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0112 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0196 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.028 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0363 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0446 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0529 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0613 | 4.0824 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0696 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0779 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0863 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.0947 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.103 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1113 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1196 | 4.0822 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.128 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1364 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1447 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.153 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1614 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1697 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.178 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1863 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.1947 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2031 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2114 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2197 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2281 | 4.0819 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2364 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2448 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2531 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2614 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2698 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2781 | 4.0817 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2864 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.2948 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3031 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3115 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3198 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3281 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3365 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3448 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3531 | 4.0814 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3615 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3698 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3782 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3865 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.3948 | 4.0812 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4032 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4115 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4199 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4282 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4365 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4449 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4532 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4615 | 4.0809 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4699 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4782 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4866 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.4949 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5032 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5116 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5199 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5283 | 4.0806 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5366 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5449 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5533 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5616 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5699 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5783 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.5866 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.595 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6033 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6116 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.62 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6284 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6367 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.645 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6533 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6617 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.67 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6783 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6867 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.6951 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7034 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7117 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.72 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7284 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7368 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7451 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7534 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7618 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7701 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7784 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7867 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.7951 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8035 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8118 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8201 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8285 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8368 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8452 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8535 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8618 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8702 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8785 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8868 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.8952 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9035 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9119 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9202 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9285 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9369 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9452 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9536 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9619 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9702 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9786 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9869 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 538.9952 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0036 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0119 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0203 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0286 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0369 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0453 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0536 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.062 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0703 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0786 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.087 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.0953 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1036 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.112 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1203 | 4.077 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1287 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.137 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1453 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1537 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.162 | 4.0771 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1703 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1787 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.187 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.1954 | 4.0772 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2037 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.212 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2204 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2288 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2371 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2454 | 4.0773 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2537 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2621 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2704 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2787 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2871 | 4.0774 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.2955 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3038 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3121 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3204 | 4.0775 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3288 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3372 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3455 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3538 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3622 | 4.0776 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3705 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3788 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3871 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.3955 | 4.0777 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4039 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4122 | 4.0778 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4205 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4289 | 4.0779 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4372 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4456 | 4.078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4539 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4622 | 4.0781 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4706 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4789 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4872 | 4.0782 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.4956 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5039 | 4.0783 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5123 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5206 | 4.0784 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5289 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5373 | 4.0785 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5456 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.554 | 4.0786 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5623 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5706 | 4.0787 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.579 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5873 | 4.0788 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.5956 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.604 | 4.0789 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6123 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6207 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.629 | 4.079 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6373 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6457 | 4.0791 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.654 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6624 | 4.0792 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6707 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.679 | 4.0793 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6874 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.6957 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.704 | 4.0794 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7124 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7207 | 4.0795 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7291 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7374 | 4.0796 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7457 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7541 | 4.0797 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7625 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7708 | 4.0798 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7791 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7874 | 4.0799 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.7958 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8041 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8124 | 4.08 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8208 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8292 | 4.0801 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8375 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8458 | 4.0802 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8542 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8625 | 4.0803 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8708 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8792 | 4.0804 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8875 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.8959 | 4.0805 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9042 | 4.0807 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9125 | 4.0808 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9209 | 4.081 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9292 | 4.0811 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9376 | 4.0813 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9459 | 4.0815 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9542 | 4.0816 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9626 | 4.0818 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9709 | 4.082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9792 | 4.0821 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9876 | 4.0823 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 539.9959 | 4.0825 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0043 | 4.0826 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0126 | 4.0828 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0209 | 4.0829 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0293 | 4.0831 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0376 | 4.0833 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.046 | 4.0834 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0543 | 4.0836 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0626 | 4.0838 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.071 | 4.084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0793 | 4.0842 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.0876 | 4.0845 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.096 | 4.0847 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1043 | 4.085 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1127 | 4.0852 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.121 | 4.0855 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1293 | 4.0857 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1377 | 4.086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.146 | 4.0862 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1544 | 4.0864 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1627 | 4.0867 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.171 | 4.0869 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1794 | 4.0872 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.1877 | 4.0874 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.196 | 4.0877 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2044 | 4.0879 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2127 | 4.0882 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2211 | 4.0884 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2294 | 4.0886 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2377 | 4.0889 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2461 | 4.0891 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2545 | 4.0894 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2628 | 4.0896 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2711 | 4.0899 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2794 | 4.0901 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2878 | 4.0904 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.2961 | 4.0906 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3044 | 4.0909 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3128 | 4.0911 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3212 | 4.0913 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3295 | 4.0916 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3378 | 4.0918 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3461 | 4.0921 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3545 | 4.0923 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3629 | 4.0926 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3712 | 4.0928 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3795 | 4.0931 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3879 | 4.0933 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.3962 | 4.0936 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4045 | 4.0938 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4128 | 4.094 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4212 | 4.0943 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4296 | 4.0945 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4379 | 4.0948 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4462 | 4.095 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4546 | 4.0953 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4629 | 4.0955 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4713 | 4.0958 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4796 | 4.096 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4879 | 4.0963 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.4963 | 4.0965 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5046 | 4.0968 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5129 | 4.097 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5213 | 4.0972 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5296 | 4.0975 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.538 | 4.0977 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5463 | 4.098 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5546 | 4.0982 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.563 | 4.0985 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5713 | 4.0987 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5797 | 4.099 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.588 | 4.0992 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.5963 | 4.0994 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6047 | 4.0997 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.613 | 4.0999 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6213 | 4.1002 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6297 | 4.1004 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.638 | 4.1006 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6464 | 4.1008 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6547 | 4.101 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.663 | 4.1012 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6714 | 4.1014 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6797 | 4.1016 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.688 | 4.1018 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.6964 | 4.102 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7047 | 4.1022 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7131 | 4.1024 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7214 | 4.1026 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7297 | 4.1028 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7381 | 4.103 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7464 | 4.1032 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7548 | 4.1034 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7631 | 4.1036 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7714 | 4.1038 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7798 | 4.104 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7881 | 4.1042 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.7964 | 4.1044 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8048 | 4.1046 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8131 | 4.1048 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8215 | 4.105 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8298 | 4.1052 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8381 | 4.1054 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8465 | 4.1056 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8549 | 4.1058 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8632 | 4.106 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8715 | 4.1062 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8798 | 4.1064 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8882 | 4.1066 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.8965 | 4.1068 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9048 | 4.107 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9132 | 4.1072 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9216 | 4.1074 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9299 | 4.1076 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9382 | 4.1078 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9465 | 4.108 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9549 | 4.1082 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9633 | 4.1084 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9716 | 4.1086 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9799 | 4.1088 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9883 | 4.109 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 540.9966 | 4.1092 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.0049 | 4.1094 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.0132 | 4.1096 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.0216 | 4.1098 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.03 | 4.11 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.0383 | 4.1102 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.0466 | 4.1104 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.055 | 4.1106 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.0633 | 4.1108 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.0717 | 4.111 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 541.08 | 4.1112 | 4 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 541.0883 | 4.1114 | 4 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 541.0967 | 4.1116 | 4 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 541.105 | 4.1118 | 4 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 541.1133 | 4.112 | 4 | 59.9596 | 60.03 | 59.97
| 541.1217 | 4.1122 | 4 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 541.13 | 4.1124 | 4 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 541.1384 | 4.1126 | 4 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 541.1467 | 4.1128 | 4 | 59.9593 | 60.03 | 59.97
| 541.155 | 4.113 | 4 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 541.1634 | 4.1132 | 4 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 541.1717 | 4.1134 | 4 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 541.1801 | 4.1136 | 4 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 541.1884 | 4.1138 | 4 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 541.1967 | 4.114 | 4 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 541.2051 | 4.1142 | 4 | 59.9587 | 60.03 | 59.97
| 541.2134 | 4.1144 | 4 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 541.2217 | 4.1146 | 4 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 541.2301 | 4.1148 | 4 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 541.2384 | 4.115 | 4 | 59.9584 | 60.03 | 59.97
| 541.2468 | 4.1152 | 4 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 541.2551 | 4.1154 | 4 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 541.2634 | 4.1156 | 4 | 59.9581 | 60.03 | 59.97
| 541.2718 | 4.1158 | 4 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 541.2801 | 4.116 | 4 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 541.2885 | 4.1162 | 4 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 541.2968 | 4.1164 | 4 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 541.3051 | 4.1166 | 4 | 59.9577 | 60.03 | 59.97
| 541.3135 | 4.1168 | 4 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 541.3218 | 4.117 | 4 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 541.3301 | 4.1172 | 4 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 541.3385 | 4.1174 | 4 | 59.9574 | 60.03 | 59.97
| 541.3468 | 4.1176 | 4 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 541.3552 | 4.1178 | 4 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 541.3635 | 4.118 | 4 | 59.9571 | 60.03 | 59.97
| 541.3718 | 4.1182 | 4 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 541.3802 | 4.1184 | 4 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 541.3885 | 4.1186 | 4 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 541.3969 | 4.1188 | 4 | 59.9568 | 60.03 | 59.97
| 541.4052 | 4.119 | 4 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 541.4135 | 4.1192 | 4 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 541.4219 | 4.1194 | 4 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 541.4302 | 4.1196 | 4 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 541.4385 | 4.1198 | 4 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 541.4469 | 4.12 | 4 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 541.4553 | 4.1202 | 4 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 541.4636 | 4.1204 | 4 | 59.9561 | 60.03 | 59.97
| 541.4719 | 4.1206 | 4 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 541.4802 | 4.1208 | 4 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 541.4886 | 4.121 | 4 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 541.4969 | 4.1212 | 4 | 59.9558 | 60.03 | 59.97
| 541.5052 | 4.1214 | 4 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 541.5136 | 4.1216 | 4 | 59.9556 | 60.03 | 59.97
| 541.522 | 4.1218 | 4 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 541.5303 | 4.122 | 4 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 541.5386 | 4.1222 | 4 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 541.5469 | 4.1224 | 4 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 541.5553 | 4.1226 | 4 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 541.5637 | 4.1228 | 4 | 59.9551 | 60.03 | 59.97
| 541.572 | 4.1229 | 4 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 541.5803 | 4.123 | 4 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 541.5887 | 4.1231 | 4 | 59.9549 | 60.03 | 59.97
| 541.597 | 4.1231 | 4 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 541.6053 | 4.1232 | 4 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 541.6136 | 4.1233 | 4 | 59.9546 | 60.03 | 59.97
| 541.622 | 4.1234 | 4 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 541.6304 | 4.1234 | 4 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 541.6387 | 4.1235 | 4 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 541.647 | 4.1236 | 4 | 59.9543 | 60.03 | 59.97
| 541.6554 | 4.1237 | 4 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 541.6637 | 4.1238 | 4 | 59.9541 | 60.03 | 59.97
| 541.6721 | 4.1238 | 4 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 541.6804 | 4.1239 | 4 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 541.6887 | 4.124 | 4 | 59.9539 | 60.03 | 59.97
| 541.6971 | 4.1241 | 4 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 541.7054 | 4.1242 | 4 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 541.7137 | 4.1242 | 4 | 59.9536 | 60.03 | 59.97
| 541.7221 | 4.1243 | 4 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 541.7304 | 4.1244 | 4 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 541.7388 | 4.1244 | 4 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 541.7471 | 4.1244 | 4 | 59.9533 | 60.03 | 59.97
| 541.7554 | 4.1244 | 4 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 541.7638 | 4.1244 | 4 | 59.9531 | 60.03 | 59.97
| 541.7721 | 4.1244 | 4 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 541.7805 | 4.1244 | 4 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 541.7888 | 4.1244 | 4 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 541.7971 | 4.1244 | 4 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 541.8055 | 4.1244 | 4 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 541.8138 | 4.1243 | 4 | 59.9526 | 60.03 | 59.97
| 541.8221 | 4.1243 | 4 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 541.8305 | 4.1243 | 4 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 541.8388 | 4.1243 | 4 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 541.8472 | 4.1243 | 4 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 541.8555 | 4.1243 | 4 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 541.8638 | 4.1243 | 4 | 59.9521 | 60.03 | 59.97
| 541.8722 | 4.1243 | 4 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 541.8805 | 4.1243 | 4 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 541.8889 | 4.1243 | 4 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 541.8972 | 4.1243 | 4 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 541.9055 | 4.1243 | 4 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 541.9139 | 4.1243 | 4 | 59.9516 | 60.03 | 59.97
| 541.9222 | 4.1243 | 4 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 541.9305 | 4.1243 | 4 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 541.9389 | 4.1243 | 4 | 59.9514 | 60.03 | 59.97
| 541.9472 | 4.1243 | 4 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 541.9556 | 4.1243 | 4 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 541.9639 | 4.1243 | 4 | 59.9511 | 60.03 | 59.97
| 541.9722 | 4.1242 | 4 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 541.9806 | 4.1242 | 4 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 541.989 | 4.1242 | 4 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 541.9973 | 4.1242 | 4 | 59.9508 | 60.03 | 59.97
| 542.0056 | 4.1242 | 4 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 542.0139 | 4.1242 | 4 | 59.9506 | 60.03 | 59.97
| 542.0223 | 4.1242 | 4 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 542.0306 | 4.1242 | 4 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 542.0389 | 4.1242 | 4 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 542.0473 | 4.1242 | 4 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 542.0557 | 4.1242 | 4 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 542.064 | 4.1242 | 4 | 59.9501 | 60.03 | 59.97
| 542.0723 | 4.1242 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 542.0807 | 4.1242 | 4 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 542.089 | 4.1242 | 4 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 542.0974 | 4.1242 | 4 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 542.1057 | 4.1242 | 4 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 542.114 | 4.1242 | 4 | 59.9596 | 60.03 | 59.97
| 542.1224 | 4.1241 | 4 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 542.1307 | 4.1241 | 4 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 542.139 | 4.1241 | 4 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 542.1474 | 4.1241 | 4 | 59.9593 | 60.03 | 59.97
| 542.1557 | 4.1241 | 4 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 542.1641 | 4.1241 | 4 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 542.1724 | 4.1241 | 4 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 542.1807 | 4.1241 | 4 | 59.959 | 60.03 | 59.97
| 542.1891 | 4.1241 | 4 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 542.1974 | 4.1241 | 4 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 542.2057 | 4.1241 | 4 | 59.9587 | 60.03 | 59.97
| 542.2141 | 4.1241 | 4 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 542.2224 | 4.1241 | 4 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 542.2308 | 4.1241 | 4 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 542.2391 | 4.1241 | 4 | 59.9584 | 60.03 | 59.97
| 542.2474 | 4.1241 | 4 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 542.2558 | 4.1241 | 4 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 542.2641 | 4.1241 | 4 | 59.9581 | 60.03 | 59.97
| 542.2725 | 4.124 | 4 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 542.2808 | 4.124 | 4 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 542.2891 | 4.124 | 4 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 542.2975 | 4.124 | 4 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 542.3058 | 4.124 | 4 | 59.9577 | 60.03 | 59.97
| 542.3141 | 4.124 | 4 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 542.3225 | 4.124 | 4 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 542.3308 | 4.124 | 4 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 542.3392 | 4.124 | 4 | 59.9574 | 60.03 | 59.97
| 542.3475 | 4.124 | 4 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 542.3558 | 4.124 | 4 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 542.3642 | 4.124 | 4 | 59.9571 | 60.03 | 59.97
| 542.3725 | 4.124 | 4 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 542.3809 | 4.124 | 4 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 542.3892 | 4.124 | 4 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 542.3975 | 4.124 | 4 | 59.9568 | 60.03 | 59.97
| 542.4059 | 4.124 | 4 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 542.4142 | 4.124 | 4 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 542.4225 | 4.124 | 4 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 542.4309 | 4.124 | 4 | 59.9565 | 60.03 | 59.97
| 542.4392 | 4.124 | 4 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 542.4476 | 4.124 | 4 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 542.4559 | 4.124 | 4 | 59.9562 | 60.03 | 59.97
| 542.4642 | 4.124 | 4 | 59.9561 | 60.03 | 59.97
| 542.4726 | 4.1239 | 4 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 542.481 | 4.1239 | 4 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 542.4893 | 4.1239 | 4 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 542.4976 | 4.1239 | 4 | 59.9558 | 60.03 | 59.97
| 542.5059 | 4.1239 | 4 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 542.5143 | 4.1239 | 4 | 59.9556 | 60.03 | 59.97
| 542.5226 | 4.1239 | 4 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 542.5309 | 4.1239 | 4 | 59.9555 | 60.03 | 59.97
| 542.5393 | 4.1239 | 4 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 542.5477 | 4.1239 | 4 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 542.556 | 4.1239 | 4 | 59.9552 | 60.03 | 59.97
| 542.5643 | 4.1239 | 4 | 59.9551 | 60.03 | 59.97
| 542.5726 | 4.1239 | 4 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 542.581 | 4.1239 | 4 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 542.5894 | 4.1239 | 4 | 59.9549 | 60.03 | 59.97
| 542.5977 | 4.1239 | 4 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 542.606 | 4.1239 | 4 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 542.6144 | 4.1239 | 4 | 59.9546 | 60.03 | 59.97
| 542.6227 | 4.1239 | 4 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 542.631 | 4.1239 | 4 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 542.6393 | 4.1239 | 4 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 542.6477 | 4.1239 | 4 | 59.9543 | 60.03 | 59.97
| 542.6561 | 4.1239 | 4 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 542.6644 | 4.1239 | 4 | 59.9541 | 60.03 | 59.97
| 542.6727 | 4.1239 | 4 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 542.6811 | 4.1239 | 4 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 542.6894 | 4.1239 | 4 | 59.9539 | 60.03 | 59.97
| 542.6978 | 4.1239 | 4 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 542.7061 | 4.1239 | 4 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 542.7144 | 4.1239 | 4 | 59.9536 | 60.03 | 59.97
| 542.7228 | 4.1239 | 4 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 542.7311 | 4.1238 | 4 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 542.7394 | 4.1238 | 4 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 542.7478 | 4.1238 | 4 | 59.9533 | 60.03 | 59.97
| 542.7561 | 4.1238 | 4 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 542.7645 | 4.1238 | 4 | 59.9531 | 60.03 | 59.97
| 542.7728 | 4.1238 | 4 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 542.7811 | 4.1238 | 4 | 59.953 | 60.03 | 59.97
| 542.7895 | 4.1238 | 4 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 542.7978 | 4.1238 | 4 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 542.8062 | 4.1238 | 4 | 59.9527 | 60.03 | 59.97
| 542.8145 | 4.1238 | 4 | 59.9526 | 60.03 | 59.97
| 542.8228 | 4.1238 | 4 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 542.8312 | 4.1238 | 4 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 542.8395 | 4.1238 | 4 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 542.8478 | 4.1238 | 4 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 542.8562 | 4.1238 | 4 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 542.8645 | 4.1238 | 4 | 59.9521 | 60.03 | 59.97
| 542.8729 | 4.1238 | 4 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 542.8812 | 4.1238 | 4 | 59.952 | 60.03 | 59.97
| 542.8895 | 4.1238 | 4 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 542.8979 | 4.1238 | 4 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 542.9062 | 4.1238 | 4 | 59.9517 | 60.03 | 59.97
| 542.9146 | 4.1238 | 4 | 59.9516 | 60.03 | 59.97
| 542.9229 | 4.1238 | 4 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 542.9312 | 4.1238 | 4 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 542.9396 | 4.1238 | 4 | 59.9514 | 60.03 | 59.97
| 542.9479 | 4.1238 | 4 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 542.9562 | 4.1238 | 4 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 542.9646 | 4.1238 | 4 | 59.9511 | 60.03 | 59.97
| 542.9729 | 4.1238 | 4 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 542.9813 | 4.1238 | 4 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 542.9896 | 4.1238 | 4 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 542.9979 | 4.1238 | 4 | 59.9508 | 60.03 | 59.97
| 543.0063 | 4.1237 | 4 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 543.0146 | 4.1237 | 4 | 59.9506 | 60.03 | 59.97
| 543.0229 | 4.1237 | 4 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 543.0313 | 4.1237 | 4 | 59.9505 | 60.03 | 59.97
| 543.0396 | 4.1237 | 4 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 543.048 | 4.1237 | 4 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 543.0563 | 4.1237 | 4 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 543.0646 | 4.1237 | 4 | 59.9501 | 60.03 | 59.97
| 543.073 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.0814 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.0897 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.098 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1063 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1147 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.123 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1313 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1397 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1481 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1564 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1647 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.173 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1814 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1898 | 4.1237 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.1981 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2064 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2148 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2231 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2314 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2397 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2481 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2565 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2648 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2731 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2815 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2898 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.2982 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3065 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3148 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3232 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3315 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3398 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3482 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3565 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3649 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3732 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3815 | 4.1238 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3899 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.3982 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4066 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4149 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4232 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4316 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4399 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4482 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4566 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4649 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4733 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4816 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4899 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.4983 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5066 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.515 | 4.1239 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5233 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5316 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.54 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5483 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5566 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.565 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5733 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5817 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.59 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.5983 | 4.124 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6067 | 4.1241 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.615 | 4.1243 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6234 | 4.1244 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6317 | 4.1245 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.64 | 4.1246 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6484 | 4.1248 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6567 | 4.1249 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.665 | 4.125 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6734 | 4.1251 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6817 | 4.1252 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6901 | 4.1254 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.6984 | 4.1255 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7067 | 4.1256 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7151 | 4.1257 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7234 | 4.1259 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7318 | 4.126 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7401 | 4.1261 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7484 | 4.1262 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7568 | 4.1264 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7651 | 4.1265 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7734 | 4.1266 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7818 | 4.1267 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7901 | 4.1269 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.7985 | 4.127 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8068 | 4.1271 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8151 | 4.1272 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8235 | 4.1273 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8318 | 4.1275 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8401 | 4.1276 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8485 | 4.1277 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8568 | 4.1278 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8652 | 4.1279 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8735 | 4.1281 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8818 | 4.1282 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8902 | 4.1283 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.8985 | 4.1284 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9069 | 4.1285 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9152 | 4.1287 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9235 | 4.1288 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9319 | 4.1289 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9402 | 4.129 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9485 | 4.1291 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9569 | 4.1293 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9652 | 4.1294 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9736 | 4.1295 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9819 | 4.1296 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9902 | 4.1297 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 543.9986 | 4.1299 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0069 | 4.13 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0153 | 4.1301 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0236 | 4.1302 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0319 | 4.1303 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0403 | 4.1305 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0486 | 4.1306 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0569 | 4.1307 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0652 | 4.1308 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0736 | 4.1309 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.082 | 4.131 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0903 | 4.1312 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.0986 | 4.1313 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.107 | 4.1314 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1153 | 4.1315 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1237 | 4.1316 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.132 | 4.1317 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1403 | 4.1319 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1487 | 4.132 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.157 | 4.1321 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1653 | 4.1322 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1736 | 4.1323 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.182 | 4.1324 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1904 | 4.1325 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.1987 | 4.1327 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.207 | 4.1328 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2153 | 4.1329 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2237 | 4.133 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2321 | 4.1331 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2404 | 4.1332 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2487 | 4.1334 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2571 | 4.1335 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2654 | 4.1336 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2737 | 4.1337 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.282 | 4.1338 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2904 | 4.1339 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.2988 | 4.134 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3071 | 4.1341 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3154 | 4.1343 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3237 | 4.1344 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3321 | 4.1345 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3405 | 4.1346 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3488 | 4.1347 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3571 | 4.1348 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3655 | 4.1349 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3738 | 4.135 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3821 | 4.1352 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3904 | 4.1353 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.3988 | 4.1354 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4072 | 4.1355 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4155 | 4.1356 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4238 | 4.1357 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4321 | 4.1358 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4405 | 4.1359 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4489 | 4.1361 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4572 | 4.1362 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4655 | 4.1363 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4738 | 4.1364 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4822 | 4.1365 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4905 | 4.1366 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.4988 | 4.1368 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5072 | 4.1369 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5156 | 4.137 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5239 | 4.1371 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5322 | 4.1372 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5405 | 4.1374 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5489 | 4.1375 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5573 | 4.1376 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5656 | 4.1377 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5739 | 4.1378 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5822 | 4.138 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5906 | 4.1381 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.5989 | 4.1382 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6072 | 4.1383 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6156 | 4.1385 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6239 | 4.1386 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6323 | 4.1387 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6406 | 4.1388 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6489 | 4.1389 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6573 | 4.1391 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6656 | 4.1392 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.674 | 4.1393 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6823 | 4.1394 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.6906 | 4.1395 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.699 | 4.1397 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7073 | 4.1398 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7156 | 4.1399 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7239 | 4.14 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7323 | 4.1402 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7407 | 4.1403 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.749 | 4.1404 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7573 | 4.1405 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7656 | 4.1406 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.774 | 4.1408 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7823 | 4.1409 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.7906 | 4.141 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.799 | 4.1411 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8073 | 4.1412 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8157 | 4.1414 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.824 | 4.1415 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8323 | 4.1416 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8407 | 4.1417 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.849 | 4.1418 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8574 | 4.142 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8657 | 4.1421 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.874 | 4.1422 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8824 | 4.1423 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.8907 | 4.1424 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.899 | 4.1426 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9074 | 4.1427 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9157 | 4.1428 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9241 | 4.1429 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9324 | 4.143 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9407 | 4.1432 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9491 | 4.1433 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9574 | 4.1434 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9658 | 4.1435 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9741 | 4.1436 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9824 | 4.1438 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9908 | 4.1439 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 544.9991 | 4.144 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0074 | 4.1441 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0157 | 4.1442 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0241 | 4.1443 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0325 | 4.1444 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0408 | 4.1446 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0491 | 4.1447 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0574 | 4.1448 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0658 | 4.1449 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0742 | 4.145 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0825 | 4.1451 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0908 | 4.1452 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.0991 | 4.1453 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1075 | 4.1454 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1158 | 4.1456 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1241 | 4.1457 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1325 | 4.1458 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1408 | 4.1459 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1492 | 4.146 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1575 | 4.1461 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1658 | 4.1462 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1742 | 4.1463 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1825 | 4.1465 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1909 | 4.1466 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.1992 | 4.1467 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2075 | 4.1468 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2159 | 4.1469 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2242 | 4.147 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2325 | 4.1471 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2409 | 4.1473 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2492 | 4.1474 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2576 | 4.1475 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2659 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2742 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2826 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2909 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.2993 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3076 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3159 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3243 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3326 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3409 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3492 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3576 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.366 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3743 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3826 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3909 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.3993 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4077 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.416 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4243 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4326 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.441 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4493 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4576 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.466 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4743 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4827 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.491 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.4993 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5077 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.516 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5244 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5327 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.541 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5494 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5577 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.566 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5744 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5827 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5911 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.5994 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6077 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6161 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6244 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6328 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6411 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6494 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6578 | 4.1476 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6661 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6744 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6827 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6911 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.6995 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7078 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7161 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7244 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7328 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7411 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7495 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7578 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7661 | 4.1477 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7745 | 4.1478 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7828 | 4.1479 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7911 | 4.1479 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.7995 | 4.148 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8078 | 4.148 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8162 | 4.1481 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8245 | 4.1481 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8328 | 4.1482 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8412 | 4.1482 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8495 | 4.1483 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8578 | 4.1483 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8662 | 4.1484 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8745 | 4.1485 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8829 | 4.1485 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8912 | 4.1486 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.8995 | 4.1486 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9079 | 4.1487 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9162 | 4.1487 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9246 | 4.1488 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9329 | 4.1489 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9412 | 4.1489 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9496 | 4.149 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9579 | 4.149 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9662 | 4.1491 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9745 | 4.1492 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9829 | 4.1492 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9913 | 4.1493 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 545.9996 | 4.1494 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0079 | 4.1495 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0162 | 4.1495 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0246 | 4.1496 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.033 | 4.1497 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0413 | 4.1498 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0496 | 4.1499 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0579 | 4.1499 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0663 | 4.15 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0746 | 4.1501 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0829 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0913 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.0996 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.108 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1163 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1246 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.133 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1413 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1497 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.158 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1663 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1747 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.183 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1913 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.1997 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.208 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2164 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2247 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.233 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2414 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2497 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2581 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2664 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2747 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2831 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2914 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.2997 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.308 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3164 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3248 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3331 | 4.1524 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3414 | 4.1525 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3497 | 4.1525 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3581 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3664 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3748 | 4.1527 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3831 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3914 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.3998 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4081 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4164 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4248 | 4.1531 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4331 | 4.1532 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4415 | 4.1532 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4498 | 4.1533 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4581 | 4.1534 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4665 | 4.1534 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4748 | 4.1535 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4832 | 4.1536 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4915 | 4.1536 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.4998 | 4.1537 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5081 | 4.1538 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5165 | 4.1539 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5248 | 4.1539 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5331 | 4.154 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5415 | 4.1541 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5498 | 4.1541 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5582 | 4.1542 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5665 | 4.1543 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5748 | 4.1543 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5832 | 4.1544 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5915 | 4.1545 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.5999 | 4.1545 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6082 | 4.1546 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6165 | 4.1547 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6249 | 4.1547 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6332 | 4.1548 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6415 | 4.1549 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6498 | 4.155 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6582 | 4.155 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6666 | 4.1551 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6749 | 4.1552 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6832 | 4.1552 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6915 | 4.1553 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.6999 | 4.1554 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7083 | 4.1554 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7166 | 4.1555 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7249 | 4.1556 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7332 | 4.1557 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7416 | 4.1557 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7499 | 4.1558 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7582 | 4.1559 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7666 | 4.1559 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7749 | 4.156 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7833 | 4.1561 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7916 | 4.1562 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.7999 | 4.1562 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8083 | 4.1563 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8166 | 4.1564 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.825 | 4.1564 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8333 | 4.1565 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8416 | 4.1566 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8499 | 4.1566 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8583 | 4.1567 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8666 | 4.1568 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8749 | 4.1568 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8833 | 4.1569 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.8916 | 4.157 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9 | 4.157 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9083 | 4.1571 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9166 | 4.1572 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.925 | 4.1573 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9333 | 4.1573 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9417 | 4.1574 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.95 | 4.1575 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9583 | 4.1575 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9667 | 4.1576 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.975 | 4.1577 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9833 | 4.1577 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 546.9916 | 4.1578 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547 | 4.1579 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0084 | 4.1579 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0167 | 4.158 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.025 | 4.1581 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0333 | 4.1581 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0417 | 4.1582 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.05 | 4.1583 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0583 | 4.1583 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0667 | 4.1584 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.075 | 4.1584 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0834 | 4.1585 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.0917 | 4.1586 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1 | 4.1586 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1084 | 4.1587 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1167 | 4.1588 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1251 | 4.1588 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1334 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1417 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1501 | 4.159 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1584 | 4.1591 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1667 | 4.1591 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.175 | 4.1592 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1834 | 4.1593 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.1918 | 4.1593 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2001 | 4.1594 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2084 | 4.1595 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2167 | 4.1595 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2251 | 4.1596 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2334 | 4.1597 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2418 | 4.1597 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2501 | 4.1598 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2584 | 4.1598 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2668 | 4.1599 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2751 | 4.16 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2834 | 4.16 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.2918 | 4.1601 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3001 | 4.1601 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3085 | 4.1602 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3168 | 4.1603 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3251 | 4.1603 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3334 | 4.1604 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3418 | 4.1604 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3502 | 4.1605 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3585 | 4.1605 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3668 | 4.1606 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3751 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3835 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.3918 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4001 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4085 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4168 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4252 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4335 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4418 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4502 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4585 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4669 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4752 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4835 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.4919 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5002 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5085 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5168 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5252 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5336 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5419 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5502 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5585 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5669 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5752 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5836 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.5919 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6002 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6086 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6169 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6252 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6336 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6419 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6503 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6586 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6669 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6753 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.6836 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.692 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7003 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7086 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7169 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7253 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7336 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7419 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7503 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7586 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.767 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7753 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.7836 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.792 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8003 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8087 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.817 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8253 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8337 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.842 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8503 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8586 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.867 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8754 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.8837 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.892 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9003 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9087 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9171 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9254 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9337 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.942 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9504 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9587 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.967 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9754 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9837 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 547.9921 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0004 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0087 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0171 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0254 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0338 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0421 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0504 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0587 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0671 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0754 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0837 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.0921 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1004 | 4.1622 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1088 | 4.1622 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1171 | 4.1623 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1254 | 4.1623 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1337 | 4.1624 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1421 | 4.1624 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1504 | 4.1625 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1588 | 4.1625 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1671 | 4.1626 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1754 | 4.1626 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1838 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.1921 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2004 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2087 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2171 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2255 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2338 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2421 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2504 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2588 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2671 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2755 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2838 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.2921 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3005 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3088 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3171 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3254 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3338 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3421 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3505 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3588 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3671 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3755 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3838 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.3922 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4005 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4088 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4171 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4255 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4338 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4421 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4505 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4588 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4672 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4755 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4838 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.4921 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5005 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5089 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5172 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5255 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5338 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5422 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5505 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5588 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5671 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5755 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5839 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.5922 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6005 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6088 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6172 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6255 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6339 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6422 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6505 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6589 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6672 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6755 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6838 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.6922 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7005 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7089 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7172 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7255 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7339 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7422 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7505 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7589 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7672 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7755 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7839 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.7922 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8005 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8089 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8172 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8256 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8339 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8422 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8506 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8589 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8672 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8755 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8839 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.8922 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9006 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9089 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9172 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9256 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9339 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9423 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9506 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9589 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9672 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9756 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9839 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 548.9922 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0006 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0089 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0173 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0256 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0339 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0422 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0506 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.059 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0673 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0756 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0839 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.0923 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1006 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1089 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1172 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1256 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.134 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1423 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1506 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1589 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1673 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1756 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.184 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.1923 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2006 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.209 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2173 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2256 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2339 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2423 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2506 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.259 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2673 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2756 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.284 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.2923 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3007 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.309 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3173 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3256 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.334 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3423 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3506 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.359 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3673 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3757 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.384 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.3923 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4006 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.409 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4174 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4257 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.434 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4423 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4507 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.459 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4673 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4757 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.484 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.4924 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5007 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.509 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5173 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5257 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.534 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5424 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5507 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.559 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5674 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5757 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.584 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.5923 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6007 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.609 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6174 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6257 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.634 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6424 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6507 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6591 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6674 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6757 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6841 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.6924 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7007 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.709 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7174 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7257 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7341 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7424 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7507 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7591 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7674 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7758 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7841 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.7924 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8007 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8091 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8174 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8257 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8341 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8424 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8508 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8591 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8674 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8757 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8841 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.8925 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9008 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9091 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9174 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9258 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9341 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9424 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9507 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9591 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9675 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9758 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9841 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 549.9924 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0008 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0091 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0175 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0258 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0341 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0425 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0508 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0591 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0674 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0758 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0841 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.0925 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1008 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1091 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1175 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1258 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1342 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1425 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1508 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1591 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1675 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1758 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1841 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.1925 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2008 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2092 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2175 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2258 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2341 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2425 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2509 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2592 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2675 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2758 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2842 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.2925 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3008 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3092 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3175 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3259 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3342 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3425 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3508 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3592 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3675 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3759 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3842 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.3925 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4009 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4092 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4175 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4258 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4342 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4425 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4509 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4592 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4675 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4759 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4842 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.4926 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5009 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5092 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5176 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5259 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5342 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5425 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5509 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5592 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5676 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5759 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5842 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.5926 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6009 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6093 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6176 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6259 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6342 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6426 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6509 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6592 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6676 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6759 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6843 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.6926 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7009 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7092 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7176 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.726 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7343 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7426 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7509 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7593 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7676 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7759 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7842 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.7926 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.801 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8093 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8176 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8259 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8343 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8426 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.851 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8593 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8676 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.876 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8843 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.8926 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9009 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9093 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9176 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.926 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9343 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9426 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.951 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9593 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9677 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.976 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9843 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 550.9926 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.001 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0093 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0176 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.026 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0343 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0427 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.051 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0593 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0676 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.076 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0844 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.0927 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.101 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1093 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1177 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.126 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1343 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1427 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.151 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1594 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1677 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.176 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1843 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.1927 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.201 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2094 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2177 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.226 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2344 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2427 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.251 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2593 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2677 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.276 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2844 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.2927 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.301 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3093 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3177 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.326 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3344 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3427 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.351 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3594 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3677 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.376 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3843 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.3927 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4011 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4094 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4177 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.426 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4344 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4427 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.451 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4594 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4677 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.476 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4844 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.4927 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.501 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5094 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5177 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5261 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5344 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5427 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.551 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5594 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5677 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.576 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5844 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.5927 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6011 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6094 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6177 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.626 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6344 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6427 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6511 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6594 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6677 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6761 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6844 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.6927 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.701 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7094 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7177 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7261 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7344 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7427 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.751 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7594 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7678 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7761 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7844 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.7927 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8011 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8094 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8177 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.826 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8344 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8427 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8511 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8594 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8677 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8761 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8844 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.8928 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9011 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9094 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9177 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9261 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9344 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9427 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9511 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9594 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9678 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9761 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9844 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 551.9927 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0011 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0094 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0178 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0261 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0344 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0428 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0511 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0594 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0677 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0761 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0844 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.0928 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1011 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1094 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1178 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1261 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1345 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1428 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1511 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1594 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1678 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1761 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1844 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.1927 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2011 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2095 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2178 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2261 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2344 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2428 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2511 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2595 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2678 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2761 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2844 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.2928 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3011 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3094 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3178 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3261 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3345 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3428 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3511 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3594 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3678 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3761 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3845 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.3928 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4011 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4095 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4178 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4261 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4344 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4428 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4511 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4595 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4678 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4761 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4845 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.4928 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5012 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5095 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5178 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5261 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5345 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5428 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5511 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5595 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5678 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5762 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5845 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.5928 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6011 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6095 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6178 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6262 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6345 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6428 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6512 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6595 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6678 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6761 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6845 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.6928 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7012 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7095 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7178 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7261 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7345 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7429 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7512 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7595 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7678 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7762 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7845 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.7928 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8011 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8095 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8178 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8262 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8345 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8428 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8512 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8595 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8679 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8762 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8845 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.8928 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9012 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9095 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9178 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9262 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9345 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9429 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9512 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9595 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9678 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9762 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9845 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 552.9929 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0012 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0095 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0179 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0262 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0345 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0428 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0512 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0595 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0679 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0762 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0845 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.0929 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1012 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1096 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1179 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1262 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1345 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1429 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1512 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1595 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1678 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1762 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1846 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.1929 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2012 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2095 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2179 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2262 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2346 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2429 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2512 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2595 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2679 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2762 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2845 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.2929 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3012 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3096 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3179 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3262 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3345 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3429 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3512 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3596 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3679 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3762 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3846 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.3929 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4012 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4095 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4179 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4262 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4346 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4429 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4512 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4596 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4679 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4763 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4846 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.4929 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5012 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5096 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5179 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5262 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5345 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5429 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5513 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5596 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5679 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5762 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5846 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.5929 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6013 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6096 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6179 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6263 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6346 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6429 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6512 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6596 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6679 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6763 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6846 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.6929 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7012 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7096 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.718 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7263 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7346 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7429 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7513 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7596 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7679 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7762 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7846 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.7929 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8013 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8096 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8179 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8263 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8346 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.843 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8513 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8596 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8679 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8763 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8846 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.8929 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9013 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9096 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.918 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9263 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9346 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9429 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9513 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9596 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.968 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9763 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.9846 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 553.993 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0013 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0096 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0179 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0263 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0346 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.043 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0513 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0596 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0679 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0763 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.0847 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.093 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1013 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1096 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.118 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1263 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1346 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1429 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1513 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1597 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.168 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1763 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.1846 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.193 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2013 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2097 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.218 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2263 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2346 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.243 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2513 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2596 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.268 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2763 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.2847 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.293 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3013 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3096 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.318 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3263 | 4.1709 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3347 | 4.171 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.343 | 4.171 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3513 | 4.1711 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3597 | 4.1712 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.368 | 4.1713 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3763 | 4.1714 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.3846 | 4.1715 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.393 | 4.1716 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4013 | 4.1717 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4097 | 4.1717 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.418 | 4.1718 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4263 | 4.1719 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4347 | 4.172 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.443 | 4.1721 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4514 | 4.1722 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4597 | 4.1723 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.468 | 4.1724 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4763 | 4.1724 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.4847 | 4.1725 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.493 | 4.1725 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5013 | 4.1726 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5096 | 4.1726 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.518 | 4.1727 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5264 | 4.1727 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5347 | 4.1728 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.543 | 4.1728 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5513 | 4.1729 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5597 | 4.1729 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.568 | 4.1729 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5764 | 4.173 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.5847 | 4.173 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.593 | 4.1731 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6013 | 4.1731 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6097 | 4.1731 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.618 | 4.1732 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6263 | 4.1732 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6347 | 4.1733 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.643 | 4.1733 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6514 | 4.1733 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6597 | 4.1734 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.668 | 4.1734 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6763 | 4.1735 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.6847 | 4.1735 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.693 | 4.1735 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7014 | 4.1736 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7097 | 4.1736 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.718 | 4.1737 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7264 | 4.1737 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7347 | 4.1738 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.743 | 4.1738 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7513 | 4.1738 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7597 | 4.1739 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.768 | 4.1739 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7764 | 4.174 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.7847 | 4.174 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.793 | 4.1741 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8013 | 4.1741 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8097 | 4.1742 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.818 | 4.1742 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8264 | 4.1742 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8347 | 4.1743 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.843 | 4.1743 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8514 | 4.1744 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8597 | 4.1744 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.868 | 4.1744 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8763 | 4.1745 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.8847 | 4.1745 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.893 | 4.1745 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9014 | 4.1745 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9097 | 4.1746 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.918 | 4.1746 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9263 | 4.1746 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9347 | 4.1746 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.943 | 4.1747 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9514 | 4.1747 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9597 | 4.1747 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.968 | 4.1748 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9764 | 4.1748 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.9847 | 4.1748 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 554.993 | 4.1748 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0013 | 4.1749 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0097 | 4.1749 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.018 | 4.1749 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0264 | 4.175 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0347 | 4.175 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.043 | 4.175 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0513 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0597 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.068 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0764 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.0847 | 4.1752 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.093 | 4.1752 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1014 | 4.1752 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1097 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.118 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1263 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1347 | 4.1754 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.143 | 4.1754 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1514 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1597 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.168 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1763 | 4.1756 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.1847 | 4.1756 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.193 | 4.1756 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2014 | 4.1757 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2097 | 4.1757 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.218 | 4.1756 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2264 | 4.1756 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2347 | 4.1756 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.243 | 4.1756 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2513 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2597 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.268 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2764 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.2847 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.293 | 4.1755 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3013 | 4.1754 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3097 | 4.1754 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.318 | 4.1754 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3264 | 4.1754 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3347 | 4.1754 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.343 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3514 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3597 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.368 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3763 | 4.1753 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.3847 | 4.1752 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.393 | 4.1752 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4014 | 4.1752 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4097 | 4.1752 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.418 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4263 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4347 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.443 | 4.1751 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4514 | 4.175 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4597 | 4.175 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.468 | 4.175 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4763 | 4.175 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.4847 | 4.1749 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.493 | 4.1749 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5013 | 4.1749 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5096 | 4.1749 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.518 | 4.1748 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5263 | 4.1748 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5347 | 4.1748 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.543 | 4.1747 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5513 | 4.1747 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5596 | 4.1747 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.568 | 4.1746 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5763 | 4.1746 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.5847 | 4.1746 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.593 | 4.1745 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6013 | 4.1745 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6096 | 4.1745 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.618 | 4.1744 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6263 | 4.1744 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6346 | 4.1743 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6429 | 4.1743 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6513 | 4.1742 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6596 | 4.1741 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.668 | 4.1741 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6763 | 4.174 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6846 | 4.1739 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.6929 | 4.1739 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7013 | 4.1738 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7096 | 4.1737 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.718 | 4.1737 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7263 | 4.1736 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7346 | 4.1735 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7429 | 4.1735 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7513 | 4.1734 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7596 | 4.1733 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7679 | 4.1733 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7762 | 4.1732 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7846 | 4.1731 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.7929 | 4.1731 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8013 | 4.173 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8096 | 4.1729 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8179 | 4.1729 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8263 | 4.1728 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8346 | 4.1728 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.843 | 4.1727 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8513 | 4.1726 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8596 | 4.1726 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8679 | 4.1725 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8763 | 4.1724 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8846 | 4.1724 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.8929 | 4.1723 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9012 | 4.1722 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9096 | 4.1722 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9179 | 4.1721 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9263 | 4.1721 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9346 | 4.172 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9429 | 4.1719 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9512 | 4.1719 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9596 | 4.1718 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9679 | 4.1717 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9763 | 4.1717 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9846 | 4.1716 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 555.9929 | 4.1716 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0012 | 4.1715 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0096 | 4.1714 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0179 | 4.1713 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0262 | 4.1712 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0345 | 4.1711 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0429 | 4.171 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0512 | 4.1709 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0596 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0679 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0762 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0845 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.0929 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1012 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1096 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1179 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1262 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1345 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1429 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1512 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1595 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1678 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1762 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1845 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.1929 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2012 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2095 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2178 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2262 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2345 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2429 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2512 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2595 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2678 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2762 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2845 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.2928 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3011 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3095 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3178 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3262 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3345 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3428 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3511 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3595 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3678 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3762 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3845 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.3928 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4011 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4095 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4178 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4261 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4344 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4428 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4511 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4595 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4678 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4761 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4844 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.4928 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5011 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5095 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5178 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5261 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5344 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5428 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5511 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5594 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5677 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5761 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5844 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.5928 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6011 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6094 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6177 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6261 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6344 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6428 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6511 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6594 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6677 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6761 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6844 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.6927 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.701 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7094 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7177 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7261 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7344 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7427 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.751 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7594 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7677 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7761 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7844 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.7927 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.801 | 4.1626 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8094 | 4.1626 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8177 | 4.1625 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.826 | 4.1624 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8344 | 4.1624 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8427 | 4.1623 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.851 | 4.1622 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8594 | 4.1622 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8677 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.876 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8843 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.8927 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.901 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9094 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9177 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.926 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9343 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9427 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.951 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9594 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9677 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.976 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9843 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 556.9927 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.001 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0093 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0176 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0259 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0343 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0426 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.051 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0593 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0676 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0759 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0843 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.0926 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.101 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1093 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1176 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1259 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1343 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1426 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1509 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1592 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1676 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1759 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1843 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.1926 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2009 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2092 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2176 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2259 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2343 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2426 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2509 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2592 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2676 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2759 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2842 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.2925 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3009 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3092 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3176 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3259 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3342 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3425 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3509 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3592 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3676 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3759 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3842 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.3925 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4009 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4092 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4175 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4258 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4342 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4425 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4509 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4592 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4675 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4758 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4842 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.4925 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5009 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5092 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5175 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5258 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5342 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5425 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5508 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5591 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5675 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5758 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5842 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.5925 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6008 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6091 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6175 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6258 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6342 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6425 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6508 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6591 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6675 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6758 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6841 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.6924 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7008 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7091 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7175 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7258 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7341 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7424 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7508 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7591 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7674 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7758 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7841 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.7924 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8007 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8091 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8174 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8257 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.834 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8424 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8507 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8591 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8674 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8757 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.884 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.8924 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9007 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9091 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9174 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9257 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.934 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9424 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9507 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.959 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9673 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9757 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.984 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 557.9924 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0007 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.009 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0173 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0257 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.034 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0424 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0507 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.059 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0673 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0757 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.084 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.0923 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1006 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.109 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1173 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1257 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.134 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1423 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1506 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1589 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1673 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1756 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.184 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.1923 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2006 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2089 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2173 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2256 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2339 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2422 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2506 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2589 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2673 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2756 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2839 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.2922 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3006 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3089 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3173 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3256 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3339 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3422 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3506 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3589 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3672 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3755 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3839 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.3922 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4005 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4089 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4172 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4255 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4338 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4422 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4505 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4589 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4672 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4755 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4838 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.4922 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5005 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5089 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5172 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5255 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5338 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5422 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5505 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5588 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5671 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5755 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5838 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.5922 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6005 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6088 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6171 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6254 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6338 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6421 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6505 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6588 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6671 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6754 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6838 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.6921 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7004 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7087 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7171 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7254 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7337 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7421 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7504 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7587 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.767 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7754 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7837 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.7921 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8004 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8087 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.817 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8253 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8337 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.842 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8503 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8586 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.867 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8753 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.8837 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.892 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9003 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9086 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9169 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9253 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9336 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.942 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9503 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9586 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9669 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9753 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9836 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 558.9919 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0002 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0086 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0169 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0252 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0336 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0419 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0502 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0585 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0669 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0752 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0836 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.0919 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1002 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1085 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1168 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1252 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1335 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1418 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1501 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1585 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1668 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1752 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1835 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.1918 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2001 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2084 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2168 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2251 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2335 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2418 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2501 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2584 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2668 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2751 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2834 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.2917 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3084 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3167 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3251 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3334 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3417 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.35 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3584 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3667 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3751 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3834 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.3917 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4083 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4167 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.425 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4333 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4417 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.45 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4583 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4667 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.475 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4833 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4916 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.4999 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5083 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5166 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.525 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5333 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5416 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5499 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5583 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5666 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5749 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5833 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5916 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.5999 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6082 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6166 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6249 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6332 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6415 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6499 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6582 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6665 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6749 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6832 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6915 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.6998 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7082 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7165 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7249 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7332 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7415 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7498 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7581 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7665 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7748 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7831 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7914 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.7998 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8081 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8164 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8248 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8331 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8414 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8497 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8581 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8664 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8747 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8831 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8914 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.8997 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.908 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9164 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9247 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.933 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9413 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9496 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.958 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9663 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9747 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.983 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9913 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 559.9996 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.008 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0163 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0246 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.033 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0413 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0496 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0579 | 4.1606 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0663 | 4.1606 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0746 | 4.1605 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0829 | 4.1605 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0912 | 4.1604 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.0995 | 4.1603 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1079 | 4.1603 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1162 | 4.1602 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1246 | 4.1602 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1329 | 4.1601 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1412 | 4.1601 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1495 | 4.16 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1579 | 4.1599 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1662 | 4.1599 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1745 | 4.1598 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1829 | 4.1598 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1912 | 4.1597 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.1995 | 4.1597 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2078 | 4.1596 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2162 | 4.1596 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2245 | 4.1595 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2328 | 4.1595 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2411 | 4.1594 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2495 | 4.1593 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2578 | 4.1593 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2661 | 4.1592 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2745 | 4.1592 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2828 | 4.1591 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2911 | 4.1591 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.2994 | 4.159 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3077 | 4.159 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3161 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3244 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3328 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3411 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3494 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3577 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3661 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3744 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3827 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3911 | 4.1588 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.3994 | 4.1588 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4077 | 4.1587 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.416 | 4.1587 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4244 | 4.1586 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4327 | 4.1586 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.441 | 4.1585 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4493 | 4.1585 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4576 | 4.1584 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.466 | 4.1584 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4743 | 4.1583 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4827 | 4.1583 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.491 | 4.1582 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.4993 | 4.1582 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5076 | 4.1581 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.516 | 4.1581 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5243 | 4.158 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5326 | 4.158 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.541 | 4.1579 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5493 | 4.1579 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5576 | 4.1578 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5659 | 4.1578 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5743 | 4.1577 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5826 | 4.1577 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5909 | 4.1576 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.5992 | 4.1576 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6075 | 4.1575 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6159 | 4.1575 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6242 | 4.1575 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6326 | 4.1574 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6409 | 4.1574 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6492 | 4.1573 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6575 | 4.1573 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6658 | 4.1572 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6742 | 4.1572 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6825 | 4.1571 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6909 | 4.1571 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.6992 | 4.157 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7075 | 4.157 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7158 | 4.1569 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7242 | 4.1569 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7325 | 4.1568 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7408 | 4.1568 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7491 | 4.1567 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7574 | 4.1567 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7658 | 4.1567 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7741 | 4.1566 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7825 | 4.1566 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7908 | 4.1565 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.7991 | 4.1565 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8074 | 4.1564 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8157 | 4.1564 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8241 | 4.1563 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8324 | 4.1563 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8408 | 4.1563 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8491 | 4.1562 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8574 | 4.1562 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8657 | 4.1561 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8741 | 4.1561 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8824 | 4.156 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.8907 | 4.156 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.899 | 4.156 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9073 | 4.1559 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9157 | 4.1559 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.924 | 4.1558 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9324 | 4.1558 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9407 | 4.1557 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.949 | 4.1557 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9573 | 4.1556 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9656 | 4.1556 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.974 | 4.1555 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9823 | 4.1555 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.9907 | 4.1555 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 560.999 | 4.1554 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0073 | 4.1554 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0156 | 4.1553 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0239 | 4.1553 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0323 | 4.1553 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0406 | 4.1552 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.049 | 4.1552 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0573 | 4.1552 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0656 | 4.1551 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0739 | 4.1551 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0823 | 4.155 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0906 | 4.155 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.0989 | 4.1549 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1072 | 4.1549 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1155 | 4.1548 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1239 | 4.1548 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1322 | 4.1548 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1406 | 4.1547 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1489 | 4.1547 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1572 | 4.1546 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1655 | 4.1546 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1738 | 4.1545 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1822 | 4.1545 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1905 | 4.1544 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.1989 | 4.1544 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2072 | 4.1543 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2155 | 4.1543 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2238 | 4.1542 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2322 | 4.1542 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2405 | 4.1542 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2488 | 4.1541 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2571 | 4.1541 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2654 | 4.154 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2738 | 4.154 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2821 | 4.1539 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2905 | 4.1539 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.2988 | 4.1538 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3071 | 4.1538 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3154 | 4.1538 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3237 | 4.1537 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3321 | 4.1537 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3404 | 4.1536 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3488 | 4.1536 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3571 | 4.1535 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3654 | 4.1535 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3737 | 4.1535 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.382 | 4.1534 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3904 | 4.1534 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.3987 | 4.1533 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.407 | 4.1533 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4153 | 4.1532 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4237 | 4.1532 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.432 | 4.1532 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4404 | 4.1531 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4487 | 4.1531 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.457 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4653 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4736 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.482 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4903 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.4987 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.507 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5153 | 4.1527 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5236 | 4.1527 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5319 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5403 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5486 | 4.1525 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5569 | 4.1525 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5652 | 4.1524 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5736 | 4.1524 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5819 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5903 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.5986 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6069 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6152 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6235 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6319 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6402 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6486 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6569 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6652 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6735 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6818 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6902 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.6985 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7068 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7151 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7235 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7318 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7402 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7485 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7568 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7651 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7734 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7818 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7901 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.7985 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8068 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8151 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8234 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8317 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8401 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8484 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8568 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8651 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8734 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8817 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.89 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.8984 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9067 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.915 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9233 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9317 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.94 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9484 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9567 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.965 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9733 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9816 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.99 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 561.9983 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0067 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.015 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0233 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0316 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0399 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0483 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0566 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0649 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0732 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0816 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0899 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.0983 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1066 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1149 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1232 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1315 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1399 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1482 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1566 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1649 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1732 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1815 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1898 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.1982 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2065 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2148 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2231 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2314 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2398 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2481 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2565 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2648 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2731 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2814 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2897 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.2981 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3064 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3148 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3231 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3314 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3397 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.348 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3564 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3647 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.373 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3813 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.3897 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.398 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4063 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4147 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.423 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4313 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4396 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.448 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4563 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4646 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.473 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4813 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4896 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.4979 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5063 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5146 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5229 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5312 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5396 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5479 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5562 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5646 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5729 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5812 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5895 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.5978 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6062 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6145 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6229 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6312 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6395 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6478 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6561 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6645 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6728 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6812 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6895 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.6978 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7061 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7144 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7228 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7311 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7394 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7477 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7561 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7644 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7727 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7811 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7894 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.7977 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.806 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8143 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8227 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.831 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8394 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8477 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.856 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8643 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8726 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.881 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8893 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.8976 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9059 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9143 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9226 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.931 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9393 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9476 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9559 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9642 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9726 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9809 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9892 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 562.9976 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0059 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0142 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0225 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0309 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0392 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0475 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0558 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0641 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0725 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0808 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0892 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.0975 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1058 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1141 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1224 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1308 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1391 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1475 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1558 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1641 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1724 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1807 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1891 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.1974 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2057 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2141 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2224 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2307 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.239 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2474 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2557 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.264 | 4.1502 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2723 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2807 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.289 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.2973 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3057 | 4.1503 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.314 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3223 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3306 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.339 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3473 | 4.1504 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3556 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.364 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3723 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3806 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3889 | 4.1505 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.3973 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4056 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4139 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4222 | 4.1506 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4305 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4389 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4472 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4556 | 4.1507 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4639 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4722 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4805 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4888 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.4972 | 4.1508 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5055 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5139 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5222 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5305 | 4.1509 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5388 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5471 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5555 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5638 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5721 | 4.151 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5804 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5887 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.5971 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6054 | 4.1511 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6138 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6221 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6304 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6387 | 4.1512 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.647 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6554 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6637 | 4.1513 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6721 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6804 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.6887 | 4.1514 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.697 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7053 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7137 | 4.1515 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.722 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7303 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7386 | 4.1516 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.747 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7553 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7636 | 4.1517 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.772 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7803 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7886 | 4.1518 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.7969 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8053 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8136 | 4.1519 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8219 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8303 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8386 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8469 | 4.152 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8552 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8636 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8719 | 4.1521 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8802 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8885 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.8969 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9052 | 4.1522 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9135 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9219 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9302 | 4.1523 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9385 | 4.1524 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9468 | 4.1524 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9551 | 4.1524 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9635 | 4.1524 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9718 | 4.1525 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9802 | 4.1525 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9885 | 4.1525 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 563.9968 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0051 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0134 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0218 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0301 | 4.1526 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0385 | 4.1527 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0468 | 4.1527 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0551 | 4.1527 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0634 | 4.1527 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0717 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0801 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0884 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.0967 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.105 | 4.1528 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1133 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1217 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.13 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1384 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1467 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.155 | 4.1529 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1633 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1716 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.18 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1883 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.1967 | 4.153 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.205 | 4.1531 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2133 | 4.1531 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2216 | 4.1532 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2299 | 4.1533 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2383 | 4.1533 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2466 | 4.1534 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2549 | 4.1534 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2632 | 4.1535 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2716 | 4.1536 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2799 | 4.1536 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2882 | 4.1537 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.2966 | 4.1537 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3049 | 4.1538 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3132 | 4.1539 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3215 | 4.1539 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3299 | 4.154 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3382 | 4.1541 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3465 | 4.1541 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3549 | 4.1542 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3632 | 4.1543 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3715 | 4.1543 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3798 | 4.1544 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3882 | 4.1545 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.3965 | 4.1546 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4048 | 4.1546 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4131 | 4.1547 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4214 | 4.1548 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4298 | 4.1548 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4381 | 4.1549 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4465 | 4.155 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4548 | 4.155 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4631 | 4.1551 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4714 | 4.1552 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4797 | 4.1552 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4881 | 4.1553 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.4964 | 4.1554 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5048 | 4.1555 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5131 | 4.1556 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5214 | 4.1556 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5297 | 4.1557 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.538 | 4.1558 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5464 | 4.1559 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5547 | 4.156 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.563 | 4.1561 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5714 | 4.1561 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5797 | 4.1562 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.588 | 4.1563 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.5963 | 4.1564 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6047 | 4.1565 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.613 | 4.1566 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6213 | 4.1566 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6296 | 4.1567 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6379 | 4.1568 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6463 | 4.1569 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6546 | 4.157 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.663 | 4.1571 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6713 | 4.1572 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6796 | 4.1573 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6879 | 4.1573 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.6962 | 4.1574 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7046 | 4.1575 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7129 | 4.1576 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7213 | 4.1577 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7296 | 4.1578 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7379 | 4.1579 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7462 | 4.158 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7545 | 4.1581 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7629 | 4.1581 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7712 | 4.1582 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7795 | 4.1583 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7878 | 4.1584 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.7962 | 4.1584 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8045 | 4.1585 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8128 | 4.1586 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8212 | 4.1587 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8295 | 4.1587 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8378 | 4.1588 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8461 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8545 | 4.1589 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8628 | 4.159 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8711 | 4.1591 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8795 | 4.1592 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8878 | 4.1592 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.8961 | 4.1593 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9044 | 4.1594 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9128 | 4.1594 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9211 | 4.1595 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9294 | 4.1596 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9377 | 4.1597 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.946 | 4.1597 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9544 | 4.1598 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9627 | 4.1599 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9711 | 4.16 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9794 | 4.16 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.9877 | 4.1601 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 564.996 | 4.1602 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0044 | 4.1603 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0127 | 4.1603 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.021 | 4.1604 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0294 | 4.1605 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0377 | 4.1605 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.046 | 4.1606 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0543 | 4.1607 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0627 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.071 | 4.1608 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0793 | 4.1609 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0876 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.0959 | 4.161 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1043 | 4.1611 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1126 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.121 | 4.1612 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1293 | 4.1613 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1376 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1459 | 4.1614 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1543 | 4.1615 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1626 | 4.1616 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1709 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1793 | 4.1617 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1876 | 4.1618 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.1959 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2042 | 4.1619 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2126 | 4.162 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2209 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2292 | 4.1621 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2375 | 4.1622 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2458 | 4.1623 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2542 | 4.1624 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2625 | 4.1624 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2709 | 4.1625 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2792 | 4.1626 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2875 | 4.1626 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.2958 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3041 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3125 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3208 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3292 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3375 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3458 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3541 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3625 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3708 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3791 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3875 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.3958 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4041 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4124 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4208 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4291 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4374 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4457 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.454 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4624 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4707 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4791 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4874 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.4957 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.504 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5124 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5207 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.529 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5374 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5457 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.554 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5623 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5707 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.579 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5873 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.5956 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6039 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6123 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6206 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.629 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6373 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6456 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6539 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6622 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6706 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6789 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6873 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.6956 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7039 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7122 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7206 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7289 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7372 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7455 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7538 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7622 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7705 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7789 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7872 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.7955 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8038 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8121 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8205 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8288 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8372 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8455 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8538 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8621 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8705 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8788 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8871 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.8954 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9037 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9121 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9204 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9288 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9371 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9454 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9537 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.962 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9704 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9787 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9871 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 565.9954 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0037 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.012 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0203 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0287 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.037 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0453 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0536 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.062 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0703 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0787 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.087 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.0953 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1036 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1119 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1203 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1286 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.137 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1453 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1536 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1619 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1702 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1786 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1869 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.1953 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2036 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2119 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2202 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2286 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2369 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2452 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2535 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2618 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2702 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2785 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2869 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.2952 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3035 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3118 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3201 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3285 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3368 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3452 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3535 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3618 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3701 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3784 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3868 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.3951 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4034 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4117 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4201 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4284 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4368 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4451 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4534 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4617 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.47 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4784 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4867 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.4951 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5034 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5117 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.52 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5283 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5367 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.545 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5533 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5616 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.57 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5783 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.5867 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.595 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6033 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6116 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6199 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6283 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6366 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.645 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6533 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6616 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6699 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6782 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6866 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.6949 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7032 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7115 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7199 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7282 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7365 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7449 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7532 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7615 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7698 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7782 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7865 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.7949 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8032 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8115 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8198 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8281 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8365 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8448 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8531 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8615 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8698 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8781 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8864 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.8948 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9031 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9114 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9197 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9281 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9364 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9448 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9531 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9614 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9697 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.978 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9864 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 566.9947 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0031 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0114 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0197 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.028 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0363 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0447 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.053 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0613 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0696 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.078 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0863 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.0946 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.103 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1113 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1196 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1279 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1363 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1446 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.153 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1613 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1696 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1779 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1862 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.1946 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2029 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2112 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2195 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2279 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2362 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2445 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2529 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2612 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2695 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2778 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2862 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.2945 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3029 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3112 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3195 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3278 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3361 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3445 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3528 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3611 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3694 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3778 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3861 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.3944 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4028 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4111 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4194 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4277 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4361 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4444 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4527 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4611 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4694 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4777 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.486 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.4944 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5027 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.511 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5193 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5276 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.536 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5443 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5527 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.561 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5693 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5776 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.586 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.5943 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6026 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.611 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6193 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6276 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6359 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6443 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6526 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6609 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6693 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6776 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6859 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.6942 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7026 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7109 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7192 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7275 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7359 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7442 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7526 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7609 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7692 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7775 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7858 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.7942 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8025 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8109 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8192 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8275 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8358 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8442 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8525 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8608 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8691 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8774 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8858 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.8941 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9025 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9108 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9191 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9274 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9358 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9441 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9524 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9608 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9691 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9774 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9857 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 567.9941 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0024 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0107 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.019 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0274 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0357 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.044 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0524 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0607 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.069 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0773 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.0857 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.094 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1024 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1107 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.119 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1273 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1356 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.144 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1523 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1606 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1689 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1773 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.1856 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.194 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2023 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2106 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2189 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2272 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2356 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2439 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2523 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2606 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2689 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2772 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2856 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.2939 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3022 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3105 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3188 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3272 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3355 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3439 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3522 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3605 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3688 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3772 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3855 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.3939 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4022 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4105 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4188 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4271 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4355 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4438 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4521 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4604 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4688 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4771 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4855 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.4938 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5021 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5104 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5187 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5271 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5354 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5438 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5521 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5604 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5687 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5771 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5854 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.5938 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6021 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6104 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6187 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.627 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6354 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6437 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.652 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6603 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6687 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.677 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6854 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.6937 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.702 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7103 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7186 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.727 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7353 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7437 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.752 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7603 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7686 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.777 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7853 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.7936 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8019 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8102 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8186 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8269 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8353 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8436 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8519 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8602 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8686 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8769 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8852 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.8936 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9019 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9102 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9185 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9269 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9352 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9435 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9518 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9602 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9685 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9768 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9852 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 568.9935 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0018 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0101 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0185 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0268 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0352 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0435 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0518 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0601 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0684 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0768 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0851 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.0934 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1017 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1101 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1184 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1268 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1351 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1434 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1517 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.16 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1684 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1767 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1851 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.1934 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2017 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.21 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2184 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2267 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.235 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2433 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2516 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.26 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2683 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2767 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.285 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.2933 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3016 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.31 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3183 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3267 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.335 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3433 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3516 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3599 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3683 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3766 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3849 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.3932 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4016 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4099 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4183 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4266 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4349 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4432 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4515 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4599 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4682 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4766 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4849 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.4932 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5015 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5099 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5182 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5265 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5349 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5432 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5515 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5598 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5682 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5765 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5848 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.5931 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6015 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6098 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6181 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6265 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6348 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6431 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6514 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6598 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6681 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6765 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6848 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.6931 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7014 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7097 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7181 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7264 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7347 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.743 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7514 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7597 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7681 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7764 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.7847 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.793 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8013 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8097 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.818 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8264 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8347 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.843 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8513 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8597 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.868 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8763 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.8846 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.893 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9013 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9096 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.918 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9263 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9346 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9429 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9513 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9596 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.968 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9763 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9846 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 569.9929 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0012 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0096 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0179 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0262 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0345 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0429 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0512 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0596 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0679 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0762 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0845 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.0928 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1012 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1095 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1179 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1262 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1345 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1428 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1512 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1595 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1678 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1761 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1844 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.1928 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2011 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2095 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2178 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2261 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2344 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2428 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2511 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2595 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2678 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2761 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2844 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.2927 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3011 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3094 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3177 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.326 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3344 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3427 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3511 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3594 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3677 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.376 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3843 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.3927 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.401 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4094 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4177 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.426 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4343 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4427 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.451 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4593 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4677 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.476 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4843 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.4926 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.501 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5093 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5176 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5259 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5343 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5426 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5509 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5593 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5676 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5759 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5842 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.5926 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6009 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6093 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6176 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6259 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6342 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6425 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6509 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6592 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6675 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6758 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6842 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.6925 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7009 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7092 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7175 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7258 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7341 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7425 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7508 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7592 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7675 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7758 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7841 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.7925 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8008 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8091 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8174 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8257 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8341 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8424 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8508 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8591 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8674 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8757 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8841 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.8924 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9008 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9091 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9174 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9257 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.934 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9424 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9507 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.959 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9673 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9757 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.984 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 570.9924 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0007 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.009 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0173 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0256 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.034 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0423 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0507 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.059 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0673 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0756 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.084 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.0923 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1006 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1089 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1172 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1256 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1339 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1423 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1506 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1589 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1672 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1756 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1839 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.1922 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2006 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2089 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2172 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2255 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2339 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2422 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2505 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2589 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2672 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2755 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2839 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.2922 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3005 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3088 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3171 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3255 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3338 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3422 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3505 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3588 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3671 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3755 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3838 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.3921 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4005 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4088 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4171 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4254 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4338 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4421 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4504 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4587 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4671 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4754 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4837 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.4921 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5004 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5087 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.517 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5254 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5337 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5421 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5504 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5587 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.567 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5753 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.5837 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.592 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6003 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6086 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.617 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6253 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6337 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.642 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6503 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6586 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6669 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6753 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.6836 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.692 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7003 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7086 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7169 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7253 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7336 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7419 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7502 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7585 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7669 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7752 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7836 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.7919 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8002 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8085 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8169 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8252 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8336 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8419 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8502 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8585 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8668 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8752 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8835 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.8918 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9001 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9085 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9168 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9252 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9335 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9418 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9501 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9584 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9668 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9751 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9835 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 571.9918 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0001 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0084 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0168 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0251 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0334 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0417 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.05 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0584 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0667 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0751 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0834 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.0917 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1084 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1167 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.125 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1334 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1417 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.15 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1583 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1667 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.175 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1833 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.1917 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2083 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2166 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.225 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2333 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2416 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2499 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2583 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2666 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.275 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2833 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2916 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.2999 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3082 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3166 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3249 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3333 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3416 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3499 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3582 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3666 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3749 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3832 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3915 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.3998 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4082 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4165 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4249 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4332 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4415 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4498 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4582 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4665 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4749 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4832 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4915 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.4998 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5081 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5165 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5248 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5331 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5414 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5498 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5581 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5664 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5748 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5831 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5914 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.5997 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6081 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6164 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6248 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6331 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6414 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6497 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.658 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6664 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6747 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.683 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6913 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.6997 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.708 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7163 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7247 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.733 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7413 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7496 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.758 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7663 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7747 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.783 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7913 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.7996 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8079 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8163 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8246 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8329 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8412 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8496 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8579 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8662 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8746 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8829 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8912 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.8995 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9079 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9162 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9245 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9329 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9412 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9495 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9578 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9662 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9745 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9828 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9911 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 572.9995 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0078 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0161 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0245 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0328 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0411 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0494 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0578 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0661 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0744 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0828 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0911 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.0994 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1077 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1161 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1244 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1328 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1411 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1494 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1577 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.166 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1744 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1827 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.191 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.1993 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2076 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.216 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2243 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2327 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.241 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2493 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2576 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.266 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2743 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2826 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.291 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.2993 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3076 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3159 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3243 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3326 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3409 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3492 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3575 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3659 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3742 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3826 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3909 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.3992 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4075 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4159 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4242 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4325 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4409 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4492 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4575 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4658 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4742 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4825 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4908 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.4991 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5074 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5158 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5241 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5325 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5408 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5491 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5574 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5658 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5741 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5824 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5908 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.5991 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6074 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6157 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6241 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6324 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6407 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.649 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6573 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6657 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.674 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6824 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.6907 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.699 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7073 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7156 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.724 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7323 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7407 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.749 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7573 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7656 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.774 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7823 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.7906 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.799 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8073 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8156 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8239 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8323 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8406 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8489 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8572 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8655 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8739 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8822 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8906 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.8989 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9072 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9155 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9239 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9322 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9405 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9489 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9572 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9655 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9738 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9822 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9905 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 573.9988 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0071 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0154 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0238 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0321 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0405 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0488 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0571 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0654 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0737 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0821 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0904 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.0988 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1071 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1154 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1237 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1321 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1404 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1487 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.157 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1653 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1737 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.182 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1904 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.1987 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.207 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2153 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2236 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.232 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2403 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2487 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.257 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2653 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2736 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.282 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2903 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.2986 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3069 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3152 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3236 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3319 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3403 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3486 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3569 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3652 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3735 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3819 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3902 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.3986 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4069 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4152 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4235 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4318 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4402 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4485 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4568 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4651 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4735 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4818 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4902 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.4985 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5068 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5151 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5234 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5318 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5401 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5485 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5568 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5651 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5734 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5817 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5901 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.5984 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6068 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6151 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6234 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6317 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6401 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6484 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6567 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.665 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6733 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6817 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.69 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.6984 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7067 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.715 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7233 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7316 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.74 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7483 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7567 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.765 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7733 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7816 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7899 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.7983 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8066 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8149 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8232 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8316 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8399 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8483 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8566 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8649 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8732 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8815 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8899 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.8982 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9066 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9149 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9232 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9315 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9398 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9482 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9565 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9648 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9731 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9815 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9898 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 574.9982 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0065 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0148 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0231 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0314 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0398 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0481 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0565 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0648 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0731 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0814 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0897 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.0981 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1064 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1147 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.123 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1314 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1397 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.148 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1564 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1647 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.173 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1813 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.1897 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.198 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2064 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2147 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.223 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2313 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2396 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.248 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2563 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2646 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2729 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2813 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2896 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.2979 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3063 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3146 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3229 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3312 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3396 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3479 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3563 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3646 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3729 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3812 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3895 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.3979 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4062 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4146 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4229 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4312 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4395 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4478 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4562 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4645 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4728 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4811 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4895 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.4978 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5061 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5145 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5228 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5311 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5394 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5478 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5561 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5645 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5728 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5811 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5894 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.5977 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6061 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6144 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6227 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.631 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6394 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6477 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.656 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6644 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6727 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.681 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6893 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.6977 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.706 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7144 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7227 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.731 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7393 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7476 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.756 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7643 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7726 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7809 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7893 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.7976 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8059 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8143 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8226 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8309 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8392 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8476 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8559 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8642 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8726 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8809 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8892 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.8975 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9059 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9142 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9225 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9308 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9391 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9475 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9558 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9642 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9725 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9808 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9891 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 575.9975 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0058 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0141 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0225 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0308 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0391 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0474 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0558 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0641 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0724 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0807 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0891 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.0974 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1057 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1141 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1224 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1307 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.139 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1474 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1557 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.164 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1724 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1807 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.189 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.1973 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2057 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.214 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2223 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2307 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.239 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2473 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2556 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.264 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2723 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2806 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2889 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.2972 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3056 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3139 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3223 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3306 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3389 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3472 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3556 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3639 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3722 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3806 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3889 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.3972 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4055 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4139 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4222 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4305 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4388 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4471 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4555 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4638 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4722 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4805 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4888 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.4971 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5055 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5138 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5221 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5305 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5388 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5471 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5554 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5638 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5721 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5804 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.5887 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.597 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6054 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6137 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6221 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6304 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6387 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.647 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6553 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6637 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.672 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6804 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.6887 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.697 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7053 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7137 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.722 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7303 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7386 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7469 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7553 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7636 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.772 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7803 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7886 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.7969 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8053 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8136 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.822 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8303 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8386 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8469 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8552 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8636 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8719 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8802 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8885 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.8969 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9052 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9136 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9219 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9302 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9385 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9468 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9552 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9635 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9719 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9802 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9885 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 576.9968 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0052 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0135 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0218 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0302 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0385 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0468 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0551 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0635 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0718 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0801 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0884 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.0968 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1051 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1135 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1218 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1301 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1384 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1467 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1551 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1634 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1718 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1801 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1884 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.1967 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2051 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2134 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2217 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.23 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2383 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2467 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.255 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2634 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2717 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.28 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2883 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.2967 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.305 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3133 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3217 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.33 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3383 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3466 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.355 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3633 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3716 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3799 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3883 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.3966 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4049 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4133 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4216 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4299 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4382 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4466 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4549 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4633 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4716 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4799 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4882 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.4965 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5049 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5132 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5215 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5298 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5382 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5465 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5549 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5632 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5715 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5798 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5881 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.5965 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6048 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6132 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6215 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6298 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6381 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6465 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6548 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6631 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6714 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6797 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6881 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.6964 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7048 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7131 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7214 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7297 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7381 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7464 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7548 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7631 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7714 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7797 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.788 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.7964 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8047 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.813 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8214 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8297 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.838 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8464 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8547 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.863 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8713 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8796 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.888 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.8963 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9047 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.913 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9213 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9296 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.938 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9463 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9546 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.963 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9713 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9796 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9879 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 577.9963 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0046 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0129 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0212 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0296 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0379 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0462 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0546 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0629 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0712 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0795 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0879 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.0962 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1046 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1129 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1212 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1295 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1378 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1462 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1545 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1628 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1711 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1795 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1878 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.1962 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2045 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2128 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2211 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2294 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2378 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2461 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2545 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2628 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2711 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2794 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2878 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.2961 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3044 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3127 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.321 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3294 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3377 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3461 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3544 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3627 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.371 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3794 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3877 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.3961 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4044 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4127 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.421 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4293 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4377 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.446 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4543 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4626 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.471 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4793 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.4877 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.496 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5043 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5126 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5209 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5293 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5376 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.546 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5543 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5626 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5709 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5793 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5876 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.5959 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6042 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6125 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6209 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6292 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6376 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6459 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6542 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6625 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6709 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6792 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6876 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.6959 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7042 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7125 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7208 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7292 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7375 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7458 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7542 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7625 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7708 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7792 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7875 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.7958 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8041 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8125 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8208 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8292 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8375 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8458 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8541 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8624 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8708 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8791 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8875 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.8958 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9041 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9124 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9208 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9291 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9374 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9457 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9541 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9624 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9707 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9791 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9874 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 578.9957 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.004 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0124 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0207 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0291 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0374 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0457 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.054 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0624 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0707 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.079 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0873 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.0957 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.104 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1123 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1207 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.129 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1373 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1456 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.154 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1623 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1707 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.179 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1873 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.1956 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.204 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2123 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2206 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2289 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2372 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2456 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2539 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2623 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2706 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2789 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2872 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.2956 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3039 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3123 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3206 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3289 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3372 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3456 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3539 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3622 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3705 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3788 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3872 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.3955 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4039 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4122 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4205 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4288 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4372 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4455 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4539 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4622 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4705 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4788 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4872 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.4955 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5038 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5121 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5204 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5288 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5371 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5455 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5538 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5621 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5704 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5788 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5871 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.5955 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6038 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6121 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6204 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6287 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6371 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6454 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6537 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.662 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6704 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6787 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6871 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.6954 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7037 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.712 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7204 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7287 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7371 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7454 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7537 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.762 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7703 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7787 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.787 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.7953 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8036 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.812 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8203 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8287 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.837 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8453 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8536 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.862 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8703 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8787 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.887 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.8953 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9036 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.912 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9203 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9286 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.937 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9453 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9536 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9619 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9703 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9786 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9869 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 579.9952 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0036 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0119 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0203 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0286 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0369 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0452 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0536 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0619 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0703 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0786 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0869 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.0952 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1036 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1119 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1202 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1285 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1369 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1452 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1536 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1619 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1702 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1785 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1868 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.1952 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2035 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2119 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2202 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2285 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2368 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2452 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2535 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2618 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2701 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2785 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2868 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.2952 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3035 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3118 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3201 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3285 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3368 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3452 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3535 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3618 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3701 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3784 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3868 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.3951 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4034 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4117 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4201 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4284 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4368 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4451 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4534 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4617 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4701 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4784 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4868 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.4951 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5034 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5117 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5201 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5284 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5367 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.545 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5534 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5617 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5701 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5784 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.5867 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.595 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6033 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6117 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.62 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6284 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6367 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.645 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6533 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6617 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.67 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6783 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.6866 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.695 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7033 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7117 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.72 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7283 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7366 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.745 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7533 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7617 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.77 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7783 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.7866 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.795 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8033 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8116 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8199 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8282 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8366 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8449 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8533 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8616 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8699 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8782 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8866 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.8949 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9033 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9116 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9199 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9282 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9366 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9449 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9532 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9615 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9699 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9782 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9866 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 580.9949 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0032 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0115 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0199 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0282 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0366 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0449 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0532 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0615 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0698 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0782 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0865 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.0948 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1031 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1115 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1198 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1282 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1365 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1448 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1531 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1615 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1698 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1782 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1865 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.1948 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2031 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2115 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2198 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2281 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2365 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2448 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2531 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2615 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2698 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2781 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2864 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.2947 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3031 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3114 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3198 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3281 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3364 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3447 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3531 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3614 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3698 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3781 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3864 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.3947 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4031 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4114 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4197 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.428 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4364 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4447 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4531 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4614 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4697 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.478 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4864 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.4947 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.503 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5114 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5197 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.528 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5363 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5447 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.553 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5613 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5696 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.578 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5863 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.5947 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.603 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6113 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6196 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.628 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6363 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6447 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.653 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6613 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6696 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.678 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6863 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.6946 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7029 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7112 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7196 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7279 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7363 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7446 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7529 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7612 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7696 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7779 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7863 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.7946 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8029 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8112 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8196 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8279 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8362 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8445 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8529 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8612 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8696 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8779 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8862 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.8945 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9029 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9112 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9196 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9279 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9362 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9445 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9528 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9612 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9695 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9778 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9861 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 581.9945 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0028 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0112 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0195 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0278 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0361 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0445 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0528 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0612 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0695 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0778 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0861 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.0945 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1028 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1111 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1194 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1278 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1361 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1445 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1528 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1611 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1694 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1777 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1861 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.1944 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2028 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2111 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2194 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2277 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2361 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2444 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2527 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.261 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2694 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2777 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2861 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.2944 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3027 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.311 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3194 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3277 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3361 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3444 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3527 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.361 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3694 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3777 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.386 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.3943 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4026 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.411 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4193 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4277 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.436 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4443 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4526 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.461 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4693 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4777 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.486 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.4943 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5026 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.511 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5193 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5276 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5359 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5443 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5526 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.561 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5693 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5776 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5859 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.5943 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6026 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6109 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6193 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6276 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6359 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6442 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6526 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6609 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6693 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6776 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6859 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.6942 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7026 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7109 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7192 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7275 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7359 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7442 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7526 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7609 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7692 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7775 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7859 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.7942 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8026 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8109 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8192 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8275 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8358 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8442 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8525 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8608 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8691 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8775 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8858 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.8942 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9025 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9108 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9191 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9275 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9358 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9442 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9525 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9608 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9691 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9775 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9858 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 582.9941 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0024 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0108 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0191 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0275 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0358 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0441 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0524 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0607 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0691 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0774 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0858 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.0941 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1024 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1107 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1191 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1274 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1357 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.144 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1524 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1607 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1691 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1774 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.1857 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.194 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2024 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2107 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2191 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2274 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2357 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.244 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2524 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2607 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.269 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2773 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.2856 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.294 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3023 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3107 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.319 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3273 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3356 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.344 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3523 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3607 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.369 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3773 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.3856 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.394 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4023 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4106 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4189 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4273 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4356 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.444 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4523 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4606 | 4.1627 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4689 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4773 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4856 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.4939 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5023 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5106 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5189 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5272 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5356 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5439 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5522 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5605 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5689 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5772 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5856 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.5939 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6022 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6105 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6189 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6272 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6356 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6439 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6522 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6605 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6689 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6772 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6855 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.6938 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7022 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7105 | 4.1628 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7188 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7272 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7355 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7438 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7521 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7605 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7688 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7772 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7855 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.7938 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8021 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8105 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8188 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8271 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8354 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8438 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8521 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8605 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8688 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8771 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8854 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.8938 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9021 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9105 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9188 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9271 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9354 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9437 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9521 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9604 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9688 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9771 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9854 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 583.9937 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0021 | 4.1629 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0104 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0187 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.027 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0354 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0437 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0521 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0604 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0687 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.077 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0854 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.0937 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1021 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1104 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1187 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.127 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1354 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1437 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.152 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1603 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1686 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.177 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1853 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.1937 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.202 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2103 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2186 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.227 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2353 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2437 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.252 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2603 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2686 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.277 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2853 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.2936 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3019 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3103 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3186 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.327 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3353 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3436 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3519 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3603 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3686 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.377 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3853 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.3936 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4019 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4102 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4186 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4269 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4352 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4435 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4519 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4602 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4686 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4769 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4852 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.4935 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5019 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5102 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5186 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5269 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5352 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5435 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5519 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5602 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5685 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5768 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5852 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.5935 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6019 | 4.163 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6102 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6185 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6268 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6351 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6435 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6518 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6602 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6685 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6768 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6851 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.6935 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7018 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7101 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7184 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7268 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7351 | 4.1631 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7435 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7518 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7601 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7684 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7768 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7851 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.7935 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8018 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8101 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8184 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8268 | 4.1632 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8351 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8434 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8517 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.86 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8684 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8767 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8851 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.8934 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9017 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.91 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9184 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9267 | 4.1633 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9351 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9434 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9517 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.96 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9684 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9767 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.985 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 584.9933 | 4.1634 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0017 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.01 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0184 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0267 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.035 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0433 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0516 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.06 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0683 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0767 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.085 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.0933 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1016 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.11 | 4.1635 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1183 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1266 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1349 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1433 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1516 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.16 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1683 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1766 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1849 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.1933 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2016 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.21 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2183 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2266 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2349 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2433 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2516 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2599 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2682 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2766 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2849 | 4.1636 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.2932 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3016 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3099 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3182 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3265 | 4.1637 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3349 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3432 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3516 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3599 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3682 | 4.1638 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3765 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3849 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.3932 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4016 | 4.1639 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4099 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4182 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4265 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4349 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4432 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4515 | 4.164 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4598 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4682 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4765 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4849 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.4932 | 4.1641 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5015 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5098 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5181 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5265 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5348 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5432 | 4.1642 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5515 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5598 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5681 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5765 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5848 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.5931 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6014 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6098 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6181 | 4.1643 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6265 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6348 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6431 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6514 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6598 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6681 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6765 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6848 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.6931 | 4.1644 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7014 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7097 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7181 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7264 | 4.1645 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7347 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.743 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7514 | 4.1646 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7597 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7681 | 4.1647 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7764 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.7847 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.793 | 4.1648 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8013 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8097 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.818 | 4.1649 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8264 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8347 | 4.165 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.843 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8513 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8597 | 4.1651 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.868 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8763 | 4.1652 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8846 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.8929 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9013 | 4.1653 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9096 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.918 | 4.1654 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9263 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9346 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9429 | 4.1655 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9513 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9596 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9679 | 4.1656 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9763 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9846 | 4.1657 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 585.9929 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0012 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0096 | 4.1658 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0179 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0262 | 4.1659 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0345 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0429 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0512 | 4.166 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0596 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0679 | 4.1661 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0762 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0845 | 4.1662 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.0928 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1012 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1095 | 4.1663 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1179 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1262 | 4.1664 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1345 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1428 | 4.1665 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1512 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1595 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1678 | 4.1666 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1761 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1845 | 4.1667 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.1928 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2012 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2095 | 4.1668 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2178 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2261 | 4.1669 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2344 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2428 | 4.167 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2511 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2595 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2678 | 4.1671 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2761 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2844 | 4.1672 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.2928 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3011 | 4.1673 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3094 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3177 | 4.1674 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3261 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3344 | 4.1675 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3427 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3511 | 4.1676 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3594 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3677 | 4.1677 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.376 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3844 | 4.1678 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.3927 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4011 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4094 | 4.1679 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4177 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.426 | 4.168 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4344 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4427 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.451 | 4.1681 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4594 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4677 | 4.1682 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.476 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4843 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.4927 | 4.1683 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.501 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5093 | 4.1684 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5176 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.526 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5343 | 4.1685 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5427 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.551 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5593 | 4.1686 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5676 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.576 | 4.1687 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5843 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.5927 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.601 | 4.1688 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6093 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6176 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6259 | 4.1689 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6343 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6426 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6509 | 4.169 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6592 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6676 | 4.1691 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6759 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6843 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.6926 | 4.1692 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7009 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7092 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7176 | 4.1693 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7259 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7342 | 4.1694 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7426 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7509 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7592 | 4.1695 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7675 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7759 | 4.1696 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7842 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.7925 | 4.1697 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8008 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8092 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8175 | 4.1698 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8259 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8342 | 4.1699 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8425 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8508 | 4.17 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8592 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8675 | 4.1701 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8758 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8842 | 4.1702 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.8925 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9008 | 4.1703 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9091 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9175 | 4.1704 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9258 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9341 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9424 | 4.1705 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9508 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9591 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9675 | 4.1706 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9758 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9841 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 586.9924 | 4.1707 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0007 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0091 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0174 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0258 | 4.1708 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0341 | 4.1709 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0424 | 4.1709 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0507 | 4.1709 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0591 | 4.171 | 4 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 587.0674 | 4.171 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.0757 | 4.171 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.084 | 4.171 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.0924 | 4.1711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1007 | 4.1711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1091 | 4.1711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1174 | 4.1711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1257 | 4.1712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.134 | 4.1712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1423 | 4.1712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1507 | 4.1713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.159 | 4.1716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1674 | 4.1719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1757 | 4.1725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.184 | 4.1731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.1923 | 4.1737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2007 | 4.1744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.209 | 4.1754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2173 | 4.1764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2256 | 4.1775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.234 | 4.1785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2423 | 4.1796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2507 | 4.1806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.259 | 4.182 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2673 | 4.1834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2756 | 4.1852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2839 | 4.187 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.2923 | 4.1888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3006 | 4.1906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.309 | 4.1928 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3173 | 4.195 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3256 | 4.1973 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3339 | 4.1995 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3423 | 4.2017 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3506 | 4.204 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3589 | 4.2065 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3672 | 4.2091 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3756 | 4.212 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3839 | 4.2148 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.3922 | 4.2177 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4006 | 4.2205 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4089 | 4.2233 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4172 | 4.2262 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4255 | 4.229 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4339 | 4.2319 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4422 | 4.2351 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4506 | 4.2383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4589 | 4.2418 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4672 | 4.2453 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4755 | 4.2493 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4839 | 4.2532 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.4922 | 4.2571 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5005 | 4.2611 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5089 | 4.265 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5172 | 4.269 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5255 | 4.2729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5338 | 4.2768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5422 | 4.2812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5505 | 4.2856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5588 | 4.2903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5671 | 4.295 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5755 | 4.2997 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5838 | 4.3044 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.5922 | 4.3094 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6005 | 4.3144 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6088 | 4.3193 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6171 | 4.3243 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6255 | 4.3293 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6338 | 4.3343 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6422 | 4.3392 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6505 | 4.3442 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6588 | 4.3494 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6671 | 4.3545 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6754 | 4.3597 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6838 | 4.3649 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.6921 | 4.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7004 | 4.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7087 | 4.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7171 | 4.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7254 | 4.3907 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7338 | 4.3958 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7421 | 4.401 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7504 | 4.4061 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7587 | 4.4113 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7671 | 4.4164 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7754 | 4.4216 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7837 | 4.4268 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.7921 | 4.4319 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8004 | 4.4371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8087 | 4.4422 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.817 | 4.4474 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8254 | 4.4526 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8337 | 4.4577 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.842 | 4.4629 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8503 | 4.468 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8587 | 4.4732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.867 | 4.4783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8754 | 4.4835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.8837 | 4.4887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.892 | 4.4938 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9003 | 4.499 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9087 | 4.5041 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.917 | 4.5093 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9253 | 4.5145 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9337 | 4.5196 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.942 | 4.5248 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9503 | 4.5299 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9586 | 4.5351 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.967 | 4.5403 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9753 | 4.5454 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9836 | 4.5506 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 587.9919 | 4.5557 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0003 | 4.5609 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0086 | 4.566 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.017 | 4.5712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0253 | 4.5764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0336 | 4.5815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0419 | 4.5867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0502 | 4.5918 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0586 | 4.597 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0669 | 4.6022 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0753 | 4.6073 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0836 | 4.6125 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.0919 | 4.6176 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1002 | 4.6228 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1086 | 4.6279 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1169 | 4.6331 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1252 | 4.6383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1335 | 4.6434 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1419 | 4.6486 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1502 | 4.6537 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1586 | 4.6589 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1669 | 4.6641 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1752 | 4.6692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1835 | 4.6744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.1918 | 4.6795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2002 | 4.6847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2085 | 4.6898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2169 | 4.695 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2252 | 4.7002 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2335 | 4.7053 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2418 | 4.7105 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2502 | 4.7156 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2585 | 4.7207 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2668 | 4.7257 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2751 | 4.7307 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2835 | 4.7357 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.2918 | 4.7407 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3002 | 4.7457 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3085 | 4.7508 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3168 | 4.7558 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3251 | 4.7608 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3334 | 4.7658 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3418 | 4.7708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3501 | 4.7758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3585 | 4.7809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3668 | 4.7859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3751 | 4.7909 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3834 | 4.7959 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.3918 | 4.8009 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4001 | 4.8059 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4084 | 4.8109 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4167 | 4.816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4251 | 4.821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4334 | 4.826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4417 | 4.831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4501 | 4.836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4584 | 4.841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4667 | 4.846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.475 | 4.8511 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4834 | 4.8561 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.4917 | 4.8611 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5001 | 4.8661 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5084 | 4.8711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5167 | 4.8761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.525 | 4.8811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5334 | 4.8861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5417 | 4.8912 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.55 | 4.8962 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5583 | 4.9012 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5667 | 4.9062 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.575 | 4.9112 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5833 | 4.9162 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.5917 | 4.9212 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6 | 4.9262 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6083 | 4.9313 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6166 | 4.9363 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.625 | 4.9413 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6333 | 4.9463 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6416 | 4.9513 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.65 | 4.9563 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6583 | 4.9613 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6666 | 4.9663 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6749 | 4.9714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6833 | 4.9764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.6916 | 4.9814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7 | 4.9864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7083 | 4.9915 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7166 | 4.9965 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7249 | 5.0015 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7332 | 5.0065 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7416 | 5.0116 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7499 | 5.0166 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7582 | 5.0216 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7665 | 5.0266 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7749 | 5.0317 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7832 | 5.0367 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7916 | 5.0417 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.7999 | 5.0468 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8082 | 5.0518 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8165 | 5.0568 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8248 | 5.0616 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8332 | 5.0663 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8415 | 5.0708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8499 | 5.0752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8582 | 5.0796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8665 | 5.0841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8748 | 5.0881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8832 | 5.0921 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8915 | 5.0961 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.8998 | 5.1001 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9081 | 5.1041 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9164 | 5.1081 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9248 | 5.1118 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9331 | 5.1154 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9415 | 5.1189 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9498 | 5.1223 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9581 | 5.1258 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9664 | 5.1292 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9748 | 5.1322 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9831 | 5.1352 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9915 | 5.1383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 588.9998 | 5.1415 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0081 | 5.1446 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0164 | 5.1477 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0247 | 5.1505 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0331 | 5.1533 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0414 | 5.1558 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0497 | 5.1583 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.058 | 5.1608 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0664 | 5.1633 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0747 | 5.1661 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0831 | 5.1688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0914 | 5.1716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.0997 | 5.1743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.108 | 5.1767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1163 | 5.179 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1247 | 5.1811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.133 | 5.1832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1414 | 5.1849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1497 | 5.1866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.158 | 5.1882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1663 | 5.1898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1747 | 5.1915 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.183 | 5.1931 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1913 | 5.1948 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.1996 | 5.1964 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2079 | 5.1976 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2163 | 5.1988 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2246 | 5.1997 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.233 | 5.2006 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2413 | 5.2015 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2496 | 5.2024 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2579 | 5.203 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2663 | 5.2036 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2746 | 5.2042 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2829 | 5.2048 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2913 | 5.2054 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.2996 | 5.2061 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3079 | 5.2067 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3162 | 5.2073 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3246 | 5.2077 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3329 | 5.2082 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3412 | 5.2086 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3495 | 5.209 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3579 | 5.2094 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3662 | 5.2099 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3745 | 5.2103 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3829 | 5.2107 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3912 | 5.2111 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.3995 | 5.2116 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4078 | 5.212 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4162 | 5.2124 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4245 | 5.2128 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4329 | 5.2133 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4412 | 5.2137 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4495 | 5.2141 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4578 | 5.2145 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4662 | 5.2149 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4745 | 5.2154 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4828 | 5.2158 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4911 | 5.2162 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.4995 | 5.2166 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5078 | 5.2171 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5161 | 5.2175 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5245 | 5.2179 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5328 | 5.2183 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5411 | 5.2188 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5494 | 5.2192 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5578 | 5.2196 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5661 | 5.22 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5744 | 5.2205 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5828 | 5.2209 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5911 | 5.2213 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.5994 | 5.2217 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6077 | 5.2222 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6161 | 5.2226 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6244 | 5.223 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6328 | 5.2234 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6411 | 5.2239 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6494 | 5.2243 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6577 | 5.2247 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.666 | 5.2251 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6744 | 5.2256 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6827 | 5.226 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.691 | 5.2264 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.6993 | 5.2268 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7077 | 5.2273 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.716 | 5.2277 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7244 | 5.2281 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7327 | 5.2286 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.741 | 5.229 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7493 | 5.2294 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7576 | 5.2299 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.766 | 5.2303 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7743 | 5.2307 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7827 | 5.2311 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.791 | 5.2316 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.7993 | 5.232 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8076 | 5.2324 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8159 | 5.2329 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8243 | 5.2333 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8326 | 5.2337 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8409 | 5.2341 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8492 | 5.2346 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8576 | 5.235 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8659 | 5.2354 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8742 | 5.2359 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8826 | 5.2363 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8909 | 5.2367 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.8992 | 5.2372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9075 | 5.2376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9159 | 5.238 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9242 | 5.2386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9326 | 5.2392 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9409 | 5.2397 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9492 | 5.2403 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9575 | 5.2409 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9658 | 5.2415 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9742 | 5.2421 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9825 | 5.2428 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9908 | 5.2435 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 589.9991 | 5.2442 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0075 | 5.245 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0158 | 5.2458 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0241 | 5.2466 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0325 | 5.2474 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0408 | 5.2482 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0491 | 5.2491 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0574 | 5.2499 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0658 | 5.2507 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0741 | 5.2515 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0825 | 5.2523 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0908 | 5.2532 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.0991 | 5.254 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1074 | 5.2548 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1157 | 5.2556 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1241 | 5.2565 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1324 | 5.2574 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1407 | 5.2583 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.149 | 5.2592 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1573 | 5.2601 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1657 | 5.261 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.174 | 5.2619 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1824 | 5.2628 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.1907 | 5.2637 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.199 | 5.2646 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2073 | 5.2655 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2157 | 5.2664 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.224 | 5.2674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2323 | 5.2683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2407 | 5.2692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.249 | 5.2701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2573 | 5.271 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2656 | 5.2719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.274 | 5.2728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2823 | 5.2737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.2906 | 5.2746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.299 | 5.2755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3073 | 5.2764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3156 | 5.2773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3239 | 5.2782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3323 | 5.2791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3406 | 5.28 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3489 | 5.2809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3572 | 5.2818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3656 | 5.2827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3739 | 5.2835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3822 | 5.2844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3906 | 5.2853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.3989 | 5.2862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4072 | 5.2871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4155 | 5.288 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4239 | 5.2889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4322 | 5.2898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4406 | 5.2906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4489 | 5.2915 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4572 | 5.2924 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4655 | 5.2933 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4738 | 5.2942 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4822 | 5.2951 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4905 | 5.296 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.4988 | 5.2968 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5071 | 5.2977 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5154 | 5.2986 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5238 | 5.2995 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5321 | 5.3004 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5405 | 5.3013 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5488 | 5.3022 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5571 | 5.3031 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5654 | 5.304 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5738 | 5.3048 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5821 | 5.3057 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5904 | 5.3066 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.5988 | 5.3075 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6071 | 5.3082 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6154 | 5.309 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6237 | 5.3097 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6321 | 5.3104 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6404 | 5.3111 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6487 | 5.3118 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.657 | 5.3124 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6653 | 5.313 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6737 | 5.3136 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.682 | 5.3142 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6904 | 5.3148 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.6987 | 5.3154 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.707 | 5.3159 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7153 | 5.3165 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7237 | 5.3171 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.732 | 5.3177 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7403 | 5.318 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7487 | 5.3184 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.757 | 5.3187 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7653 | 5.319 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7736 | 5.3193 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.782 | 5.3197 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7903 | 5.32 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.7986 | 5.3203 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8069 | 5.3206 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8152 | 5.321 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8236 | 5.3213 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8319 | 5.3216 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8403 | 5.322 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8486 | 5.3223 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8569 | 5.3226 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8652 | 5.323 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8735 | 5.3233 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8819 | 5.3236 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8902 | 5.324 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.8986 | 5.3243 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9069 | 5.3246 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9152 | 5.3249 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9235 | 5.3253 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9319 | 5.3256 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9402 | 5.3259 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9485 | 5.3262 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9568 | 5.3265 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9651 | 5.3268 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9735 | 5.3271 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9818 | 5.3275 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9902 | 5.3278 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 590.9985 | 5.3281 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0068 | 5.3284 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0151 | 5.3287 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0234 | 5.329 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0318 | 5.3294 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0401 | 5.3297 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0485 | 5.33 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0568 | 5.3303 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0651 | 5.3306 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0734 | 5.3309 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0818 | 5.3313 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0901 | 5.3316 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.0984 | 5.3319 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1068 | 5.3322 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1151 | 5.3325 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1234 | 5.3329 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1317 | 5.3332 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1401 | 5.3335 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1484 | 5.3338 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1567 | 5.3341 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.165 | 5.3345 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1733 | 5.3348 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1817 | 5.3351 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.19 | 5.3354 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.1984 | 5.3358 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2067 | 5.3361 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.215 | 5.3364 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2233 | 5.3367 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2317 | 5.3371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.24 | 5.3374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2483 | 5.3377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2567 | 5.338 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.265 | 5.3384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2733 | 5.3387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2816 | 5.339 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.29 | 5.3393 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.2983 | 5.3397 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3066 | 5.34 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3149 | 5.3403 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3232 | 5.3406 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3316 | 5.341 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3399 | 5.3413 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3483 | 5.3416 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3566 | 5.3419 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3649 | 5.3423 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3732 | 5.3426 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3815 | 5.3429 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3899 | 5.3432 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.3982 | 5.3436 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4066 | 5.3439 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4149 | 5.3442 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4232 | 5.3446 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4315 | 5.3449 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4399 | 5.3452 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4482 | 5.3455 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4565 | 5.3459 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4648 | 5.3462 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4731 | 5.3465 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4815 | 5.3469 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4898 | 5.3472 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.4982 | 5.3475 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5065 | 5.3478 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5148 | 5.3482 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5231 | 5.3485 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5314 | 5.3488 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5398 | 5.3492 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5481 | 5.3495 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5565 | 5.3498 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5648 | 5.3501 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5731 | 5.3505 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5814 | 5.3508 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5897 | 5.3511 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.5981 | 5.3514 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6064 | 5.3518 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6147 | 5.3521 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.623 | 5.3524 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6314 | 5.3527 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6397 | 5.353 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6481 | 5.3532 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6564 | 5.3534 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6647 | 5.3537 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.673 | 5.3538 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6813 | 5.3538 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.6897 | 5.3539 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.698 | 5.354 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7064 | 5.3542 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7147 | 5.3543 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.723 | 5.3544 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7313 | 5.3546 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7396 | 5.3547 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.748 | 5.3549 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7563 | 5.355 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7646 | 5.3552 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7729 | 5.3554 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7812 | 5.3555 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7896 | 5.3556 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.7979 | 5.3557 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8063 | 5.3558 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8146 | 5.356 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8229 | 5.356 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8312 | 5.3561 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8395 | 5.3562 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8479 | 5.3563 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8562 | 5.3564 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8646 | 5.3565 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8729 | 5.3566 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8812 | 5.3567 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8895 | 5.3568 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.8978 | 5.3569 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9062 | 5.357 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9145 | 5.3571 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9229 | 5.3572 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9312 | 5.3573 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9395 | 5.3574 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9478 | 5.3575 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9561 | 5.3576 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9645 | 5.3577 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9728 | 5.3578 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9811 | 5.3579 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9894 | 5.358 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 591.9978 | 5.3581 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0061 | 5.3582 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0144 | 5.3583 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0228 | 5.3584 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0311 | 5.3586 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0394 | 5.3587 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0477 | 5.3588 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0561 | 5.3589 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0644 | 5.359 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0727 | 5.3591 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0811 | 5.3592 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0894 | 5.3593 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.0977 | 5.3594 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.106 | 5.3595 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1144 | 5.3596 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1227 | 5.3597 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.131 | 5.3598 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1393 | 5.3599 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1476 | 5.36 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.156 | 5.3601 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1643 | 5.3602 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1727 | 5.3603 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.181 | 5.3604 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1893 | 5.3605 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.1976 | 5.3606 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2059 | 5.3607 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2143 | 5.3608 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2226 | 5.3609 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.231 | 5.361 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2393 | 5.3611 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2476 | 5.3612 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2559 | 5.3613 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2642 | 5.3614 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2726 | 5.3616 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2809 | 5.3617 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2892 | 5.3618 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.2975 | 5.3619 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3058 | 5.362 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3142 | 5.362 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3225 | 5.3621 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3309 | 5.3622 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3392 | 5.3623 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3475 | 5.3624 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3558 | 5.3625 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3641 | 5.3626 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3725 | 5.3627 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3808 | 5.3628 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3892 | 5.3629 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.3975 | 5.363 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4058 | 5.3631 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4141 | 5.3632 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4224 | 5.3633 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4308 | 5.3634 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4391 | 5.3635 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4474 | 5.3636 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4557 | 5.3637 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4641 | 5.3638 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4724 | 5.3639 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4807 | 5.364 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4891 | 5.3641 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.4974 | 5.3642 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5057 | 5.3643 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.514 | 5.3644 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5224 | 5.3645 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5307 | 5.3646 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.539 | 5.3647 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5474 | 5.3648 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5557 | 5.3649 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.564 | 5.365 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5723 | 5.3651 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5807 | 5.3652 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.589 | 5.3653 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.5973 | 5.3654 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6057 | 5.3656 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.614 | 5.3657 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6223 | 5.3658 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6306 | 5.3659 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.639 | 5.366 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6473 | 5.3661 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6556 | 5.3663 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6639 | 5.3664 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6722 | 5.3665 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6806 | 5.3666 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6889 | 5.3667 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.6973 | 5.3668 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7056 | 5.3669 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7139 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7222 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7305 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7389 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7472 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7556 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7639 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7722 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7805 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7888 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.7972 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8055 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8138 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8221 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8304 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8388 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8471 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8555 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8638 | 5.3695 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8721 | 5.3697 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8804 | 5.3698 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8887 | 5.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.8971 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9054 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9138 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9221 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9304 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9387 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.947 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9554 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9637 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.972 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9803 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.9887 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 592.997 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0053 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0137 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.022 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0303 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0386 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.047 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0553 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0636 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.072 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0803 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0886 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.0969 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1053 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1136 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1219 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1302 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1385 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1469 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1552 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1636 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1719 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1802 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1885 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.1968 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2052 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2135 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2219 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2302 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2385 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2468 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2551 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2635 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2718 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2802 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2885 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.2968 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3051 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3134 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3218 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3301 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3384 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3467 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3551 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3634 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3717 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3801 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3884 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.3967 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.405 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4134 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4217 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.43 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4384 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4467 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.455 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4633 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4717 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.48 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4883 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.4966 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5049 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5133 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5216 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.53 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5383 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5466 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5549 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5632 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5716 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5799 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5883 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.5966 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6049 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6132 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6215 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6299 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6382 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6465 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6548 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6631 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6715 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6798 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6882 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.6965 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7048 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7131 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7214 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7298 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7381 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7465 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7548 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7631 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7714 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7797 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7881 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.7964 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8047 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.813 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8214 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8297 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.838 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8464 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8547 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.863 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8713 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8797 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.888 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.8963 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9047 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.913 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9213 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9296 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.938 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9463 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9546 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.963 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9713 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9796 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9879 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 593.9963 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0046 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0129 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0212 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0295 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0379 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0462 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0546 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0629 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0712 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0795 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0878 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.0962 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1045 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1129 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1212 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1295 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1378 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1461 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1545 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1628 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1711 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1794 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1877 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.1961 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2044 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2128 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2211 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2294 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2377 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.246 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2544 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2627 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2711 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2794 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.2877 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.296 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3043 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3127 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.321 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3293 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3376 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.346 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3543 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3626 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.371 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3793 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3876 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.3959 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4043 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4126 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4209 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4293 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4376 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4459 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4542 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4626 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4709 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4792 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4875 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.4958 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5042 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5125 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5209 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5292 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5375 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5458 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5541 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5625 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5708 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5792 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5875 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.5958 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6041 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6124 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6208 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6291 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6375 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6458 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6541 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6624 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6707 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6791 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6874 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.6957 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.704 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7123 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7207 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.729 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7374 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7457 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.754 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7623 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7706 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.779 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7873 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.7957 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.804 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8123 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8206 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8289 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8373 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8456 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8539 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8622 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8706 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8789 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8872 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.8956 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9039 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9122 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9205 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9289 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9372 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9455 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9539 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9622 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9705 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9788 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9872 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 594.9955 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0038 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0121 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0204 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0288 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0371 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0455 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0538 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0621 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0704 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0787 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0871 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.0954 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1038 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1121 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1204 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1287 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.137 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1454 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1537 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.162 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1703 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1786 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.187 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.1953 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2037 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.212 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2203 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2286 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2369 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2453 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2536 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.262 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2703 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2786 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2869 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.2952 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3036 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3119 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3203 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3286 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3369 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3452 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3535 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3619 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3702 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3785 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3868 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.3952 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4035 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4118 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4202 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4285 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4368 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4451 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4535 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4618 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4701 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4785 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4868 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.4951 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5034 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5118 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5201 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5284 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5367 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.545 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5534 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5617 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5701 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5784 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.5867 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.595 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6033 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6117 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.62 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6284 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6367 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.645 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6533 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6616 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.67 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6783 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6866 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.6949 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7032 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7116 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7199 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7283 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7366 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7449 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7532 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7615 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7699 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7782 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7866 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.7949 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8032 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8115 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8198 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8282 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8365 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8448 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8531 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8615 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8698 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8781 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8865 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.8948 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9031 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9114 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9198 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9281 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9364 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9448 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9531 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9614 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9697 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9781 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9864 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 595.9947 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0031 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0114 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0197 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.028 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0364 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0447 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.053 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0613 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0696 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.078 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0863 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.0947 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.103 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1113 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1196 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.128 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1363 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1446 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.153 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1613 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1696 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1779 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1863 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.1946 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2029 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2112 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2195 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2279 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2362 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2446 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2529 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2612 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2695 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2779 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2862 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.2945 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3029 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3112 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3195 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3278 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3362 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3445 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3528 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3611 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3694 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3778 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3861 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.3945 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4028 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4111 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4194 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4277 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4361 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4444 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4528 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4611 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4694 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4777 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4861 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.4944 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5027 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.511 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5193 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5277 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.536 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5444 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5527 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.561 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5693 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5776 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.586 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.5943 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6027 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.611 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6193 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6276 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.636 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6443 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6526 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6609 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6693 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6776 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6859 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.6943 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7026 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7109 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7192 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7275 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7359 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7442 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7526 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7609 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7692 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7775 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7858 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.7942 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8025 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8109 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8192 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8275 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8358 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8442 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8525 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8608 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8691 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8774 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8858 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.8941 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9025 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9108 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9191 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9274 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9357 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9441 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9524 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9608 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9691 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9774 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9857 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 596.9941 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0024 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0107 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.019 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0273 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0357 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.044 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0524 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0607 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.069 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0773 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.0856 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.094 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1023 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1107 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.119 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1273 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1356 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1439 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1523 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1606 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1689 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1772 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1856 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.1939 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2023 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2106 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2189 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2272 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2355 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2439 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2522 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2606 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2689 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2772 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2855 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.2938 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3022 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3105 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3188 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3271 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3355 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3438 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3522 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3605 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3688 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3771 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3854 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.3938 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4021 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4105 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4188 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4271 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4354 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4437 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4521 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4604 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4688 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4771 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4854 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.4937 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.502 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5104 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5187 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.527 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5353 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5437 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.552 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5604 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5687 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.577 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5853 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.5936 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.602 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6103 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6187 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.627 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6353 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6436 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6519 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6603 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6686 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6769 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6852 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.6936 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7019 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7103 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7186 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7269 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7352 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7435 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7519 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7602 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7686 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7769 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7852 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.7935 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8019 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8102 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8185 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8268 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8351 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8435 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8518 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8602 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8685 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8768 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8851 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.8935 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9018 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9102 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9185 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9268 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9351 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9434 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9518 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9601 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9684 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9767 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9851 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 597.9934 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0018 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0101 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0184 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0267 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.035 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0434 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0517 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0601 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0684 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0767 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.085 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.0934 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1017 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.11 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1183 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1266 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.135 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1433 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1517 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.16 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1683 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1766 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.185 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.1933 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2016 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.21 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2183 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2266 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2349 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2433 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2516 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2599 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2682 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2766 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2849 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.2932 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3016 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3099 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3182 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3265 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3349 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3432 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3516 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3599 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3682 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3765 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3848 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.3932 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4015 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4099 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4182 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4265 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4348 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4432 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4515 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4598 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4681 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4765 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4848 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.4931 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5015 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5098 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5181 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5264 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5348 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5431 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5515 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5598 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5681 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5764 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5847 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.5931 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6014 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6097 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.618 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6264 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6347 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6431 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6514 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6597 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.668 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6763 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.6847 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.693 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7014 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7097 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.718 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7263 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7347 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.743 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7513 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7596 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7679 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7763 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.7846 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.793 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8013 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8096 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8179 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8263 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8346 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.843 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8513 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8596 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8679 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8762 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8846 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.8929 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9012 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9095 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9179 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9262 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9346 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9429 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9512 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9595 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9679 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9762 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9846 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 598.9929 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0012 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0095 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0178 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0262 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0345 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0428 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0511 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0595 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0678 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0762 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0845 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.0928 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1011 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1095 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1178 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1261 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1345 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1428 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1511 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1594 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1678 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1761 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1844 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.1927 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2011 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2094 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2178 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2261 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2344 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2427 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2511 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2594 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2677 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2761 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2844 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.2927 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.301 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3094 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3177 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.326 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3344 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3427 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.351 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3594 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3677 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.376 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3843 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.3926 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.401 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4093 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4177 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.426 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4343 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4426 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.451 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4593 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4677 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.476 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4843 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.4926 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.501 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5093 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5176 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5259 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5342 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5426 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5509 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5593 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5676 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5759 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5842 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.5926 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6009 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6093 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6176 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6259 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6342 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6426 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6509 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6592 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6675 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6758 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6842 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.6925 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7009 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7092 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7175 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7258 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7342 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7425 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7509 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7592 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7675 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7758 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7841 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.7925 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8008 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8091 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8174 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8258 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8341 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8425 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8508 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8591 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8674 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8758 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8841 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.8925 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9008 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9091 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9174 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9257 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9341 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9424 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9507 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.959 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9674 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9757 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9841 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 599.9924 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0007 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.009 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0174 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0257 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0341 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0424 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0507 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.059 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0673 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0757 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.084 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.0923 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1006 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.109 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1173 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1257 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.134 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1423 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1506 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.159 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1673 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1756 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.184 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.1923 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2006 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2089 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2173 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2256 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2339 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2422 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2506 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2589 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2673 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2756 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2839 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.2922 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3006 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3089 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3172 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3256 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3339 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3422 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3505 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3589 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3672 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3755 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3839 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.3922 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4005 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4089 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4172 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4255 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4338 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4421 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4505 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4588 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4672 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4755 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4838 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.4921 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5005 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5088 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5172 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5255 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5338 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5421 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5505 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5588 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5671 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5754 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5837 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.5921 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6004 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6088 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6171 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6254 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6337 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6421 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6504 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6588 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6671 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6754 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6837 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.6921 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7004 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7087 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.717 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7253 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7337 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.742 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7504 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7587 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.767 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7753 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.7837 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.792 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8004 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8087 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.817 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8253 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8337 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.842 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8503 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8586 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8669 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8753 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.8836 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.892 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9003 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9086 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9169 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9253 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9336 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.942 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9503 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9586 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9669 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9753 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9836 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 600.9919 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0002 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0086 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0169 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0253 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0336 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0419 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0502 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0586 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0669 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0752 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0836 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.0919 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1002 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1085 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1169 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1252 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1335 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1418 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1502 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1585 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1669 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1752 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1835 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.1918 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2002 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2085 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2169 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2252 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2335 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2418 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2502 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2585 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2668 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2751 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2835 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.2918 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3001 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3085 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3168 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3251 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3334 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3418 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3501 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3585 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3668 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3751 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3834 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.3918 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4001 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4084 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4167 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4251 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4334 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4418 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4501 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4584 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4667 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4751 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4834 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.4918 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5001 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5084 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5167 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.525 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5334 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5417 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.55 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5583 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5667 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.575 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5834 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.5917 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6083 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6167 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.625 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6334 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6417 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.65 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6583 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6667 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.675 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6833 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.6917 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7083 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7167 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.725 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7333 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7416 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7499 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7583 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7666 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.775 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7833 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7916 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.7999 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8083 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8166 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.825 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8333 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8416 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8499 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8583 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8666 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8749 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8832 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8916 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.8999 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9083 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9166 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9249 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9332 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9416 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9499 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9582 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9666 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9749 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9832 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9915 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 601.9999 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0082 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0165 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0248 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0332 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0415 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0499 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0582 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0665 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0748 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0832 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0915 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.0999 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1082 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1165 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1248 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1332 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1415 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1498 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1581 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1665 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1748 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1831 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1915 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.1998 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2081 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2164 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2248 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2331 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2415 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2498 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2581 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2664 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2748 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2831 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2914 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.2997 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3081 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3164 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3248 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3331 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3414 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3497 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3581 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3664 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3748 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3831 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3914 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.3997 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.408 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4164 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4247 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.433 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4413 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4497 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.458 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4664 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4747 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.483 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4913 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.4997 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.508 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5164 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5247 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.533 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5413 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5497 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.558 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5663 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5746 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.583 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5913 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.5997 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.608 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6163 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6246 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6329 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6413 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6496 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.658 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6663 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6746 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6829 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6913 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.6996 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7079 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7162 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7246 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7329 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7413 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7496 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7579 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7662 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7746 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7829 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7913 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.7996 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8079 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8162 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8246 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8329 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8412 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8495 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8578 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8662 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8745 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8829 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8912 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.8995 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9078 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9162 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9245 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9329 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9412 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9495 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9578 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9662 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9745 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9828 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9911 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 602.9995 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0078 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0162 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0245 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0328 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0411 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0495 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0578 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0662 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0745 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0828 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0911 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.0994 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1078 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1161 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1245 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1328 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1411 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1494 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1578 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1661 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1744 | 5.3882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1827 | 5.3882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1911 | 5.3882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.1994 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2078 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2161 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2244 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2327 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2411 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2494 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2578 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2661 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2744 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2827 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.291 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.2994 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3077 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.316 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3243 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3327 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.341 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3494 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3577 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.366 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3743 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3827 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.391 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.3994 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4077 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.416 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4243 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4327 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.441 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4493 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4576 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.466 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4743 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4827 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.491 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.4993 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5076 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5159 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5243 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5326 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.541 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5493 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5576 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5659 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5743 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5826 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5909 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.5992 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6076 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6159 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6243 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6326 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6409 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6492 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6576 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6659 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6743 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6826 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6909 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.6992 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7076 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7159 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7242 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7325 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7408 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7492 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7575 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7659 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7742 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7825 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7908 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.7992 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8075 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8159 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8242 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8325 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8408 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8492 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8575 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8658 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8741 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8825 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8908 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.8992 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9075 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9158 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9241 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9325 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9408 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9492 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9575 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9658 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9741 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9824 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9908 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 603.9991 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0074 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0157 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0241 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0324 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0408 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0491 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0574 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0657 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0741 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0824 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0908 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.0991 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1074 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1157 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1241 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1324 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1407 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.149 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1574 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1657 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1741 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1824 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.1907 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.199 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2073 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2157 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.224 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2324 | 5.3905 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2407 | 5.3905 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.249 | 5.3905 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2573 | 5.3905 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2657 | 5.3905 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.274 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2823 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.2906 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.299 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3073 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3157 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.324 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3323 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3406 | 5.3907 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.349 | 5.3906 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3573 | 5.3905 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3657 | 5.3905 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.374 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3823 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.3906 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.399 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4073 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4156 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.424 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4323 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4406 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4489 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4573 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4656 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4739 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4822 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4906 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.4989 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5073 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5156 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5239 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5322 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5406 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5489 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5573 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5656 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5739 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5822 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5906 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.5989 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6072 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6155 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6239 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6322 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6405 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6489 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6572 | 5.3882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6655 | 5.3882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6738 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6822 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6905 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.6989 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7072 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7155 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7238 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7322 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7405 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7488 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7571 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7655 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7738 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7822 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7905 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.7988 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8071 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8155 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8238 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8322 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8405 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8488 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8571 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8654 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8738 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8821 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8904 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.8987 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9071 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9154 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9238 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9321 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9404 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9487 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9571 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9654 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9738 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9821 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9904 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 604.9987 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0071 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0154 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0237 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.032 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0404 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0487 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0571 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0654 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0737 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.082 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0903 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.0987 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.107 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1154 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1237 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.132 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1403 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1487 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.157 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1653 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1736 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.182 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1903 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.1987 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.207 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2153 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2236 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2319 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2403 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2486 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.257 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2653 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2736 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2819 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2903 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.2986 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3069 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3152 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3235 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3319 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3402 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3486 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3569 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3652 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3735 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3819 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3902 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.3985 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4069 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4152 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4235 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4318 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4402 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4485 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4568 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4651 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4735 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4818 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4901 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.4985 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5068 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5151 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5234 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5318 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5401 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5485 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5568 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5651 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5734 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5817 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5901 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.5984 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6068 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6151 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6234 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6317 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6401 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6484 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6567 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.665 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6733 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6817 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.69 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.6984 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7067 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.715 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7233 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7317 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.74 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7484 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7567 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.765 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7733 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7816 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.79 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.7983 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8066 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8149 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8233 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8316 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.84 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8483 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8566 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8649 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8732 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8816 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8899 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.8983 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9066 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9149 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9232 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9316 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9399 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9482 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9565 | 5.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9648 | 5.3699 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9732 | 5.3698 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9815 | 5.3697 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9899 | 5.3695 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 605.9982 | 5.3694 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0065 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0148 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0232 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0315 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0398 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0482 | 5.369 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0565 | 5.369 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0648 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0731 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0815 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0898 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.0981 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1064 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1148 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1231 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1314 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1398 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1481 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1564 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1647 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1731 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1814 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1898 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.1981 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2064 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2147 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2231 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2314 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2397 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.248 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2563 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2647 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.273 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2814 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.2897 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.298 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3063 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3147 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.323 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3313 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3397 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.348 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3563 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3646 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.373 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3813 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3896 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.3979 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4063 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4146 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4229 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4313 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4396 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4479 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4562 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4646 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4729 | 5.367 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4813 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4896 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.4979 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5062 | 5.3671 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5145 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5229 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5312 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5396 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5479 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5562 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5645 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5729 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5812 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5895 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.5978 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6061 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6145 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6228 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6312 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6395 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6478 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6561 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6645 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6728 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6812 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6895 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.6978 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7061 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7144 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7228 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7311 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7394 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7477 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7561 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7644 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7728 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7811 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7894 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.7977 | 5.369 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.806 | 5.369 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8144 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8227 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8311 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8394 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8477 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.856 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8644 | 5.3694 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8727 | 5.3695 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.881 | 5.3696 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8893 | 5.3697 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.8976 | 5.3698 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.906 | 5.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9143 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9227 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.931 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9393 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9476 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.956 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9643 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9726 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.981 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9893 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 606.9976 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0059 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0143 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0226 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0309 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0392 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0476 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0559 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0642 | 5.3724 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0726 | 5.3725 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0809 | 5.3726 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0892 | 5.3728 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.0975 | 5.3729 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1059 | 5.373 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1142 | 5.3731 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1226 | 5.3733 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1309 | 5.3734 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1392 | 5.3735 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1475 | 5.3736 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1558 | 5.3738 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1642 | 5.3739 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1725 | 5.374 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1808 | 5.3741 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1891 | 5.3743 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.1975 | 5.3744 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2058 | 5.3745 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2142 | 5.3746 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2225 | 5.3747 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2308 | 5.3749 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2391 | 5.375 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2474 | 5.3751 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2558 | 5.3752 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2641 | 5.3753 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2725 | 5.3754 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2808 | 5.3755 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2891 | 5.3757 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.2974 | 5.3758 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3057 | 5.3759 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3141 | 5.376 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3224 | 5.3761 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3307 | 5.3763 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3391 | 5.3764 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3474 | 5.3765 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3557 | 5.3766 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.364 | 5.3767 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3724 | 5.3769 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3807 | 5.377 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.389 | 5.3771 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.3973 | 5.3772 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4057 | 5.3774 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.414 | 5.3775 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4224 | 5.3776 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4307 | 5.3777 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.439 | 5.3779 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4473 | 5.378 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4556 | 5.3781 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.464 | 5.3783 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4723 | 5.3784 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4807 | 5.3785 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.489 | 5.3786 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.4973 | 5.3788 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5056 | 5.3789 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5139 | 5.379 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5223 | 5.3792 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5306 | 5.3793 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5389 | 5.3794 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5472 | 5.3796 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5556 | 5.3797 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5639 | 5.3798 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5723 | 5.38 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5806 | 5.3801 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5889 | 5.3802 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.5972 | 5.3803 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6055 | 5.3805 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6139 | 5.3806 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6222 | 5.3807 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6306 | 5.3809 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6389 | 5.381 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6472 | 5.3811 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6555 | 5.3812 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6638 | 5.3814 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6722 | 5.3815 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6805 | 5.3816 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6888 | 5.3817 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.6971 | 5.3819 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7055 | 5.382 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7138 | 5.3821 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7221 | 5.3822 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7305 | 5.3824 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7388 | 5.3825 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7471 | 5.3826 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7554 | 5.3827 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7638 | 5.3829 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7721 | 5.383 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7805 | 5.3831 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7888 | 5.3832 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.7971 | 5.3834 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8054 | 5.3835 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8137 | 5.3836 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8221 | 5.3837 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8304 | 5.3839 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8387 | 5.384 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.847 | 5.3841 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8554 | 5.3843 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8637 | 5.3844 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.872 | 5.3845 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8804 | 5.3846 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.8887 | 5.3848 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.897 | 5.3849 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9053 | 5.385 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9137 | 5.3851 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.922 | 5.3853 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9304 | 5.3854 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9387 | 5.3855 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.947 | 5.3856 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9553 | 5.3858 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9636 | 5.3859 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.972 | 5.386 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9803 | 5.3861 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9886 | 5.3862 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 607.9969 | 5.3863 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0053 | 5.3864 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0136 | 5.3865 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0219 | 5.3866 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0303 | 5.3867 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0386 | 5.3868 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0469 | 5.387 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0552 | 5.3871 |  | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0636 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0719 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0803 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0886 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.0969 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1052 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1135 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1219 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1302 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1385 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1469 | 5.3882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1552 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1635 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1718 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1802 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1885 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.1968 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2051 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2135 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2218 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2301 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2385 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2468 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2551 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2634 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2718 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2801 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2885 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.2968 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3051 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3134 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3217 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3301 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3384 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3467 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.355 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3634 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3717 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.38 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3884 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.3967 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.405 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4133 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4217 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.43 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4384 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4467 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.455 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4633 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4716 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.48 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4883 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.4966 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5049 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5132 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5216 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5299 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5383 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5466 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5549 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5632 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5716 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5799 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5882 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.5966 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6049 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6132 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6215 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6299 | 5.3904 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6382 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6465 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6548 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6631 | 5.3903 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6715 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6798 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6882 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.6965 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7048 | 5.3902 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7131 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7215 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7298 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7381 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7465 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7548 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7631 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7714 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7798 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7881 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.7964 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8047 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.813 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8214 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8297 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8381 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8464 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8547 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.863 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8714 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8797 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.888 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.8964 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9047 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.913 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9213 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9297 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.938 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9463 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9547 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.963 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9713 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9796 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.988 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 608.9963 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0046 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0129 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0212 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0296 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0379 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0463 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0546 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0629 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0712 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0796 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0879 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.0962 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1046 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1129 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1212 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1295 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1379 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1462 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1545 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1628 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1711 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1795 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1878 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.1962 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2045 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2128 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2211 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2295 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2378 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2461 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2545 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2628 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2711 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2794 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2878 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.2961 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3044 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3127 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.321 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3294 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3377 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3461 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3544 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3627 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.371 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3793 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.3877 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.396 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4044 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4127 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.421 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4293 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4377 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.446 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4543 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4626 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4709 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4793 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.4876 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.496 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5043 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5126 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5209 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5292 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5376 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5459 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5543 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5626 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5709 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5792 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5876 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.5959 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6042 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6125 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6208 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6292 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6375 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6459 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6542 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6625 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6708 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6791 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6875 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.6958 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7042 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7125 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7208 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7291 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7374 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7458 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7541 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7625 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7708 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7791 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7874 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.7958 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8041 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8124 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8207 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.829 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8374 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8457 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8541 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8624 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8707 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.879 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8873 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.8957 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.904 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9124 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9207 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.929 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9373 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9457 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.954 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9623 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9706 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9789 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9873 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 609.9956 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.004 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0123 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0206 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0289 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0372 | 5.3901 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0456 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0539 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0623 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0706 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0789 | 5.39 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0872 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.0955 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1039 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1122 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1205 | 5.3899 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1288 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1372 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1455 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1539 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1622 | 5.3898 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1705 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1788 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1871 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.1955 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2038 | 5.3897 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2122 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2205 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2288 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2371 | 5.3896 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2454 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2538 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2621 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2704 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2787 | 5.3895 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2871 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.2954 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3038 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3121 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3204 | 5.3894 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3287 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.337 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3454 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3537 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3621 | 5.3893 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3704 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3787 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.387 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.3953 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4037 | 5.3892 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.412 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4203 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4286 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.437 | 5.3891 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4453 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4536 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.462 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4703 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4786 | 5.389 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4869 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.4953 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5036 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.512 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5203 | 5.3889 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5286 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5369 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5452 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5536 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5619 | 5.3888 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5703 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5786 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5869 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.5952 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6035 | 5.3887 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6119 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6202 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6285 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6368 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6452 | 5.3886 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6535 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6619 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6702 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6785 | 5.3885 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6868 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.6951 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7035 | 5.3884 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7118 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7202 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7285 | 5.3883 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7368 | 5.3882 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7451 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7534 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7618 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7701 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7784 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7867 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.7951 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8034 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8117 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8201 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8284 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8367 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.845 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8534 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8617 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8701 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8784 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.8867 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.895 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9034 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9117 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.92 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9283 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9366 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.945 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9533 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9617 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.97 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9783 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.9866 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 610.995 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0033 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0116 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.02 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0283 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0366 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0449 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0533 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0616 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0699 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0782 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0866 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.0949 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1032 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1116 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1199 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1282 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1365 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1449 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1532 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1616 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1699 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1782 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1865 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.1948 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2032 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2115 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2198 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2281 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2365 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2448 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2532 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2615 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2698 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2781 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2864 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.2948 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3031 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3115 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3198 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3281 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3364 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3448 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3531 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3615 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3698 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3781 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3864 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.3947 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4031 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4114 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4197 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.428 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4364 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4447 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4531 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4614 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4697 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.478 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4863 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.4947 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.503 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5114 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5197 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.528 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5363 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5447 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.553 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5613 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5696 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.578 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5863 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.5946 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.603 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6113 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6196 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6279 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6363 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6446 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.653 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6613 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6696 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6779 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6863 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.6946 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7029 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7112 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7196 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7279 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7362 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7446 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7529 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7612 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7695 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7779 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7862 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.7946 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8029 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8112 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8195 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8279 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8362 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8445 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8528 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8611 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8695 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8778 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8862 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.8945 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9028 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9111 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9195 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9278 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9362 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9445 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9528 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9611 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9695 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9778 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9861 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 611.9944 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0027 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0111 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0194 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0278 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0361 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0444 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0527 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0611 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0694 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0778 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0861 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.0944 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1027 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.111 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1194 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1277 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.136 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1443 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1527 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.161 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1694 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1777 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.186 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.1943 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2027 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.211 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2194 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2277 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.236 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2443 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2526 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.261 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2693 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2776 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2859 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.2943 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3026 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.311 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3193 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3276 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3359 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3443 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3526 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.361 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3693 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3776 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3859 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.3942 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4026 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4109 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4193 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4276 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4359 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4442 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4526 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4609 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4692 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4775 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4859 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.4942 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5026 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5109 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5192 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5275 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5358 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5442 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5525 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5609 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5692 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5775 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5858 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.5942 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6025 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6108 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6191 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6275 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6358 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6441 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6525 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6608 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6691 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6774 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6858 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.6941 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7025 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7108 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7191 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7274 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7358 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7441 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7524 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7607 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7691 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7774 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7858 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.7941 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8024 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8107 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8191 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8274 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8358 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8441 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8524 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8607 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.869 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8774 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.8857 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.894 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9023 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9107 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.919 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9274 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9357 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.944 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9523 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9607 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.969 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9774 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.9857 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 612.994 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0023 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0107 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.019 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0273 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0356 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.044 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0523 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0607 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.069 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0773 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0856 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.0939 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1023 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1106 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.119 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1273 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1356 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1439 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1523 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1606 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1689 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1772 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1856 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.1939 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2023 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2106 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2189 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2272 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2356 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2439 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2523 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2606 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2689 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2772 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2856 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.2939 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3022 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3105 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3188 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3272 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3355 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3439 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3522 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3605 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3688 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3772 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3855 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.3939 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4022 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4105 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4188 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4272 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4355 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4438 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4521 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4605 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4688 | 5.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4772 | 5.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4855 | 5.3699 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.4938 | 5.3698 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5021 | 5.3697 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5105 | 5.3696 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5188 | 5.3695 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5272 | 5.3694 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5355 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5438 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5521 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5605 | 5.369 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5688 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5771 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5854 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.5938 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6021 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6105 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6188 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6271 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6354 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6438 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6521 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6605 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6688 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6771 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6854 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.6937 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7021 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7104 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7188 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7271 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7354 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7437 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7521 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7604 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7687 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.777 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7854 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.7937 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8021 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8104 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8187 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.827 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8354 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8437 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8521 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8604 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8687 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.877 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8854 | 5.3672 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.8937 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.902 | 5.3673 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9103 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9187 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.927 | 5.3674 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9354 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9437 | 5.3675 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.952 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9603 | 5.3676 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9687 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.977 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9854 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 613.9937 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.002 | 5.3678 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0103 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0187 | 5.3679 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.027 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0353 | 5.368 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0436 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.052 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0603 | 5.3681 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0687 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.077 | 5.3682 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0853 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.0936 | 5.3683 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.102 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1103 | 5.3684 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1187 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.127 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1353 | 5.3685 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1436 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.152 | 5.3686 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1603 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1686 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1769 | 5.3687 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1853 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.1936 | 5.3688 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.202 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2103 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2186 | 5.3689 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.227 | 5.369 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2353 | 5.369 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2437 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.252 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2603 | 5.3691 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2686 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.277 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2853 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.2936 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3019 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3103 | 5.3693 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3186 | 5.3694 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.327 | 5.3694 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3353 | 5.3694 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3436 | 5.3695 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3519 | 5.3695 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3603 | 5.3696 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3686 | 5.3696 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.377 | 5.3696 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3853 | 5.3697 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.3936 | 5.3697 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4019 | 5.3697 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4103 | 5.3698 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4186 | 5.3698 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4269 | 5.3699 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4352 | 5.3699 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4436 | 5.3699 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4519 | 5.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4603 | 5.37 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4686 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4769 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4852 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.4936 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5019 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5103 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5186 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5269 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5352 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5436 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5519 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5602 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5685 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5769 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5853 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.5936 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6019 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6102 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6186 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6269 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6353 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6436 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6519 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6602 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6686 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6769 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6852 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.6935 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7019 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7102 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7186 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7269 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7352 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7435 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7519 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7602 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7686 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7769 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7852 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.7936 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8019 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8102 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8185 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8269 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8352 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8436 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8519 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8602 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8685 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8769 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8852 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.8936 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9019 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9102 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9185 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9269 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9352 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9435 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9518 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9602 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9685 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9769 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9852 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 614.9935 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0019 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0102 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0186 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0269 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0352 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0435 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0519 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0602 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0685 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0768 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0852 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.0935 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1019 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1102 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1185 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1268 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1352 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1435 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1519 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1602 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1685 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1769 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1852 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.1935 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2018 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2102 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2185 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2269 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2352 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2435 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2518 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2602 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2685 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2769 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2852 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.2935 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3019 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3102 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3185 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3268 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3352 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3435 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3519 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3602 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3685 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3768 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3852 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.3935 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4019 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4102 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4185 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4269 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4352 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4435 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4518 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4602 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4685 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4769 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4852 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.4935 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5018 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5102 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5185 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5269 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5352 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5435 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5519 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5602 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5685 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5768 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5852 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.5935 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6019 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6102 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6185 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6268 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6352 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6435 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6519 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6602 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6685 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6769 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6852 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.6935 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7018 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7102 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7185 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7269 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7352 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7435 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7518 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7602 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7685 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7769 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7852 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.7935 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8019 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8102 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8185 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8268 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8352 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8435 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8519 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8602 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8685 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8768 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8852 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.8935 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9019 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9102 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9185 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9269 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9352 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9435 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9518 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9602 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9685 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9769 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9852 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 615.9935 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0018 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0102 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0185 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0269 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0352 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0435 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0519 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0602 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0685 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0768 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0852 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.0935 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1019 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1102 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1185 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1268 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1352 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1435 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1519 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1602 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1685 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1769 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1852 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.1935 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2018 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2102 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2185 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2269 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2352 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2435 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2518 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2602 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2685 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2769 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2852 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.2935 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3019 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3102 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3185 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3268 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3352 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3435 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3519 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3602 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3685 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3768 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3852 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.3935 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4019 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4102 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4185 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4269 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4352 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4435 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4518 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4602 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4685 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4769 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4852 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.4935 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5018 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5102 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5186 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5269 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5352 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5435 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5519 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5602 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5685 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5768 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5852 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.5935 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6019 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6102 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6185 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6269 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6352 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6436 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6519 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6602 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6685 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6769 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6852 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.6935 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7019 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7102 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7186 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7269 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7352 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7435 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7519 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7602 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7686 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7769 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7852 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.7936 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8019 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8102 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8185 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8269 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8352 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8436 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8519 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8602 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8686 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8769 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8853 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.8936 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9019 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9102 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9186 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9269 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9352 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9435 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9519 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9603 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9686 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9769 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9852 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 616.9936 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0019 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0103 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0186 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0269 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0352 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0436 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0519 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0602 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0686 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0769 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0853 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.0936 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1019 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1102 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1186 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1269 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1353 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1436 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1519 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1603 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1686 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1769 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1852 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.1936 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.202 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2103 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2186 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2269 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2353 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2436 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.252 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2603 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2686 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.277 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2853 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.2936 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3019 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3103 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3186 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.327 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3353 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3436 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.352 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3603 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3687 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.377 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3853 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.3936 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.402 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4103 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4186 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.427 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4353 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4437 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.452 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4603 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4686 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.477 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4854 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.4937 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.502 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5103 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5187 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.527 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5353 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5436 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.552 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5604 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5687 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.577 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5853 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.5937 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.602 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6104 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6187 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.627 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6354 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6437 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.652 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6603 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6687 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.677 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6854 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.6937 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.702 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7104 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7187 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7271 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7354 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7437 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.752 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7604 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7687 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.777 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7854 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.7937 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8021 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8104 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8187 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8271 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8354 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8438 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8521 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8604 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8687 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8771 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8854 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.8937 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9021 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9104 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9188 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9271 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9354 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9438 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9521 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9604 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9688 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9771 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9854 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 617.9938 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0021 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0104 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0188 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0271 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0355 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0438 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0521 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0605 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0688 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0771 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0854 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.0938 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1021 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1105 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1188 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1271 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1355 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1438 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1522 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1605 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1688 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1772 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1855 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.1938 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2021 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2105 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2188 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2272 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2355 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2438 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2522 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2605 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2689 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2772 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2855 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.2939 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3022 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3105 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3188 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3272 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3356 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3439 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3522 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3605 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3689 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3772 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3856 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.3939 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4022 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4106 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4189 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4272 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4355 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4439 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4523 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4606 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4689 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4772 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4856 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.4939 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5023 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5106 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5189 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5273 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5356 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5439 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5522 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5606 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.569 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5773 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5856 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.5939 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6023 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6106 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.619 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6273 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6356 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.644 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6523 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6606 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6689 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6773 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.6857 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.694 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7023 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7106 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.719 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7273 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7357 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.744 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7523 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7607 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.769 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7773 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.7856 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.794 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8024 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8107 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.819 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8273 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8357 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.844 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8524 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8607 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.869 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8774 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.8857 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.894 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9023 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9107 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9191 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9274 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9357 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.944 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9524 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9607 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9691 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9774 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9857 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 618.9941 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0024 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0107 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.019 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0274 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0358 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0441 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0524 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0607 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0691 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0774 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0858 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.0941 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1024 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1108 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1191 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1274 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1358 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1441 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1525 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1608 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1691 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1774 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1858 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.1942 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2025 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2108 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2191 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2275 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2358 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2441 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2525 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2608 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2692 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2775 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2858 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.2941 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3025 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3109 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3192 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3275 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3358 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3442 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3525 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3608 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3692 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3775 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3859 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.3942 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4025 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4108 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4192 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4276 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4359 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4442 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4525 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4609 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4692 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4775 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4859 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.4942 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5026 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5109 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5192 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5275 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5359 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5443 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5526 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5609 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5692 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5776 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5859 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.5942 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6026 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6109 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6193 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6276 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6359 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6442 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6526 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6609 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6693 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6776 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6859 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.6943 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7026 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7109 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7193 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7276 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.736 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7443 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7526 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7609 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7693 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7776 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7859 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.7943 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8026 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.811 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8193 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8276 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.836 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8443 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8527 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.861 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8693 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8777 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.886 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.8943 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9026 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.911 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9193 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9277 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.936 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9443 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9527 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.961 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9694 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9777 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.986 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 619.9944 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0027 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.011 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0193 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0277 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.036 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0444 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0527 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.061 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0694 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0777 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0861 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.0944 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1027 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1111 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1194 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1277 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.136 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1444 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1527 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1611 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1694 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1777 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1861 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.1944 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2028 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2111 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2194 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2278 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2361 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2444 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2527 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2611 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2694 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2778 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2861 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.2944 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3028 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3111 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3195 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3278 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3361 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3445 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3528 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3611 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3694 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3778 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3862 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.3945 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4028 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4111 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4195 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4279 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4362 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4445 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4528 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4612 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4695 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4778 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4862 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.4945 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5029 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5112 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5195 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5279 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5362 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5446 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5529 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5612 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5695 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5779 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5862 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.5945 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6029 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6112 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6196 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6279 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6362 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6446 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6529 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6613 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6696 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6779 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6863 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.6946 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7029 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7112 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7196 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.728 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7363 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7446 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7529 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7613 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7697 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.778 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7863 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.7946 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.803 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8113 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8196 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.828 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8363 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8447 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.853 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8613 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8697 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.878 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8864 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.8947 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.903 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9114 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9197 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.928 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9363 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9447 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.953 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9614 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9697 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.978 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9864 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 620.9947 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0031 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0114 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0197 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0281 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0364 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0447 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.053 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0614 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0698 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0781 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0864 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.0947 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1031 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1115 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1198 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1281 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1364 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1448 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1531 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1614 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1698 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1781 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1865 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.1948 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2031 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2115 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2198 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2281 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2365 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2448 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2532 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2615 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2698 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2781 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2865 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.2948 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3032 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3115 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3198 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3282 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3365 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3448 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3532 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3615 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3699 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3782 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3865 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.3949 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4032 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4116 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4199 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4282 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4365 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4449 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4532 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4615 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4699 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4782 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4866 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.4949 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5032 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5116 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5199 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5283 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5366 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5449 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5533 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5616 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5699 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5782 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.5866 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.595 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6033 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6116 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6199 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6283 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6367 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.645 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6533 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6616 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.67 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6783 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.6866 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.695 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7033 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7117 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.72 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7283 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7367 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.745 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7534 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7617 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.77 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7784 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.7867 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.795 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8033 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8117 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8201 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8284 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8367 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.845 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8534 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8618 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8701 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8784 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8867 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.8951 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9034 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9117 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9201 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9284 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9368 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9451 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9534 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9618 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9701 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9785 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9868 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 621.9951 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0035 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0118 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0201 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0285 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0368 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0452 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0535 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0618 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0702 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0785 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0869 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.0952 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1035 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1119 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1202 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1285 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1368 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1452 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1536 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1619 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1702 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1785 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1869 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.1953 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2036 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2119 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2202 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2286 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2369 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2452 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2536 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2619 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2703 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2786 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2869 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.2953 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3036 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.312 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3203 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3286 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.337 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3453 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3536 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.362 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3703 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3787 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.387 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.3953 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4037 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.412 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4203 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4286 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.437 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4454 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4537 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.462 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4703 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4787 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4871 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.4954 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5037 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5121 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5204 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5287 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.537 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5454 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5538 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5621 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5704 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5787 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5871 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.5955 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6038 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6121 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6204 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6288 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6371 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6454 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6538 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6622 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6705 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6788 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6871 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.6955 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7039 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7122 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7205 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7288 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7372 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7455 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7538 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7622 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7705 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7789 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7872 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.7955 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8039 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8123 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8206 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8289 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8372 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8456 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8539 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8622 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8706 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8789 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8873 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.8956 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9039 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9123 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9207 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.929 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9373 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9456 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.954 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9623 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9706 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.979 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9873 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 622.9957 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.004 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0123 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0207 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.029 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0374 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0457 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.054 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0624 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0707 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.079 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0874 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.0957 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1041 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1124 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1207 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1291 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1374 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1458 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1541 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1624 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1708 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1791 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1874 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.1958 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2041 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2125 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2208 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2291 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2375 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2458 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2542 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2625 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2708 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2792 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2875 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.2958 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3042 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3125 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3209 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3292 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3375 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3459 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3542 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3625 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3709 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3792 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3876 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.3959 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4042 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4126 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4209 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4293 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4376 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4459 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4543 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4626 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4709 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4793 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.4876 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.496 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5043 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5126 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.521 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5293 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5377 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.546 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5543 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5627 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.571 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5793 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.5876 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.596 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6044 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6127 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.621 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6294 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6377 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6461 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6544 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6627 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6711 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6794 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6877 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.6961 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7044 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7128 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7211 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7294 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7378 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7461 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7545 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7628 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7711 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7795 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7878 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.7961 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8045 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8128 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8212 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8295 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8378 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8462 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8545 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8629 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8712 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8795 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8879 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.8962 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9045 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9129 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9212 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9296 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9379 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9462 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9546 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.963 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9713 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9796 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9879 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 623.9963 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0046 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0129 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0213 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0297 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.038 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0463 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0546 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.063 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0714 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0797 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.088 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.0964 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1047 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.113 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1213 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1297 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1381 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1464 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1547 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1631 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1714 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1797 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.188 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.1964 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2048 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2131 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2214 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2298 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2381 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2465 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2548 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2631 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2715 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2798 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2881 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.2965 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3048 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3132 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3215 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3298 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3382 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3465 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3549 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3632 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3715 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3799 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3882 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.3965 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4049 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4132 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4216 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4299 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4382 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4466 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4549 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4633 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4716 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4799 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4883 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.4966 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5049 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5133 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5216 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.53 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5383 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5466 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.555 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5634 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5717 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.58 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5883 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.5967 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.605 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6133 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6217 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6301 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6384 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6467 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.655 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6634 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6718 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6801 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6884 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.6968 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7051 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7134 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7217 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7301 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7385 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7468 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7551 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7635 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7718 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7802 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7885 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.7968 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8052 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8135 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8218 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8302 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8385 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8469 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8552 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8635 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8719 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8802 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8885 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.8969 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9052 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9136 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9219 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9302 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9386 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9469 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9553 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9636 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9719 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9803 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9886 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 624.9969 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0053 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0136 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.022 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0303 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0386 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.047 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0553 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0637 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.072 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0803 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.0887 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.097 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1053 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1137 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1221 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1304 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1387 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.147 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1554 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1638 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1721 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1804 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1888 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.1971 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2054 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2137 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2221 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2305 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2388 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2471 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2555 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2638 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2722 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2805 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2888 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.2972 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3055 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3138 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3222 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3305 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3389 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3472 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3555 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3639 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3722 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3806 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3889 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.3972 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4056 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4139 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4222 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4306 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4389 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4473 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4556 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4639 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4723 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4806 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.489 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.4973 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5056 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.514 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5223 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5306 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.539 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5473 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5557 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.564 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5723 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5807 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5891 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.5974 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6057 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.614 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6224 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6307 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.639 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6474 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6558 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6641 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6724 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6807 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6891 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.6974 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7057 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7141 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7225 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7308 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7391 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7474 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7558 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7642 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7725 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7808 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7892 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.7975 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8058 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8141 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8225 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8309 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8392 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8475 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8559 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8642 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8726 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8809 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8892 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.8976 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9059 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9142 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9226 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9309 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9393 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9476 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9559 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9643 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9726 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.981 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9893 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 625.9976 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.006 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0143 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0226 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.031 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0393 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0477 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.056 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0643 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0727 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.081 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0894 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.0977 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.106 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1144 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1227 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.131 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1394 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1477 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1561 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1644 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1727 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1811 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1895 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.1978 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2061 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2144 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2228 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2311 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2394 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2478 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2562 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2645 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2728 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2811 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2895 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.2979 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3062 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3145 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3229 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3312 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3395 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3478 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3562 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3646 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3729 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3812 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3896 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.3979 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4062 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4146 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4229 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4313 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4396 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4479 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4563 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4646 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.473 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4813 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.4896 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.498 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5063 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5146 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.523 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5313 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5397 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.548 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5563 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5647 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.573 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5814 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.5897 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.598 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6064 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6147 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.623 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6314 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6397 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6481 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6564 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6647 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6731 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6814 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6898 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.6981 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7064 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7148 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7231 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7314 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7398 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7481 | 5.3724 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7565 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7648 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7731 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7815 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7899 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.7982 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8065 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8148 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8232 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8315 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8398 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8482 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8566 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8649 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8732 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8815 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8899 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.8983 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9066 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9149 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9233 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9316 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9399 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9482 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9566 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.965 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9733 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9816 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.99 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 626.9983 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0067 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.015 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0233 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0317 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.04 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0483 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0567 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.065 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0734 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0817 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.09 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.0984 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1067 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1151 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1234 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1317 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1401 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1484 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1567 | 5.3701 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1651 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1734 | 5.3702 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1818 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1901 | 5.3703 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.1984 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2068 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2151 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2234 | 5.3705 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2318 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2401 | 5.3706 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2485 | 5.3707 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2568 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2651 | 5.3708 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2735 | 5.3709 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2819 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2902 | 5.371 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.2985 | 5.3711 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3068 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3152 | 5.3712 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3235 | 5.3713 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3318 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3402 | 5.3714 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3485 | 5.3715 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3569 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3652 | 5.3716 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3735 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3819 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3903 | 5.3718 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.3986 | 5.3719 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4069 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4153 | 5.372 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4236 | 5.3721 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4319 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4402 | 5.3722 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4486 | 5.3723 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.457 | 5.3725 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4653 | 5.3726 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4736 | 5.3727 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.482 | 5.3728 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4903 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.4987 | 5.373 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.507 | 5.3731 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5153 | 5.3732 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5237 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.532 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5403 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5487 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.557 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5654 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5737 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.582 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5904 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.5987 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6071 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6154 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6237 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6321 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6404 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6487 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6571 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6654 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6738 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6821 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6904 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.6988 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7071 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7155 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7238 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7321 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7405 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7488 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7571 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7655 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7738 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7822 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7905 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.7988 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8072 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8155 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8239 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8322 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8405 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8489 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8572 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8655 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8739 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8822 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8906 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.8989 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9072 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9156 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9239 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9323 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9406 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9489 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9573 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9656 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9739 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9822 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.9906 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 627.999 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0073 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0156 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.024 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0323 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0406 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.049 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0573 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0657 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.074 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0823 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.0906 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.099 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1074 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1157 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.124 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1324 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1407 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.149 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1573 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1657 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1741 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1824 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.1907 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.199 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2074 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2158 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2241 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2324 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2407 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2491 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2574 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2657 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2741 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2825 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2908 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.2991 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3074 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3158 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3242 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3325 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3408 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3491 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3575 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3658 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3741 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3825 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3909 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.3992 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4075 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4158 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4242 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4326 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4409 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4492 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4575 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4659 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4742 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4825 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4909 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.4992 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5076 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5159 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5242 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5326 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.541 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5493 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5576 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5659 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5743 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5826 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5909 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.5993 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6076 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.616 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6243 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6326 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.641 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6493 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6577 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.666 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6743 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6827 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.691 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.6993 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7077 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.716 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7244 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7327 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.741 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7494 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7577 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7661 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7744 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7827 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7911 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.7994 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8077 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8161 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8244 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8328 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8411 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8494 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8578 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8661 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8745 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8828 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8911 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.8995 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9078 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9161 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9245 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9328 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9412 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9495 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9578 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9662 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9745 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9828 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9912 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 628.9995 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0079 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0162 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0245 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0329 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0412 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0496 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0579 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0662 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0746 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0829 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0912 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.0996 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1079 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1163 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1246 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1329 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1413 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1496 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.158 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1663 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1746 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.183 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1913 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.1996 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.208 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2163 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2247 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.233 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2413 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2497 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.258 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2664 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2747 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.283 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2914 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.2997 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.308 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3163 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3247 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3331 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3414 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3497 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3581 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3664 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3748 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3831 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3914 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.3998 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4081 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4164 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4247 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4331 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4415 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4498 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4581 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4664 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4748 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4832 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4915 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.4998 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5082 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5165 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5248 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5331 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5415 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5498 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5582 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5665 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5748 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5832 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5915 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.5999 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6082 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6165 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6249 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6332 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6415 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6499 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6582 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6666 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6749 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6832 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6916 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.6999 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7083 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7166 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7249 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7333 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7416 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7499 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7582 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7666 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.775 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7833 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7916 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.7999 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8083 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8167 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.825 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8333 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8416 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.85 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8583 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8666 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.875 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8833 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.8917 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9083 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9167 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.925 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9333 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9417 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.95 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9584 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9667 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.975 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9834 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 629.9917 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0001 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0084 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0167 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0251 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0334 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0417 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.05 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0584 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0668 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0751 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0834 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.0917 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1001 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1085 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1168 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1251 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1334 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1418 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1501 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1584 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1668 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1751 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1835 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.1918 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2001 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2085 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2168 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2252 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2335 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2418 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2502 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2585 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2668 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2752 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2835 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.2919 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3002 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3085 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3169 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3252 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3336 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3419 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3502 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3586 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3669 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3752 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3835 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.3919 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4002 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4086 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4169 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4252 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4336 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4419 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4503 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4586 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4669 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4753 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4836 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.4919 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5003 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5086 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.517 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5253 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5336 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5419 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5503 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5587 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.567 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5753 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.5836 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.592 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6003 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6086 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.617 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6253 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6337 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.642 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6503 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6587 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.667 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6754 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.6837 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.692 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7004 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7087 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.717 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7253 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7337 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7421 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7504 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7587 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.767 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7754 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7837 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.7921 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8004 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8087 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8171 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8254 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8337 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.842 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8504 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8588 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8671 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8754 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8837 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.8921 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9004 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9088 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9171 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9254 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9338 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9421 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9504 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9587 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9671 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9754 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9838 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 630.9921 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0004 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0088 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0171 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0255 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0338 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0421 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0504 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0588 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0671 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0754 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0838 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.0921 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1005 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1088 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1171 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1254 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1338 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1422 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1505 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1588 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1671 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1755 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1838 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.1921 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2005 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2088 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2172 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2255 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2338 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2421 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2505 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2588 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2672 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2755 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2838 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.2922 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3005 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3088 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3171 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3255 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3338 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3422 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3505 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3588 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3672 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3755 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3839 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.3922 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4005 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4089 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4172 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4255 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4338 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4422 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4505 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4589 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4672 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4755 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4839 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.4922 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5005 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5089 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5172 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5255 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5339 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5422 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5505 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5588 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5672 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5756 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5839 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.5922 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6005 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6089 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6172 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6255 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6339 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6422 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6505 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6589 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6672 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6755 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6839 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.6922 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7006 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7089 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7172 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7255 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7339 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7422 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7505 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7589 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7672 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7756 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7839 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.7922 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8005 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8089 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8172 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8256 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8339 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8422 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8506 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8589 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8672 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8755 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8839 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.8922 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9006 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9089 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9172 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9256 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9339 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9423 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9506 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9589 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9672 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9756 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9839 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 631.9922 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0005 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0089 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0173 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0256 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0339 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0422 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0506 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0589 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0673 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0756 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0839 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.0922 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1006 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1089 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1172 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1256 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1339 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1423 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1506 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1589 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1672 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1756 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1839 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.1923 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2006 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2089 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2173 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2256 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2339 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2422 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2506 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2589 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2673 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2756 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2839 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.2922 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3006 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3089 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3173 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3256 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3339 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3423 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3506 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3589 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3672 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3756 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3839 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.3923 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4006 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4089 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4172 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4256 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4339 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4423 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4506 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4589 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4673 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4756 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4839 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.4922 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5006 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5089 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5173 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5256 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5339 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5422 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5506 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5589 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5673 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5756 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5839 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.5922 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6006 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6089 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6172 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6255 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6339 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6422 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6506 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6589 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6672 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6755 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6839 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.6922 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7006 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7089 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7172 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7255 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7339 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7422 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7505 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7589 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7672 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7755 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7839 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.7922 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8005 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8088 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8172 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8255 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8339 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8422 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8505 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8588 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8672 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8755 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8839 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.8922 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9005 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9088 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9172 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9255 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9338 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9422 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9505 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9589 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9672 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9755 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9838 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 632.9922 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0005 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0089 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0172 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0255 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0338 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0422 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0505 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0588 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0671 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0755 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0838 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.0922 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1005 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1088 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1171 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1255 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1338 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1422 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1505 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1588 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1671 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1755 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1838 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.1921 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2004 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2088 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2171 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2255 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2338 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2421 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2504 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2588 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2671 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2755 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2838 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.2921 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3004 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3088 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3171 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3254 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3337 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3421 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3504 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3588 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3671 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3754 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3837 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.3921 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4004 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4088 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4171 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4254 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4337 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4421 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4504 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4587 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.467 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4754 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4837 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.4921 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5004 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5087 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5171 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5254 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5338 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5421 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5504 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5587 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5671 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5754 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.5837 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.592 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6004 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6087 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6171 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6254 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6337 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.642 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6504 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6587 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6671 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6754 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.6837 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.692 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7004 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7087 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.717 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7253 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7337 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.742 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7504 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7587 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.767 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7753 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.7837 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.792 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8004 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8087 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.817 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8253 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8337 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.842 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8503 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8586 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8669 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8753 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.8836 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.892 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9003 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9086 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9169 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9253 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9336 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.942 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9503 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9586 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9669 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9753 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9836 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 633.9919 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0002 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0086 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0169 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0253 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0336 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0419 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0502 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0586 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0669 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0753 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0836 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.0919 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1002 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1086 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1169 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1252 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1335 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1419 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1502 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1586 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1669 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1752 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1835 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.1919 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2002 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2086 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2169 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2252 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2335 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2419 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2502 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2585 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2668 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2752 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2835 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.2919 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3002 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3085 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3168 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3252 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3335 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3419 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3502 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3585 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3668 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3752 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3835 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.3918 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4001 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4085 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4168 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4252 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4335 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4418 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4501 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4585 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4668 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4752 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4835 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.4918 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5001 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5085 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5168 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5251 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5334 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5418 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5501 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5585 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5668 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5751 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5834 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.5918 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6001 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6085 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6168 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6251 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6334 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6417 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6501 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6584 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6667 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.675 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6834 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.6917 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7001 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7084 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7167 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.725 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7334 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7417 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7501 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7584 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7667 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.775 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7834 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.7917 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8083 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8167 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.825 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8334 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8417 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.85 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8583 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8667 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.875 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8834 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.8917 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9083 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9167 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.925 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9333 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9417 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.95 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9583 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9667 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.975 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9833 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 634.9916 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0083 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0167 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.025 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0333 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0416 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.05 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0583 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0667 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.075 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0833 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.0916 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1083 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1166 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1249 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1333 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1416 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.15 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1583 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1666 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1749 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1833 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.1916 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2083 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2166 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2249 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2333 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2416 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2499 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2582 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2666 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2749 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2833 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2916 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.2999 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3082 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3166 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3249 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3333 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3416 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3499 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3582 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3665 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3749 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3832 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3915 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.3998 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4082 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4165 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4249 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4332 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4415 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4498 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4582 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4665 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4749 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4832 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4915 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.4998 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5082 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5165 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5248 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5331 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5415 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5498 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5582 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5665 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5748 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5831 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5915 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.5998 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6082 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6165 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6248 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6331 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6415 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6498 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6581 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6664 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6748 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6831 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6915 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.6998 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7081 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7164 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7248 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7331 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7415 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7498 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7581 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7664 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7748 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7831 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7914 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.7997 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.808 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8164 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8247 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8331 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8414 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8497 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.858 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8664 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8747 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8831 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8914 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.8997 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.908 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9164 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9247 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.933 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9413 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9497 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.958 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9664 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9747 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.983 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9913 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 635.9996 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.008 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0163 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0247 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.033 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0413 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0496 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.058 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0663 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0746 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0829 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0913 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.0996 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.108 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1163 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1246 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1329 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1413 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1496 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.158 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1663 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1746 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1829 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1913 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.1996 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2079 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2162 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2245 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2329 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2412 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2496 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2579 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2662 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2745 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2829 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2912 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.2996 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3079 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3162 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3245 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3329 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3412 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3495 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3578 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3662 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3745 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3829 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3912 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.3995 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4078 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4162 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4245 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4329 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4412 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4495 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4578 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4661 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4745 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4828 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4911 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.4995 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5078 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5161 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5245 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5328 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5411 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5494 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5578 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5661 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5745 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5828 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5911 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.5994 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6078 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6161 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6245 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6328 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6411 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6494 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6578 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6661 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6744 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6827 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.691 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.6994 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7077 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7161 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7244 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7327 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.741 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7494 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7577 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7661 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7744 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7827 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.791 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.7994 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8077 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.816 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8243 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8327 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.841 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8494 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8577 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.866 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8743 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8827 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.891 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.8993 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9077 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.916 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9243 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9326 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.941 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9493 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9576 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9659 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9743 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9826 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.991 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 636.9993 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0076 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0159 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0243 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0326 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.041 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0493 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0576 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0659 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0743 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0826 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0909 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.0992 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1076 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1159 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1242 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1326 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1409 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1492 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1575 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1659 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1742 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1826 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1909 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.1992 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2075 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2159 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2242 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2325 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2408 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2492 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2575 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2659 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2742 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2825 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2908 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.2992 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3075 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3159 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3242 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3325 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3408 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3491 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3575 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3658 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3741 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3824 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3908 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.3991 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4075 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4158 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4241 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4324 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4407 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4491 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4574 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4658 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4741 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4824 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4907 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.4991 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5074 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5157 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.524 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5323 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5407 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.549 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5574 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5657 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.574 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5823 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.5907 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.599 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6073 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6157 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.624 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6323 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6406 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.649 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6573 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6656 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.674 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6823 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6906 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.6989 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7073 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7156 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7239 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7322 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7406 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7489 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7573 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7656 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7739 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7822 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7905 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.7989 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8072 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8156 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8239 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8322 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8405 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8489 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8572 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8655 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8738 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8821 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8905 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.8988 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9072 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9155 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9238 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9321 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9405 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9488 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9572 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9655 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9738 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9821 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9904 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 637.9988 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0071 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0154 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0237 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0321 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0404 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0488 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0571 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0654 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0737 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.082 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0904 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.0987 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1071 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1154 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1237 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.132 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1404 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1487 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.157 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1653 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1736 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.182 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1903 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.1987 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.207 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2153 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2236 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.232 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2403 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2486 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.257 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2653 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2736 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2819 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2903 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.2986 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3069 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3152 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3236 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3319 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3402 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3486 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3569 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3652 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3735 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3819 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3902 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.3986 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4069 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4152 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4235 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4318 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4402 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4485 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4568 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4651 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4735 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4818 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4902 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.4985 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5068 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5151 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5234 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5318 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5401 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5485 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5568 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5651 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5734 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5818 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5901 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.5984 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6068 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6151 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6234 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6317 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6401 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6484 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6567 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.665 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6733 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6817 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.69 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.6984 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7067 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.715 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7233 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7316 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.74 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7483 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7567 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.765 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7733 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7816 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.79 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.7983 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8066 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8149 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8232 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8316 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8399 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8483 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8566 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8649 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8732 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8815 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8899 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.8982 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9066 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9149 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9232 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9315 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9399 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9482 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9565 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9648 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9731 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9815 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9898 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 638.9982 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0065 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0148 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0231 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0314 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0398 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0481 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0565 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0648 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0731 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0814 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0897 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.0981 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1064 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1147 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.123 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1314 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1397 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1481 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1564 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1647 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.173 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1813 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.1897 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.198 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2064 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2147 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.223 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2313 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2396 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.248 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2563 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2646 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2729 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2813 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.2896 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.298 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3063 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3146 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3229 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3312 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3396 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3479 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3563 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3646 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3729 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3812 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3895 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.3979 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4062 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4146 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4229 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4312 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4395 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4478 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4562 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4645 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4728 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4811 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4895 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.4978 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5062 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5145 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5228 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5311 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5394 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5478 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5561 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5645 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5728 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5811 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5894 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.5977 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6061 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6144 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6227 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.631 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6394 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6477 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6561 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6644 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6727 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.681 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6893 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.6977 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.706 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7144 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7227 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.731 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7393 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7476 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.756 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7643 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7726 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7809 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7892 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.7976 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8059 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8143 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8226 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8309 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8392 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8475 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8559 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8642 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8726 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8809 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8892 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.8975 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9058 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9142 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9225 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9308 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9391 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9475 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9558 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9641 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9725 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9808 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9891 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 639.9974 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0058 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0141 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0224 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0308 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0391 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0474 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0557 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0641 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0724 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0807 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0891 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.0974 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1057 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.114 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1224 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1307 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.139 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1473 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1556 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.164 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1723 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1806 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.189 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.1973 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2056 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2139 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2222 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2306 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2389 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2473 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2556 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2639 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2722 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2805 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2889 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.2972 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3055 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3138 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3221 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3305 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3388 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3471 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3555 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3638 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3721 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3804 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3887 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.3971 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4054 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4137 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4221 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4304 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4387 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.447 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4553 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4637 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.472 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4803 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4886 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.4969 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5053 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5136 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.522 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5303 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5386 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5469 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5552 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5636 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5719 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5802 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5886 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.5969 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6052 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6135 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6218 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6302 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6385 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6469 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6552 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6635 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6718 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6801 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6885 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.6968 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7051 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7134 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7217 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7301 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7384 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7468 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7551 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7634 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7717 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.78 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7884 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.7967 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.805 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8134 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8217 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.83 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8383 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8466 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.855 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8633 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8716 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8799 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8882 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.8966 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9049 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9133 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9216 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9299 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9382 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9465 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9549 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9632 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9715 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9799 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9882 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 640.9965 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0048 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0131 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0215 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0298 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0381 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0464 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0547 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0631 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0714 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0797 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0881 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.0964 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1047 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.113 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1213 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1297 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.138 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1464 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1547 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.163 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1713 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1796 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.188 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.1963 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2046 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.213 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2213 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2296 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2379 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2462 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2546 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2629 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2712 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2795 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2878 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.2962 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3045 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3128 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3212 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3295 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3378 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3461 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3544 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3628 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3711 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3794 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3878 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.3961 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4044 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4127 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.421 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4294 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4377 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.446 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4543 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4626 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.471 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4793 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.4877 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.496 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5043 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5126 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5209 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5292 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5376 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5459 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5543 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5626 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5709 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5792 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5875 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.5959 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6042 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6125 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6208 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6292 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6375 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6458 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6541 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6625 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6708 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6791 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6874 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.6957 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7041 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7124 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7207 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7291 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7374 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7457 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.754 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7623 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7707 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.779 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7874 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.7957 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.804 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8123 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8206 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.829 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8373 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8456 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8539 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8622 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8705 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8789 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8872 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.8956 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9039 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9122 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9205 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9288 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9372 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9455 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9538 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9622 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9705 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9788 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9871 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 641.9954 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0038 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0121 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0204 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0287 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.037 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0454 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0537 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.062 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0704 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0787 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.087 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.0953 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1036 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.112 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1203 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1287 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.137 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1453 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1536 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1619 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1702 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1786 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1869 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.1953 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2036 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2119 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2202 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2285 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2369 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2452 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2535 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2618 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2701 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2785 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2868 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.2951 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3035 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3118 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3201 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3284 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3367 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3451 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3534 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3617 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3701 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3784 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.3867 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.395 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4033 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4117 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.42 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4283 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4366 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4449 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4533 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4616 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4699 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4783 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4866 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.4949 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5032 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5115 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5199 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5282 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5366 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5449 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5532 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5615 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5698 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5782 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5865 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.5948 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6031 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6115 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6198 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6281 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6364 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6448 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6531 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6614 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6697 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.678 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6864 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.6947 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.703 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7114 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7197 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.728 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7363 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7446 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.753 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7613 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7697 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.778 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7863 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.7946 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8029 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8112 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8196 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8279 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8362 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8445 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8528 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8612 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8695 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8778 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8862 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.8945 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9028 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9111 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9194 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9278 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9361 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9444 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9528 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9611 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9694 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9777 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.986 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 642.9944 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0027 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.011 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0193 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0276 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.036 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0443 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0526 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.061 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0693 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0776 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0859 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.0942 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1026 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1109 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1192 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1276 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1359 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1442 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1525 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1608 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1692 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1775 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1858 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.1942 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2025 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2108 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2191 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2274 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2358 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2441 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2524 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2607 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.269 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2774 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.2857 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.294 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3024 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3107 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.319 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3273 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3356 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.344 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3523 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3606 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.369 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3773 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3856 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.3939 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4022 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4106 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4189 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4272 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4355 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4438 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4521 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4605 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4688 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4772 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4855 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.4938 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5021 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5104 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5188 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5271 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5354 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5438 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5521 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5604 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5687 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.577 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5854 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.5937 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.602 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6104 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6187 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.627 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6353 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6436 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.652 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6603 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6686 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6769 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6852 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.6936 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7019 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7103 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7186 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7269 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7352 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7435 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7519 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7602 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7685 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7769 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7852 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.7935 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8018 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8101 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8185 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8268 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8351 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8434 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8517 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8601 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8684 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8768 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8851 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.8934 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9017 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.91 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9184 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9267 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.935 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9434 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9517 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.96 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9683 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9766 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.985 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 643.9933 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0016 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0099 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0182 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0266 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0349 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0433 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0516 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0599 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0682 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0765 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0849 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.0932 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1016 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1099 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1182 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1265 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1348 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1432 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1515 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1598 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1682 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1765 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1848 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.1931 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2014 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2098 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2181 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2264 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2347 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.243 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2514 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2597 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2681 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2764 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.2847 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.293 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3013 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3097 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.318 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3263 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3347 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.343 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3513 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3596 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3679 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3763 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3846 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.3929 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4012 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4095 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4179 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4262 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4346 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4429 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4512 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4595 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4678 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4762 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4845 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.4928 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5012 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5095 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5178 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5261 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5344 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5428 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5511 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5594 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5677 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.576 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5844 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.5927 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6011 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6094 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6177 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.626 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6343 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6427 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.651 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6594 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6677 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.676 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6843 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.6926 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.701 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7093 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7176 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.726 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7343 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7426 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7509 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7593 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7676 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7759 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7842 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.7925 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8009 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8092 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8175 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8259 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8342 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8425 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8508 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8592 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8675 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8758 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8842 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.8925 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9008 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9091 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9175 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9258 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9341 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9424 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9507 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9591 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9674 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9758 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9841 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 644.9924 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0007 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.009 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0174 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0257 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0341 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0424 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0507 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.059 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0673 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0757 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.084 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.0923 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1006 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1089 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1173 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1256 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.134 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1423 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1506 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1589 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1672 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1756 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1839 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.1923 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2006 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2089 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2172 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2255 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2339 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2422 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2505 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2589 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2672 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2755 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2838 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.2922 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3005 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3088 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3171 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3255 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3338 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3421 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3505 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3588 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3671 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3754 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3838 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.3921 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4004 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4088 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4171 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4254 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4337 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4421 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4504 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4587 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.467 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4753 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.4837 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.492 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5004 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5087 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.517 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5253 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5336 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.542 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5503 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5587 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.567 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5753 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.5836 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.592 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6003 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6086 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6169 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6252 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6336 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6419 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6503 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6586 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6669 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6752 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6835 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.6919 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7002 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7086 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7169 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7252 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7335 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7419 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7502 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7585 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7668 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7751 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7835 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.7918 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8002 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8085 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8168 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8251 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8334 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8418 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8501 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8585 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8668 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8751 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8834 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.8917 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9001 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9084 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9167 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.925 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9334 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9417 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9501 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9584 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9667 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.975 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9833 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 645.9917 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0084 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0167 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.025 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0333 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0417 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.05 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0583 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0667 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.075 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0833 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.0916 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1083 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1166 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1249 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1333 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1416 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1499 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1583 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1666 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1749 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1832 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1916 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.1999 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2083 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2166 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2249 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2332 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2416 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2499 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2582 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2665 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2749 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2832 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2915 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.2999 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3082 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3165 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3248 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3332 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3415 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3499 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3582 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3665 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3748 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3832 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3915 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.3998 | 5.3881 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4081 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4164 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4248 | 5.388 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4331 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4415 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4498 | 5.3879 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4581 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4664 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4748 | 5.3878 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4831 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4915 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.4998 | 5.3877 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5081 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5164 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5248 | 5.3876 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5331 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5414 | 5.3875 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5497 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.558 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5664 | 5.3874 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5747 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5831 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5914 | 5.3873 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.5997 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.608 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6164 | 5.3872 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6247 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6331 | 5.3871 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6414 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6497 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.658 | 5.387 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6664 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6747 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.683 | 5.3869 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6913 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.6996 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.708 | 5.3868 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7163 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7247 | 5.3867 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.733 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7413 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7496 | 5.3866 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.758 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7663 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7747 | 5.3865 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.783 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7913 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.7996 | 5.3864 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8079 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8163 | 5.3863 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8246 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8329 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8412 | 5.3862 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8496 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8579 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8663 | 5.3861 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8746 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8829 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8912 | 5.386 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.8996 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9079 | 5.3859 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9163 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9246 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9329 | 5.3858 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9412 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9495 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9579 | 5.3857 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9662 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9745 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9828 | 5.3856 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9912 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 646.9995 | 5.3855 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0079 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0162 | 5.3854 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0245 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0328 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0412 | 5.3853 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0495 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0579 | 5.3852 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0662 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0745 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0828 | 5.3851 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0912 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.0995 | 5.385 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1078 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1161 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1245 | 5.3849 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1328 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1411 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1495 | 5.3848 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1578 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1661 | 5.3847 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1744 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1828 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1911 | 5.3846 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.1995 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2078 | 5.3845 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2161 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2244 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2328 | 5.3844 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2411 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2495 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2578 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2661 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2744 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2828 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2911 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.2994 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3077 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3161 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3244 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3328 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3411 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3494 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3577 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.366 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3744 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3827 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3911 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.3994 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4077 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.416 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4244 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4327 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.441 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4493 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4577 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.466 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4744 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4827 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.491 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.4993 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5077 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.516 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5244 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5327 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.541 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5493 | 5.3843 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5577 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.566 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5743 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5826 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5909 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.5993 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6076 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.616 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6243 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6326 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6409 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6493 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6576 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.666 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6743 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6826 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6909 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.6993 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7076 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7159 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7242 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7326 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7409 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7493 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7576 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7659 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7742 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7826 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7909 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.7992 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8076 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8159 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8242 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8325 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8409 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8492 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8575 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8658 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8742 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8825 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8909 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.8992 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9075 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9158 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9242 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9325 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9409 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9492 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9575 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9658 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9742 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9825 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9908 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 647.9991 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0075 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0158 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0241 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0325 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0408 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0491 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0574 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0658 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0741 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0825 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0908 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.0991 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1074 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1158 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1241 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1324 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1407 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1491 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1574 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1658 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1741 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1824 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1907 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.1991 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2074 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2158 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2241 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2324 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2407 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2491 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2574 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2657 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.274 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2824 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2907 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.2991 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3074 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3157 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.324 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3324 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3407 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3491 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3574 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3657 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.374 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3824 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.3907 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.399 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4073 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4157 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.424 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4324 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4407 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.449 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4573 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4657 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.474 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4824 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.4907 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.499 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5073 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5156 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.524 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5323 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5406 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.549 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5573 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5656 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.574 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5823 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5906 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.5989 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6073 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6156 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.624 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6323 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6406 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6489 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6573 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6656 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.674 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6823 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6906 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.6989 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7073 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7156 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7239 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7322 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7406 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7489 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7573 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7656 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7739 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7822 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7906 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.7989 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8073 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8156 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8239 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8322 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8406 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8489 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8572 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8655 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8739 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8822 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8906 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.8989 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9072 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9155 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9239 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9322 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9406 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9489 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9572 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9655 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9739 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9822 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9905 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 648.9988 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0072 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0155 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0239 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0322 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0405 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0488 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0572 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0655 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0739 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0822 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0905 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.0988 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1072 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1155 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1238 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1321 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1405 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1488 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1572 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1655 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1738 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1821 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1905 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.1988 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2072 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2155 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2238 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2321 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2405 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2488 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2571 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2654 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2737 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2821 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2904 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.2988 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3071 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3154 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3237 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3321 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3404 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3488 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3571 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3654 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3737 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3821 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3904 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.3987 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.407 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4154 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4237 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4321 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4404 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4487 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.457 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4654 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4737 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4821 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4904 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.4987 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.507 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5154 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5237 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.532 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5403 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5487 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.557 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5654 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5737 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.582 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5903 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.5987 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.607 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6154 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6237 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.632 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6403 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6487 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.657 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6653 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6736 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.682 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6903 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.6987 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.707 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7153 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7236 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.732 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7403 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7487 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.757 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7653 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7736 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.782 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7903 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.7986 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8069 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8153 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8236 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.832 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8403 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8486 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8569 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8652 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8736 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8819 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8903 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.8986 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9069 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9152 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9236 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9319 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9402 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9485 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9569 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9652 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9736 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9819 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9902 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 649.9985 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0069 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0152 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0236 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0319 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0402 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0485 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0569 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0652 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0735 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0818 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0901 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.0985 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1068 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1152 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1235 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1318 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1401 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1485 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1568 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1652 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1735 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1818 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1901 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.1985 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2068 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2151 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2234 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2318 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2401 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2485 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2568 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2651 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2734 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2818 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2901 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.2985 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3068 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3151 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3234 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3317 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3401 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3484 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3568 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3651 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3734 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3817 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3901 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.3984 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4067 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.415 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4234 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4317 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4401 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4484 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4567 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.465 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4734 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4817 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4901 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.4984 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5067 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.515 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5234 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5317 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.54 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5483 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5566 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.565 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5733 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5817 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.59 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.5983 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6066 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.615 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6233 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6317 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.64 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6483 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6566 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.665 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6733 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6816 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6899 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.6982 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7066 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7149 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7233 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7316 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7399 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7482 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7566 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7649 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7732 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7816 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7899 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.7982 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8065 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8149 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8232 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8315 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8398 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8482 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8565 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8648 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8732 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8815 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8898 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.8981 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9065 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9148 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9232 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9315 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9398 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9481 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9565 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9648 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9731 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9814 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9897 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 650.9981 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0064 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0148 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0231 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0314 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0397 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0481 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0564 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0647 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0731 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0814 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.0897 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.098 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1064 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1147 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.123 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1313 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1397 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.148 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1563 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1647 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.173 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1813 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.1896 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.198 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2063 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2147 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.223 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2313 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2396 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2479 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2563 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2646 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2729 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2812 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2896 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.2979 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3063 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3146 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3229 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3312 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3395 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3479 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3562 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3646 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3729 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3812 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3895 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.3979 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4062 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4146 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4229 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4312 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4395 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4478 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4562 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4645 | 5.3733 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4728 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4811 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4895 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.4978 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5062 | 5.3734 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5145 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5228 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5311 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5394 | 5.3735 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5478 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5561 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5645 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5728 | 5.3736 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5811 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5894 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.5978 | 5.3737 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6061 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6144 | 5.3738 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6227 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.631 | 5.3739 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6394 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6477 | 5.374 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6561 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6644 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6727 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.681 | 5.3742 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6894 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.6977 | 5.3743 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.706 | 5.3744 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7144 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7227 | 5.3745 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.731 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7393 | 5.3746 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7477 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.756 | 5.3747 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7643 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7726 | 5.3748 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.781 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7893 | 5.3749 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.7976 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.806 | 5.375 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8143 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8226 | 5.3751 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8309 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8393 | 5.3752 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8476 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.856 | 5.3753 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8643 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8726 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8809 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8892 | 5.3755 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.8976 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9059 | 5.3756 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9142 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9225 | 5.3757 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9309 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9392 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9476 | 5.3758 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9559 | 5.3759 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9642 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9725 | 5.376 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9808 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9892 | 5.3761 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 651.9975 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0059 | 5.3762 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0142 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0225 | 5.3763 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0308 | 5.3764 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0392 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0475 | 5.3765 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0558 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0641 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0724 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0808 | 5.3767 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0891 | 5.3768 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.0975 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1058 | 5.3769 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1141 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1224 | 5.377 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1308 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1391 | 5.3771 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1475 | 5.3772 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1558 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1641 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1724 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1807 | 5.3774 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1891 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.1974 | 5.3775 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2057 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2141 | 5.3776 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2224 | 5.3777 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2307 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2391 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2474 | 5.3778 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2557 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.264 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2723 | 5.3779 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2807 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.289 | 5.378 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.2974 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3057 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.314 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3223 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3307 | 5.3782 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.339 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3473 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3557 | 5.3783 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.364 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3723 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3806 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.389 | 5.3785 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.3973 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4056 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4139 | 5.3786 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4222 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4306 | 5.3787 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4389 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4473 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4556 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4639 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4722 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4805 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4889 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.4972 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5056 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5139 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5222 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5305 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5389 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5472 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5555 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5638 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5721 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5805 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5888 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.5972 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6055 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6138 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6221 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6304 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6388 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6471 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6555 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6638 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6721 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6804 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6888 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.6971 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7054 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7137 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.722 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7304 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7387 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7471 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7554 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7637 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.772 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7803 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.7887 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.797 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8054 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8137 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.822 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8303 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8386 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.847 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8553 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8636 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8719 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8803 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.8886 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.897 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9053 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9136 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9219 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9302 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9386 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9469 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9553 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9636 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9719 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9802 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9885 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 652.9969 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0052 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0135 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0219 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0302 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0385 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0469 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0552 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0635 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0718 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0801 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0885 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.0968 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1052 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1135 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1218 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1301 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1384 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1468 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1551 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1635 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1718 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1801 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1884 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.1967 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2051 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2134 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2217 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.23 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2384 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2467 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.255 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2634 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2717 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.28 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2883 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.2967 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.305 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3133 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3217 | 5.3842 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.33 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3383 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3466 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.355 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3633 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3716 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3799 | 5.3841 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3882 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.3966 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4049 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4133 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4216 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4299 | 5.384 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4382 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4465 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4549 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4632 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4716 | 5.3839 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4799 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4882 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.4965 | 5.3838 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5048 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5132 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5215 | 5.3837 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5298 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5381 | 5.3836 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5464 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5548 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5631 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5715 | 5.3835 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5798 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5881 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.5964 | 5.3834 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6047 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6131 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6214 | 5.3833 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6298 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6381 | 5.3832 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6464 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6547 | 5.3831 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.663 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6714 | 5.383 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6797 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.688 | 5.3829 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.6964 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7047 | 5.3828 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.713 | 5.3827 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7214 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7297 | 5.3826 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.738 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7463 | 5.3825 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7546 | 5.3824 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.763 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7713 | 5.3823 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7797 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.788 | 5.3822 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.7963 | 5.3821 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8046 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8129 | 5.382 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8213 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8296 | 5.3819 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.838 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8463 | 5.3818 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8546 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8629 | 5.3817 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8713 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8796 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8879 | 5.3816 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.8962 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9045 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9129 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9212 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9296 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9379 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9462 | 5.3815 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9545 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9628 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9712 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9795 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9879 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 653.9962 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0045 | 5.3814 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0128 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0211 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0295 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0378 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0461 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0544 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0628 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0711 | 5.3813 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0795 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0878 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.0961 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1044 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1127 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1211 | 5.3812 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1294 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1378 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1461 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1544 | 5.3811 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1627 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.171 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1794 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.1877 | 5.381 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.196 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2043 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2127 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.221 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2294 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2377 | 5.3809 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.246 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2543 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2626 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.271 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2793 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.2877 | 5.3808 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.296 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3043 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3126 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3209 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3293 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3376 | 5.3807 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3459 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3542 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3626 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3709 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3792 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3876 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.3959 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4042 | 5.3806 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4125 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4209 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4292 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4376 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4459 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4542 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4625 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4708 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4792 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4875 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.4958 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5042 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5125 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5208 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5291 | 5.3805 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5375 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5458 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5541 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5624 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5708 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5791 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5875 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.5958 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6041 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6124 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6207 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6291 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6374 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6458 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6541 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6624 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6707 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.679 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6874 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.6957 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.704 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7123 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7207 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.729 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7373 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7457 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.754 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7623 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7706 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.779 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7873 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.7957 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.804 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8123 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8206 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8289 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8373 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8456 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8539 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8622 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8706 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8789 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8872 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.8956 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9039 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9122 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9205 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9289 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9372 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9456 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9539 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9622 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9705 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9788 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9872 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 654.9955 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0038 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0121 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0205 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0288 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0371 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0455 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0538 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0621 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0704 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0788 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0871 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.0954 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1038 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1121 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1204 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1287 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1371 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1454 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1537 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.162 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1703 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1787 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.187 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.1954 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2037 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.212 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2203 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2287 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.237 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2453 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2537 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.262 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2703 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2786 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.287 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.2953 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3036 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.312 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3203 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3286 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3369 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3453 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3536 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3619 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3702 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3785 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3869 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.3952 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4036 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4119 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4202 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4285 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4368 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4452 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4535 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4619 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4702 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4785 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4868 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.4951 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5035 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5118 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5201 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5284 | 5.3804 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5368 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5451 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5535 | 5.3803 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5618 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5701 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5784 | 5.3802 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5867 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.5951 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6034 | 5.3801 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6118 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6201 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6284 | 5.38 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6367 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.645 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6534 | 5.3799 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6617 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.67 | 5.3798 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6783 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.6867 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.695 | 5.3797 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7033 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7117 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.72 | 5.3796 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7283 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7366 | 5.3795 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.745 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7533 | 5.3794 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7617 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.77 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7783 | 5.3793 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7866 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.7949 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8033 | 5.3792 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8116 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8199 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8282 | 5.3791 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8366 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8449 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8532 | 5.379 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8616 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8699 | 5.3789 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8782 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8865 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.8949 | 5.3788 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9032 | 5.3784 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9116 | 5.3781 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9199 | 5.3773 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9282 | 5.3766 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9365 | 5.3754 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9448 | 5.3741 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9532 | 5.3729 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9615 | 5.3717 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9698 | 5.3704 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9781 | 5.3692 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9865 | 5.3677 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 655.9948 | 5.3661 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 656.0031 | 5.3645 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 656.0115 | 5.363 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 656.0198 | 5.361 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 656.0281 | 5.359 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 656.0364 | 5.3567 | 4 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 656.0448 | 5.3544 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.0531 | 5.3521 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.0614 | 5.3497 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.0698 | 5.3471 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.0781 | 5.3445 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.0864 | 5.3418 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.0947 | 5.3392 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1031 | 5.3365 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1114 | 5.3339 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1198 | 5.3309 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1281 | 5.3279 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1364 | 5.3244 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1447 | 5.3209 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.153 | 5.3175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1614 | 5.314 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1697 | 5.3102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.178 | 5.3064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1863 | 5.3026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.1947 | 5.2988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.203 | 5.295 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2113 | 5.2913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2197 | 5.2872 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.228 | 5.2831 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2363 | 5.2791 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2446 | 5.275 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.253 | 5.2707 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2613 | 5.2663 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2697 | 5.2615 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.278 | 5.2567 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2863 | 5.2519 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.2946 | 5.2472 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3029 | 5.2424 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3113 | 5.2376 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3196 | 5.2325 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3279 | 5.2275 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3362 | 5.2222 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3446 | 5.217 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3529 | 5.2117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3612 | 5.2065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3696 | 5.2013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3779 | 5.196 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3862 | 5.1908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.3945 | 5.1855 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4029 | 5.1803 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4112 | 5.1751 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4195 | 5.1698 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4279 | 5.1646 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4362 | 5.1593 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4445 | 5.1541 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4528 | 5.1489 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4612 | 5.1436 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4695 | 5.1384 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4778 | 5.1332 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4861 | 5.1279 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.4945 | 5.1227 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5028 | 5.1175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5111 | 5.1122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5195 | 5.107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5278 | 5.1017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5361 | 5.0965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5444 | 5.0913 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5528 | 5.086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5611 | 5.0808 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5695 | 5.0756 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5778 | 5.0703 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5861 | 5.0651 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.5944 | 5.0599 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6027 | 5.0546 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6111 | 5.0494 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6194 | 5.0442 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6277 | 5.0389 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.636 | 5.0337 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6444 | 5.0285 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6527 | 5.0232 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6611 | 5.018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6694 | 5.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6777 | 5.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.686 | 5.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.6944 | 4.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7027 | 4.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.711 | 4.9866 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7194 | 4.9814 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7277 | 4.9761 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.736 | 4.9709 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7443 | 4.9657 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7527 | 4.9604 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.761 | 4.9552 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7693 | 4.95 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7776 | 4.9447 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.786 | 4.9395 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.7943 | 4.9343 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8027 | 4.929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.811 | 4.9238 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8193 | 4.9186 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8276 | 4.9133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.836 | 4.9081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8443 | 4.9028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8526 | 4.8976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.861 | 4.8924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8693 | 4.8871 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8776 | 4.8819 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8859 | 4.8767 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.8943 | 4.8714 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9026 | 4.8662 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9109 | 4.861 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9193 | 4.8557 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9276 | 4.8505 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9359 | 4.8452 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9443 | 4.84 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9526 | 4.8348 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9609 | 4.8295 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9692 | 4.8243 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9775 | 4.8191 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9859 | 4.8138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 656.9942 | 4.8086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0026 | 4.8034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0109 | 4.7981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0192 | 4.7929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0275 | 4.7877 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0359 | 4.7824 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0442 | 4.7772 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0526 | 4.772 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0609 | 4.7667 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0692 | 4.7615 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0775 | 4.7562 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0859 | 4.751 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.0942 | 4.7458 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1025 | 4.7405 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1108 | 4.7353 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1191 | 4.73 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1275 | 4.7248 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1358 | 4.7195 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1442 | 4.7143 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1525 | 4.709 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1608 | 4.7038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1691 | 4.6986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1775 | 4.6933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1858 | 4.688 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.1942 | 4.6826 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2025 | 4.6773 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2108 | 4.672 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2191 | 4.6666 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2275 | 4.6613 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2358 | 4.656 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2441 | 4.6506 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2524 | 4.6453 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2607 | 4.64 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2691 | 4.6346 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2774 | 4.6293 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2858 | 4.624 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.2941 | 4.6187 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3024 | 4.6133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3107 | 4.608 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3191 | 4.6027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3274 | 4.5973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3358 | 4.592 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3441 | 4.5867 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3524 | 4.5808 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3607 | 4.575 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.369 | 4.5691 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3774 | 4.5633 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.3857 | 4.5575 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.394 | 4.5516 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4023 | 4.5458 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4107 | 4.5399 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.419 | 4.5341 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4274 | 4.5283 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4357 | 4.5224 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.444 | 4.5166 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4523 | 4.5107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4606 | 4.5049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.469 | 4.4991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4773 | 4.4932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.4857 | 4.4874 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.494 | 4.4815 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5023 | 4.4757 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5106 | 4.4699 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.519 | 4.464 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5273 | 4.4582 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5356 | 4.4524 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5439 | 4.4465 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5523 | 4.4407 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5606 | 4.4349 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5689 | 4.4293 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5773 | 4.4238 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5856 | 4.4187 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.5939 | 4.4135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6022 | 4.4089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6106 | 4.4042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6189 | 4.3996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6273 | 4.3949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6356 | 4.3903 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6439 | 4.3857 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6522 | 4.3811 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6606 | 4.3765 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6689 | 4.3719 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6772 | 4.3673 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6855 | 4.3631 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.6938 | 4.3589 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7022 | 4.3551 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7105 | 4.3513 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7189 | 4.3475 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7272 | 4.3436 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7355 | 4.3401 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7438 | 4.3366 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7522 | 4.3331 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7605 | 4.3296 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7689 | 4.3261 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7772 | 4.3226 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7855 | 4.3195 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.7938 | 4.3163 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8022 | 4.3136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8105 | 4.311 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8188 | 4.3083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8271 | 4.3056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8354 | 4.3032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8438 | 4.3009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8521 | 4.2985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8605 | 4.2962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8688 | 4.2938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8771 | 4.2915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8854 | 4.2894 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.8938 | 4.2873 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9021 | 4.2852 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9105 | 4.2831 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9188 | 4.2814 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9271 | 4.2796 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9354 | 4.2782 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9438 | 4.2769 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9521 | 4.2755 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9604 | 4.2741 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9688 | 4.2728 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9771 | 4.2714 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9854 | 4.2703 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 657.9937 | 4.2693 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0021 | 4.2684 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0104 | 4.2675 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0187 | 4.2666 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.027 | 4.2657 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0354 | 4.2648 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0437 | 4.2638 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0521 | 4.2629 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0604 | 4.262 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0687 | 4.2611 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.077 | 4.2602 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0853 | 4.2593 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.0937 | 4.2584 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.102 | 4.2575 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1104 | 4.2566 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1187 | 4.2557 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.127 | 4.2548 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1353 | 4.2539 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1437 | 4.253 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.152 | 4.2521 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1603 | 4.2512 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1686 | 4.2503 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.177 | 4.2493 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1853 | 4.2484 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.1937 | 4.2475 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.202 | 4.2466 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2103 | 4.2457 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2186 | 4.2448 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.227 | 4.2439 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2353 | 4.243 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2437 | 4.2421 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.252 | 4.2412 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2603 | 4.2403 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2686 | 4.2393 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2769 | 4.2384 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2853 | 4.2375 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.2936 | 4.2366 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3019 | 4.2357 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3102 | 4.2348 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3186 | 4.2339 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3269 | 4.233 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3353 | 4.232 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3436 | 4.2311 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3519 | 4.2302 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3602 | 4.2293 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3686 | 4.2284 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3769 | 4.2275 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3853 | 4.2265 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.3936 | 4.2256 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4019 | 4.2246 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4102 | 4.2235 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4186 | 4.2224 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4269 | 4.2214 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4352 | 4.2203 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4435 | 4.2193 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4519 | 4.2182 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4602 | 4.2171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4686 | 4.2161 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4769 | 4.215 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4852 | 4.214 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.4935 | 4.2129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5018 | 4.2118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5102 | 4.2108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5185 | 4.2097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5269 | 4.2086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5352 | 4.2076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5435 | 4.2065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5518 | 4.2055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5602 | 4.2044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5685 | 4.2032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5768 | 4.202 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5851 | 4.2008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.5935 | 4.1995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6018 | 4.1983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6102 | 4.1971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6185 | 4.1959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6268 | 4.1947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6351 | 4.1934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6435 | 4.1922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6518 | 4.191 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6602 | 4.1898 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6685 | 4.1885 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6768 | 4.1873 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6851 | 4.1861 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.6935 | 4.1849 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7018 | 4.1837 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7101 | 4.1824 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7184 | 4.1812 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7267 | 4.18 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7351 | 4.1788 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7434 | 4.1775 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7518 | 4.1763 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7601 | 4.1751 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7684 | 4.1739 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7767 | 4.1727 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7851 | 4.1714 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.7934 | 4.1702 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8018 | 4.169 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8101 | 4.1678 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8184 | 4.1666 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8267 | 4.1654 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8351 | 4.1642 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8434 | 4.1629 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8517 | 4.1619 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.86 | 4.1608 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8684 | 4.1597 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8767 | 4.1586 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8851 | 4.1575 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.8934 | 4.1565 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9017 | 4.1554 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.91 | 4.1543 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9184 | 4.1532 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9267 | 4.1521 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.935 | 4.1511 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9434 | 4.15 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9517 | 4.1489 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.96 | 4.1478 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9683 | 4.1467 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9767 | 4.1456 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.985 | 4.1446 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 658.9933 | 4.1435 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0016 | 4.1424 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.01 | 4.1413 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0183 | 4.1407 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0267 | 4.14 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.035 | 4.1394 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0433 | 4.1388 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0516 | 4.1381 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.06 | 4.1375 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0683 | 4.1368 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0767 | 4.1362 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.085 | 4.1356 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.0933 | 4.1349 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1016 | 4.1343 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.11 | 4.1336 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1183 | 4.133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1266 | 4.1324 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1349 | 4.1317 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1433 | 4.1311 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1516 | 4.1305 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.16 | 4.1298 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1683 | 4.1292 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1766 | 4.1285 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1849 | 4.1279 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.1932 | 4.1273 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2016 | 4.1266 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2099 | 4.126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2183 | 4.1253 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2266 | 4.1247 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2349 | 4.1241 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2432 | 4.1234 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2516 | 4.1228 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2599 | 4.1222 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2682 | 4.1215 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2766 | 4.1209 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2849 | 4.1203 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.2932 | 4.1196 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3016 | 4.119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3099 | 4.1183 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3182 | 4.118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3265 | 4.1176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3349 | 4.1172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3432 | 4.1169 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3516 | 4.1165 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3599 | 4.1161 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3682 | 4.1157 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3765 | 4.1154 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3848 | 4.115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.3932 | 4.1146 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4015 | 4.1143 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4099 | 4.1139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4182 | 4.1135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4265 | 4.1131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4348 | 4.1128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4432 | 4.1124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4515 | 4.112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4598 | 4.1116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4681 | 4.1113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4765 | 4.1109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4848 | 4.1105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.4932 | 4.1101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5015 | 4.1097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5098 | 4.1093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5181 | 4.1089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5265 | 4.1086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5348 | 4.1082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5432 | 4.1078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5515 | 4.1074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5598 | 4.107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5681 | 4.1067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5765 | 4.1063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5848 | 4.1058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.5931 | 4.1054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6014 | 4.105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6097 | 4.1045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6181 | 4.1041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6264 | 4.1037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6348 | 4.1032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6431 | 4.1028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6514 | 4.1024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6597 | 4.1019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6681 | 4.1015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6764 | 4.1011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6848 | 4.1006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.6931 | 4.1002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7014 | 4.0998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7097 | 4.0994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7181 | 4.0989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7264 | 4.0985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7347 | 4.0981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.743 | 4.0976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7514 | 4.0971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7597 | 4.0965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7681 | 4.096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7764 | 4.0954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.7847 | 4.0948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.793 | 4.0941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8014 | 4.0935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8097 | 4.0928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8181 | 4.0921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8264 | 4.0915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8347 | 4.0908 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.843 | 4.0902 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8513 | 4.0895 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8597 | 4.0889 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.868 | 4.0882 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8763 | 4.0875 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.8846 | 4.0869 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.893 | 4.0862 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9013 | 4.0856 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9097 | 4.0849 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.918 | 4.0842 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9263 | 4.0836 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9346 | 4.0829 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.943 | 4.0823 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9513 | 4.0816 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9597 | 4.0809 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.968 | 4.0803 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9763 | 4.0796 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.9846 | 4.079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 659.993 | 4.0783 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0013 | 4.0777 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0096 | 4.077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0179 | 4.0764 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0263 | 4.0757 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0346 | 4.0751 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.043 | 4.0744 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0513 | 4.0738 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0596 | 4.0731 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0679 | 4.0726 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0762 | 4.0721 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0846 | 4.0716 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.0929 | 4.0711 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1013 | 4.0706 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1096 | 4.0701 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1179 | 4.0696 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1262 | 4.0691 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1346 | 4.0686 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1429 | 4.0681 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1512 | 4.0675 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1595 | 4.067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1679 | 4.0665 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1762 | 4.066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1846 | 4.0655 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.1929 | 4.065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2012 | 4.0645 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2095 | 4.064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2179 | 4.0635 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2262 | 4.063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2346 | 4.0626 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2429 | 4.0623 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2512 | 4.0619 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2595 | 4.0616 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2679 | 4.0612 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2762 | 4.0609 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2845 | 4.0605 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.2928 | 4.0602 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3012 | 4.0598 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3095 | 4.0595 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3179 | 4.0591 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3262 | 4.0588 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3345 | 4.0584 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3428 | 4.0581 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3512 | 4.0577 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3595 | 4.0574 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3679 | 4.057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3762 | 4.0567 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3845 | 4.0564 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.3928 | 4.056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4012 | 4.0557 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4095 | 4.0553 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4178 | 4.055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4261 | 4.0546 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4345 | 4.0543 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4428 | 4.0539 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4512 | 4.0536 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4595 | 4.0532 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4678 | 4.0529 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4761 | 4.0525 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4845 | 4.0522 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.4928 | 4.0518 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5012 | 4.0515 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5095 | 4.0511 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5178 | 4.0508 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5261 | 4.0504 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5345 | 4.0501 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5428 | 4.0497 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5511 | 4.0494 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5594 | 4.049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5678 | 4.0487 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5761 | 4.0483 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5845 | 4.0479 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.5928 | 4.0476 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6011 | 4.0472 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6094 | 4.0469 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6177 | 4.0465 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6261 | 4.0462 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6344 | 4.0458 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6428 | 4.0454 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6511 | 4.0451 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6594 | 4.0447 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6677 | 4.0444 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6761 | 4.044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6844 | 4.0437 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.6927 | 4.0435 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.701 | 4.0432 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7094 | 4.0429 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7177 | 4.0426 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7261 | 4.0423 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7344 | 4.042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7427 | 4.0418 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.751 | 4.0415 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7594 | 4.0412 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7677 | 4.0409 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7761 | 4.0406 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7844 | 4.0403 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.7927 | 4.04 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.801 | 4.0398 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8094 | 4.0395 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8177 | 4.0392 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.826 | 4.0389 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8344 | 4.0386 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8427 | 4.0384 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.851 | 4.0381 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8594 | 4.0378 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8677 | 4.0375 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.876 | 4.0372 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8843 | 4.0369 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.8927 | 4.0367 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.901 | 4.0364 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9094 | 4.0361 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9177 | 4.0358 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.926 | 4.0355 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9343 | 4.0353 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9427 | 4.035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.951 | 4.0347 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9594 | 4.0344 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9677 | 4.0342 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.976 | 4.0339 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9843 | 4.0336 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 660.9927 | 4.0333 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.001 | 4.0331 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0093 | 4.0328 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0176 | 4.0325 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.026 | 4.0322 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0343 | 4.032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0427 | 4.0317 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.051 | 4.0314 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0593 | 4.0311 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0676 | 4.0309 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.076 | 4.0306 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0843 | 4.0303 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.0927 | 4.03 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.101 | 4.0298 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1093 | 4.0295 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1176 | 4.0292 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.126 | 4.029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1343 | 4.0287 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1426 | 4.0284 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1509 | 4.0281 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1593 | 4.0279 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1676 | 4.0276 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.176 | 4.0273 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1843 | 4.0271 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.1926 | 4.0268 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2009 | 4.0265 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2093 | 4.0263 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2176 | 4.026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.226 | 4.0257 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2343 | 4.0254 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2426 | 4.0252 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2509 | 4.0249 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2593 | 4.0247 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2676 | 4.0245 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2759 | 4.0243 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2842 | 4.0241 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.2926 | 4.0238 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3009 | 4.0236 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3093 | 4.0234 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3176 | 4.0232 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3259 | 4.0229 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3342 | 4.0227 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3426 | 4.0225 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3509 | 4.0223 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3592 | 4.022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3676 | 4.0218 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3759 | 4.0216 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3842 | 4.0214 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.3925 | 4.0211 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4009 | 4.0209 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4092 | 4.0207 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4175 | 4.0205 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4258 | 4.0204 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4342 | 4.0203 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4425 | 4.0201 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4509 | 4.0201 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4592 | 4.0201 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4675 | 4.02 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4758 | 4.02 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4842 | 4.02 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.4925 | 4.0199 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5009 | 4.0199 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5092 | 4.0199 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5175 | 4.0199 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5258 | 4.0198 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5342 | 4.0198 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5425 | 4.0198 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5508 | 4.0197 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5591 | 4.0197 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5675 | 4.0197 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5758 | 4.0196 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5842 | 4.0196 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.5925 | 4.0196 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6008 | 4.0196 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6091 | 4.0195 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6175 | 4.0195 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6258 | 4.0195 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6342 | 4.0194 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6425 | 4.0194 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6508 | 4.0194 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6591 | 4.0194 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6675 | 4.0193 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6758 | 4.0193 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6841 | 4.0193 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.6924 | 4.0192 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7008 | 4.0192 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7091 | 4.0192 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7175 | 4.0192 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7258 | 4.0191 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7341 | 4.0191 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7424 | 4.019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7508 | 4.0189 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7591 | 4.0188 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7675 | 4.0188 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7758 | 4.0187 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7841 | 4.0186 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.7924 | 4.0185 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8008 | 4.0184 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8091 | 4.0184 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8174 | 4.0183 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8257 | 4.0182 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8341 | 4.0181 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8424 | 4.0181 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8508 | 4.018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8591 | 4.0179 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8674 | 4.0178 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8757 | 4.0178 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8841 | 4.0177 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.8924 | 4.0176 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9008 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9091 | 4.0175 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9174 | 4.0174 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9257 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9341 | 4.0173 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9424 | 4.0172 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9507 | 4.0171 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.959 | 4.017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9674 | 4.017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9757 | 4.0169 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9841 | 4.0168 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 661.9924 | 4.0167 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0007 | 4.0167 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.009 | 4.0166 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0174 | 4.0165 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0257 | 4.0164 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0341 | 4.0164 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0424 | 4.0163 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0507 | 4.0162 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.059 | 4.0161 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0674 | 4.016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0757 | 4.0159 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.084 | 4.0158 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.0923 | 4.0158 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1007 | 4.0157 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.109 | 4.0156 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1173 | 4.0155 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1257 | 4.0154 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.134 | 4.0153 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1423 | 4.0153 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1506 | 4.0152 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.159 | 4.0151 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1673 | 4.015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1757 | 4.0149 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.184 | 4.0148 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.1923 | 4.0148 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2006 | 4.0147 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.209 | 4.0146 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2173 | 4.0145 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2256 | 4.0144 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2339 | 4.0144 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2423 | 4.0143 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2506 | 4.0142 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.259 | 4.0141 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2673 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2756 | 4.014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2839 | 4.0139 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.2923 | 4.0138 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3006 | 4.0137 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.309 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3173 | 4.0136 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3256 | 4.0135 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3339 | 4.0134 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3423 | 4.0133 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3506 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3589 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3672 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3756 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3839 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.3923 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4006 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4089 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4172 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4256 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4339 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4423 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4506 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4589 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4672 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4756 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4839 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.4922 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5005 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5089 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5172 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5256 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5339 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5422 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5505 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5589 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5672 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5756 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5839 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.5922 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6005 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6089 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6172 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6255 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6339 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6422 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6505 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6589 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6672 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6755 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6838 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.6922 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7005 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7089 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7172 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7255 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7338 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7422 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7505 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7589 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7672 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7755 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7838 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.7922 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8005 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8088 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8171 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8255 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8338 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8422 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8505 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8588 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8671 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8754 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8838 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.8921 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9005 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9088 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9171 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9254 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9338 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9421 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9504 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9587 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9671 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9754 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9838 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 662.9921 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0004 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0087 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0171 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0254 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0338 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0421 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0504 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0587 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0671 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0754 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.0837 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.092 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1004 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1087 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1171 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1254 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1337 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.142 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1504 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1587 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1671 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1754 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.1837 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.192 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2004 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2087 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.217 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2253 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2337 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.242 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2504 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2587 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.267 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2753 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.2837 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.292 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3004 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3087 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.317 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3253 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3337 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.342 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3503 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3586 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.367 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3753 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.3837 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.392 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4003 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4086 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.417 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4253 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4337 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.442 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4503 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4586 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.467 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4753 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4836 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.4919 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5003 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5086 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.517 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5253 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5336 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5419 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5503 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5586 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.567 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5753 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5836 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.5919 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6002 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6086 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6169 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6252 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6335 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6419 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6502 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6586 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6669 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6752 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6835 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.6919 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7002 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7086 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7169 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7252 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7335 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7419 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7502 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7585 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7668 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7752 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7835 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.7919 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8002 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8085 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8168 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8252 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8335 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8419 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8502 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8585 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8668 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8752 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8835 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.8918 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9001 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9085 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9168 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9252 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9335 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9418 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9501 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9585 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9668 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9752 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9835 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 663.9918 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0001 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0085 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0168 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0251 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0334 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0418 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0501 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0585 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0668 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0751 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0834 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.0918 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1001 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1085 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1168 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1251 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1334 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1418 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1501 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1584 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1667 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1751 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1834 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.1918 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2001 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2084 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2167 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2251 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2334 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2418 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2501 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2584 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2667 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2751 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2834 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.2917 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3084 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3167 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3251 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3334 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3417 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.35 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3583 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3667 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.375 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3834 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.3917 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4083 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4167 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.425 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4333 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4417 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.45 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4583 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4667 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.475 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4833 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.4916 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5083 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5167 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.525 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5333 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5416 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.55 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5583 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5667 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.575 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5833 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.5916 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6083 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6166 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6249 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6333 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6416 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.65 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6583 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6666 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6749 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6833 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.6916 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7083 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7166 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7249 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7333 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7416 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7499 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7582 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7666 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7749 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7833 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7916 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.7999 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8082 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8166 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8249 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8333 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8416 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8499 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8582 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8666 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8749 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8832 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8915 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.8999 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9082 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9166 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9249 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9332 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9415 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9499 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9582 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9666 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9749 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9832 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9915 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 664.9999 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0082 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0165 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0248 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0332 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0415 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0499 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0582 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0665 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0748 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0831 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0915 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.0998 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1082 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1165 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1248 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1331 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1415 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1498 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1581 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1664 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1748 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1831 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1915 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.1998 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2081 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2164 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2248 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2331 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2415 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2498 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2581 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2664 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2748 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2831 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2914 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.2997 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3081 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3164 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3248 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3331 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3414 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3497 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3581 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3664 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3748 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3831 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3914 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.3997 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4081 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4164 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4247 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.433 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4414 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4497 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4581 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4664 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4747 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.483 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4914 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.4997 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5081 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5164 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5247 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.533 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5414 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5497 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.558 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5663 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5747 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.583 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5914 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.5997 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.608 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6163 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6247 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.633 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6414 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6497 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.658 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6663 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6747 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.683 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6913 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.6996 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.708 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7163 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7247 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.733 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7413 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7496 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.758 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7663 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7747 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.783 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7913 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.7996 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.808 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8163 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8246 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8329 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8412 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8496 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8579 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8663 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8746 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8829 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8912 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.8996 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9079 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9163 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9246 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9329 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9412 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9496 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9579 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9662 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9745 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9829 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9912 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 665.9996 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0079 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0162 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0245 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0329 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0412 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0496 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0579 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0662 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0745 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0829 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0912 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.0995 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1078 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1162 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1245 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1329 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1412 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1495 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1578 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1662 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1745 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1829 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1912 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.1995 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2078 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2162 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2245 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2328 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2411 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2495 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2578 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2662 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2745 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2828 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2911 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.2995 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3078 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3162 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3245 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3328 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3411 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3495 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3578 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3661 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3745 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3828 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3912 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.3995 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4078 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4161 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4245 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4328 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4412 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4495 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4578 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4661 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4745 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4828 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4911 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.4995 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5078 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5161 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5245 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5328 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5411 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5494 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5578 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5661 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5745 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5828 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5911 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.5994 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6078 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6161 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6245 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6328 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6411 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6494 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6578 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6661 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6744 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6827 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6911 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.6994 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7078 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7161 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7244 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7327 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7411 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7494 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7578 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7661 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7744 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7827 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7911 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.7994 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8077 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.816 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8244 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8327 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8411 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8494 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8577 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.866 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8744 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8827 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8911 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.8994 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9077 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9161 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9244 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9327 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.941 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9494 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9577 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9661 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9744 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9827 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.991 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 666.9994 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0077 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0161 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0244 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0327 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.041 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0494 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0577 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.066 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0743 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0827 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.091 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.0994 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1077 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.116 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1243 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1327 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.141 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1494 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1577 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.166 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1743 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1827 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.191 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.1993 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2076 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.216 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2243 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2327 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.241 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2493 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2576 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.266 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2743 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2827 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.291 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.2993 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3076 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.316 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3243 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3326 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3409 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3493 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3576 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.366 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3743 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3826 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3909 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.3993 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4076 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.416 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4243 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4326 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4409 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4493 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4576 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4659 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4742 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4826 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4909 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.4993 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5076 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5159 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5242 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5326 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5409 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5493 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5576 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5659 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5742 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5826 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5909 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.5992 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6075 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6159 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6242 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6326 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6409 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6492 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6575 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6659 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6742 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6826 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6909 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.6992 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7075 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7159 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7242 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7325 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7408 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7492 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7575 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7659 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7742 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7825 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7908 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.7992 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8075 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8159 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8242 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8325 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8408 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8492 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8575 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8658 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8741 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8825 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8908 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.8992 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9075 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9158 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9241 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9325 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9408 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9492 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9575 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9658 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9741 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9825 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9908 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 667.9991 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0074 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0158 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0241 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0325 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0408 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0491 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0574 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0658 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0741 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0825 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0908 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.0991 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1074 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1158 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1241 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1324 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1407 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1491 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1574 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1658 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1741 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1824 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1907 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.1991 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2074 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2158 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2241 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2324 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2407 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.249 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2574 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2657 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.274 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2823 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.2907 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.299 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3074 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3157 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.324 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3323 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3407 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.349 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3574 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3657 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.374 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3823 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.3907 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.399 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4073 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4156 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.424 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4323 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4407 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.449 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4573 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4656 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.474 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4823 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.4907 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.499 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5073 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5156 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.524 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5323 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5406 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.549 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5573 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5656 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.574 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5823 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5906 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.5989 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6073 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6156 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.624 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6323 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6406 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6489 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6573 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6656 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.674 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6823 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6906 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.6989 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7073 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7156 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7239 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7322 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7406 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7489 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7573 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7656 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7739 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7822 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7906 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.7989 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8073 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8156 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8239 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8322 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8406 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8489 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8572 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8655 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8739 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8822 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8906 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.8989 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9072 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9155 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9239 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9322 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9406 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9489 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9572 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9655 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9738 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9822 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9905 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 668.9988 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0071 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0155 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0238 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0322 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0405 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0488 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0571 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0655 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0738 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0822 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0905 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.0988 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1071 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1155 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1238 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1321 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1404 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1488 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1571 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1655 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1738 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1821 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1904 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.1988 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2071 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2155 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2238 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2321 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2404 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2488 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2571 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2654 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2737 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2821 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2904 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.2988 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3071 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3154 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3237 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3321 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3404 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3488 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3571 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3654 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3737 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3821 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3904 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.3987 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.407 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4154 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4237 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4321 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4404 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4487 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.457 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4654 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4737 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4821 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4904 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.4987 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.507 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5154 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5237 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.532 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5403 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5487 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.557 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5654 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5737 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.582 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5903 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.5987 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.607 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6154 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6237 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.632 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6403 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6487 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.657 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6653 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6736 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.682 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6903 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.6987 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.707 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7153 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7236 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7319 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7403 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7486 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.757 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7653 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7736 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7819 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7903 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.7986 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8069 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8152 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8236 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8319 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8403 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8486 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8569 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8652 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8736 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8819 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8903 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.8986 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9069 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9152 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9236 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9319 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9402 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9485 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9569 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9652 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9736 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9819 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9902 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 669.9985 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0069 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0152 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0236 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0319 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0402 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0485 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0569 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0652 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0735 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0818 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0902 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.0985 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1069 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1152 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1235 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1318 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1402 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1485 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1569 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1652 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1735 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1818 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1902 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.1985 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2068 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2151 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2235 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2318 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2402 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2485 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2568 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2651 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2735 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2818 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2902 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.2985 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3068 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3151 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3235 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3318 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3401 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3484 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3568 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3651 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3735 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3818 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3901 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.3984 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4068 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4151 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4235 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4318 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4401 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4484 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4568 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4651 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4734 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4818 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4901 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.4984 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5067 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5151 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5234 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5317 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.54 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5484 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5567 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5651 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5734 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5817 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.59 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.5984 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6067 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6151 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6234 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6317 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.64 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6484 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6567 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.665 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6733 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6817 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.69 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.6984 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7067 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.715 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7233 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7317 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.74 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7484 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7567 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.765 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7733 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7817 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.79 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.7983 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8066 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.815 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8233 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8317 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.84 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8483 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8566 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.865 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8733 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8817 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.89 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.8983 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9066 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.915 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9233 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9316 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9399 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9483 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9566 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.965 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9733 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9816 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9899 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 670.9983 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0066 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.015 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0233 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0316 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0399 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0483 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0566 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0649 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0732 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0816 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0899 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.0983 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1066 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1149 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1232 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1316 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1399 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1483 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1566 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1649 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1732 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1816 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1899 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.1982 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2065 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2148 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2232 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2315 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2399 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2482 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2565 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2648 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2732 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2815 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2899 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.2982 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3065 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3148 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3232 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3315 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3398 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3481 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3565 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3648 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3732 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3815 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3898 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.3981 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4065 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4148 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4232 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4315 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4398 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4481 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4565 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4648 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4731 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4814 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4898 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.4981 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5065 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5148 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5231 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5314 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5398 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5481 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5565 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5648 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5731 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5814 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5898 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.5981 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6064 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6147 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6231 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6314 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6398 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6481 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6564 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6647 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6731 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6814 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6898 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.6981 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7064 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7147 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7231 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7314 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7397 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.748 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7564 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7647 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7731 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7814 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.7897 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.798 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8064 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8147 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8231 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8314 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8397 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.848 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8564 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8647 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.873 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8813 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.8897 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.898 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9064 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9147 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.923 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9314 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9397 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9481 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9564 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9647 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.973 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9814 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.9897 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 671.998 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0063 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0147 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.023 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0314 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0397 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.048 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0563 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0647 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.073 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0814 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.0897 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.098 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1063 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1147 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.123 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1313 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1396 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.148 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1563 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1647 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.173 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1813 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.1896 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.198 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2063 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2147 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.223 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2313 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2396 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.248 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2563 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2646 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2729 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2813 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.2896 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.298 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3063 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3146 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3229 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3313 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3396 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.348 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3563 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3646 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3729 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3813 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3896 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.3979 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4062 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4146 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4229 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4313 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4396 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4479 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4562 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4646 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4729 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4813 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4896 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.4979 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5063 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5146 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5229 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5312 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5396 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5479 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5563 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5646 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5729 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5812 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5896 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.5979 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6063 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6146 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6229 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6312 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6396 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6479 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6562 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6646 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6729 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6812 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6896 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.6979 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7062 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7145 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7229 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7312 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7396 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7479 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7562 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7645 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7729 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7812 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7896 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.7979 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8062 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8145 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8229 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8312 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8395 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8478 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8562 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8645 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8729 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8812 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8895 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.8978 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9062 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9145 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9229 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9312 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9395 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9478 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9562 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9645 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9728 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9811 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9895 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 672.9978 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0062 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0145 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0228 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0311 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0395 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0478 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0562 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0645 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0728 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0812 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0895 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.0978 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1061 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1145 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1228 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1312 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1395 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1478 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1561 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1645 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1728 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1812 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1895 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.1978 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2061 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2145 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2228 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2311 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2394 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2478 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2561 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2645 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2728 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2811 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2894 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.2978 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3061 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3145 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3228 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3311 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3394 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3478 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3561 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3644 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3727 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3811 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3894 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3978 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4061 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4144 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4228 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4311 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4395 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4478 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4561 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4644 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4728 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4811 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4894 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4977 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5061 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5144 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5228 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5311 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5394 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5477 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5561 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5644 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5728 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5811 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5894 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5977 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6061 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6144 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6227 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6311 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6394 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6478 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6561 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6644 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6727 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6811 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6894 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6978 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7061 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7144 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7227 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7311 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7394 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7477 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.756 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7644 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7727 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7811 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7894 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7977 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8061 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8144 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8228 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8311 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8394 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8477 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8561 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8644 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8727 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.881 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8894 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8977 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9061 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9144 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9227 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.931 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9394 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9477 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9561 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9644 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9727 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.981 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9894 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9977 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.006 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0144 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0227 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0311 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0394 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0477 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.056 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0644 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0727 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0811 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0894 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0977 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.106 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1144 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1227 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.131 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1393 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1477 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.156 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1644 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1727 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.181 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1893 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1977 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.206 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2144 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2227 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.231 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2394 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2477 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.256 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2643 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2727 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.281 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2894 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2977 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.306 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3143 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3227 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.331 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3394 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3477 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.356 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3643 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3727 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.381 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3893 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3976 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.406 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4143 | 4.0021 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4227 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.431 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4393 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4477 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.456 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4644 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4727 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.481 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4893 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4977 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.506 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5143 | 4.0015 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5226 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.531 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5393 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5477 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.556 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5643 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5726 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.581 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5893 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5977 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.606 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6143 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6227 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.631 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6393 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6476 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.656 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6643 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6727 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.681 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6893 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6976 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.706 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7143 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7227 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.731 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7393 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7476 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.756 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7643 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7726 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7809 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7893 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7976 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.806 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8143 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8226 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.831 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8393 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8477 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.856 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8643 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8726 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.881 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8893 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8976 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9059 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9143 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9226 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.931 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9393 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9476 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9559 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9643 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9726 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.981 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9893 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9976 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0059 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0143 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0226 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0309 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0393 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0476 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.056 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0643 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0726 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0809 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0893 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0976 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.106 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1143 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1226 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1309 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1393 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1476 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1559 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1642 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1726 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1809 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1893 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1976 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2059 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2142 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2226 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.231 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2393 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2476 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2559 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2643 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2726 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2809 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2892 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2976 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3059 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3143 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3226 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3309 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3392 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3476 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3559 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3643 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3726 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3809 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3892 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3976 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4059 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4142 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4226 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4309 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4393 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4476 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4559 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4642 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4726 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4809 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4893 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4976 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5059 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5142 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5226 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5309 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5392 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5475 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5559 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5642 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5726 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5809 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5892 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5975 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6059 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6142 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6226 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6309 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6392 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6476 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6559 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6725 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6809 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6976 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7059 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7225 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7309 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7392 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7476 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7559 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7725 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7809 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7975 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8058 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8225 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8309 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8392 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8475 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8559 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8642 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8726 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8809 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8892 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8975 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9059 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9142 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9225 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9308 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9392 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9475 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9559 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9642 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9725 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9808 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9892 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9975 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0059 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0142 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0225 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0309 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0392 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0475 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0558 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0642 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0725 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0809 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0892 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0975 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1058 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1142 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1225 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1309 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1392 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1475 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1559 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1642 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1725 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1808 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1892 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1975 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2059 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2142 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2225 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2308 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2392 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2475 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2559 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2642 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2725 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2809 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2892 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2975 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3058 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3142 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3225 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3309 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3392 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3475 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3558 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3642 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3725 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3809 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3892 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3975 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4059 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4142 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4225 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4308 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4392 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4475 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4559 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4642 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4725 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4808 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4892 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4976 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5059 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5225 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5309 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5392 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5475 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5558 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5725 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5809 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5975 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6058 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6226 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6309 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6392 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6475 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6559 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6725 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6808 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6975 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7059 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7225 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7308 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7392 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7476 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7559 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7725 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7809 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7975 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8058 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8225 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8309 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8392 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8475 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8558 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8726 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8809 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8975 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9059 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9142 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9225 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9308 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9392 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9475 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9559 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9725 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9808 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9976 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0059 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0225 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0309 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0392 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0475 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0558 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0642 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0725 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0809 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0892 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0975 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1058 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1142 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1226 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1309 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1392 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1475 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1559 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1642 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1725 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1808 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1892 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1975 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2059 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2142 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2225 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2308 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2392 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2476 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2559 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2642 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2725 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2809 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2892 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2975 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3058 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3142 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3225 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3309 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3392 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3475 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3558 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3642 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3726 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3809 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3892 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3975 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4059 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4142 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4225 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4308 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4392 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4475 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4559 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4642 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4725 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4808 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4892 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4976 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5059 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5142 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5225 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5309 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5392 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5475 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5558 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5642 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5725 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5809 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5892 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5975 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6058 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6142 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6226 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6309 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6392 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6475 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6559 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6642 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6725 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6808 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6892 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6975 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7059 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7142 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7225 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7308 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7392 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7476 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7559 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7642 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7725 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7809 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7892 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7975 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8058 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8142 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8225 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8309 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8392 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8475 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8559 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8642 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8726 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8809 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8892 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8975 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9059 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9142 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9225 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9308 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9392 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9475 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9559 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9642 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9725 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9809 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9892 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9976 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0059 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0142 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0225 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0309 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0392 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0475 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0558 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0642 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0725 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0809 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0892 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0975 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1059 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1142 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1226 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1309 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1392 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1475 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1559 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1642 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1725 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1808 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1892 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1975 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2059 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2142 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2225 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2309 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2392 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2476 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2559 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2642 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2725 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2809 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2892 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2975 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3058 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3142 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3225 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3309 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3392 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3475 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3559 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3642 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3726 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3809 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3892 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3975 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4059 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4142 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4225 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4309 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4392 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4476 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4559 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4642 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4725 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4809 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4892 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4976 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5059 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5142 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5226 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5309 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5392 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5475 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5559 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5642 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5726 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5809 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5892 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5975 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6059 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6143 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6226 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6309 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6392 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6476 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6559 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6642 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6725 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6809 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6893 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6976 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7059 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7142 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7226 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7309 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7393 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7476 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7559 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7642 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7726 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7809 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7892 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7976 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8059 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8143 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8226 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8309 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8392 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8476 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8559 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8643 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8726 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8809 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8893 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8976 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9059 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9142 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9226 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9309 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9393 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9476 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9559 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9643 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9726 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.981 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9893 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9976 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0059 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0143 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0226 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0309 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0392 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0476 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.056 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0643 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0726 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0809 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0893 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0976 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.106 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1143 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1226 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1309 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1393 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1476 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1559 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1643 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1726 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.181 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1893 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1976 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2059 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2143 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2227 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.231 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2393 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2476 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.256 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2643 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2726 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2809 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2893 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2976 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.306 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3143 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3226 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.331 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3393 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3477 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.356 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3643 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3726 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.381 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3893 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3976 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.406 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4143 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4227 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.431 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4393 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4476 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.456 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4643 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4727 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.481 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4893 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4977 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.506 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5143 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5226 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.531 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5393 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5477 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.556 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5643 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5727 | 3.9914 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.581 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5894 | 3.9915 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5977 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.606 | 3.9916 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6143 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6227 | 3.9917 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.631 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6393 | 3.9918 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6477 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.656 | 3.9919 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6644 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6727 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.681 | 3.992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6893 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6977 | 3.9921 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7061 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7144 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7227 | 3.9922 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.731 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7394 | 3.9923 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7477 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.756 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7644 | 3.9924 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7727 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7811 | 3.9925 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7894 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7977 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.806 | 3.9926 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8144 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8227 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8311 | 3.9927 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8394 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8477 | 3.9928 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8561 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8644 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8727 | 3.9929 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.881 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8894 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8977 | 3.993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9061 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9144 | 3.9931 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9227 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9311 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9394 | 3.9932 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9478 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9561 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9644 | 3.9933 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9728 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9811 | 3.9934 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9894 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9977 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0061 | 3.9935 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0144 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0228 | 3.9936 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0311 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0394 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0478 | 3.9937 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0561 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0645 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0728 | 3.9938 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0811 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0894 | 3.9939 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0978 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1061 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1144 | 3.994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1228 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1311 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1395 | 3.9941 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1478 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1561 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1644 | 3.9942 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1728 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1812 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1895 | 3.9943 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1978 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2061 | 3.9944 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2145 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2228 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2311 | 3.9945 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2394 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2478 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2562 | 3.9946 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2645 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2728 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2811 | 3.9947 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2895 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2978 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3062 | 3.9948 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3145 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3228 | 3.9949 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3312 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3395 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3478 | 3.995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3561 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3645 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3728 | 3.9951 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3812 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3895 | 3.9952 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3978 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4062 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4145 | 3.9953 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4229 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4312 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4395 | 3.9954 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4478 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4562 | 3.9955 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4645 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4728 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4812 | 3.9956 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4895 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4979 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5062 | 3.9957 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5145 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5228 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5312 | 3.9958 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5396 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5479 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5562 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5645 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5729 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5812 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5895 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5979 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6062 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6146 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6229 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6312 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6395 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6479 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6562 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6646 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6729 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6812 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6896 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6979 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7062 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7145 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7229 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7312 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7396 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7479 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7562 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7646 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7729 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7812 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7896 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7979 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8063 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8146 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8229 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8312 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8396 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8479 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8563 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8646 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8729 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8813 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8896 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8979 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9062 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9146 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9229 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9313 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9396 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9479 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9563 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9646 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.973 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9813 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9896 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9979 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0063 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0146 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0229 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0313 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0396 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.048 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0563 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0646 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0729 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0813 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0897 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.098 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1063 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1146 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.123 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1313 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1396 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1479 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1563 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1647 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.173 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1813 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1896 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.198 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2063 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2147 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.223 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2313 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2397 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.248 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2563 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2646 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.273 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2813 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2897 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.298 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3063 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3147 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.323 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3314 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3397 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.348 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3563 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3647 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.373 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3813 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3897 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.398 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4064 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4147 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.423 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4314 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4397 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4481 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4564 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4647 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.473 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4814 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4897 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.498 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5064 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5147 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5231 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5314 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5397 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.548 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5564 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5647 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5731 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5814 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5897 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5981 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6064 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6147 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.623 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6314 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6398 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6481 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6564 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6647 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6731 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6814 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6898 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6981 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7064 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7148 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7231 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7314 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7397 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7481 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7564 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7648 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7731 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7814 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7898 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7981 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8065 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8148 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8231 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8314 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8398 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8481 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8564 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8648 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8731 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8815 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8898 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8981 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9064 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9148 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9232 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9315 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9398 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9481 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9565 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9648 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9731 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9814 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9898 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9982 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0065 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0148 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0231 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0315 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0398 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0482 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0565 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0648 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0732 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0815 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0898 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0981 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1065 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1148 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1232 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1315 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1398 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1482 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1565 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1649 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1732 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1815 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1898 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1982 | 3.9959 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2065 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2148 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2232 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2315 | 3.996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2399 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2482 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2565 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2649 | 3.9961 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2732 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2816 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2899 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2982 | 3.9962 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3065 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3149 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3232 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3315 | 3.9963 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3399 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3482 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3566 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3649 | 3.9964 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3732 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3815 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3899 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3983 | 3.9965 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4066 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4149 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4232 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4316 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4399 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4482 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4566 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4649 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4733 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4816 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4899 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4983 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5066 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.515 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5233 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5316 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5399 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5483 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5566 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5649 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5733 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5816 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.59 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5983 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6066 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.615 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6233 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6317 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.64 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6483 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6566 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.665 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6733 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6816 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.69 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6983 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7067 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.715 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7233 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7317 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.74 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7484 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7567 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.765 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7733 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7817 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.79 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7983 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8067 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.815 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8234 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8317 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.84 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8483 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8567 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8651 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8734 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8817 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.89 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8984 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9067 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.915 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9234 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9317 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9401 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9484 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9567 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.965 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9734 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9817 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9901 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9984 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0067 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0151 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0234 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0317 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.04 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0484 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0567 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0651 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0734 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0817 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0901 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0984 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1068 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1151 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1234 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1318 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1401 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1484 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1567 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1651 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1734 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1818 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1901 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1984 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2068 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2151 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2234 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2318 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2401 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2485 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2568 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2651 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2734 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2818 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2901 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2985 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3068 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3151 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3235 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3318 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3401 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3484 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3568 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3652 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3735 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3818 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3901 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3985 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4068 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4152 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4235 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4318 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4402 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4485 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4568 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4651 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4735 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4819 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4902 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4985 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5068 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5152 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5235 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5319 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5402 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5485 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5569 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5652 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5735 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5818 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5902 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5986 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6069 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6152 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6235 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6319 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6402 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6486 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6569 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6652 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6736 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6819 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6902 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6986 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7069 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7153 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7236 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7319 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7402 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7486 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.757 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7653 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7736 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7819 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7903 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7986 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8069 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8153 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8236 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.832 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8403 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8486 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8569 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8653 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8737 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.882 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8903 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8986 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.907 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9153 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9236 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.932 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9403 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9487 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.957 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9653 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9736 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.982 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9904 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9987 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.007 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0153 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0237 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.032 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0403 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0487 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.057 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0654 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0737 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.082 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0903 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0987 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1071 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1154 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1237 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.132 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1404 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1487 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.157 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1654 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1737 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1821 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1904 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1987 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.207 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2154 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2238 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2321 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2404 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2487 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2571 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2654 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2737 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2821 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2904 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2988 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3071 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3154 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3237 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3321 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3405 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3488 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3571 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3654 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3738 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3821 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3904 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3988 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4071 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4155 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4238 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4321 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4405 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4488 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4572 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4655 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4738 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4821 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4905 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4988 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5071 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5155 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5238 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5322 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5405 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5488 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5572 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5655 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5739 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5822 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5905 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5988 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6072 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6155 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6238 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6322 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6405 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6489 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6572 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6655 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6739 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6822 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6906 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6989 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7072 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7155 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7239 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7322 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7405 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7489 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7572 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7656 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7739 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7822 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7906 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7989 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8073 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8156 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8239 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8322 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8406 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8489 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8572 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8656 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8739 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8823 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8906 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8989 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9073 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9156 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.924 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9323 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9406 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9489 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9573 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9656 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9739 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9823 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9906 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.999 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0073 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0156 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.024 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0323 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0406 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.049 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0573 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0656 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.074 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0823 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0906 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.099 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1073 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1157 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.124 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1323 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1407 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.149 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1573 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1656 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.174 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1824 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1907 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.199 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2073 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2157 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.224 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2324 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2407 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.249 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2574 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2657 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.274 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2823 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2907 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2991 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3074 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3157 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.324 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3324 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3407 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3491 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3574 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3657 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3741 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3824 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3907 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.399 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4074 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4158 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4241 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4324 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4407 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4491 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4574 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4658 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4741 | 4.001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4824 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4908 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4991 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5074 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5157 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5241 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5325 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5408 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5491 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5574 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5658 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5741 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5825 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5908 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5991 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6075 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6158 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6241 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6324 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6408 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6492 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6575 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6658 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6741 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6825 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6908 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6992 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7075 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7158 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7242 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7325 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7408 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7491 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7575 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7659 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7742 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7825 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7908 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7992 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8075 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8159 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8242 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8325 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8409 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8492 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8575 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8658 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8742 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8826 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8909 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8992 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9075 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9159 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9243 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9326 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9409 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9492 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9576 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9659 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9742 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9826 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9909 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9993 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0076 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0159 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0242 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0326 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.041 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0493 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0576 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0659 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0743 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0826 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0909 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0993 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1076 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.116 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1243 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1326 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1409 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1493 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1577 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.166 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1743 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1826 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.191 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1993 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2076 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.216 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2243 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2327 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.241 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2493 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2576 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.266 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2744 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2827 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.291 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2993 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3077 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.316 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3243 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3327 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.341 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3494 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3577 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.366 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3744 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3827 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3911 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3994 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4077 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4161 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4244 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4327 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.441 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4494 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4577 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4661 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4744 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4827 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4911 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4994 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5078 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5161 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5244 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5328 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5411 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5494 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5577 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5661 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5745 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5828 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5911 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5994 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6078 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6161 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6245 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6328 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6411 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6495 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6578 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6661 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6745 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6828 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6912 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6995 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7078 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7162 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7245 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7328 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7411 | 3.9966 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7495 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7579 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7662 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7745 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7828 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7912 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7995 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8079 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8162 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8245 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8329 | 3.9967 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8412 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8495 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8579 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8662 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8746 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8829 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8912 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8996 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9079 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9163 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9246 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9329 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9412 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9496 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9579 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9662 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9746 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9829 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9913 | 3.9968 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9996 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0079 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0163 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0246 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.033 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0413 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0496 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.058 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0663 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0746 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0829 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0913 | 3.9969 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0997 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.108 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1163 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1246 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.133 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1414 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1497 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.158 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1663 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1747 | 3.997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.183 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1913 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1997 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.208 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2164 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2247 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.233 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2414 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2497 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2581 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2664 | 3.9971 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2747 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.283 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2914 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2997 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.308 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3164 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3247 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3331 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3414 | 3.9972 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3497 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3581 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3664 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3748 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3831 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3914 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3998 | 3.9973 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4081 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4164 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4247 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4331 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4415 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4498 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4581 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4664 | 3.9974 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4748 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4832 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4915 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4998 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5081 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5165 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5248 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5331 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5415 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5498 | 3.9975 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5582 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5665 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5748 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5832 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5915 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5999 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6082 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6165 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6249 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6332 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6415 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6498 | 3.9976 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6582 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6665 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6749 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6832 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6915 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6999 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7082 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7166 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7249 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7332 | 3.9977 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7416 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7499 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7582 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7665 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7749 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7833 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7916 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7999 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8082 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8166 | 3.9978 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.825 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8333 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8416 | 3.9979 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8499 | 3.998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8583 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8666 | 3.9981 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8749 | 3.9982 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8833 | 3.9983 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8916 | 3.9984 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9 | 3.9985 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9083 | 3.9986 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9166 | 3.9987 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.925 | 3.9988 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9333 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9417 | 3.9989 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.95 | 3.999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9583 | 3.9991 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9667 | 3.9992 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.975 | 3.9993 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9833 | 3.9994 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9916 | 3.9995 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0083 | 3.9996 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0167 | 3.9997 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.025 | 3.9998 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0333 | 3.9999 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0417 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.05 | 4.0001 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0583 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0667 | 4.0002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.075 | 4.0003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0834 | 4.0004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0917 | 4.0005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1 | 4.0006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1084 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1167 | 4.0007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1251 | 4.0008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1334 | 4.0009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1417 | 4.0011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.15 | 4.0012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1584 | 4.0013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1667 | 4.0014 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.175 | 4.0016 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1834 | 4.0017 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1917 | 4.0018 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2001 | 4.0019 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2084 | 4.002 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2167 | 4.0022 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2251 | 4.0023 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2334 | 4.0024 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2418 | 4.0025 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2501 | 4.0026 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2584 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2668 | 4.0027 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2751 | 4.0028 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2834 | 4.0029 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2917 | 4.003 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3001 | 4.0031 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3085 | 4.0032 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3168 | 4.0033 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3251 | 4.0034 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3334 | 4.0035 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3418 | 4.0036 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3501 | 4.0037 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3585 | 4.0038 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3668 | 4.0039 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3751 | 4.004 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3835 | 4.0041 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3918 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4001 | 4.0042 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4085 | 4.0043 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4168 | 4.0044 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4252 | 4.0045 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4335 | 4.0046 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4418 | 4.0047 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4502 | 4.0048 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4585 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4669 | 4.0049 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4752 | 4.005 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4835 | 4.0051 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4918 | 4.0052 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5002 | 4.0053 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5085 | 4.0054 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5168 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5252 | 4.0055 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5335 | 4.0056 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5419 | 4.0057 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5502 | 4.0058 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5585 | 4.0059 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5669 | 4.006 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5752 | 4.0061 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5836 | 4.0062 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5919 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6002 | 4.0063 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6086 | 4.0064 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6169 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6252 | 4.0065 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6335 | 4.0066 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6419 | 4.0067 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6503 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6586 | 4.0068 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6669 | 4.0069 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6752 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6836 | 4.007 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.692 | 4.0071 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7003 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7086 | 4.0072 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7169 | 4.0073 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7253 | 4.0074 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7336 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7419 | 4.0075 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7503 | 4.0076 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7586 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.767 | 4.0077 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7753 | 4.0078 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7836 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.792 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8003 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8087 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.817 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8253 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8337 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.842 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8503 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8586 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.867 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8754 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8837 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.892 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9003 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9087 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9171 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9254 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9337 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.942 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9504 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9587 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.967 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9754 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9837 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9921 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0004 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0087 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0171 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0254 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0338 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0421 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0504 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0588 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0671 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0754 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0838 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0921 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1005 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1088 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1171 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1255 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1338 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1422 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1505 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1588 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1672 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1755 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1838 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1921 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2005 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2089 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2172 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2255 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2338 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2422 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2505 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2589 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2672 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2755 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2839 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2922 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3005 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3089 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3172 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3256 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3339 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3422 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3506 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3589 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3672 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3756 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3839 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3923 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4006 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4089 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4173 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4256 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.434 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4423 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4506 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.459 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4673 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4756 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4839 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4923 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5007 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.509 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5173 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5256 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.534 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5424 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5507 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.559 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5673 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5757 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.584 | 4.0132 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5923 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6007 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.609 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6174 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6257 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.634 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6424 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6507 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6591 | 4.0131 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6674 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6757 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6841 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6924 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7007 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.709 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7174 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7258 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7341 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7424 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7507 | 4.013 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7591 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7675 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7758 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7841 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7924 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8008 | 4.0129 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8091 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8174 | 4.0128 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8258 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8341 | 4.0127 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8425 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8508 | 4.0126 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8591 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8675 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8758 | 4.0125 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8842 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8925 | 4.0124 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9008 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9092 | 4.0123 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9175 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9258 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9342 | 4.0122 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9425 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9509 | 4.0121 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9592 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9675 | 4.012 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9759 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9842 | 4.0119 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9926 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0009 | 4.0118 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0092 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0176 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0259 | 4.0117 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0342 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0425 | 4.0116 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0509 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0593 | 4.0115 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0676 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0759 | 4.0114 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0842 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0926 | 4.0113 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.101 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1093 | 4.0112 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1176 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1259 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1343 | 4.0111 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1426 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1509 | 4.011 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1593 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1676 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.176 | 4.0109 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1843 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1926 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.201 | 4.0108 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2093 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2177 | 4.0107 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.226 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2343 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2427 | 4.0106 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.251 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2593 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2677 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.276 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2844 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2927 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.301 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3094 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3177 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.326 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3344 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3427 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3511 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3594 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3677 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.376 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3844 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3928 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4011 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4094 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4177 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4261 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4344 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4427 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4511 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4594 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4678 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4761 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4844 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4928 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5011 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5095 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5178 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5261 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5345 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5428 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5511 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5595 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5678 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5762 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5845 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5928 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6012 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6095 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6179 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6262 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6345 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6429 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6512 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6595 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6678 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6762 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6846 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6929 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7012 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7095 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7179 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7263 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7346 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7429 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7512 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7596 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7679 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7762 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7846 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7929 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8013 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8096 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8179 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8263 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8346 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.843 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8513 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8596 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.868 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8763 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8846 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.893 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9013 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9097 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.918 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9263 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9347 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.943 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9514 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9597 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.968 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9764 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9847 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.993 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0013 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0097 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0181 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0264 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0347 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.043 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0514 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0598 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0681 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0764 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0847 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0931 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1014 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1097 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1181 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1264 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1348 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1431 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1514 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1598 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1681 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1765 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1848 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1931 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2015 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2098 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2181 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2265 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2348 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2432 | 4.0105 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2515 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2598 | 4.0104 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2682 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2765 | 4.0103 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2849 | 4.0102 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2932 | 4.0101 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3015 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3099 | 4.01 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3182 | 4.0099 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3265 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3348 | 4.0098 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3432 | 4.0097 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3516 | 4.0096 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3599 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3682 | 4.0095 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3765 | 4.0094 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3849 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3932 | 4.0093 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4016 | 4.0092 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4099 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4182 | 4.0091 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4266 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4349 | 4.009 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4432 | 4.0089 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4516 | 4.0088 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4599 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4683 | 4.0087 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4766 | 4.0086 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4849 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4933 | 4.0085 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5016 | 4.0084 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5099 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5183 | 4.0083 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5266 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.535 | 4.0082 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5433 | 4.0081 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5516 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.56 | 4.008 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5683 | 4.0079 | 4 | 60 | 60.03 | 59.97